## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL | 2021
Luna de raportare | Decembrie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [10 empty] | Noiembrie 2021
Nr. crt. | Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagaras, nr. 22 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata prin tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT-124_MAT ed. 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005673 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
2 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Rozetului, nr. 29 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08891790 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
3 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Feldioara, nr. 9 | B | 0.004 | 0.004 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09010882 | 2021-11-03 | 2022-11-03 |  |  |  | 2022
4 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Fragutei, nr. 17 | IF | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08937774 | 2021-11-04 | 2022-11-04 |  |  |  | 2022
5 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Imasului, nr. 7 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5282 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08957664 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
6 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102A, ap. VILA 1 | B | 0.0082 | 0.008034 | 0 | 0,4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM-2m cu BMPT-dual cu Ir trifazata=16A (pentru ET 110823845) cu preluare masura existenta ET 110823913. Se va inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08910018 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
7 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada AUREL VLAICU, nr. 85 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08919549 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
8 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 31 | IF | 0.004 | 0.00386 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08869138 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
9 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68I | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08724586 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
10 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68H | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 5268 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08725223 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
11 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Valea Prahovei, nr. 1 | B | 0.05488 | 0.053777 | 0 | 0,4 | PTZ 1432 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui BMPT existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect. Cutia de exterior destinata furnizarii echipata un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 100 A si separator tetrapolar de 125A. Se va programa contorul trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08980239 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
12 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Parva, nr. 3-5 | B | 0.07988 | 0.08012 | 0 | 0,4 | PTZ 2073 | , ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 81,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui coloana existenta cu coloana noua in cablu 3x95+50N, intreruptor de joasa tensiune de 160A si separator tetrapolar de 180A. Se va programa contorul existent trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08992490 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
13 | jud. GIURGIU, loc. PLOPSORU, Strada Alunului, nr. 11 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08854410 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
14 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ALUNULUI, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09021815 | 2021-11-11 | 2022-11-11 |  |  |  | 2022
15 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CORBULUI, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08865439 | 2021-11-11 | 2022-11-11 |  |  |  | 2022
16 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada NICOPOLE, nr. 40 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 7488 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08879638 | 2021-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  | 2022
17 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Minca Dumitru,Soldat, nr. 17 | B | 0.0034 | 0.00333 | 0 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000677174613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei laun defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08997864 | 2021-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 2022
18 | jud. GIURGIU, loc. COSOBA, Strada PLOPILOR, nr. 859 | GR | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTA 1369 | Lucrari pe tarif de racordare: Bransament electric trifazat subteran standard fara pp alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1369, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x10+6c; L=16m, protejat pe stalp cu tub rigid din PVC cu Ø 50 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=6m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur ,cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08922305 | 2021-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 2022
19 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Artarului, nr. 4B | IF | 0.003 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09042146 | 2021-11-16 | 2022-11-16 |  |  |  | 2022
20 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 93 H | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09045714 | 2021-11-16 | 2022-11-16 |  |  |  | 2022
21 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Maltopol, nr. 28 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076741 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
22 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Domnisoara Pogany, nr. 10 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09081213 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
23 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Lita, nr. 44 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
24 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Modestiei, nr. 60 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09095295 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
25 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Paltinului, nr. 4 | IF | 0.008 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09047922 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
26 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Infratirii, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.00974 | 0 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09045677 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
27 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 7 D | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09072347 | 2021-11-22 | 2022-11-22 |  |  |  | 2022
28 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Ion Lahovari, nr. 91/18 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029125717, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09072213 | 2021-11-22 | 2022-11-22 |  |  |  | 2022
29 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bascov, nr. 42 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 2022-11-23 |  |  |  | 2022
30 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Godeanu Constantin,Slt., nr. 21A | B | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123268 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
31 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Amaradiei, nr. 12 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe gard, unde se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 004010010218011 se va prelua de catre UTR Sud, iar bransamentul AFY 2x10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuun bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054060 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
32 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Cretestilor, nr. 70I | B | 0.005 | 0.00492 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054622 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
33 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 48F | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094124 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
34 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Intrarea Viilor, nr. 30 F | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097151 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
35 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Sfatului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097074 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
36 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 31, ap. LOT 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
37 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Rovine, nr. 17 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09020921 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
38 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Mitropolitul Varlaam, nr. 30 -32 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09110352 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
39 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Zinca Golescu, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09117707 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
40 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Chemarii, nr. 3-5 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09072424 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
41 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 252X1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09072499 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
42 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada DEALUL BISTRII, nr. 53-57 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075792 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
43 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 70B BIS | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09077343 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
44 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Corabia, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075786 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
45 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 45F, bl. C2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09078454 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
46 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.16 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09078371 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
47 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Trandafirilor, nr. 36 B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083246 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
48 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Intrarea intrarea parcului, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTA 3228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09082080 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
49 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 261D | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2265 COM+IAS CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083844 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
50 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Alunului, nr. 5D | IF | 0.005 | 0.00484 | 0 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09046959 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
51 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Gloriei, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09055190 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
52 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sperantei, nr. 34 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09054453 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
53 | jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Morii, nr. 63 B, bl. Lot 3 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09063394 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
54 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Nicolae Balcescu, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131760 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
55 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ANEMONEI, nr. 11 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104068 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
56 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada PLOPILOR, nr. 23 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101240 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
57 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Cuza Voda, nr. 41A | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UCEUEDN17510035739 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09073621 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
58 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bratila, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 812 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent bransamentul existent, intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4980463, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075008 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
59 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Republicii, nr. 130 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09074454 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
60 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Chemarii, nr. 7-11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21810413787 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078085 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
61 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Neagu Andrei,Soldat, nr. 10 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 2694 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078017 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
62 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Intrarea Scolii, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024119, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09083186 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
63 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Crizantemelor, nr. 17 | IF | 0.00308 | 0.003017 | 0 | 0,23 | PTAB 5432 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09096808 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
64 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada GALATA, nr. 81E vila 2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09097661 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
65 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, ALEEA Primariei, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019658213, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09045025 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
66 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 70, bl. VILA11D1 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09063938 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
67 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09023471 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
68 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 6.76 | 0 | 0 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 | 2022-11-19 |  |  |  | 2022
69 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada CAMELIEI, nr. 33A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7534 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860656 | 2021-10-08 | 2022-10-08 |  |  |  | 2022
70 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Margaritarului, nr. 44 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860866 | 2021-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 2022
71 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Margaritarului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08952021 | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  | 2022
72 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Crinului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7072 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08951948 | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  | 2022
73 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Miraslau, nr. 6 | IF | 0.0048 | 0.004703 | 0 | 0,4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08853438 | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  | 2022
74 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 08859780 | 2021-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 2022
75 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Zepelinului, nr. 5C | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7611 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08874524 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
76 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/9 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08880888 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
77 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada GALATA, nr. 42 H | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat de 16A cu unul nou de 25A. In FDCP existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08860783 | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 2022
78 | jud. ILFOV, loc. ROSU, DRUMUL BACRIULUI, nr. 43A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08869008 | 2021-10-18 | 2022-10-18 |  |  |  | 2022
79 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 14A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08855895 | 2021-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | 2022
80 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83B | IF | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 | 2022-10-25 |  |  |  | 2022
81 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada SOARELUI, nr. 17, bl. N7, sc. A, ap. 04 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 4341 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860631 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  |  |  | 2022
82 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Popovat Petre, g-ral., nr. 71 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=20A. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08895171 | 2021-10-27 | 2022-10-27 |  |  |  | 2022
83 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Fagului, nr. 9, ap. NC2465/36 | IF | 0.005 | 0.004899 | 5.32 | 0,4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08567819 | 2021-09-02 | 2022-09-02 |  |  |  | 2022
84 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IDEALULUI, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 08718487 | 2021-09-03 | 2022-09-03 |  |  |  | 2022
85 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada CAMPUL PIPERA, nr. 31D | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4611 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietateintr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08616078 | 2021-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 2022
86 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Nufarul Alb, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08610007 | 2021-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  | 2022
87 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sudului, nr. 11 | B | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTZ 3874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 139543-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08644024 | 2021-09-10 | 2022-09-10 |  |  |  | 2022
88 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 14-23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se va reprograma contorul MONOFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08685091 | 2021-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  | 2022
89 | jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada Principala, nr. 121 E | GR | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,872 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08769869 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
90 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Florilor, nr. 39-41 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 5081 | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676271 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
91 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Grigore Marin,Cap., nr. 7-9 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666049 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
92 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 37A, ap. C2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663530 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
93 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Viscolului, nr. 85A-85B, bl. VILA 3 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000683842714 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666163 | 2021-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 2022
94 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Lunca Florilor, nr. 9 | IF | 0.0048 | 0.004702 | 0 | 0,4 | PTAB 7055 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08748144 | 2021-09-17 | 2022-09-17 |  |  |  | 2022
95 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Prunului, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08755583 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
96 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada VANATORILOR, nr. 42B | IF | 0.0048 | 0.004699 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08668555 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
97 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Petru Rares, nr. 30C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va reprograma contorul MONOFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 08610868 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
98 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 297I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7079 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08664092 | 2021-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | 2022
99 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada LALELELOR, nr. 11 | IF | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08717318 | 2021-09-22 | 2022-09-22 |  |  |  | 2022
100 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA BAKU, nr. 9C | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 | 2022-08-12 |  |  |  | 2022
101 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Victoriei, nr. 7A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08637712 | 2021-08-17 | 2022-08-17 |  |  |  | 2022
102 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Sarmis, nr. 15 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08559003 | 2021-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022
103 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Gura Ariesului, nr. 139F | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,105 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08529153 | 2021-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022
104 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zablovschi, ing, nr. 89 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08551529 | 2021-08-23 | 2022-08-23 |  |  |  | 2022
105 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Pietrosului, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3870 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08678999 | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | 2022
106 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 88 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663059 | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | 2022
107 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 3C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3087 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08617616 | 2021-08-28 | 2022-08-28 |  |  |  | 2022
108 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 32 A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5287 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08159310 | 2021-07-14 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022
109 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 2A | IF | 0.01392 | 0.01462 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 07910442 | 2021-06-17 | 2022-06-17 |  |  |  | 2022
110 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Unirii, nr. 68 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08124966 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  | 2022
111 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ionescu de la Brad Ion, nr. 10 MARE, bl. - | B | 0.42 | 0 | 0 | 20 | S20 ROMATSA 1-BANEASA CEL 20 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Date despre CEF Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala? produsa? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 s?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA s?i o putere de minim 368,42kWp produsa? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 s?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA s?i o putere de minim 87,2kWp produsa? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,98 In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tablourile generale ale CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07872483 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
112 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siret, nr. 65 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 964 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06272509 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | 2021
113 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Aron Pumnu, nr. 56 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3810 | Se va prelua bransamentul monofazat aerian existent intr-un BMPM-16A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 1442712 se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06090873 | 2020-07-23 | 2021-07-23 |  |  |  | 2021
114 | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 49.765 | 49.76 | 0 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 |  | 06426082 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
115 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Sulina, nr. 9D | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140310 | 2021-11-25 |  | 09140310 | 2021-11-27 | 2022 | 2022
116 | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada Rasaritului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09028383 | 2021-11-25 |  | 09028383 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
117 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada 1 Mai, nr. 53 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2298 SAT DARVARI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09034933 | 2021-11-09 |  | 09034933 | 2021-11-10 | 2022 | 2022
118 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent, conform ATR 63599806/ 25.04.2013, Putere avizata 5 kW. Se doreste un spor de putere de la 5 kW la 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 09039079 | 2021-11-25 |  | 09039079 | 2021-11-29 | 2022 | 2022
119 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Tanase Orgu, nr. 12-14 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09047327 | 2021-11-15 |  | 09047327 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
120 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Orhideelor, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09047014 | 2021-11-19 |  | 09047014 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
121 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Statorniciei, nr. 10BIS | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09053427 | 2021-11-22 |  | 09053427 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
122 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Baraganului, nr. 34 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09061022 | 2021-11-26 |  | 09061022 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
123 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada 9 Mai, nr. 27 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054753 | 2021-11-25 |  | 09054753 | 2021-11-25 | 2022 | 2022
124 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul George Constantin, nr. 43, bl. . | B | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09056142 | 2021-11-24 |  | 09056142 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
125 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Intrarea Irisului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 1850952 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09055067 | 2021-11-10 |  | 09055067 | 2021-11-18 | 2022 | 2022
126 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 39 I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09010992 | 2021-11-25 |  | 09010992 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
127 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CERNICA, nr. 13 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09006841 | 2021-11-16 |  | 09006841 | 2021-11-19 | 2022 | 2022
128 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Victoriei, nr. 112 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09012731 | 2021-11-22 |  | 09012731 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
129 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada DAKAR, nr. 24 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08961321 | 2021-11-10 |  | 08961321 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
130 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Tineretului, nr. 18-20 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTAB 5253 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, alimentat conform ATR 00898608/28.09.2017, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08983991 | 2021-11-16 |  | 08983991 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
131 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 |  | 08988934 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
132 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada INDUSTRIILOR, nr. FN | IF | 0.019875 | 0.019378 | 0 | 0,4 | PTAB 5134 CHIAJNA CENTURA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08917973 | 2021-11-09 |  | 08917973 | 2021-11-18 | 2022 | 2022
133 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 77 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 2347 | Se va MONTA in BMPM 25 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08843162 | 2021-11-05 |  | 08843162 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
134 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08872470 | 2021-11-22 |  | 08872470 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
135 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Dalhauti, nr. 24 | B | 0.0042 | 0.004106 | 0 | 0,4 | PTZ 2275 | Se va monta un BMPT-20A in locul cofretului M3, cu preluarea bransamentului aerian existent. BMPT-20A proiectat, se va echipa conform FT 124 MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatiafotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08894957 | 2021-11-01 |  | 08894957 | 2021-11-09 | 2022 | 2022
136 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Piatra Craiului, nr. 20B | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7424 | Se va inlocui disjunctorul de 16A cu un disjunctor de 20A in FDCP. Contorul se programa astfel incat la depasirea puterii 10 kW se declanseze releul interior al acestuia. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08783717 | 2021-09-21 |  | 08783717 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
137 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Morii, nr. 23D | IF | 0.011 | 0.01072 | 0 | 0,4 | PTA 7043 | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=20 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08550840 | 2021-09-29 |  | 08550840 | 2021-11-05 | 2022 | 2022
138 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Vitan Barzesti, nr. 5, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.95 | 0.93096 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : Nu este cazul Lucrari in afara tarifului de racordare: Fata de echipamentele existente conform CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021, beneficiarul doreste montarea in PT 30219, dupa celula de masura, langa celulele de trafo existente, a unei noi celule trafo, din care se pleaca cu cablu 20kV pe o distanta de aproximativ 100 m, pana la un trafo de putere 630kVA, (in cabina prefabricata din beton). Noul transformator va prelua o parte din consumatorii existenti pe trafo 1 si 2 ( respectiv agregate frigorifice si utilitati, ce au fost relocate in zona montarii acestuia), pentru optimizarea distributiei interne. ,,NOTA: Montarea noului transformator nu va afecta instalatia de producere, functionarea acesteia va ramane conf. CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021. , respectand conditiile de finctionare stabilite initial. Planul de situatie, schemele monofilare si valorile de reglaj transmise de beneficiar pentru instalatia abanoatului SC FOX COM SERV SRL sunt anexate. ,,Considerentele care au condus la luarea acestei decizii sunt de natura tehnica si economica: - în scopul eficientizarii activitatii de productie, s-a renuntat la o parte din utilajele tehnologice mari consumatoare de energie, cu un randament scazut si s-au achizitionat un numar de echipamente performante, astfel incât în funcţionare sa nu se depaseasca puterea activa maxima absorbita aprobata; - tablourile generale de distributie existente nu mai pot fi extinse datorita spatiului limitat in care functioneaza si care nu permite extinderea acestora; - imposibilitatea opririi activitatii respectiv a alimentarii cu energie electrica pentru a efectua lucrari in tabloul general de joasa tensiune; - mutarea unor consumatori existenti in noul tablou general al noului post trafo reprezinta cea mai buna optiune pentru beneficiar; - imbunatatirea calitatii energiei electrice si reducerea pierderilor prin scurtarea circuitelor de joasa tensiune. | E-Distributie Muntenia | 08423534 | 2021-11-08 |  | 08423534 | 2021-11-11 | 2022 | 2022
139 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 226 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 |  | 08911017 | 2021-10-20 | 2022 | 2022
140 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60C | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08823115 | 2021-10-08 |  | 08823115 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
141 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08823317 | 2021-10-08 |  | 08823317 | 2021-10-08 | 2022 | 2022
142 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Intrarea Salciei, nr. 6 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 0040022316 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08892321 | 2021-10-20 |  | 08892321 | 2021-10-22 | 2022 | 2022
143 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 62I | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08775821 | 2021-10-05 |  | 08775821 | 2021-10-06 | 2022 | 2022
144 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 41A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08782532 | 2021-10-08 |  | 08782532 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
145 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Tudor Vladimirescu, nr. 324 | IF | 0.00925 | 0.00905 | 100 | 0,4 | PTAB 2185 | Se va prelua cablu 3x150+95N existent, aferent PTAB 2185 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),la baza stalpului SC10005 existent. Stalpul SC10005 se va prelua cu un cablu 3x150+95N (L=15m). Din CS nou proiectat se va poza un calbu 3x50+25C (L=28m) pana la un BMPT Ir=63A. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata ,,Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08618195 | 2021-09-07 |  | 08618195 | 2021-10-04 | 2022 | 2022
146 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 35-39, bl. AZ06 | IF | 0.00469 | 0.004594 | 0 | 0,4 | PTAB 3669 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,594 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent se va inlocui contorul seria: 0040024836 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 08539003 | 2021-09-30 |  | 08539003 | 2021-10-04 | 2022 | 2022
147 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 90B | IF | 0.06762 | 0.066264 | 0 | 0,4 | PTA 4198 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08536451 | 2021-10-05 |  | 08536451 | 2021-10-26 | 2022 | 2022
148 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CARAS SEVERIN, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08452925 | 2021-10-11 |  | 08452925 | 2021-10-12 | 2022 | 2022
149 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Soarelui, nr. 1B | IF | 0.0165 | 0.01611 | 0 | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 4T existent realizat conform ATR. 2535413/2010. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06412106 | 2020-10-30 |  | 06412106 | 2021-09-09 | 2021 | 2021
150 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 |  | 06417767 | 2021-09-22 | 2021 | 2021
151 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Colentina, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 7227 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06428870 | 2020-09-18 |  | 06428870 | 2021-09-21 | 2021 | 2021
152 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Naum Ramniceanu, nr. 34 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 2272 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va alimenta pe joasa tensiune din FB tip M4 imobil, prin pozarea unei coloane monofazata in cablu 1x10+6C tip DC4125RO pana intr-un BMPM-32A, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa FB existenta, la exteriorul imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizator intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06385267 | 2020-09-09 |  | 06385267 | 2021-09-09 | 2021 | 2021
153 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Popescu Eugen,Maior, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 655723-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08775608 | 2021-09-24 |  | 08775608 | 2021-09-28 | 2021 | 2021
154 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ficusului, nr. 62A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5281 | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08775841 | 2021-09-24 |  | 08775841 | 2021-09-24 | 2021 | 2021
155 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada 9 Mai, nr. 31 A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 3446 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000843039309 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08531527 | 2021-08-17 |  | 08531527 | 2021-09-02 | 2021 | 2021
156 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada PRAHOVA, nr. 31 | IF | 0.00938 | 0.009092 | 0 | 0,4 | PTAB 1918 | Pentru realizarea sporului de putere este necesara inlocuirea intrerupatorului automat trifazat de 16A, cu unul nou de 32A, in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1520855 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08544054 | 2021-08-11 |  | 08544054 | 2021-08-16 | 2021 | 2021
157 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada TARLA, nr. 78, 78/3 | IF | 0.6 | 0 | 0 | 20 | PTAB 5611* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTAB 5611* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 08379037 | 2021-08-04 |  | 08379037 | 2021-08-25 | 2021 | 2021
158 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 257 | IF | 0.4312 | 0 | 0 | 20 | S20 LACTATE-POP LEORDENI IF | Se propune modificarea schemei de functionare existenta si alimentarea cu energie electrica a locatiei, astfel incat tot consumul sa fie asigurat printr-un singur feeder. PC 5154 va avea ca feeder principal L20kV Lactate, cu rezerva L20 Berna Theodor. In PC 5154 se vor reprograma contoarele existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficraul SC Mega Image Romania Srl, doreste montarea unui CEF de 400kW, conform plan situatie atasat. Centrala propusa se va racorda la nivelul de tensiune 0.4kV, in tabloul general de distributie al PTAB 50155 si va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, ca CEF sa nu injecteze energie in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, locatia Mega Image va deveni producator cu regim fara injectie in retea indiferent de regimul de functionare. Conform informatiilor primite de la beneficiar centrala se va realiza cu 1120 de panouri Canadian Solar CS3U-385MS pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, si 4 invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele trebuie sa corespunda Ordin ANRE 208/14.12.2018- ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? 25.09.2019 ? publicata pe site-ul CN TRANSELECTRICA SA.? Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este de 0,90. Media consumurilor orare de energie in PTAB 50155 este de aproximativ 100kVh. Puterea centralei fiind mult mai mare decat consumul in PTAB mentionat, se doreste utilizarea cablului A2xSry 3x1x150/25 mm2 pentru a conecta PTAB 50155 si 50156. In acest caz, energia generata de CEF, ce nu este consumata in PTAB 50155 va fi injectata prin reteaua de medie tensiune in PTAB 50166, unde se inregistreaza un consum mediu orar de aproximativ 600kWh. Astfel, beneficiul instalarii CEF va fi maximizat, prin consumul in totalitate a energiei produse local. Avand in vedere faptul ca in momentul acesta nu se poate utiliza in exploatare cablul MT dintre PTAB 50155 si PTAB 50156, decat dupa schimbarea protectiilor aflate in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, se propune schimbarea echipamentului MT. Se propune inlocuirea celulelor existente cu unele automate, conforme cu specificatiile Enel DY-803, montandu-se transformatorii de curent, de tensiune si dispozitivul de interfata necesare in vederea realizarii protectiilor solicitate conform Normei Tehnice Enel pentru racordarea la retea, inclusiv protectia homopolara directionata (ANSI 67), ce lipseste in acest moment. Cablurile MT aflate intre PTAB 50165 si 50166 vor fi verificate, facandu-se testul de rigiditate dielectrica a izolatiei, iar in cazul identificarii unor defecte, acestea se vor remedia, pentru a putea fi utilizate in siguranta. In momentul in care tensiunea de pe feeder-ul principal lipseste, automatizarea propusa in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, va comuta alimentarea pe feederul secundar. Parametri de comutare ai alimentarii, determinarea feeder-ilor principal/secundar, temporizari etc, vor fi stabiliti de operatorul de distributie. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF Mega Image, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT si tablouri JT aferente ? prin refolosirea transformatoarelor existente la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Suplimentar, in tabloul general CEF, se va monta un dispozitiv de interfata similar celui instalat in PC, pentru a asigura realizarea protectiilor necesare, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF va fi prevazuta cu un sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea, ce va lua referintele de tensiune si curent din PC 5154 (din secundarele MT) pentru a insuma puterea instantanee necesara in locatia Mega Image si a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de 0kW. OD poate stabili in acord cu Mega Image, orice alta valoare a punctulului in care CEF sa nu mai injecteze energie, in cazul in care valoarea a puterii inregistrate scade sub un anumit nivel. Se va stabili de comun acord, ca in cazul in care puterea consumata de locatie, masurata in PC5154 scade sub 30kW, CEF sa se nu mai produca energie in reteaua de utilizare. Se va prezenta un document care sa descrie cu exactitate sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06117202 | 2020-09-03 |  | 06117202 | 2021-07-27 | 2021 | 2021
159 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vasile Lascar, nr. 108-116 | B | 0.1488 | 0 | 0 | 10 | S10 T2213-PA17 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul MEGA IMAGE SRL ? Pta Gemeni va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie Muntenia. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 08356024 | 2021-07-23 |  | 08356024 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
160 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 4A | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Utilizarea instalatiilor electrice existente, realizate conform ATR IBRDC06929 prin montare disjunctor trifazat cu Ir= 40 A. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08149955 | 2021-06-23 |  | 08149955 | 2021-07-03 | 2021 | 2021
161 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Calea Ferentari, nr. 144, ap. AP1 | B | 0.0046 | 0.004507 | 0 | 0,4 | PTS 849 | Bransamentul aerian va fi preluat intr-un BMPM ce se va monta pe peretele cladirii, la exterior, cu acces din domeniul public Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000683644814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08163206 | 2021-07-02 |  | 08163206 | 2021-07-14 | 2021 | 2021
162 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Doftanei, nr. 39 | B | 0.0112 | 0.010944 | 0 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 ,2 kW se va realiza astfel: bransament nou subteran in cablu 3x25+16C din CD Dr. Valea Doftanei, Ltraseu=6m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii CF-80A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. CF se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS), in proprietate, aproape de limita cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 80A si un separator 100A. Priza de pamant se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu CF proiectata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07914878 | 2021-06-15 |  | 07914878 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
163 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Chezasiei, nr. 53 | B | 0.00945 | 0.009061 | 0 | 0,4 | PTZ 815 | Se va executa un bransament nou subteran trifazat in cablu JT tip DC 4126 RO, 3x25+16C (traseu aprox. 13m) din LEA JT str. Chezasiei, cu montare BMPT 32A nou tip FT 133 MAT ed. 05 echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din exterior; La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul; priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. In BMPT proiectat se va monta un contor trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie producator, conform puterii avizate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07924307 | 2021-05-31 |  | 07924307 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
164 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 7N | B | 0.005878 | 0.005758 | 0 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08157626 | 2021-06-07 |  | 08157626 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
165 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Lahovari, nr. 87C10 | IF | 0.01 | 0.019462 | 0 | 0,4 | PTA 7534 | Se va inlocui disjunctorul trifazat existent (Ir=16 A) cu un disjunctor trifazat de Ir=40 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07664337 | 2021-04-14 |  | 07664337 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
166 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
167 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada George Bacovia, nr. 51 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTM 2104 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret monofazat existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399712 | 2020-09-09 |  | 06399712 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
168 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Bucuresti, nr. 351 | GR | 0.42 | 0 | 0 | 20 | TESATORIE 2-GR.NORD GR | Conform solicitarii clientului, acesta doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare o instalatie fotovoltaica cu o putere maxima produsa de 420 kW (c.a) si o putere maxima absorbita de 0,5 kW pentru servicii interne, fara a debita energia produsa in reteaua de distributie aferenta E-Distributie Muntenia S.A. . De asemenea, clientul doreste mentinerea puterii maxime simultane ce poate fi absorbita 3500 kW / 3804,35 kVA in baza ATR nr. 723/1 din 23.09.2005 si certificat de racordare CER nr. RO001E131263226 / 2 din 04/03/2021. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cutoate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia fotovoltaica propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD S.A. doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta o centrala electrica fotovoltaica (CEF) pe acoperisul unor cladiri, care va avea un numar total de 1294 panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0,375 kW/panou si un numar total de 7 invertoare de putere 75 kW (c.c.). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in posturile de transformare client (PT 3 si PT 4 -punctul de interfata) existente pe proprietatea acestuia, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta celor doua posturi de transformare. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. In final, CEF propusa va genera o putere maxima produsa de 482,25 kW (c.c)/ 420 kW (c.a). ->Conform datelor primite de la solicitant, CEF va fi echipata cu sapte invertoare On-Grid cu protectie redundanta anti insularizare, de tip HUAWEI SUN2000-60KTL-M0. Acesta va avea puterea nominala de iesire 60 kW (c.a). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata la adresa: https://www.e-dis tributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/cum-devii-prosumator.html (ultima actualizare 19.02.2021). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere, trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Prin protectiile interne ale invertoarelor si prin dispozitivul de interfata instalat, centrala fotovoltaica se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua operatorului de distributie (OD), evitand astfel functionarea in regim insularizat. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT client (PT3 si PT4) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de CEF. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si legislatiei metrologice in vigoare, astfel incat sa se asigure masurarea corespunzatoare a energiei electrice produse din surse regenerabile in instalatia utilizatorului; III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Instalatiile electrice aferente PC TESATORIE vor ramane in configuratia actuala, singurele modificari produse de instalarea centralei fotovoltaice vor fi in instalatia de utilizare a clientului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC TESATORIE prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Grupurile de masurare prevazute pentru decontarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instal | E-Distributie Muntenia | 07452910 | 2021-04-06 |  | 07452910 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
169 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Scolii, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144472 | 2020-07-21 |  | 06144472 | 2021-03-11 | 2021 | 2021
170 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
171 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Curcubeului, nr. 53G | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 |  | 06212699 | 2021-02-02 | 2021 | 2021
172 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.00274 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
173 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 47, bl. vila 31 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 4479 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6,0 kW si este alimentat dintr-un FDCP racordat cu cablu subteran tip DC 4146 RO 3x25+16C din CS Enel, incastrat in beton, langa proprietate. Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform aviz nr. 03428036 / 16.01.2019, AMIGO Marketing FS 332497. | E-Distributie Muntenia | 06792787 | 2021-01-12 |  | 06792787 | 2021-01-19 | 2021 | 2021
174 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Aries, nr. 18H | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Se va inlocul BMPM existent, cu un BMPM32A, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat in locul BMPM existent. In BMPM proiectat se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06260815 | 2020-08-21 |  | 06260815 | 2020-12-29 | 2021 | 2021
175 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
176 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
177 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cocarascu Octavian, Cpt., nr. 74 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=40A cu un intreruptor tetrapolar Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181670 | 2020-08-10 |  | 06181670 | 2020-10-21 | 2021 | 2021
178 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Viilor, nr. 30 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7227 | ... Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206313 | 2020-08-28 |  | 06206313 | 2020-10-07 | 2021 | 2021
179 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada TINDEI, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 |  | 06437328 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
180 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Bega, nr. 1 C | IF | 0.0125 | 0.012249 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06415533 | 2020-10-05 |  | 06415533 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
181 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
182 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 1.9044 | 1.8553 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 3 se va realiza astfel: - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate langa cabina CEF Vieru Unitatea 1. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie printr-un cablu medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 1. Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PTAB 2095Sat Vieru pentru a inchide bucla LEA 20 kV VIeeru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 3 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: - Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; - Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; - Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; - Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; - Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; - Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; - Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; -Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede : - protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676539 | 2020-05-04 |  | 05676539 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
183 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, SOSEAUA Principala, nr. NC30137 | GR | 2.346 | 2.2871 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 1 se realizeaza astfel : - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate intre cabina CEF Vieru Unitatea 3 si PC 2198 existent. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie prin cablul subteran de medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 3 (nou proiectat). Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PC 2198 existent pentru a inchide bucla LEA 20kV Vieru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura. Punctul de delimitare va fi la capetele terminale ale cablului de medie tensiune ce pleaca din celula de masura spre compartimentul unitatii producatoare. Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 1 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ·,,Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ·,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede: -protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676656 | 2020-05-04 |  | 05676656 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
184 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Tineretului, nr. FN, ap. T72/1 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06104886 | 2020-07-23 |  | 06104886 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
185 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
186 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A | IF | 0.3036 | 0.29753 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06217611 | 2020-08-25 |  | 06217611 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
187 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 70J | IF | 0.003 | 0.002832 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06274323 | 2020-08-31 |  | 06274323 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
188 | jud. GIURGIU, loc. HOTARELE, Strada MARULUI, nr. 33 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 505 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278332 | 2020-08-31 |  | 06278332 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
189 | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada FUNDATURA, nr. 61 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05994729 | 2020-09-04 |  | 05994729 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
190 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cernat Alexandru, g-ral, nr. 15 | B | 0.0046 | 0.0046 | 126 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 |  | 06224387 | 2020-09-27 | 2021 | 2021
191 | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GR | 0.26 | 0.2528 | 0 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
192 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Bratocea, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta prin pozarea unei coloane monofazate in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=5m) pana la un BMPM 32A, echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat langa FB, deasupra acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05884434 | 2020-06-15 |  | 05884434 | 2020-07-03 | 2021 | 2021
193 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
194 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Sarmisegetuza, nr. 34 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06096860 | 2020-08-04 |  | 06096860 | 2020-08-05 | 2021 | 2021
195 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141448579, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06185916 | 2020-08-17 |  | 06185916 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
196 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
197 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 2.208 | 2.1518 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). | E-Distributie Muntenia | 05676380 | 2020-05-04 |  | 05676380 | 2020-07-16 | 2021 | 2021
198 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sfantul Gheorghe, nr. 46 | IF | 0.0936 | 0 | 0 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita avizata de 160 kW (conform Eneltel 142444015) si are solutie de racordare in curs de executie conform ATR 3099126/2018, aviz CTE 74/03.2020 astfel: alimentare prin intermediul unui punct de conexiune nou cu masura pe medie tensiune racordat prin sistem intrare-iesire pe LES 20 kV intre PT 1337 – PT 935, distributie directa Statia Solex. PTAB nou cuprinde 3 compartimente (operator, masura si utilizator). Punctul de racordare este pe 20 kV la mansoanele de legatura pe distribuitorul 20 kV PT 1337 – PT 935. Punctul de delimitare este pe 20 kV la capetele terminale ale cablului intern din celula de masura spre dispozitivul general. Punctul de masura este la 20 kV si se realizeaza printr-un contor electronic trifazat in montaj indirect cu 2 transformatoare de masura de tensiune cu raportul 20/0,1 kV/kV si 2 transformatoare de masura de curent cu raportul de 50/5 A/A, din celula de masura Lucrari cuprinse in tariful de racordare: , ,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 93,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare ce se va realiza prin lucrarea de racordare consumator (ATR 3099126/2018), prin montarea in celula de masura din PTAB a unui contor electronic trifazat in montaj indirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite din retea si evacuata in retea. Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre instalatia de producere si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | E-Distributie Muntenia | 05773718 | 2020-05-18 |  | 05773718 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
199 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 39-41 | IF | 0.1 | 0 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 |  | 05773261 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
200 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | IF | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
201 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Portului, nr. 1 | GR | 0.3256 | 0.3256 | 0 | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 |  | 05456386 | 2020-05-18 | 2021 | 2021
202 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
203 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | IF | 0.005 | 0.004895 | 30 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
204 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 11B, bl. T18 - P88, sc. +P88/1 | IF | 0.05 | 0 | 0 | 20 | PTAB 5520* | cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva in montaj indirect prin intermediul a doua trasformatoare de curent TC=50/5A ( DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT=20/0,1 KV (DMI 031015RO) ; | E-Distributie Muntenia | 05371353 | 2020-02-05 |  | 05371353 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
205 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | IF | 0.177 | 0.16846 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
206 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Bulevardul Marasesti, nr. 4 MARE, bl. - | B | 0.08 | 0 | 0 | 10 | PT 10156 | Se va pastra instalatia de racordare existenta. In instalatia de utilizare, se vor monta doua centrale electrice de tip fotovoltaic, formate din 72 de panouri fotovoltaice, avand o putere de 300Wp/buc, insumand o putere de 20 kWp, respectiv 276 de panouri, a 305 Wp fiecare, insumand o putere de P=60kWp. Se va respecta schema monofilara atasata. Nu se va injecta energie electrica in reateaua E-Distributie Muntenia SA, cu respectarea legislatiei in vigoare. | E-Distributie Muntenia | 05264324 | 2019-12-16 |  | 05264324 | 2019-12-24 | 2021 | 2021
207 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Margaretelor, nr. 6/7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPTse va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02621401 | 2018-10-10 |  | 02621401 | 2018-10-22 | 2021 | 2021
208 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 2018-12-31 | 2021 | 2021
209 | Bucuresti, str. Magiresti, nr. 5-7 | B | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | E-Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
210 | loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | IF | 2.016 | 1.9497 | 0 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | E-Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
211 | Balotesti - Saftica | IF | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | E-Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
212 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | GR | 0.96 | 0.96 | 0 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | E-Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
213 | Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | IF | 0.0715 | 0.07 | 0 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | E-Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
214 | jud Ilfov, loc Berceni, T56, P2670/1,NC 53864, 578/2 | IF | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PT2888 | In prezent, beneficiarul este alimentat ca si consumator printr-un bransament trifazat subteran pana la un BMPT 25A. Reteaua din care este alimentat este o retea aeriana 5x50 mmp, din PTA2888. Se va inlocui BMPT-ul existent si se va monta un BMPT nou comun atat pentru consumator cat si pentru producator; se va utiliza bransamentul existent. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinul ANRE nr.59/2013:  Se va dezafecta BMPT-ul existent.  Se va monta in locul BMPT-ului existent un BMPT nou atat pentru consumator cat si pentru producator. BMPT-ul consumator/producator va fi prevazut cu patru compartimente: • Compartimentul Enel de distributie (are acces Enel-ul), in care se va monta un intrerupator de 63A, pentru separatia consumator/producator, prevazut cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si protectie diferentiala de 300 mA; • Compartimentul Enel de masura (are acces Enel-ul) in care se vor amplasa contorul electronic in montaj direct; • Compartimentul Beneficiar de producator (in afara tarifului de racordare) • Compartimentul Beneficiar de consumator (in afara tarifului de racordare) BMPT-ul va fi racordat la priza de pamant existenta, care se va verifica ca Rp sa fie < 4 Ω. | E-Distributie Muntenia | 14 | 23.05.2014, refacut in 01.07.2014 |  | 570 | 2014-07-16 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
215 | Loc. Hotarele, DN 5A, FN | GR | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PCZ 541 | inlocuire contor trifazat existent cu contor dublu sens | E-Distributie Muntenia | 00070962 | 2016-05-04 |  | 00070962 | 2016-08-22 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
216 | Bucuresti, str. Drumul Intre Tarlale | B | 1.064 | 1.064 | 0 | 10 | Statia FCME 110/10 kV | Alimentare cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 6 si cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 9. Cablul feeder din celula nr. 9 care pleaca spre PT 14 se va muta in PT13 abonat care se va moderniza. In noul PT 13 se vor monta celulele de medie tensiune aferente PT 13, PT 14, PT 15, PT 16. Grupul de cogenerare existent cu o putere nominala Pn=1064 kW, cosφ=0.93, se va racorda in PT 13 nou modernizat, prin instalatiile existente conform avizului tehnic de racordare 692/08.06.2007. Grupul va functiona in regim normal, debitand energie in PT 13 nou prin transformatorul ridicator 0.4/10 kV, 1600 kVA | Enel Distributie Muntenia | 944 | 21.10.2010 |  | 312 | 2007-07-04 | adresa renuntare-GCG nu este in functiune | adresa renuntare-GCG nu este in functiune
217 | jud. Giurgiu, comuna Prundu | GR | 0.526 | 0.526 | 0 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 2012-08-01 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021