## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL | 2023
Luna de raportare | Aprilie
Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada REPUBLICII, nr. 117 | GR | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTA 1133 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1133, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L=2m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 16676684 | 2023-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada Extravilan, nr. FN | GR | 0.0198 | 0.019403 | 0 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza printr-un PTA nou, amplasat pe domeniul privat , se recomanda echiparea cu un transformator 1*50 kVA, 20/0,4 kV, racordat din PC 1549 , aferent L20 kV IRIGATII, prin XLPE 3*1*185 MMP- L= 100m, OL ? Al 50- L= 25m . PC-ul 1549 se regaseste intre STc 1021 si STc 1343 . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT :Se va echipa cu o celula de linie LE tip DY 803/416 L20 kV PC-ul 1549 racordat in sistem intrare-iesire din linia L20 kV IRIGATII intre STc 1021 si STc 1343. Masura energiei electrice: Din intrerupatorul de 125A, conform DY 3101 RO se va pleca cu cablu 3x50+25C ( portiune de retea inclusa in afara tarifului), pana la un BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor smart trifazat ce va fi programat sa inregistreze cu dublu sens; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, amplasat pe soclu de beton , langa PTA, pe proprietate privata. NOTA: Valoarea blocului de masura va fi suportata de catre OD. Lucrari in afara tarifului de racordare Din celula MT proiectata se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L= 100m, montat in canalizatie deschisa de tip B, L= 80m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO, pana la un stalp nou tip 12 G, in fundatie turnata, echipat separator tripolar de exterior, 24kV, in montaj orizontal cu CLP, tip DY595 (separator de post), consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO , pentru trecerea din LES in LEA si consola de tractiune.Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. Din separatorul de post se continua aerian racordul MT, OL-Al 50mmp, L= 25m, pana la PTA. Post de transformare - amplasat pe domeniul privat, pe un stalp tip 10G nou, in fundatie turnata, pe domeniul privat ,echipat cu: -descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice; -cadru de sigurante echipat cu sigurante SFen; -transformator de putere 20/0,4 kV, 50 kVA, constructie etansa/ermetica; -coloana de joasa tensiune cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu 3*95+50N- L= 8m conform specificatiei DC 4126 RO, protejata in tub PVC; -din intrerupatorul de 125A, conform DY 3101 RO se va pleca cu cablu 3x50+25C, pana la un BMPT PAFS. -cutie din rasina sintetica pentru postul de transformare pe stalp (PTA), conform specificatiei DY 3018 RO, montata pe stalp, si echipata cu intrerupator de 125A, conform DY 3101 RO. La postul de transformare proiectat se va realiza o instalatie de legare la pamant . Legaturile BMPT ? TG de abonat privesc beneficiarul, si trebuiesc executate si dimensionate conform puteri solicitate si cu coloane continue . Nota1:Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si privat (LES MT ? domeniul public ; un stalp nou tip 12 G, in fundatie turnata, echipat separator tripolar de exterior, 24kV, in montaj orizontal cu CLP, tip DY595 -separator de post la limita de proprietate pe domeniul privat), iar PTA-ul se va amplasa pe domeniul privat. Nota2: Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderile in LEA MT OL-Al 50/25m, LES MT 3x1x185- L= 100m,TRAFO 50 kVA si in cablu tetrapolar 3*95+50N, L=8m. Nota3: Va intra in sarcina beneficarului in a obtine autorizarea administratiei publice locale pentru lucrarile din prezentul aviz supuse autorizarii conform L50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii. | E-Distributie Muntenia | 16823127 | 2023-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 5H | IF | 0.013 | 0.01264 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16860804 | 2023-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-VALE, Strada Tarla, nr. 76 | IF | 1.43 | 1.3914 | 0 | 20 | DRAGOMIRESTI 110/20 KV | Este de modificare loc de consum existent CTPARK GAMMA S.R.L., CER nr. RO001E142168771/1 din 20/01/2020 in loc de consum si producere nou situat in localitatea Dragomiresti-Vale, tarla T76, parcela P33-34, CF 55590, judetul Ilfov. Date generale consum conform CER nr. RO001E142168771/1 din 20/01/2020: Putere instalata consumator: 5500 kW Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 4000kW/ 4444,44kVA. ,,Lucrarile pe tarif de racordare în PC5519 ,, Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC5519 se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existenta cu Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC5519. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 3664 buc; ? Invertor 110 kW - 13 buc; ? Tablou curent alternativ TE1 ? CEF ? PT1 si TE2 ? CEF ? PT2, 0,4 kV cu protec?ii 2 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PT1 si PT2 . In fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune,valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. Celula DG va fi prevazuta cu releu cu urmatoarele protectii: - maximala de curent rapida/temporizata; - homopolara de curent diretionata/nedirectionata. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC5519, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica din PC 5519, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 5519 compartiment utilizator se vor monta 3TC 100/5, cls. 0,2s, 30VA si 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 30VA, clasa de exactitate protective 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, montate in PC5519 compartiment utilizator, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul si analizorul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC5519 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catreSCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 13153091 | 2023-04-04 | 2024-04-04 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Serban Ion, nr. 36 | IF | 0.012 | 0.01166 | 0 | 0,4 | PTAB 3250 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa= 20 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 001000013666610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16173307 | 2023-04-04 | 2024-04-04 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Secarei, nr. 5 | B | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTS 1223 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210043487, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16816641 | 2023-04-04 | 2024-04-04 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Margaritarului, nr. 36 | IF | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16737910 | 2023-04-04 | 2024-04-04 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Crinului, nr. 18 C | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 7122 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50, in valoare de 722,82 de lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16714891 | 2023-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 121-137 | B | 0.3 | 0.29398 | 0 | 10 | S10 T3968-PA2670 CEL 3 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 293,980 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 15 / 2022, se va monta un grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client, in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energiei electrice produse in centrala fotovoltaica Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17062062 | 2023-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Intravilan, nr. FN, bl. T.48, sc. P.398 | IF | 4.25 | 4.157 | 0 | 20 | A20 OXIGEN-CHITILA IF | Conform solutiei de racordare stabilita in aviz CTE nr.14/3/23.02.2023- solutia 2 : Schema de racordare intrare ? ie?ire în LEA 20kV Oxigen din st.110/20kV Chitila Lucrari pe tarif de racordare - pozare 2xLES 20 kV 3x(1x185)AL mmp intre PTAB 7808 existent si PC 20kV proiectat (l=2x480m) proiectat; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat incinta CEF la limita de proprietate echipat cu; ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 2: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montatîn compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-uri incinta CEF in lungime de 0 ,14km ? 3 posturi de 1600kVA; 20 / 0,8kV de transformare din incinta CEF Buftea ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 13400854 | 2023-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. FUNDENI, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 0.99 | 0 | 0 | 20 | S20 CERINVEST 1 GLINA-IF | Productia de energie electrica rezultata din panourile fotovoltaice nu va fi injectata in reteaua de distributie. Se vor utiliza instalatiile electrice existente :racord din PC 4601*, 20/0,4 kV. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii centrala trebuie sa fie prevazuta cu echipamente pentru monitorizarea starii aparatelor de comutatie,a puterii emise precum si a tensiunii in punctul de delimitare. Sistemul de masurare si de citire de la distanta va fi compatibil cu sistemul E-Distributie Muntenia, in vederea integrarii acestuia in sistemul de telecitire al E-Distributie Muntenia,Protectiile dispozitivului de interfata din statia de conexiune a utilizatorului vor impiedica alimentarea RED dispre utilizator in cazul disparitiei tensiunii RED, precum si alimentarea defectului dinspre instalatiile utilizatorului in cazul aparitiei unui defect in RED la care acesta este racordat. Utilizatorul trebuie sa asigure continuitatea transmiterii marimilor de stare si de functionare catre OD si OTS. Centrala se va integra in sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia si va asigura transmiterea marimilor P,Q,U,f si pozitie intrerupator. - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului ?,,cf.art.8, alin(1) din ORD ANRE 228/2018 :?modulele generatoare/generatoare sincrone apartinand prosumatorilor trebuie sa fie prevazute cu o interfata logica in scopul de a reduce injectia de putere activa in retea pana la oprire, intr-un timp de maximum cinci secunde de la receptionarea comenzii de deconectare la nivelul portului.? ?,,modulul generator trebuie sa respecte prevederile Ordinului ANRE 228/2018 ??Comditii tehnice de racordare la retelele de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?; ?,,cf. Art 18 din Ordin ANRE 228/2018: (1) prosumatorul cu injectie de putere activa in retea are obligatia sa asigure protectia instalatiei deproducere a energiei electrice conf prevederilor art.14, instalatiilor auxiliare instalatiei de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice si a instalatiei electrice aferente locului de consum impotriva defectelor din instalatiile proprii sau impotriva impactului retelei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt; ?,,pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, prosumatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie de curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile : Normativului pentru proiectarea, excutia si exploatarea instalatiilor electrie aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011; ?,,intrerupatorul amplasat in celula de sosire din compartimentul utilizatorului va avea reglajul corelat cu cel al protectiilor din instalatiile E-Distributie Muntenia, din amonte; ?,,regimul de functionare al protectiilor si automatizarilor, inclusiv corelarea acestora cu protectiile si automatizarile din reteaua de distributie E-Distributie Muntenia se vor stabili prin documentatia instalatiei de utilizare care va fi intocmita in conformitate cu cerintele impuse prin Ordin ANRE 51/2019. Conditiile necesare de functionare vor fi stabilite prin conventia de exploatare incheiata intre parti. c) Condi?ii specifice pentru racordare: ·,,Prin cuplarea la retea a centralei nu trebuie sa se dapasaeasca capacitatea nici unui element de retea sau nivelul de dimensionare la scurtcircuit; ·,,Deconectarea centralei nu trebuie sa produca functionarea protectiilor din reteaua de distrinutie; ·,,In regim normal de functionare al retelei electrice, grupul generator trebuie sa nu depaseasca in punctul de racordare / delimitare variatii rapide de tensiune mai mari de ±5%; ·,,In regim normal de functionare al retelei electrice, centrala trebuie sa asigure in punctul de delimitare calitatea energiei electrice conform cu standardele in vigoare (standardele europene si standardul de performanta pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, dupa caz) indiferent de instalatiile auxiliare aflate in functiune si oricare ar putea fi puterea produsa. ·,,In vederea mentinerii nivelului de calitate a serviciului pentru toti utilizatorii racordati la reteaua de distributie din zona, functionarea centralei in paralel cu RED nu trebuie sa provoace perturbatii ale serviciului de distributie; ·,,Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitatecu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. ·,,In vederea realizarii conducerii prin dispecer, utilizatorul vs inainta spre avizare schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii insotita de schema monofilara a instalatiei de utilizare pana la nivelul de tensiune 0,4kV cu precizarea protectiilor prevazute si reglajele acestora conf. Art54 din Ordin 59/2013 ·,,In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate; ·,,Pentru situatia in care trasnformatorul sau linia electrica prin care se asigura evacuarea energiei produse de centrala, va declansa, centrala va fi deconectata prin protectiile proprii. Nu se permite reconectarea instalatiilor de producere a energiei electrice apartinand prosumatorului la reteaua electrica decat dupa un interval de 15 minute de la reaparitia tensiunii in retea. ·,,Producatorul va fi racordat la retea numai dupa incheirea unei conventii de exploatare care va prevedea inclusiv conditiile de deconectare a acestuia de la reteaua de distributie pentru lucrari de mentenanta, modernizare si dezvoltare. ·,,La realizaea schemei interne de distributie, utilizatorul va adopta solutii care sa respecte cerintele impuse de Norma tehnica Enel ed.3 ?Reguli tehnice privind racordarea Consumatorilor ?i Produc?torilor la re?elele electrice IT ?i MT ale societ??iilor de distribu?ie de energie electric? ENEL?, in special paragrafele 8.5.11-8.5.14, referitoare la dispozitivul general cu sistemele de protectie asociate, la limitarea puerilor pe sectiile de bare j.t. si la limitarea energizarii transformatoarelor instalate simultan. In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energie electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, aceasta va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Pana la incadrarea in cerintele de calitate, centrala nu va functiona. Perturbatiile introduse vor fi compensate prin masuri corespunzatoare de catre utilizator. | E-Distributie Muntenia | 11919262 | 2023-04-06 | 2024-04-06 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GRADISTEA, SOSEAUA Principala, nr. 199, ap. LOT 1 | GR | 0.36 | 0.3528 | 0 | 20 | S20 CAMPURELU-COLIBASI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza in sistem intrare-iesire , din axul LEA 20 kV Campurelu ,printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat, cu acces din domeniul public , echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV , prin cablu tip 3*1*185 mmp , L1=655m + L2=605m, din stalpii nr. 57 si nr. 56 regasiti intre PTA 5731 si PTA 5703. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Stalpul existent, numarul 56 - aferent L20 kV Campurelu , se va inlocui cu un stalp nou tip 14 G. Acesta va fi echipat cu consola de tractiune, consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO , pentru trecerea din LEA in LES si separator tripolar de exterior, 24kV, in montaj vetical cu CLP, tip DY 595. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. De la acesta se va pleca cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=655m, montat in canalizatie simpla de tip A (50 m - canalizatie pamant) + canalizatie dubla de tip A( 546 m - canalizatie pamant + 30 m zona pavata + 12 m zona asfaltata) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC nou proiectat. De la PC nou proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=605m, montat in canalizatie dubla de tip A (546 m canalizatie pamant + 30 m zona pavata + 12 m zona asfaltata), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana stalpul existent nr. 57 . Stalpul existent va fi echipat cu consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LES in LEA si separator tripolar de exterior, 24kV, in montaj vetical cu CLP, tip DY 595. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si privat ,iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat,cu acces din domeniul public . PC (PTAB)-ul - pe cheltuiala abonatului - va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316 (UTM) , echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0 ,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535024,clasa 0,5. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol: -tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; -alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori; -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Nota: Necesar acord/declaratie pentru instaltiile electrice ce traverseaza proprietati private. Date despreCEF: Beneficiarul FARINSAN SA , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 397,44 kWcc, rezultand o putere instalata 397,44 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 864 panouri fotovoltaice de tip VSD-S144/M6H, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,460 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 6 invertoare GW60KN-MT pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In vederea monitorizarii produc?iei CEF, cat si a consumului de energie electrica pe circuitul general al consumatorului, dar si a limitarii productiei de energiei electrica a CEF FARINSAN SA este necesara montarea in instalatia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automata a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distanta a functionarii invertorului de putere instalat, prin intermediul unei instalatii electrice de curenti slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirectionale GOODWE vor permite reglarea automata a puterii active produse in urmatoarele moduri: 1. Reglare automata statica a puterii active produse prin intermediul interfetei grafice decomanda - se limiteaza permanent puterea ce poate fi livrata in secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominala. 2. Reglare automata statica in trepte a puterii active produse ? bucla de reglaj deschisa prin intermediul modulului de intrari digitale disponibil la nivelul invertorului de putere, se poate regla in trepte fixe puterea livrata in secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automata dinamica a puterii active produse ? bucla de reglaj inchisa utilizata in situatia de fata. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse in bucla de reglaj inchisa presupune reducerea puterii livrate in secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominala.Comanda in cadrul sistemul de reglare automata dinamica a puterii active se face in timp real, prin intermediul unei retele de comunicatie RS485. Pentru comanda si controlul functiilor disponibile la nivelul releului de comanda si control integrat in cadrul invertoarelor de putere: ? Functie injectie / absorb?ie putere reactive; ? Functie reglaj automat tensiune ? putere reactiva Q(U); ? Functie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfete de comunicatie Ethernet, RS485, 4-DI modul intrari digitale. Pentru implementarea functiei de reglare automata statica a puterii active produse, se utilizeaza interfetele de comunicatie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirectionale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrata in secundar la o valoare de X% din puterea nominala. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: Doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate deOD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16940699 | 2023-04-07 | 2024-04-07 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada GABRIELA, nr. 1 | IF | 0.50184 | 0.4868 | 0 | 20 | S20 GEORGIAP-DRAGOMIRESTI IF | Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 5653*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 1224 buc; ? Invertor 110 kW - 5 buc; ? Tablou curent alternativ TE ? CEF ? PT1 cu protec?ii 1 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric general existent al beneficiarului. In tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor,cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. Celula DG va fi prevazuta cu releu cu urmatoarele protectii: - maximala de curent rapida/temporizata; - homopolara de curent diretionata/nedirectionata. | E-Distributie Muntenia | 13224853 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada TARLA, nr. T78, P46, bl. 47,294/48, sc. 49,294/50 | IF | 0.55 | 0.534 | 0 | 20 | S20 POLLO-DRAGOMIRESTI IF | Este de modificare loc de consum existent CTPARK GAMMA S.R.L., ATR nr. 02396371 din 28/06/2018 in loc de consum si producere nou situat in localitatea localitatea Dragomiresti-Vale, strada Gabriela, nr. 1, cladirea B, parter, judetul Ilfov. Date generale consum conform ATR nr. 02396371 din 28/06/2018: Putere instalata consumator: 717,647 kW Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 610kW/ 677,78kVA ,,Lucrarile pe tarif de racordare în PC5612* Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC5612* se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existenta cu Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC5612*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 1462 buc; ? Invertor 110 kW - 5 buc; ? Tablou curent alternativ TE ? CEF ? PT1 cu protec?ii 1 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric general existent al beneficiarului. In tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la analizorul instalat in TE CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC5612*, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica din PC 5612*, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 5612* compartiment utilizator se vor monta 3TC 50/5, cls. 0,5, 30VA si 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,5, putere 30VA, clasa de exactitate protective 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, montate in PC5612*compartiment utilizator, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul si analizoarul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC5612* compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitiv de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta in compartimentul EDM. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public? | E-Distributie Muntenia | 12998187 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Biserica Sf.Nicolae, nr. 2 | IF | 0.008 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTA 7040 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 4725897L, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16385176 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Scarlat Lambrino, nr. 11 | IF | 0.0072 | 0.006956 | 0 | 0,4 | PTAB 3705 | Pentru realizarea sporului de putere: Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din SE4 existent un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 13m ( sapatura asfalt -1m, coborare - 10m, legaturi - 2m), pana la un BMPT cu Ir=25A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430lei. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Contorul monofazat existent, cu seria 001000618492210, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816845 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. NUCI, Calea Bucuresti, nr. 192 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7168 | Pentru realizare sporului de putere, instalatia de racordare se va realiza astfel: ·,,Se va realiza o traversare cu un cablu JT, avand sectiunea de 4x16 mmp tip DC 4183 RO, in lungime de L=25 m; ·,,Se va realiza un bransament trifazat subteran, cu un cablu 4x16 mmp tip DC 4183 RO, in lungime L=32 m (sapatura pamant ? 20 m, coborare coloana pe stalp ? 10 m, legaturi ? 2 m), pana la un BMPT 32A, tip FT_133_MAT. ·,,BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate si va fi realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 din 15/12/2016. NOTA: Bransamentul existent va fi dezafectat, iar contorul se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului JT compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, conform DS 4247RO si DS 4235RO la subtraversari. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16971349 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DASCALU, DRUMUL DJ 200, nr. NC389 | IF | 0.44 | 0.4311 | 0 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 17/2/07.03.2023 Modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform ATR nr. 03803184/16.04.2019 si anume : PT nr. 7877* ? 1x1000 kVA, 20/0,4 kV racordat intrare ? iesire din L 20 kV Petrachioaia din st. 110/20kV Caciulati.PT nr.7877* este integrat in telecontrol EDM. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. Lucrarile pe tarif de racordare în PT 7877* -instalatia de racordare este corespunzatoare si nu necesita lucrari. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PT7877*. ,,Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ,,- panouri fotovoltaice CANADIAN SOLAR LR4-72HPH / LR4-60HPH 350~380M montate in combinatie cu 11 invertoare SUNY TRIPOWER Core 2 cu putere nominal? invertor 110 kW. ,,- Tablou curent alternativ TE - CEF 0,4 kV cu protec?ii 1 buc; ,,- Circuite electrice de curent continuu (CC); ,,- Circuite electrice de curent alternativ (CA); ,,- Sisteme de prindere panouri solare . ,, ,,Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric de distributie existent al beneficiarului aflate în apropierea transformatorului aferent PT7877*-20/0,4kV 1*1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electrice TE+CEF, ce va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. ,,Tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul distributie existent, unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansat prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,- protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,- protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,- protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,- protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,- protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,- protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. ,,In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentaria acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. ,,Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. ,,COMUNICATII ,,In TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap in PT 7877*, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PT 7877*, vom folosi ie?irile analogice 4- 20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, ,,se va face in softul din PLC. In PT7877*, compartiment utilizator se va monta o celula MT echipata cu separator, ,,intrerupator si 3TC 50/5 clasa 0,5/5P10+ 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0 ,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,5, clasa de exactitate protectie 3P. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune si frecventa 20kV. ,,Traductorul tip MCUP va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA informatiei de tensiune catre UP existenta in PT7877*compartiment EDM. ,,Traductorul si analizorul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PT7877*, compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producer energie electrica urmatoarele informatii: ,,? Putere active, P; ,,? Putere revtiva, Q, ,,? Tensiune, U, ,,? Frecventa, f, ,,? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP existenta | E-Distributie Muntenia | 12566122 | 2023-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CAP, nr. 8888 | IF | 0.1005 | 0.09844 | 0 | 0,4 | PTAB 3688 | ... A. Lucrari in PTAB 3688/400 KVA(incarcat 22%) Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, in PTAB 3688/400 kVA, se vor face urmatoarele modificari: - se va demonta tabloul si intrerupatorul 250 A ( plecare BMPT 80 A conf. FS. 09480222), iar in locul acestora se va monta un tabloul jt DY 3009 si un intrerupator de 350 A ; - racordul 3x150+95N aferent intrerupatorului 250 A, (plecare BMPT 80 A conf. FS. 09480222), se va prelua intr-o caseta stradala nou proiectata(echipata cu clema de sectionare de 240 mmp), ce se va amplasa langa PTAB 3688/400 kVA; B. Montare bransament electric subteran colectiv Din cs nou proiectat se vor poza in subteran un cablu 3x150+95n (lungime totala 70 M) pana la un BMPT 160 A nou proiectat amplasat conform schita atasata. Din intrerupator nou proiectat existent se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 , pe un traseu de 70 M pana la un BMPT 160 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 160 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 160 A va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=160 A Vechiul Bransament se va demonta si preda la UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817970 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, ap. 16 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17110509 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Plevnei, nr. 17, bl. VILA 18 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210410 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 4 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264048 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Calea Ferentari, nr. 68, ap. Hala 3 | B | 0.0224 | 0.021947 | 0 | 0,4 | PTZ 1823 | Pentru acordarea sporului de putere la 50 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Coloana noua trifazata 3x50+25 C ,din nisa existenta,la un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,langa nisa existenta. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160 A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se vor demonta BMPT si coloana trifazata existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,947 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 16233913 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Calea Ferentari, nr. 68 | B | 0.0416 | 0.040763 | 0 | 0,4 | PTZ 1823 | Sporul de putere se va realiza astfel: Coloana noua trifazata 3x50+25C Lcablu=3m ,din CD existent, la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului, langa CD existent. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160 A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se vor demonta BMPT si coloana trifazata existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,763 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16232094 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 5 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17147316 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, ap. 23 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174223 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, ap. 14 | IF | 0.005 | 0.00487 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174798 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, ap. 15 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17177397 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, ap. 22 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17150901 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 10 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17151660 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. COPACIU, Strada Scolii, nr. 12 | GR | 0.006 | 0.0058 | 0 | 0,4 | PTAB 3645 | Pentru realizarea sporului de putere : Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele de j.t.ale transformatorului aferent PTAB 3645 ,1*250 kVA, 20/0,4 kV,folosind cablu unipolar conf.specificatiei DC 4141/6 RO,4*150 mmp ,L=8 ml , montare cadru suport pentru tablou de jt tip DY 3010 RO ,intrerupator tetrapolar automat j.t de 125 A tip DY 3101 RO,in PTAB , cablu conf.specificatiei DC 4146/2 RO 3*150+95 N,L=15 ml in tub riflat cu diametru de 125 mm conf.specificatiei pana la o cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, echipata cu clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, amplasata langa PTAB 3645. De la cutia de rasina nou proiectata se va pleca cu cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice 4126/13RO-3x50+25C,L=110 m. Acesta se va poza in canalizatie de tip A pe o lungime de L=105 m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DS 4247 RO pana la un BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla),realizat conform FT 133_MAT ed. 5 /03.04.2020, echipat cu rama de contor de tip T6A4 - conform specifica?iei DH 2414 RO ,pentru contor trifazat. BMP-ul va fi prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate, conform schita atasata. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre Punctul de lucru Calugareni . Contorul cu seria UCEUEDN18510046776 se va dezafecta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. | E-Distributie Muntenia | 17118843 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 11 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17148013 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 7 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17176368 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 6 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17176946 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 12 | IF | 0.005 | 0.00487 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17172910 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 13 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174119 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 9 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17149041 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 1, et. 1, ap. 8 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17146122 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada Poarta Luncii, nr. 501 bis | GR | 0.39293 | 0.38507 | 0 | 20 | A20 TAROM-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 392,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2x15 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT :Se intercepteaza cablul L20 kV TAROM intre S1874 si S1830 cereprezinta racordul PTAB-ului 1517, se va mansona si se va poza in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=2x15m, montat in canalizatie dubla de tip A, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul Enel va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea mijlocului fix - LEA MT, PT - Conductor Ol-Al, Console, izolatori, descarcatoare, cadru de sigurate, sigurante SFEn si grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, in vederea evaluarii starii fizice, urmand a se intocmi actele legale de reintroducere in magazie sau de valorificare, transformatorul si cutia de distributie CD vor fi recuperate iar stalpii de retea+stalpul PT si fundatia vor fi recuperati/dezafectati si transportati la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere de 630 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pecare se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | E-Distributie Muntenia | 17224503 | 2023-04-13 | 2024-04-13 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cronicar Ion Neculce, nr. 79 | B | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0,4 | PTS 1199 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului monofazat inteligent pentru Pa=8,20 kW, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16291894 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin, nr. 60C | B | 0.00728 | 0.00728 | 0 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (10m coborare stalp + 4m pamant + 2m proprietate ciment) pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acesteia. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte retele edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu senspentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17190837 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea Macesului, nr. 2A | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 5166 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM2M exsitent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17211228 | 2023-04-19 | 2024-04-19 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada STR. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 | IF | 0.0198 | 0.019403 | 0 | 0,4 | PTAB 7130 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17108128 | 2023-04-21 | 2024-04-21 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. LIPIA, Strada Tobosari, nr. 32 | IF | 0.01476 | 0.014464 | 0 | 0,4 | PTA 7275 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA, aferenta PTA 7275, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 27m, pana la un BMPT cu Ir=32A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430lei. NOTA : Dupa realizarea bransamentului contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810218659, se va demonta si preda catre UTR ILFOV impreuna cu toate materialele rezultate in urma dezafectarii. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17266280 | 2023-04-21 | 2024-04-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Intrarea Mihai Bravu, nr. 117-119 | B | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTS 1182 | Recablare BMPT existent cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. CEF se mentine racordata in tabloul general de distributie al clientului. | E-Distributie Muntenia | 17149945 | 2023-04-21 | 2024-04-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Berceni, nr. 5 | B | 2.3976 | 2.3702 | 960 | 20 | S20 PECO 1-JILAVA IF | Conform aviz CTE nr. 25/1/27.03.2023, faza studiu de solutie si anume: A fost luata in considerare realizarea unei singure solutii de racordare astfel : modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare noua avand in vedere ca delimitarae de gestiune nu coincide cu masura.Astfel instalatia de racordare noua consta din: - punct de conexiune proiectat , amplasat la limita de proprietate ,cu access din domeniul public , inseriat intrare iesire in LEA(LES) 20kV PECO 2 din st.110/20kV kV Jilava. a) Lucrarile pe tarif de racordare - mansonare LES 20kV existenta sosire dinspre PCZ 2602 cu LES 20kV proiectata, pozata catre PC 20kV proiectat - pozare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si stalpul de derivatie catre SEP 2638 (PCZ 20414) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -demontarea racordurilor catre PCZ 20414 si a stalpilor cu separator gestiune utilizator si anume : SEP 2635 si SEP 2638 - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul d eutilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - doua celule linie 24kV plecare spre PCZ 20414 - preluare cabluri 20kV existente gestiune utilizator pe celulele de linie proiectate - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energieielectrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q montate astfel incat sa insumeze energie produsa de CEF REMAT. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Pentru racordarea centralei CEF Remat 2.4 MW se propune un racord in celula 6 kV Utilizator.Astfel se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) pe partea de 6kV in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 6 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului asupra barei de 20 kV. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Instalatia fotovoltaica se va conecta la doua transformatoare 6/0 ,4kV-1000kVA;1600kVA dedicate , conform schemei monofilare a instalatiei de utilizare prezentate. | E-Distributie Muntenia | 10098974 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Ancu Miron, nr. 518 | IF | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata (Pa=19kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16130462 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 18-C | IF | 0.02624 | 0.025515 | 0 | 0,4 | PTAB 3725 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17124047 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Venus, nr. 18 | B | 0.01 | 0.009798 | 37.5 | 0,4 | PTAB 4533 | Pentru acordarea sporului de putere consumator la 26 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016170, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17229104 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A | B | 2 | 0 | 0 | 10 | S10 PA3940B-BALTA ALBA CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2408 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se vor inlocui cu contoare inteligente trifazate, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17236514 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 4 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17215935 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 158A | IF | 0.01517 | 0.014857 | 0 | 0,4 | PTA 7463 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 7463 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 19m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016.Contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910089302 se va demonta si preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430lei. Dupa executarea bransamentului se vor utiliza instalatiile noi, iar contorul electronic inteligent trifazat ce va fi montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energieielectrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.NOTA: Se are in vedere montarea unei cutii de distributie stradale, prin grija si cheltuiala E-Disitribtuie Muntenia SA, pentru preluarea coborarilor existente din stalpul SE4 existent. Montarea CS-ului se va corela cu lucrarea de bransare la energie electrica.NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N).- Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (douacleme).- Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata.- La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respectatehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 17253210 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Gorunului, nr. 16A | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 25A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10266155 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Dumbravei, nr. 2 J | IF | 0.02484 | 0.02444 | 0 | 0,4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | In prezent utilizatorul este alimentat pe jt printr-un bransament 3x25+16C L=15 m racordat din reteaua jt aferenta PT 2473, pana la un contor trifazat montat in BMPT conform ATR:9505195/02.06.2011; Eneltel: RO001E141410556 , Serie contor UCEUEDN17210026022; P=18 kW | E-Distributie Muntenia | 17218850 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Parcului, nr. 8A | IF | 0.00762 | 0.007467 | 0 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17221082 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Craitei, nr. 2B | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16363942 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada REPUBLICII, nr. 58 | GR | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTA 1133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17205137 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Sportului, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17261258 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 69F | IF | 0.0078 | 0.007544 | 0 | 0,4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410014227 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17266891 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Sanpaul, nr. 20E, ap. C2 | B | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 5448 | Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea protectiilor bipolare 20A cu protectii bipolare de 40 A in FDCP existent; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria UAEEEDN23810529918 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17263933 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 289 | IF | 0.99 | 0.95 | 0 | 20 | S20 FERMEI-OTOPENI IF | situatia existenta conform certificatului de racordare nr RO001E401147597/01.02.2016 (alimentare cu energie electrica existente , PT 30916-2*1000 kVA , 20/0.4 kV racordat din LEA 20 kV Radar Otopeni.Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 1500 kW/ 1630,43kVA) Masura existenta se va demonta. Conform CTE nr. 25/4 /27.03.2023 - Varianta 1 faza studiu de solutie si anume: Modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare noua avand in vedere ca delimitarae de gestiune nu coincide cu masura. Astfel instalatia de racordare noua consta din : - punct de conexiune proiectat racordat in sistem intrare- iesire in LEA(LES) 20 kV Fermei din Statia Otopeni 110/20 kV. Lucrari pe tarif de racordare: - mansonare LES 20kV existenta sosire dinspre PCZ 4405 cu LES 20kV proiectata(l=15m) la baza stalpului cu S3022B, pozata catre PC 20kV proiectat - pozare LES 20kV (l=15m) intre PC 20kV proiectat si stalpul cu separator S3022B - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata dininstalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -demontarea racordului si a stalpului cu Separator S31916 din gestiunea utilizatorului - Anvelopa de beton(cladire) compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - o celula linie 24kV plecare spre PT 30916 client existent cu preluare cablu 20kV existent - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe ; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Instalatia fotovoltaica se va conecta la doua transformatoare 20/0.4kV-1000kVA | E-Distributie Muntenia | 15565779 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. FN, bl. T76B, sc. P17/L7/L8+, ap. CASA 2 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16310031601 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16670391 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Tarla, nr. T6, bl. P21/1/15, sc. P21/1/16, ap. LOT 1A | IF | 0.017 | 0.01665 | 0 | 0,4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 32 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, Lucrare a se va realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie, termen 90 zile de la data platii Tarifului de Racordare.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17249904 | 2023-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada Intravilan, nr. FN, bl. Tarla 64, sc. P 235/2, et. P235/2/1,2, ap. P 235/3 | IF | 2 | 1.925 | 0 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 21/3/20.03.2023, faza studiu de solutie si anume: Lucrari pe tarif de racordare - sectionarea LES(LEA) 20kV Petrachioaia existenta, intre intre T7905 si T7805 (la intersectia DE cu strada Busuiocului) si mansonarea cu LES 20kV nou proiectata cu cablu 2x Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 2x100m pozat in tub de protective pe toata lungimea; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in apropierea punctului de racord Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Dascalu cu: ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ?,, o celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata decomunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.Contorul va fi pus la dispozitie de catre operator. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 620m ? 2 posturi de 1000kVA; 20 / 0,4kV de transformare din incinta CEF dascalu ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10404195 | 2023-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SINDRILITA, Strada T 61, nr. N.C1197, bl. P221/11 | IF | 0.04968 | 0.048685 | 0 | 0,4 | PTAB 3092 | ... In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari prin grija E-distributie Muntenia: Se va inlocui bmpt-ul existent cu un BMPT 80 a nou proiectat tip FT 257 MAT semidirect nou proiectat tip FT 257 MAT (echipat cu ansamblu tc 125/5/a) in care se va monta un nou contor trifazat (smart meter). Contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17171938 | 2023-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, DRUMUL Garii, nr. 21, bl. T41 - P330 | IF | 0.6968 | 0 | 0 | 20 | S20 BDP 2-CHITILA IF | In PTAB 7809* se va reprograma contorul existent. | E-Distributie Muntenia | 17109674 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Calea Bucuresti, nr. 395 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17199889 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 106, ap. CASA 2 | IF | 0.0075 | 0.00727 | 0 | 0,4 | PTA 3839 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17199382 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. JOITA, Calea Bucuresti, nr. 70A | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17265922 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Ion Creanga, nr. 21A | IF | 0.01053 | 0.010318 | 0 | 0,4 | PTA 3846 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17269449 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GAISEANCA, Strada PRINCIPALA, nr. 115 | GR | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17265855 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 59A | IF | 0.013 | 0.01273 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17246982 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada LINISTEI, nr. 9 | IF | 0.0132 | 0.012935 | 0 | 0,4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221363 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, ALEEA Leandrului, nr. 7 | IF | 0.0058 | 0.005584 | 0 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17220774 | 2023-04-28 | 2024-04-28 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Elocintei, nr. 2 | B | 0.01395 | 0.01395 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita Pa=13,95 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16014206 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea GIULESTI, nr. 665, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.01196 | 0.01172 | 0 | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,720kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14230901 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Horia, nr. 2 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se va realiza un bransament trifazat subteran, din LEA 0,4 kV aferent PTA 3500/400 kVA, cu un cablu 3x25+16C tip DC 4126RO, in lungime L=15 m (coborare coloanal pe stalp existent L=10 m<(>,<)> sapatura pamant L=3 m legaturi in bloc de masura L=2 m), pana la un BMPT 25A, tip FT-133_MAT, ed. 05, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT-ul nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA: Se va dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul monofazat cu seria: 9621664. Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. NOTA: Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se varealiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului JT compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, conform DS 4247RO si DS 4235RO la subtraversari. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15816547 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 142 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din Lea 0,4kV este de 2060 lei . Bransament monofazat subteran , racordat din reteaua de jt aferenta PT 2675/400 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 1x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 14 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 25A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii . BMPM -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL ; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si se va dezafecta , predandu-se catre UTR ILFOV 4) Contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15857006 | 2023-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 283B | IF | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTA 3030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15905558 | 2023-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Campului, nr. 29 | IF | 0.01045 | 0.010239 | 0 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A , in BMPT existent , iar contorul trifazat existent cu seria 0804224 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16045623 | 2023-03-03 | 2024-03-03 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. Jilava, Strada Soseaua de Centura, nr. 5 | IF | 0.6 | 0.5747 | 0 | 20 | S20 PECO 1-JILAVA IF | Conform RO001E400898133/1 din 05.07.2016 consumatorul este alimentat prin intermediul postului trafo 5241 conform aviz de racordare nr.835 din 23.08.2010. Consumatorul OMV Petrom Depozit carburant Jilava are o putere maxima simultan absorbita de 1000 kW si este alimentat cu energie electrica din instalatiile de distributie SD Ilfov prin PT5241. Conform CTE nr. 58/1/15.12.2022 faza studiu de solutie si anume: Avand in vedere ca locul de consum exista ,in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei solutii unice de racordare astfel : modificare loc consum existent OMV Petrom Depozit Bucuresti Sud in loc de consum si producere prin instalatia de racordare noua si anume - PC 20kV proiectat alimentat pe 20kV din statia 110/20kV Jilava prin intermediul LES 20kV Peco 1 respectiv LES 20kV PECO 2 cu masura si delimitare la 20kV. LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE - demontare echipamente gestiune EDM inclusiv cele 2 transformatoare de putere 20/0,4kV din PT 5241 ; -racordare PC 20kV nou la 20kV alimentat din LES 20kV Peco 1, respectiv LES 20kV Peco 2 din st.110/20kV Jilava intre T5405* si T2450 prin mansonarea cu cabluri noi 20kV tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp in lungime de 2x15m; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celulade masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata probelor/testelor; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere 2x1000kVA 20/0,4kV; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Instalatia fotovoltaica se va conecta la un transformator 20/0 ,4kV-1000kVA dedicate , conform schemei monofilare a instalatiei de utilizare prezentate. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionat pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic (pentru contorizarea energiei produse) pus la dispozitie de E-Distributie Muntenia.Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10357999 | 2023-03-03 | 2024-03-03 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Duzilor, nr. 118 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent,se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16074583 | 2023-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin, nr. 118 | B | 0.00759 | 0.00759 | 0 | 0,4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar (l=2,5m)), din LEA Dobrogeanu-Gherea Constantin, pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul aerian monofazat existent, BMPM, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16201789 | 2023-03-08 | 2024-03-08 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Diamantului, nr. 58J | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 5300 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent, cu un disjunctor cu Ir= 32 A si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16367211 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Drumea Radulescu, nr. 52 | B | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947014 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Oxigenului, nr. 2 | IF | 0.093375 | 0.091488 | 0 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj indirect cu doua transformatoare de curent TC = 10/5 A si doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. NOTA : Se vor percepe pierderi pe cablul MT 150 , L=25m. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din BAUROM CONSTRUCT SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ·,,P, Q, U pe traductori 4-20 mA ·,, pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ·,,Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare.Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16274689 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 5, ap. Lot 12 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2328 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent, aferent ATR 09192061 / 21.12.2021 ; | E-Distributie Muntenia | 16510350 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. RUDENI, Strada Macului, nr. 15 | IF | 0.09963 | 0.097636 | 0 | 0,4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in BMPT-ul existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 125/5A , iar daca cel existent corespunde descrierii, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16067255 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Extravilan, nr. T27; P129 | GR | 25.375 | 24.85 | 0 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mihailesti 2 la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul unei celule 110kV, LES 110kV in lungime de 4,6km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF producator. Lucrarile pe tarif de racordare: ? extinderea barei de 110kV prin urm?toarele lucr?ri: - montarea unei celule noi 110kV complet echipata ?i conectarea acesteia la bara existent?; - montare grup de m?sura cu 3 transformatoare de m?sur? curent ?i 3 de tensiune pentru m?sur? de decontare ?i analizor de calitate a energiei electrice - amenajare camer? de comand? pentru montarea dulapurilor de comand? ?i protec?ii aferente celulei 110kV proiectat? - celula va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare func?iei destinate, respectiv protec?ii complexe de distan?? ?i protec?ie diferen?ial? de linie - realizare circuite de m?sur? ?i extinderea serviciilor auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie - integrarea celulei în sistemul SCADA existent, parametrizare protec?ii - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) Lucrari prin grija utilizatorului: ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF MIH?ILESTI 2, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 40 MVA, în construc?ie suprateran? exterioar? pentru partea de 110 kV ?i în construc?ie de tip interior pentru partea de MT, comand?, servicii interne. Partea de MT va avea bara simpla echipata cu celule MT de linie, de TSI, de transformator ?i de compensare ? dac? va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEF. ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? Racord LES 110kV+FO in lungime de 4,6 km; ? Lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo . | E-Distributie Muntenia | 08789337 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. HERASTI, Strada PRINCIPALA DJ 401B, nr. 21 | GR | 0.39974 | 0.39174 | 0 | 20 | A20 ARGES 2-HOTARELE GR | Pentru asigurarea sporului de putere (Pa=460kW) sunt necesare urmatoarele lucrari : Alimentarea cu energie electrica a obiectivului existent se realizeaza in sistem intrare-iesire la L20 kV Arges 2 , printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat, cu acces din domeniul public , echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV , prin cablu tip 3*1*185 mmp , L1=65m + L2=35m, intre PTA 508 si S9843 aferent PTAB 495. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Stalpul existent, numarul 142 - aferent L20 kV Arges 2 , se va inlocui cu un stalp nou tip 14 G. Acesta va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LEA in LES. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. De la acesta se va pleca cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=65m, montat in canalizatie simpla de tip A (41 m - canalizatie pamant, 7 m -foraj mecanizat dirijat DJ401 ) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC nou proiectat. De la PC nou proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=35m, montat in canalizatie simpla de tip A (11 m canalizatie pamant + 7 m foraj mecanizat dirijat DJ401 ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la un stalp nou tip 14G . Stalpul nou montat va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LES in LEA. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si PC-ul se va amplasa pe domeniul privat, cu acces din domeniul public . PC (PTAB)-ul - pe cheltuiala abonatului - va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motor 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316 (UTM) , echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0 ,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535024,clasa 0,5. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu sigurante fuzibile/intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Nota: Masura existenta se va dezafecta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. Date despre CEF: Beneficiarul BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 399,74 kWcc, rezultand o putere instalata 399,74 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 869 panouri fotovoltaice de tip VENDATO SOLAR, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,460 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 8 invertoare GOODWE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelordeclarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertorului de putere instalat, prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale GOODWE vor permite reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? - se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertorului de putere, se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real<(>,<)> prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactive; ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U); ? Func?ie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata :- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16076105 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada V-Nicolae Balcescu, nr. 49 | IF | 0.016 | 0.015679 | 0 | 0,4 | PTAB 1915 | Sporul de putere pe partea de consum se realizeaza prin utilizare instalatie electrica existenta - reprogramare contor SMART din BMPT pentru noua putere avizata. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Inlocuire siguranta existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | E-Distributie Muntenia | 16209170 | 2023-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Fermei, nr. 15 D | IF | 0.01 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTA 7262 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu seria UAEEEDN20810337269 se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 12m pana la un BMPT Ir=25A, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp | E-Distributie Muntenia | 16253517 | 2023-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. POPESTI, Strada Dacia, nr. 153 | GR | 0.006 | 0.00587 | 30 | 0,4 | PTAB 3636 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 16911239 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Oltenitei, nr. 225 SPEC, bl. - | B | 0.1 | 0.0979 | 0 | 0,4 | PTAB 2848 | Coloana cupru 3x(4x 150 mmp ) din borne jt trafo putere din PTAB 2848,la tablou jt client(prevazut cu intrerupator cu In=1000 A),montat pe postul de transformare, aferent eneltel: 108635441,Pa=10 kW . Masura energiei electrice se realizeaza prin contor (amplasat pe post trafo),in montaj semidirect prin 3 TC 300/5 A/A ,in PTAB,pe coloanele jt trafo -tablou jt client.Delimitarea instalatiilor intre OD-client,se realizeaza la bornele de iesire reductori de curent. Instalatiile si masura existente se desfiinteaza. Pentru acordarea sporului de putere la 150 kW,se vor realiza urmatoarele lucrari: -coloana noua Cu 2x( 4x150 mmp), DC 4141/6RO din borne jt trafo de putere din PTAB 2848 la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01 ,montat pe terenul beneficiarului,langa PTAB. BMPT S1 va fi echipat astfel: - sir cleme 150 mmp,DS 4533 RO; -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=250 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=400 A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. La iesirea cablurilor din post, se vor monta presetupe pentru etansarea gaurii de la orga PTAB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,900 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 16557307 | 2023-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 28 | B | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0,4 | PTZ 1347 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta din Tabloul JT aferent PTZ 1347, prin pozarea in subteran a unui cablu JT tip DC4146RO 3x150+95N , Lcablu=170m pana la un BMPT-63A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, respectiv cu suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2 tip GSCC025/03, matricola 160054, amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv BMPT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16561537 | 2023-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada OLTETULUI, nr. 1, bl. CORP A | IF | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Bransament subteran alimentat din LES, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 6 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UTR: | E-Distributie Muntenia | 16746704 | 2023-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 50 | B | 0.6 | 0.59979 | 0 | 20 | S20 T4092-DUDESTI CEL 9 BUC | Conform solutiei de racordare stabilita prin studiul de solutie avizat cu aviz CTE nr. 8/1/27.01.2023: modificare loc de consum existent INFOMED FLUIDS SRL (CER RO001E109204567/1 din 11.11.2019 Pa=1,2 MW/Sa=1,30435 MVA, ATR 292436/15.06.2015) in loc de consum si producere nou situat in Str. Theodor Pallady, nr.50, Sector 3, Bucuresti, nr. CF 214520, nr. Cadastral 214520 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E109204567/1 din 11.11.2019 - PT 4092-2*1000 kVA, 20/0,4 kV - celula MT nr.10 din statia de transformare 110/20 kV Dudesti. Lucrari pe tarif de racordare : - inlocuire UP existent in PT 4092 cu UP 2020 LITE, dulap echipamente Telecomunicatii, 2 buc. acumulatori UP , 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Contorul existent se va inlocui cu contor electronic de energie activa si reactiva cu dublu sens, prevazut cu curba de sarcina, interfata de comunicatie si teletransmisie se va procura si monta prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x1000 kVA si implicit PT 4092 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT 4092- 2x1000 kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Se prevede preluarea pozitiei echipamentelor de la tablourile CEF prin intreruptorele motorizate, printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F 1.5 mmp, pana la unitatea periferica nou proiectata. Se prevede preluarea pozitiilor de DI de la cele 2 Tablouri CEF noi prevazute. TE-CEF va fi prevazut cu un sistem de bare protejat de un intreruptor motorizat cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului, astfel încât la o eventual? întrerupere s? deconecteze centrala fotovoltaica. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. OBSERVATII: In cazuldefectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tablourile TE+CEF vor fi prevazute analizore, data manager(SMA), switch-uri si routere, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PT 4092 compartiment utilizator. PLC-ul va fi format din 3 module: - Procesor - Procesor comunicatie RS485 - Placa de iesiri analogice De la PLC catre Unitatea Periferica existenta PT 4092, compartiment EDM se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in PT 4092 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP nou prevazut in PT 4092, compartiment EDM. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou montat, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PT 4092, compartiment utilizator. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. De asemenea inPT 4092 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata, aferent PT 4092, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PT 4092 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE nou prevazuta. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PT 4092, compartiment utilizator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10332275 | 2023-03-23 | 2024-03-23 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Milea Vasile, g-ral., nr. 4 | B | 0.99914 | 0.97912 | 0 | 20 | S20 T4329B1-RAZOARE CEL 8 BUC | Conform solutiei de racordare stabilita in studiul de solutie 3/2023, avizat cu aviz CTE nr.19/2/10.03.2023 : modificare loc consum existent AFI COTROCENI in loc de consum si producere prin evacuarea energiei eletrice produse de centrala fotovoltaica pe aceeasi cale de consum si anume folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC4329. LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC4329 se vor monta urmatoarele echipamente: - Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. Cutia UP 2020 Lite va fi fixata in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din instalatie utilizator. LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PT1 trafo T2, PT2 trafo T5, PT2 trafo T6, PT3 trafo T7 aferente PC 4329. In fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activate functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A pe perioada de probe. De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT1. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4329, vom folosi ie?irile analogice 4- 20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PT1 utilizator pe fiecare DG se vor monta 3TC 500/5, cls. 0,2s, 30VA, iar pe sectia de bara aferente 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 30VA, clasa de exactitate protectie 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, pe fiecare sectie de bare aferenta PT1, se va racorda cate un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare calitate energiei produse la 20kV pe perioada de probe. S-a prevazut si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune si frecventa 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu interfata RS485, prin intermediul careia se va face transmiterea informatiei de tensiune catre un PLC, montat intr-un dulap langa PC4329. Din PLC se va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP nou prevazuta. Traductorii si analizoarele vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PT1. Se vor transmite urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta in PC 4329. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 11848644 | 2023-03-23 | 2024-03-23 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Reinvierii, nr. 3 -5 | B | 0.03 | 0.03 | 0 | 0,4 | PAZ 1790 MASINA DE PAINE | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru putera absorbita Pa=35,00 kW si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16769416 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dej, nr. 47 | B | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0,4 | PTZ 2397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului bipolar Ia=32A existent in BMPM cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15868791 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Frederic Jolliot Curie, nr. 16, ap. AP1 | B | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTM 130 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: Schimbare protectii trifazice existente Ir=50A in BMPT existent . Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16526270 | 2023-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 107 | B | 0.3 | 0.294 | 0 | 0,4 | PCZ 3383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 16849750 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. HERASTI, SATUL Herasti, nr. 20 | GR | 2.5 | 2.4 | 0 | 20 | A20 ARGES 2-HOTARELE GR | Conform CTE nr. 01/2/12.01.2023 - Varianta 2) faza studiu de solutie si anume: Racordarea CEF 2.5 MW Herasti intrare-iesire in LEA 20kV Arges 2 din statia 110/20kV Hotarele zona stalpi 143-145 Lucrari pe tarif de racordare -demontare stalp de sustinere existent din LEA 20 kV Arges 2 (care se va inlocui cu stalpul special terminal ) -plantare doi stalpi tip 14/G in axul liniei electrice 20 kV Arges 2, in zona stalpilor 143 ? 145 ce vor fi echipati cu coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, STEPnv 24 kV in montaj verticalDRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? - pozare LES 20 kV 3x(1x185)AL mmp intre stalpii proiectati si PC 20kV(l=20m) proiectat; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat langa axul LEA 20kV Arges 2 echipat cu; ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat in apropierea punctului de racord in LEA 20 kV Arges 2 6.3 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul deracordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de lare?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,4 km -solutia 1 si respectiv solutia 2 ? posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA in incinta CEF Herasti ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10204555 | 2023-02-01 | 2024-02-01 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. LETCA NOUA, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 7.175 | 6.69 | 0 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform SS -aviz CTE nr.50/5/17.11.2022 -Solutia 2 ? Racordarea în anten? în sta?ia 110/20 kV Clejani pe bara B 20kV, celula 5 (Rezerva 2) Lucrari pe tarif de racordare ? Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 5 (Rezerva 2), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 5 (Rezerva 2); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 5 (Rezerva 2): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie ? Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ? o celul de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatiei Enel; ? o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de ?,,curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ?,,? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectiede frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,5 km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09179048 | 2023-02-02 | 2024-02-02 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Gloriei, nr. 20 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTA 519 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va realiza un bransament nou subteran din CD1763 cu cablu tip DC4146RO 3*95+50N (L=203m), pana la un BMPTS1 amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public. BMPTS1 va fi echipat cu un ansamblu de masura semidirecta unificata tip DMI031055RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031006RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect, si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 100A si un intreruptor automat cu Ia=80A. Instalatiei de producere CEF 1x10,00 kW existenta, se mentine racordata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin noua instalatie de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTS1 proiectat contorul electronic inteligent trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentrumasurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 15236746 | 2023-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada MARE, nr. 30 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10319473 | 2023-02-08 | 2024-02-08 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Diamantului, nr. 76 c, ap. CASA 1 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 2609 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, in BMP ex<(>,<)> cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15600407 | 2023-02-09 | 2024-02-09 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea MIORITEI, nr. 5A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.015 | 0.01465 | 0 | 0,4 | PTAB 4257 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat existent de 40A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002771, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15366449 | 2023-02-10 | 2024-02-10 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada REPUBLICII, nr. 114A | GR | 0.39974 | 0.39174 | 0 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un racord de MT din LEA 20 KV Irigatii, cu plecare din statia 110/20 kv Arcuda si post de transformare aerian PTA 8440'1*160 KVA;20/0,4 KV,cu masurarea energiei electrice in CD a postului 8440, prin cablu dimensionat conform puterii solicitate pana la un grup de masura in montaj direct. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 399,744 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV IRIGATII prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 80+50 m . Lucrari pe tarif de racordare : Racord MT : Stalpii nr.19 si 20 ai L 20 kV IRIGATII, stalpi de sustinere/ intindere existenti intre S 1342 si S 1341, se vor inlocui cu 2 stalpi noi 14G, in fundatie turnata care se vor echipa cu separatori verticali DY595RO cu console pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 80+50 m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 60+30 zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB). Racordul MT se va amplasa pe domeniul privat, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de uz si servitute. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: -un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - 2x celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-Distributie, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea mijlocului fix - LEA MT, PT - Conductor Ol-Al, Console, izolatori, descarcatoare, cadru de sigurate, sigurante SFEn, grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, in vederea evaluarii starii fizice, urmand a se intocmi actele legale de reintroducere in magazie sau de valorificare, transformatorul si cutia de distributie CD vor fi recuperate iar stalpii de retea+stalpul PT si fundatia vor fi recuperati/dezafectati si transportati la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG prevazut cu un dispozitiv de interfata DDI echipat conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere de 630 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t. al utilizatorului. Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U, montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Terenul pe care urmeazasa fie amplasat racordul MT si terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | E-Distributie Muntenia | 15264861 | 2023-02-10 | 2024-02-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Intrarea Ciulin, nr. 6M | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul monofazat 25 A existent cu disjunctor monofazat 32A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15444999 | 2023-02-10 | 2024-02-10 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada DE, nr. 731 | GR | 0.9 | 0.875 | 0 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Conform CTE nr. 5/1/18.01.2023 faza studiu de solutie si anume: Lucrari pe tarif de racordare - inlocuire UP existent in PTAB 1459 cu UP 2020 LITE, dulap echipamente Telecomunicatii, 2 buc. acumulatori UP , 1 buc. Router rugged comunicatii 4G. Contorul existent se va inlocui cu contor electronic de energie activa si reactiva cu dublu sens, prevazut cu curba de sarcina, interfata de comunicatie si teletransmisie se va procura si monta prin grija Operatorului de Distributie Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului, ce devin proprietatea acestuia Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric de distributie (TDRI) existent ale beneficiarului aflat în interiorul PTAb 1459. Solutia de racord presupune realizarea a doua tablouri electrice TE+CEF1, TE+CEF1, ce va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablourile aferente CEF sunt prevazute a se monta in interiorul cladirii , langa tablourile electrice existente.La aceste tabluri se vor conecta cele 9 invertoare.Coloanele de legatura cu tablourile generale al halei unde se realizeaza CEF, sunt prevazute cu cate un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releelor multifunctionale, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activate functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar, se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In TE+CEF1, respectiv TE+CEF2 sunt prevazute cu un analizor, un data manager, un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE+CEF1, respectiv TE+CEF2 se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC nou instalat in PTAB 1459,compartiment utilizator. PLC-ul va fi format din 3 module: - Procesor - Procesor comunicatie RS485 - Placa de iesiri analogice De la PLC catre Unitatea Periferica existenta aflata in PTAB 1459, compartiment EDM. se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in PTAB 1459 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP existenta in PTAB 1459, compartiment EDM. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PTAB 1459, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10524368 | 2023-02-14 | 2024-02-14 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Moldoveanu Anghel, nr. 16 | B | 0.012 | 0.01158 | 0 | 0,4 | PTZ 564 | Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea protectiilor tetrapolare 20A cu protectii tetrapolare de 40 A in BMPT existent; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,580 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000028003817, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15588862 | 2023-02-15 | 2024-02-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Dobrogeanu Gherea, nr. 73 | IF | 0.00498 | 0.00487 | 0 | 0,4 | PTAB 2866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910173732, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12845108 | 2023-02-16 | 2024-02-16 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada INDUSTRIILOR, nr. 17 | IF | 0.39895 | 0.37597 | 0 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 800 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Realizare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare se va realiza prin sistem intrare ? iesire din L 20 KV VOLVO, intre PTAB 5616* si PTAB 2867, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3x(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub, L=50 m + 20 m, conform schitei anexate: primul racord MT se va racorda in PTAB 5616*, iar al doilea racord MT se va mansona cu LES 20 kV VOLVO, plecare spre PTAB 2867. NOTA: Se va demonta cablul MT existent intre PTAB 5616* si punctul de mansonare, L=40 m. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PTAB nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 2 celule de linie, LE, tip DY 803/416 RO; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO. Postul se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de JT a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a postului electric de transformare. Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: ?,,? un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; ?,,? un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; ?,,? un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare ?,,? 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); ?,,? 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; ?,,? 1 transformator de putere, trifazat, de 800 kVA, 20/0,4 kV; ?,,? 1 tablou de joasa tensiune; ?,,? 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : Lucrarea este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire retea. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor in montaj semidirect cu TC 300A/5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15623855 | 2023-02-17 | 2024-02-17 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Cernica, nr. 61 | IF | 0.8 | 0.7836 | 450 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE: Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC3465 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC3465 se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ? Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica ? PSBC pentru fiecare sectie de bara; ? acumulatori 12V ? GSCB001 ? modul GSM ? DX 1226RO; ? antena DN 760RO; Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, intr-o cutie montata in exterior, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din instalatie utilizator. LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în postul de transformare PT30552-20/0,4kV 2*1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electrice TE+CEF, ce va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansat prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activate functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In TE CEF se va monta un analizor de energie .De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 3465.De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 3465, in exterior, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PT30552 utilizator se vor monta 3TC 100/5 clasa 0 ,5 putere 50VA + 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,5, putere 50VA, clasa de exactitate protectie 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune se vor racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune si frecventa 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu interfata RS485, prin intermediul careia se va face transmiterea informatiei de tensiune catre un PLC, montat intr-un dulap langa PC3465. Din PLC se va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP nou prevazuta. Traductorul si analizorul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PT30552. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producer energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q? Tensiune, U ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta la PC PC3465. | E-Distributie Muntenia | 12002804 | 2023-02-20 | 2024-02-20 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. BUCURESTI, Strada 1_Sinei, nr. 44 | B | 2.15 | 2.0395 | 0 | 6 | S6 RGAB POMPE SUD 2-JILAVA CEL 7 BUC | Solutia de racordare analizate in cadrul studiului de solutie: Evacuare puterii se va asigura prin instalatiile electrice existente si anume :substatia abonat 6kV, prin feederele existente 6kV, respectiv celulele 7,22 si 25 din statia 110/20/6kV Jilava. a) Lucrari pe tarif de racordare Evacuarea puterii produse se va realiza prin instalatiile de racordare existente la locul de consum conform RO001E109433492/2 din data de 11.09.2018. Pentru preluarea marimilor : putere activa P; putere reactiva Q; tensiune U din punctul de delimitare; - frecventa, f; -pozitii dispozitive de interfata DI, in statia 110/20/6 kV Jilava se vor monta urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED, Patch cord-uri fibra optica, Patch cord-uri UTP, Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica, Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, Switch, ODF. - Dulap TLC amplasat in statia Jilava, ce va fi in conformitate cu normele EDM Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/6kV Jilava. Prin grija OD se vor inlocui contoarele existente cu contoare electronice de energie active si reactiva in dublu sens, curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si cutie de teletransmitere date. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF Apa Nova Sud , pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia; Spatiul de montare/dispunere a noului dulap TLC din statia Jilava se va stabili la fazele ulterioare Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: In substatia de 6kV a utilizatorului se vor monta urmatoarele echipamente: -2 buc. Celule 6kV prevazute cu dispozitiv de interfata si dispozitiv general, montate la nivelul tensiunii de 6 kV, pozitionate pe ambele sisteme de bare, pentru maximizarea autoconsumului in zona statiei de pompare Sud. Acestea vor dispune de urmatoarele tipuri de protectii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie general? maximal? de curent în trei tepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ? protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Se prevede instalarea unui transformator de tensiune in celulele DI+DG pentru preluarea informatiilor de tip U si f. Se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; - pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibraoptica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Jilava, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A ce va respecta minim cerintele din specificatia tehnica FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE" Achizitionarea si montarea cablurilor de fibra optica, pana in statia Jilava se va efectua pe investitia beneficiarului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia de pompare Apa Nova Sud pana la interfata cu echipamentele EDistributie Muntenia (statia de transformare 110/20/6kV Jilava); Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/206 kV Jilava . In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cadrulsubstatiei 6kV ce apartine statiei de pompare Apa Nova Sud sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. Prin grija utilizatorului, la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare, se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere 6/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Se prevede instalarea unui transformator de tensiune in celulele DI+DG pentru preluarea informatiilor de tip U si f. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09826874 | 2023-02-20 | 2024-02-20 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Pajurei, nr. 13 | B | 0.015 | 0.015 | 0 | 0,4 | PTS 4097 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului trifazic inteligent pentru Pa=15,00 kW, respectiv cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15348360 | 2023-02-21 | 2024-02-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vlad Dracu, nr. 13 | B | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTZ 584 | CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul monofazat SMART existent in BMPM conform noii puteri avizate productie/consum. | E-Distributie Muntenia | 15883774 | 2023-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Colinei, nr. 15 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32 A, in BMPT ex, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32 A, in BMPT ex, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15442946 | 2023-02-24 | 2024-02-24 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Toamnei, nr. 2A, ap. VILA 15 | IF | 0.006 | 0.0057 | 0 | 0,23 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15572739 | 2023-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada TISMANA, nr. 6 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTZ 2605 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15483907 | 2023-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Padurisu, nr. T48/2 | CL | 10.675 | 10.431 | 0 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTE 44/1/13.10.2022, aviz CTE -Transelectrica 31/2023 - Varianta 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF Liziera de Lac radial in statia 110/20kV Glina pe bara 110kV, intr-un pas de celula existent Lucrarile pe tarif de racordare - montare celula 110kV noua in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina echipata cu: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x100/5/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV; - asigurarea protectiilor necesare noii celulei 110kV proiectate prin montarea unui dulap DQ 7010 in camera de comanda pentru protec?ie ?i control echipat cu protectie de baza, de rezerva si protec?ia diferen?ial? de linie pentru celula 110kV nou proiectata aferenta CEF Liziera de Lac; Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110kV (13,3km de la statia CEF LIZIERA DE LAC) prin grija utilizatorului. Se va actualiza schema de selectie tensiuni implementata la nivelul statiei, prin integrarea releului noii celule de racord CEF; - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelei noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent, parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice Contorul se va asigura de catre Operatorul de Distributie EDM. Pe perioada de revizie asupra echipamentelor, utilizatorul isi va exprima acordul de a fi deconectat si ca nu este indreptatit sa solicite si sa primeasca de la operatorul de retea despagubiri pentru energie eléctrica ce un a fost produsa si livrata in retea pe toata acesta perioada. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - realizare racord LES 110kV intre statia de transformare 20/110kV CEF Liziera de Lac si statia existenta 110/20kV GLINA: ? LES 110kV+FO în lungime de 13,3km, intre sta?ia 110/20kV Glina si sta?ia de transformare 20/110kV CEF Liziera de Lac (produc?tor); - statie de transformare 110/20kV CEF Liziera de Lac va fi echipata cu un transformator 40MVA - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) de baz? se face din produc?ie proprie, iar ca rezerv?, pentru sta?ia de transformare 110/20 kV CEF LIZIERA DE LAC din LEA 20 kV aflat? in apropierea CEF(loc.Frumusani) si se va realiza pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV sianume: - montare aproximativ 16970 panouri fotovoltaice cu puteri de 660 W; - se vor monta 61 invertoare Pn invertoare 0,175 MW; - se vor monta 6 transformatoare 0,8/20kV Pmax-T=2,0 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; - transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20kV CEF Liziera de Lac. Transmiterea informatiile in sistemul EMS SCADA al OTS (DEN), se va asigura prin 2 cai independente: printr-un canal FO respectiv prin sistem GSM-GPRS, canale asigurate prin grija utilizatorului. ? Informatiile transmise: 1. P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, 2. semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven?? ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune) 3. comenzi + pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. | E-Distributie Muntenia | 09977450 | 2023-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Broscari, nr. 103 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 7544 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu seria 001000034246822 cu un contor trifazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14757158 | 2023-01-06 | 2024-01-06 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Calea Bucuresti, nr. 7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va inlocui dinsjunctor trifazat existent Ima=16 A cu disjunctor trifazat Ima=32 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14234112 | 2023-01-10 | 2024-01-10 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Santierului, nr. 14B, ap. 10 | IF | 0.00756 | 0.007408 | 0 | 0,4 | PTAB 7864 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000719302719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14808723 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada SOS . ALEXANDRIEI, nr. 34A | IF | 0.0304 | 0.029791 | 0 | 0,4 | PTAB 4054 | Pentru acordarea sporului de putere la 60 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Bransament subteran, cablu JT 3x150+ 95N ,din CS 1813 (racordata din PTAB 4054),tip DS 4558 RO , (L traseu=230 m ),la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate cu drumul de servitute. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din CS cat si la BMPT proiectat. Dupa PIF,se vor demonta BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,791 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza dupa executia si punerea in functiune a instalatiei de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 14328790 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada DUNARII, nr. 44 | GR | 0.10013 | 0.098122 | 0 | 0,4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | ... Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din bornele JT ale trafo PTZ 2025 , 1x630 kVA, 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x8 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator de 250 A DY 3101 RO, cablu subteran 3*150+95N DC 4146/2 RO L=340 m, in canalizatie de tip A (zona pamant L=4 m, zona trotuar cu pavele L=290 m, zona beton L=9m), in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mm DS 4247 RO, BMPTS1 PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 14143753 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
jud. Ilfov, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 57 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir =32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Costurile lucrarii vor fi suportate de catre operatorul de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13554998 | 2023-01-13 | 2024-01-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Stirbei Voda, nr. 18 | IF | 0.01365 | 0.013367 | 0 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,650 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15240482 | 2023-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Garoafei, nr. 6 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 7263 | -BMPM-ul existent se va dezafecta. -Contorul cu seria UAEEEDN20910195018 se va demonta de catre UT ILFOV. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 7263 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 20m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 <(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12976509 | 2023-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Lalelelor, nr. 8A | IF | 0.01482 | 0.014523 | 0 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 12701335 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Inului, nr. 4A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15124885 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, bl. - | B | 0.42 | 0 | 0 | 20 | S20 ROMATSA 2-BANEASA CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 ?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA ?i o putere de minim 368,42kWp produs? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 ?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA ?i o putere de minim 87,2kWp produs? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Pe partea MT in Dispozitivul General, sunt necesare urmatoarele protectii: - Protectie maximala de curent temporizata - 330A/0,9 secunde; - Protectie maximala de curent rapida- 1260A/0,15 secunde; - protectie homopolara de curent directionata n. c: 5A/10V; 61÷257 grade ? spre utilizator; 1 secunda (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent directionata n.i : 4A/8V; 60÷120 grade ? spre utilizator; 0,55 secunde (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent nedirectionata: 150A, 0,15 secunde; - protectie pentru duble puneri la pamant; Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12144076 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. PADURENI, Strada Extravilan, nr. FN | GR | 2.8 | 2.695 | 0 | 20 | A20 PADURENI-CLEJANI GR | Conform aviz CTE nr. 54/2/29.11.2022 , faza studiu de solutie, si anume: Solutia 1 - Racordarea CEF Buturugeni intrare-iesire din LEA 20kV Padureni intre STc1591 si STc1575 Lucrari pe tarif de racordare - sectionarea LEA 20kV Padureni existenta, intre STc1591 si STc1575 prin montarea a 2 stalpi speciali 14 G echipati cu coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?, in axul LEA; - realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu cablu de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 30 m; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in apropierea punctului de racord. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Buturugeni, la limita de proprietate, cu: ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel; ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.Contorul va fi pus la dispozitie de catre operator. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sirde cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,65 km -solutia 1 respectiv 2 km - solutia 2 ? 2 posturi de 1600kVA; 20 / 0,8kV de transformare din incinta CEF Buturugeni ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s?fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10527828 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. LETCA NOUA, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 7.175 | 6.69 | 0 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 50/4/17.11.2022 -Varianta 1 si aviz CTES nr.320/2022, faza studiu de solutie, si anume: Racordare in antena pe bara A 20 kV a statiei de transformare 110/20 kV Clejani celula 4 (Rezerva 1), cu PC individual in apropierea sta?iei Clejani Lucrari pe tarif de racordare Condi?iile de racordare la re?ea în aceast? solu?ie presupun urm?toarele lucr?ri: - Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 4 (Rezerva 1), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 4 (Rezerva 1); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 4 (Rezerva 1): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - - Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ? 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treiapentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,85km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09178908 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, SOSEAUA Grozavesti, nr. 84 | B | 0.06118 | 0.059936 | 0 | 0,4 | PTAB 889 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,936 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12413197 | 2022-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Tarla 46, nr. NC3270/1,, bl. P181/4/10 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12628372 | 2022-12-06 | 2023-12-06 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Bulevardul Pompeiu Dimitrie, Mat, nr. 19 | B | 3.87 | 3.4495 | 0 | 10 | S10 RGAB 2-PIPERA CEL 23 BUC | Conform SS revizuit la data de 03.11.2022-aviz CTE 45/1/18.10.2022 ,,a) Lucrari pe tarif de racordare Evacuarea puterii produse se va realiza prin instalatiile de racordare existente la locul de consum conform CER RO001E109433469/1 din data de 07.03.2016. Pentru preluarea marimilor : putere activa P; putere reactiva Q; tensiune U din punctul de delimitare; -frecventa, f; -pozitii dispozitive de interfata DI, in statia 110/20/10 kV Pipera se vor monta urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED, Patch cord-uri fibra optica, Patch cord-uri UTP, Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica, Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, Switch, ODF. - Dulap TLC amplasat in statia Pipera, ce va fi in conformitate cu normele EDM Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera. Prin grija OD se vor inlocui contoarele existente cu contoare electronice de energie active si reactiva in dublu sens, curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si cutie de teletransmitere date. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. ,,b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: -extinderea conexiunii de 6kV in substatia utilizatorului prin instalarea a doua PC 6kV, echipate cu cate doua celule de linie cu separator si o celula cu intreruptor cu toate protectiile impuse pentru racordulsistemului fotovoltaic -montarea unitatilor de transformare 6/0,4kV cu putere unitara de 1600kVA -montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipamental utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Pipera, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia de pompare Apa Nova Nord pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia (statia de transformare 110/10kV Pipera); Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera . Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF Apa Nova Nord, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia; In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cadrul substatiei 10kV ce apartine statiei de pompare Apa Nova Nord sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Se prevad montarea a cate doua TT 20/0.1kV pe fiecare sistem de bare la care este prevazuta celula CEF producator, ce au in componenta sigurante fuzibile pentru preluarea valorilor tensiunii, frecventei si pozitiei DI+DG-CEF. Se va asigurara calea de comunicatie prin fibra optica pana in statia 110/20/10 kV Pipera impreuna cu parametrizarile necesare; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09827758 | 2022-12-06 | 2023-12-06 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Chivu Dumitru, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se va poza un bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 4382 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 26m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 2430lei Contorul monofazat existent, cu seria 001000693894015, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12361698 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 32A | IF | 0.0088 | 0.008614 | 0 | 0,4 | PCZ 3201 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12406148 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 17 | IF | 0.03 | 0.0289 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30901 cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12157966 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada ARDEALULUI, nr. 9D | IF | 0.038 | 0.03674 | 0 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA Din FDCP existent, echipat cu clema de sectionare se va poza un cablu 3X95+50N (L=5m) pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: 10G26510110017240 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor | E-Distributie Muntenia | 11910748 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 108 | IF | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10368691 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. MOGOSESTI, SOSEAUA Victoriei, nr. 18, ap. LOT 17 | GR | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 123 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=22,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13594142 | 2022-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Panselei, nr. 2BIS | IF | 0.04485 | 0.042953 | 200 | 0,4 | PTAB 5119 | AEE se va realiza din CS aferent PTAB cu cablu 3x150+95N, DC 4146 RO pozat in traseu subteran ( L traseu = 238 m ) in domeniul public pana la un BMPT 1S semidirect de tipul FT 257 MAT echipat in vederea montarii contorului semidirect care se va amplasa la limita de proprietate utilizator; BMPT semidirect se va echipa cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 80 A si separator 100 A. BMPT se va echipa conform FT 124 MAT, ed. 4; va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare, fiind amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 42,953 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573528 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ion Voda Viteazul, nr. 26 | B | 0.04485 | 0.04385 | 200 | 0,4 | PTAB 4309 | Pentru acordarea sporului de putere la 63 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Bransament subteran, cablu JT 3x150+ 95N <(>,<)>din CS existenta,tip DS 4558 RO ,amplasata langa PTAB 4309 (L traseu=250 m ),la un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=125A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din CS cat si la BMPT proiectat. Dupa PIF,se vor demonta bransamentul aerian si BMPT existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,857 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 12842150 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada POTCOAVEI, nr. 88L | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000028178517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12137309 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. POPESTI, Strada Dacia, nr. 2D | GR | 0.03 | 0.02939 | 220 | 20 | A20 DUMITRANA-MIHAILESTI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct amplasat in BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie lasuprasarcina si scurtcircuit Inom.=50A .Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13670095 | 2022-12-21 | 2023-12-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Gociu Tudor, nr. 26A, bl. C2 | B | 0.02706 | 0.026319 | 220 | 0,4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,319 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul electronic inteligent se va reprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11779109 | 2022-12-21 | 2023-12-21 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VADU ANEI, Strada Stoiciului, nr. 27 | IF | 0.016 | 0.015679 | 0 | 0,4 | PTA 3526 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 60m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul existent. | E-Distributie Muntenia | 11796591 | 2022-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  | 2023
jud. Dambovita, loc. CREVEDIA, Strada Intravilan, nr. FN | DB | 10.0001 | 9.889 | 0 | 110 | BUFTEA 110/20KV | Conform aviz CTES nr. 303/2022 si conform aviz CTE nr. 50/2/17.11.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordarea parcului fotovoltaic CEF Crevedia la bara 110kV Buftea, prin intermediul unei celule 110kV, sectionarea barei de 110kV printr-o cupla longitudinala, LES 110kV in lungime de 4,5km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF producator. Lucrarile pe tarif de racordare: Extinderea barei de 110kV din statia 110kV Buftea prin urm?toarele lucr?ri: - sectionarea barei de 110 kV printr-o cupla longitudinala echipata cu intrerupator si doua separatoare utilizandu-se un modul hibrid bara, echipat cu un intrerupator 110 kV si 2 separatoare 110 kV cu CLP; - montarea unei celule noi 110kV pentru racordarea CEE 10 MW Crevedia ce va fi echipata cu un modul hibrid care va avea intrarea aeriana si iesirea in cablu catre una dintre cele doua sectii de bare; - montare grup de m?sura cu 3 transformatoare de m?sur? curent ?i 3 de tensiune pentru m?sur? de decontare, contor ?i analizor de calitate a energiei electrice (Contorul se va asigura de catre Operatorul de Distributie EDM); - amenajare camer? de comand? pentru montarea dulapurilor de comand? ?i protec?ii aferente celulei 110kV proiectat?; - celula va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare func?iei destinate, respectiv protec?ii complexe de distan?? ?i protec?ie diferen?ial? de linie; - realizare circuite de m?sur? ?i extinderea serviciilor auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie; - integrarea celulei în sistemul SCADA existent, parametrizare protec?ii; - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent; - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie). Modulul 110 kV CEF Crevedia va fi amplasat pe trenul ocupat de aparatajul de rezerva depozitat in statie. Platforma betonata pentru depozitare echipamente electrice se va reamplasa in incinta cladirii ce a fost folosita ca domiciliu pentru personalul de desemnare operare. Costurile pentru aceasta relocare vor fi suportate de catre Utilizator/ Producator si au fost cuprinse in Devizul general. Noile celule proiectate de LES 110 kV ?i de CL 110 kV din sta?ia 110 kV Buftea vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00, din punct de vedere al echipamentelor secundare de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri necesare pentru LES 110 kV/Trafo 110 kV/ CL 110 kV, respectiv se vor integra în DMS ? SCADA existent? a sta?iei 110 kV Buftea de la momentul realiz?rii lucr?rilor de racordare pentru CEF Crevedia Lucrari prin grija utilizatorului : ? racord LES 110kV+FO in lungime de 4,7 km; ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF Crevedia, inclusiv celula 110 kV bloc trafo-LES 110kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 16 MVA, în construc?ie suprateran? exterioar? pentru partea de 110 kV ?i în construc?ie de tip interior pentru partea de MT, comand?, servicii interne. ? TNP-urile din noua celul? comun? de Trafo+LES 110 kV proiectat? din sta?ia 110 kV CEF Crevedia 10 MW vor avea incluse, printre altele, urm?toarele func?ii de protec?ie de antiinsularizare: func?ia de protec?ie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? ? partea de MT va avea bara simpla echipata cu celule MT de linie, de TSI, de transformator ?i de compensare ? dac? va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEF. ? statia va avea un container destinat protectiilor - comenzilor - controlului si serviciilor proprii de curent continuu si curent alternativ. Alimentarea seviciilor proprii c.c. se va face dintr-un dulap climatizat de acumulatoare performante cu gel de 220 V c.c.- 150 Ah, legat in tampon cu redresor automat. ? lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Muntenia | 09384072 | 2022-12-28 | 2023-12-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 49 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 2930 | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2930/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 12m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 40A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestuicontor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp . | E-Distributie Muntenia | 13521483 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siriului, nr. 42-46 | B | 0.07848 | 0.076909 | 0 | 0,4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x78,48 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12003227 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Padurii, nr. 15 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 13848258 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 16 | IF | 0.027 | 0.02637 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. -,,Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13036841 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. SLOBOZIA, Strada Intravilan, nr. NF | GR | 6.5945 | 6.507 | 0 | 20 | GIURGIU VEST 110/20 KV | Conform aviz CTES nr. 250/2022 si conform aviz CTE nr. 30/3/29.06.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare in antena pe bara 20 kV rosie a Statiei de transformare 110/20 kV Giurgiu Vest, prin LES 20 kV si PC 20kV nou proiectate Lucrari pe tarif de racordare :- parametrizarea celulei de rezerva de pe bara 20kV rosie pentru linie - plecare spre CEF - Se va monta un contor de balanta dublu sens pentru celula de racord CEF in statia de transformare 110/20kV Giurgiu Vest in camera de comanda - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,1 km cu traseul de la celula 20kV din statia Giurgiu Vest pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa statia Giurgiu VEST echipat cu: ·,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator,se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 8,7km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 09133897 | 2022-11-02 | 2023-11-02 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Pantelimon, nr. 361 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 0,4 | PTS 2542 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 10077624 | 2022-11-03 | 2023-11-03 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Prieteniei, nr. 1 | GR | 0.0275 | 0.026949 | 11 | 0,4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui grupul de masura direct existent cu un grup de masura semidirect raport de transformare 125/5 si se va programa contorul nou in montaj semidirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari detinute de Operatorul de Distributie: Se va monta BMPTS1 conform FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii maxim absorbite avizate de 55,3 kW, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, langa postul de transformare PTZ 2385. | E-Distributie Muntenia | 12121094 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 44 | IF | 0.0999 | 0.097897 | 0 | 6 | FTIC 110/6KV | ... Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterii aprobate anterior. Modificarea consta in racordarea la instalatia proprie/de utilizare a unui sistem fotovoltaic compus dintr-un numar de 185 buc. module FV de tip LONGI LR5-72HPH-540M (Pi = 0,540 kW/modul x 185 = 99,9 kW c.c.) ?i un invertor trifazat de tip HUAWEI SUN 2000-100KTL-M0. (Pi = 100 kW c.a.), avand o putere maxima simultan produsa de 100 kW (c.a) si o putere maxima simultan absorbita de 0,005 kW (c.a.) pentru servicii interne. . Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 1 al. (1) lit b) ?persoanele fizice si juridice care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE nr. 19/ 02.03.2022 privind ?Racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Racordarea statiei de reincarcare vehicule electrice se va face in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr. 103/ 03.08.2022 pentru aprobarea ?Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru acest tip de instalatie. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 16.11.2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul DUCATEX SRL doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta un sistem fotovoltaic, ce va avea un numar total de 185 module FV cu o putere instalata de 0,540 kW/modul si un invertor cu o putere maxima evacuata in retea de 100 kW (c.a.). Unitatea generatoare a centralei (invertorul) se va racorda la joasa tensiune (pe 0,4 kV), in tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului (TEG_PV -punctul de interfata), urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune. Surplusul / intreaga cantitate de energie produsa, in functie de regimul de functionare in care se vor regasi instalatiile la un anumit moment de timp, se doreste a fi evacuat in reteaua gestionata de E-DM, prin punctul de delimitare situat la nivelul de tensiune 6 kV. ->Conform datelor tehnice primite de la solicitant, instalatia de producere va fi echipata cu un invertor On-Grid (HUAWEI SUN2000-100KTL-M0) prevazut cu protectie redundanta anti-insularizare. Acesta poate avea o putere activa nominala în c.a. de 100 kW si o putere activa maxima in c.a. de 110 kW (la un factor de putere cos? = 1). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele acestui Ordin, publicata la adresa: https://www.e-distributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/ cum-devii-prosumator.html . ->Conform NT 228/ 28.12.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere trebuie sa fie echipate cu: ·,,cel putin doua intreruptoare/echipamente de comutatie intre unitatea generatoare si punctul de delimitare, exceptand intreruptorul/echipamentul de comutatie aferent unitatii generatoare; ·,,relee/functii de protectie care sa declanseze intreruptorul de interfata in cazul: -aparitiei unui regim de functionare insularizata; -depasirii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de retea; -depasirii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit). ·,,in instalatia de utilizare: -la joasa tensiune, se prevad urmatoarele functii de protectie, montate in punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declanseaza intreruptorul principal: §,,protectie maximala de curent de suprasarcina; §,,protectie maximala de curent de scurtcircuit; §,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST), asigurata prin dispozitiv separat sau incorporat in intreruptorul principal; Note: *Tinand cont ca instalatia de producere aferenta prosumatorului are o putere instalata mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ prevazute la j.t. se echipeaza cu releele/functiile de protectie de mai sus, externe instalatiei de producere a energiei electrice si care declanseaza intreruptorul de interfata. *Reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertor (de la punctul doi de mai sus) trebuie sa fie coordonate cu reglajele releelor/functiilor de protectie din circuitele de curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice si sa respecte valorile prevazute in tabelul 2P din Ord. ANRE nr. 132/ 2020; *Protectiile de interfata trebuie amplasate cat mai aproape posibil de punctul de delimitare pentru evitarea declansarilor nedorite ale protectiilor de tensiune; -la medie tensiune,se recomanda prevederea functiilor conform art. 74 din Norma Tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice, cod NTE 011/12/00, aprobata prin Ord. ANRE nr. 41/ 2012, care declanseaza intreruptorul principal. ->Concomitent cu solicitarea pentru instalatia de producere, utilizatorul DUCATEX SRL mai solicita si racordarea la instalatia de utilizare existenta a unei statii de reincarcare vehicule electrice cu Pinst. = 44 kW (prevazuta cu 2 prize/porturi Type 2, ce pot asigura o putere maxima absorbita de 22 kW pe fiecare port). Aceasta statie de reincarcare se va racorda tot la joasa tensiune (pe 0,4 kV), din tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului, printr-un cablu electric trifazat dimensionat si protejat corespunzator pentru un curent in regim permanent de minim 64 A; ->Conform art. 16, al. (5) din Ord. ANRE nr. 103/ 2022, pentru racordarea statiei de reincarcare ?nu se realizeaza lucrari suplimentaresau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare?; ->Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, utilizatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie la curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile ?Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2741/ 2011; ->Unitatea generatoare a sistemului FV va fi monitorizata din punct de vedere al calitatii energiei electrice în punctul de delimitare, pe durata testelor de verificare a conformitatii cu cerintele tehnice de racordare, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A; ->Masurarea si decontarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare fider de alimentare 6 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 6/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Achizitia si montajul contoarelor prevazute pentru decontarea energiei electrice vor fi in sarcina E-DM iar achizitia si montajul transformatoarelor de masurare (TC,TT) in sarcina utilizatorului, ca urmare a faptului ca TC si TT fac parte din instalatia de utilizare; ->Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la izolatorii de trecere catre statia de conexiuni 6 kV a clientului. ->Dup? parcurgerea procesului de racordare la reteaua electrica de distributie, instalatia de producere propusa va putea genera o putere maxima produsa de 100 kW (c.a) si va putea asigura alimentarea statiei de reincarcare vehicule electrice pe durata folosirii acesteia. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Conform art. 27, al. (3) din Ord. ANRE nr. 19/ 2022, operatorul de distributie monteaza si inlocuieste grupurile de masurare a energiei electrice produse, amplasate in instalatiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 al. (1) lit. a1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. In prealabil, se va achizitiona si monta prin grija utilizatorului, o cutie/carcasa corespunzatoare din punct de vedere tehnic, in vederea montarii contoarelor prevazute pentru inregistrarea energiei electrice produse in instalatia de utilizare; | E-Distributie Muntenia | 11449065 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 71 | IF | 0.1 | 0.097999 | 0 | 0,4 | PTA 4063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12840573 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Eroilor, nr. 51 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defectintre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724064 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Teisani, nr. 137A | B | 0.03 | 0.030162 | 0 | 0,4 | PTM 3079 | Pentru realizarea sporului de putere: In tabloul JT existent in PT 3079 ,se vor monta 3 sig MPR cu Ir=160A. Din sig MPR nou proiectate, se va poza un record trifazat subteran, cu un cablu 3x95+50N tip DC4146RO , de lungime L=339m , pana la un BMPT incastrat in gard , pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Este necesar acordul detinatorului terenului pentru ocuparea acestuia de catre racordul JT. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent . Se va demonta contorul existent de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11797383 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Basarabia, nr. 250 | B | 0.99 | 0.9731 | 0 | 10 | S10 PA1480-DR.MORARILOR CEL 39 BUC | Conform aviz CTE nr. 40/2/06.09.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie Conform SS revizia 1 LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Racordarea la RED a utilizatorului se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa de beton amplasata pe terenul beneficiarului. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicilor EDM nr. 398 si nr. 86 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Punctul de conexiune, cu acces direct din exterior. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Racord 20kV intrare-iesire Punctul de conexiune va fi înseriat în re?eaua de medie tensiune de 10kV existent? în zon?, respectiv distribu?ia PA1480 TITAN, sta?ia de transformare Drumul Morarilor 10kV, prin intrare-ie?ire pe cablul distribuitor PT 2743 - PT 4753, astfel: se va sectiona cablul existent 20kV si mansona cu cablu 20kV nou proiectat in lungime de 15m . Se vor utiliza cabluri de medie tensiune tripolare 20kV, tip DC 4385/2 cu izola?ie XLPE ?i sec?iune 3x1x185 mm2 Al, in tub de protectie pliabil cu Ø 160mm, cu mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, repsectiv capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Punct de conexiune PC 20kV proiectat Se va monta un PC în anvelop? de beton, cu exploatare din interior, echipat cu celule unificate, pe domeniul public, în apropierea punctului de conexiuni PC 3725 existent. Punctul de conexiune 20kV se va echipa astfel: - 2 buc. celule de medie tensiune, de linie (LE), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s) ? conform DY803/2, echipate cu separator de sarcina si CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu motor de actionare 24Vcc; - 1 buc. celul? medie tensiune, de masura (UTM), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatia barelor in aer 24kV, 630A, 16kA, echipata cu separator de sarcina si CLP, ? conformDY803/4 - cu motor de actionare 24Vcc, cu 2 buc. transformatoare de MT de masura curent 400/5A cls.0,2S si 2 buc. transformatoare de MT de masura tensiune 10//0,1kV cls.0,2. - montare grup de m?surare de decontare în firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2S (pus la dispozi?ie de OD); - montare echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia a celulelor de medie tensiune - integrare PC 20kV in telecontrol SCADA EDM prin montarea de RGDAT, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia in ambele variante de racordare - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere? (Punitar trafo<=2000kVA) - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10148748 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Taberei, nr. 1 | IF | 0.1 | 0.097995 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13130506 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Melodiei, nr. 106A | B | 0.006825 | 0.006688 | 0 | 0,4 | PTAB 3900 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12213678 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Ion Creanga, nr. 17 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTA 3846 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3846, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119115 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Baboi, nr. 107 | IF | 0.02034 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09829752 din 19.04.2022. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 10621701 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 291 A | IF | 0.05002 | 0.04892 | 63 | 0,4 | PTAB 3626 | Se va inlocui BMPT existent alimentat conform ATR 159935335 cu un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria:UCEUEDN16510004136 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12149263 | 2022-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 291-301 | B | 0.028 | 0.02694 | 16 | 10 | S10 PC3-IREMOAS CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,940 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj inidrect cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11716249 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Tuberozelor, nr. 11S | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538788 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marin Preda, nr. 49 | IF | 0.03913 | 0.03918 | 0 | 0,4 | PTAB 4321 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va intercepta si prelua, langa PTAB 4321, plecarea cea mai slab incarcata si se va monta o cutie de distributie, tip FT-224 MAT, prevazuta cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO. Din CS nou proiectata se va monta un cablu jt 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime de 400m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT prevazut cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11716935 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Crinului, nr. 37C | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12767890 | 2022-11-18 | 2023-11-18 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Intravilan, nr. DE1008 | IF | 4.375 | 4.287 | 0 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Conformm SS revizuit in data de 19.09.2022, aviz CTE nr.31/1/01.07.2022- Solutia 1 Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Peris 2 derivatie în LEA 20 kV Peris (zona separator SS 7087), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=360m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 415m LEA 20kV Peris cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF l=cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 08600451 | 2022-11-18 | 2023-11-18 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Intravilan, nr. FN | IF | 4.375 | 4.287 | 0 | 20 | A20 PORCINE COCIOC-TANCABESTI IF | Conform SS Revizia 3 , aviz CTE nr.31/2/01.07.2022 -varianta 1.Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice Peris 1 derivatie în LEA 20 kV Porcine Cocioc, (pe tronsonul SS7497-stalp derivatie PTA Movila), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat intre SS7497 si stalp derivatie PTA Movila echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=225m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 225m de punctul de racord, echipata cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2 - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08577703 | 2022-11-23 | 2023-11-23 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Bucuresti, nr. 120 | GR | 0.1 | 0.097999 | 100 | 0,4 | PTAB 2054 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13367160 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada TOPAZ, nr. 6J | IF | 0.01024 | 0.010034 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3680 cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=26,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13125722 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Preot Sebe Costin, nr. 38 C, bl. CASA2 | IF | 0.00675 | 0.006595 | 0 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM dual existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12868453 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Sinesti, nr. 2 | IF | 2.4705 | 1.8769 | 0 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform SS revizia 1-aviz CTE 37/2/24.08.2022-var 1. Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Petrachioaia intrare-iesire în LEA 20 kV Petrachioaia st. 362 din statia Caciulati, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate - echiparea stalpului 356 cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - plantare stalp unificat tip 12G/31 pe domeniul public, dupa stalpul nr. 362 de racord spre PTA 70408 echipat cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul 356 si PC 20kV proiectat respectiv intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat (l total =270m). - demontare conductorul existent in deschiderea intre stalpul existent nr.362 si cel proiectat - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20 kV Petrachioaia st.362 echipata cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor,impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10053375 | 2022-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 52, bl. -, sc. - | B | 0.1 | 0.09799 | 27.77 | 10 | S10 T2837-MILITARI CEL 70 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va inlocui cu unul nou, inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11949633 | 2022-10-04 | 2023-10-04 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 92A | B | 0.047 | 0.046435 | 0 | 0,4 | PTZ 3056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 47,385 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12151837 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Bucuresti, nr. 172, bl. LANGA PRELATE | IF | 0.05 | 0.0485 | 0 | 0,4 | PTAB 5425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11918596 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Prelungirea Sos. Giurgiului, nr. 33A | IF | 0.086 | 0.084275 | 0 | 20 | S20 T5583-JILAVA CEL 21 BUC | Consumatorul se va alimenta dintr-un post de furnizare la client nou, suprateran, in anvelopa de beton, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3, racordat in sistem intrare ? iesire pe 20 kV, intre St. Jilava 20 kV - PTAB 4438, Distributia directa Jilava 20 kv, cel 21, cu cabluri m.t. 20 kV care se vor poza in domeniul public si particular pe baza Contract de uz si servitute cu E-Distributie. PT proiectat va fi amplasat pe domeniul particular, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. Se va lasa loc suplimentar pentru o celula de linie. Lucrari petarif de racordare: Pentru racordurile m.t. se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) DC 4385/2 RO (doua cabluri in profil - lungime traseu cca. 1615 m) pozat pe pat de nisip, in tub flexibil d=160 mm, la adancimea de 0.9 m in trotuar, la distanta de cca 1m de la bordura pentru asigurarea distantelor normate fata de celelalte instalatii. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 si mansoane de legatura mixte tip DJ 4394. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO , ED.03 / 2018 : ? 2 celule de linie unificate 24 kV, 16 kA, 630 A conf. Specificatiilor DY803/2RO, matricola 162325 ? 1 celula de masura (UTM - utilizator) 24 kV, 16 kA, 630 A de tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0 ,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20 / 0,1 [kV/kV]. ? echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare TSA ? DY 3016 RO ed.3; - unitatea periferica UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. - modul GSM ? DX 1226RO; - antena DN 760RO; - dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. Celulele de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: Rack 19 40U - FT-016_TLC; Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 patch-corduri pentru conexiuni. Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari in afara tarifului de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 160 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 84,275 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Contorul va fi un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11970522 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Gutenberg, nr. 3 BIS, bl. SPEC, sc. - | B | 0.02835 | 0.02835 | 0 | 0,4 | PTZ 123 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12059259 | 2022-10-14 | 2023-10-14 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Nicolae Balcescu, nr. 3 | IF | 0.06005 | 0.0484 | 0 | 0,4 | PTA 3673 SAT | Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA 3673/250 kVA(incarcat 36 %), tip DY 3108 , echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima180 A, tip DY 3101 , montata la baza unui stalp de sustinere al PTA-ului existent . Legatura dintre transformator si cutia de distributie se va realiza cu cablu 3x150+95N , tip DC 4146 , L =10 m . Din intrerupator nou proiectat existent se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 , pe un traseu de 390 M pana la un BMPT 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UFEUEDN21210041619 si se va preda la UT Ilfov.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10737559 | 2022-10-17 | 2023-10-17 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Cantonului, nr. 12 | IF | 0.1 | 0.0975 | 0 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | acordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102518 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12300957 | 2022-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 3A, ap. VILA 2 | IF | 0.00498 | 0.004879 | 0 | 0,23 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12095046 | 2022-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Oltenitei, nr. 85 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 0,4 | PTAB 4911 | Sporul de putere se va realiza astfel: 1. Se va monta pe peretele PT 4911 un CS tip DS4522RO, prevazuta cu sir de cleme DS4533RO, alimentat din intreruptorul trifazat(USOL) 180A tip DY3101/8RO existent, printr-un cablu 3x240+150N(Lcablu=10m). 2. Din CS proiectat se vor poza subteran 2 cabluri 3x150+95N Lcablu=50m, pana la o cutie de exterior destinata furnizarii de tipul DS 4558 RO, prevazuta cu sir de cleme si echipata in vederea montarii contorului semidirect care se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii de tipul DS4558RO se va echipa cu: -Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -Un intreruptor de joasa tensiune 160A si un separator tetrapolar de 180A. -sir cleme tip DS4533RO. Cutia DS4558RO se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se va monta presetupa la iesirea din PT Se vor desfiinta instalatiile existente, iar contorul existent va fi preluat de catre o echipa UTR Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G145101101010008, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12026147 | 2022-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Agnita, nr. 63 | B | 0.005 | 0.004961 | 0 | 0,4 | PTZ 552 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare.Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor existent programat conform ATR 09895499. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12537821 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Oxigenului, nr. 8A | IF | 0.02626 | 0.026822 | 0 | 0,4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat cu cablu ACYABY 3X95+50 , conform ATR 20586714/01.08.2012 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat reglabil de 160A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11703827 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, ALEEA Zambilelor, nr. 7, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.0099 | 0.009672 | 0 | 0,4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2019, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12782215 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 24, ap. NC100392 | IF | 0.006 | 0.00587 | 100 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12343245 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, SPLAIUL Unirii, nr. 313 | B | 0.1 | 0.097996 | 0 | 10 | S10 ICPE 1-CET SUD CEL J13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12355771 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Giurgiului, nr. 48H | IF | 0.03 | 0.029399 | 0 | 6 | PTAB 4114 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,399 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11982447 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 35 | IF | 0.07 | 0.0681 | 0 | 0,4 | PTAB 3697 / TR 2094396 MELISSA STAR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 68,10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11958814 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, AUTOSTRADA Bucuresti-Pitesti, nr. KM 36 | GR | 0.06 | 0.058799 | 0 | 0,4 | PTAB 1073 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. | E-Distributie Muntenia | 11044580 | 2022-09-07 | 2023-09-07 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 206F | IF | 0.02674 | 0.02694 | 28.95 | 0,4 | PTA 4249 ELECTROZEP SYNCRO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10034964 | 2022-09-08 | 2023-09-08 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 236 | IF | 0.051 | 0.04948 | 200 | 0,4 | PTAB 7800 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11377344 | 2022-09-09 | 2023-09-09 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 181B | B | 0.0342 | 0.033496 | 0 | 0,4 | PTAB 5504 | - coloana noua j.t. cu cablu unipolar 4x(1x150) mmp Cu din bornele trafo aferent T5504 pana la un tablou jt nou tip DY3009 prevazut cu un intrerupator cu comanda motorizata 125A ; - bransament nou electric subteran trifazat cu cablu 3x150+95N(L=270m ) prevazut cu presetupa din T 5504 cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton). Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 63 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11061683 | 2022-09-13 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Prieteniei, nr. 2 | GR | 0.0275 | 0.026949 | 0 | 0,4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10814981 | 2022-09-13 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Berceni, nr. 8, et. parter, ap. 2 | B | 0.06 | 0.0587 | 220 | 0,4 | PTAB 3737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 58,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971573 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vacarescu Barbu, nr. 164A | B | 0.1 | 0.1 | 660 | 0,4 | PTZ 3547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11717398 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Barlogeni, nr. 111, ap. AP 1 | B | 0.015 | 0.015 | 0 | 0,4 | PTS 524 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA JT este de 2.430 lei.,, Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (10m coborare stalp + 2m trotuar + 3m proprietate + 1m pamant), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160164 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Intrarea Bolliac Cezar, poet, nr. 5, ap. AP 2 | B | 0.04702 | 0.048509 | 0 | 0,4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50<(>,<)>82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. | E-Distributie Muntenia | 11845948 | 2022-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada PAVEL CEAMUR, nr. 2 | IF | 0.04712 | 0.046158 | 0 | 0,4 | PTA 3854 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 35m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN17210014155. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11042505 | 2022-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Italia, nr. 4 | IF | 0.08228 | 0.080624 | 0 | 20 | PTA 20154 BECX | Se vor monta doua cabluri jt 3X240+150N (DC4146) , L=2x7m , in cutia de distributie a PTA 20154/400 KVA si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand:- ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 500A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PTA 20154/400 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in racordul LEA MT Ol-Al 70 , L=5m si trafo mt-jt de 400KVA ; 2) Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 12040256 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Baicului, nr. 31 | B | 0.03 | 0.029398 | 0 | 0,4 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in ansambluld de masura semidirecta pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11767982 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA CENTURII, nr. 2-8 | IF | 0.0352 | 0.034495 | 0 | 0,4 | PCZ 2792 SOMIC | Utilizarea instalatiilor existente aferente PCZ 2794 / 630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11521148 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 8 A | B | 0.1 | 0.097999 | 100 | 0,4 | PTZ 2195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G14570110090148 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182898 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Centurii, nr. 29, et. V | IF | 0.035 | 0.034297 | 0 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor calcula pierderile in LEA MT L=100m si Trafo 400KVA | E-Distributie Muntenia | 11023634 | 2022-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. BILA, ULITA Principala, nr. 8888, bl. C1 | GR | 0.07 | 0.068612 | 0 | 0,4 | PTA 3412 - PISCICOLA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11699265 | 2022-09-23 | 2023-09-23 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, DRUMUL Garii, nr. 62 | IF | 0.03078 | 0.030124 | 0 | 20 | S20 BLOCURI OTOPENI-OTOPENI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30670/250 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12078778 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, bl. M6 | B | 0.09963 | 0.097437 | 220 | 0,4 | PTZ 2096 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPTs pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11779860 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. CARPENISU, Strada PRINCIPALA, nr. 211 bis | GR | 0.1 | 0.097999 | 0 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2*31 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT -Se intercepteaza cablul L20 kV PETROL 3 intre PT 1065(S 1809) si PT 1067 (S 1810), in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp <(>,<)> conform DC 4385/2 RO , L=2*31m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 21 ( sapatura pamant - L= 14m; foraj mecanizat dirijat ? L= 7m ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul Enel va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG prevazut cu un dispozitiv de interfata DDI echipat conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | E-Distributie Muntenia | 11820148 | 2022-09-27 | 2023-09-27 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Garleanu, nr. 11, bl. C2 | IF | 0.097875 | 0.095618 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se v-a deconecta cablul 3x25+16C aferent siguranta MPR (2). Se vor inlocui sigurantrele MPR (2) existente cu siguranta MPR (2) 250A nou proiectate. Din sigurantele MPR (2) nou proiectate se v-a poza un cablu 3x240+150N pana la o cutie de distributie prevazuta cu o clema de 240 mmp TIP DS4534RO. Cablul 3x25+16C existent se v-a prelua din CS nou proiectat . Din CS nou proiectat se v-a poza un cablu 3x240+150N TIP DC4146RO lungime de 43m pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 250A TIP DY3101/7RO. BMP-ul se va amplasa langa FDCP existent. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: 50002080. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11227139 | 2022-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Triumfului, nr. 126 | B | 0.00708 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta printr-un bransament nou trifazat, pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=25m (10m coborare stalp + 8m trotuar pavele (l=2,5m)) pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte retele edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11346398 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-VALE, Strada Tarla, nr. T5, bl. P22/1/4 | IF | 0.1333 | 0.13063 | 0 | 20 | PTAB 5613* | Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din HIAROM INVEST SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ·,,P, Q, U pe traductori 4-20 mA ·,, pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ·,,Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10512878 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Marasesti, nr. 28 | IF | 0.0125 | 0.011925 | 0 | 0,4 | PTAB 5654 | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 5654 realizat cu cablu JT tetrapolar 3X50+25c tip DC4126RO, de lungime L= 25 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 10151024 | 2022-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Lirei, nr. 19 | B | 0.03 | 0.0292 | 0 | 0,4 | PTZ 557 | Se va poza subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pe toata lungimea traseului) un cablu JT nou 3x150+95N tip DC 4146 RO din tabloul JT al PTZ 557 pana la o cutie noua de exterior destinata furnizarii, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Cutia de furnizare se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Se va desfiinta alimentarea existenta (BMPTul si contorul) dupa PVR la lucrarile descrise. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va monta in cutia de furnizare proiectata un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09336491 | 2022-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Caloian Judetu, nr. 16A | B | 0.2 | 0.195 | 0 | 20 | S20 T5086-MIHAI BRAVU CEL 21 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu noua putere solicitata (Pa=700 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un post de transformare nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 700 kW), in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed. 3, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PT nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre acesta (conform planuri de amplasare de la PT+CS). Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 si va avea doua compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie) si un compartiment Utilizator. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV intre Statia Mihai Bravu cel. 21 ? PT 5086, distributie directa Statia Mihai Bravu, prin interceptarea si mansonarea distribuitorului existent in trotuar domeniul public strada Traian Popovici (nr. 79-91) X strada Caloian Judetul. Racordurile se vor realiza subteran, utilizand cablu de Al XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm (tip DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi si DS 4235 RO pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 50 m pe domeniul public (traversarestr. Traian Popovici si trotuar str. Caloian Judetul numere pare). Cablurile se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO la conectarea cablurilor in PT nou si mansoane de legatura tip DJ 4387 RO pe traseul cablurilor subterane. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Compartimentul E-Distributie din noul post de transformare va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoarede masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. Celulele de MT din postul proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol este necesara montarea sistemului format din tablou JT de servicii auxiliare tip DY 3016/1 RO, unitate periferica UP 2020 standard ? DX 1215 RO echipata cu doi acumulatori 12V ? DY 815 RO, modul GSM ? DX 1226 RO, antena OMNI ? DN 760 RO si dispozitiv RG-DAT tip DY 1059-A70 la fiecare celula de linie. Aceste materiale si manopera de montare sunt incluse in tariful de racordare. Echipamente puse la dispozitie de E-Distributie conform Ord. ANRE nr. 160/2020: - RACK 19-40U conf. FT-016-TLC - Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342 - Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368 - Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343 - Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica), Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117 Racordarea la retea a CEF 201,4 kW se va realiza prin instalatia electrica proiectata. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compartimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. ,,Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator (iar lungimea acestuia nu trebuie sa depaseasca 20 metri). - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 212 kW (recomandat cu Sn=400 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre E-Distributie documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. CEF se va conecta in tabloul electric general al beneficiarului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10294424 | 2022-08-03 | 2023-08-03 |  |  |  | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 39 | IF | 0.0275 | 0.02694 | 0 | 0,4 | PTZ 1886 | Se va inlocui intreruptorul existente cu un intreruptor trifazat automat In=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10028134 | 2022-08-08 | 2023-08-08 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cernisoara, nr. 92 A | B | 0.034255 | 0.034289 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | - retea noua electrica trifazata cu cablu 3x95+50N prevazut cu presetupa (lungime traseu = 170m) din T 122 cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS ). Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 63 A; -se va desfiinta bransamentul existent. Dupa PVR se va monta un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10813755 | 2022-08-17 | 2023-08-17 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Magura Vulturului, nr. 58 | B | 0.095265 | 0.095549 | 0 | 0,4 | PTZ 3158 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente.. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamenteleinstalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10737277 | 2022-08-22 | 2023-08-22 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Iancului, nr. 31 | B | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la reteleleelectrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11021081 | 2022-08-29 | 2023-08-29 |  |  |  | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Feldioara, nr. 9 | B | 0.004 | 0.004 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=30m (10m coborare stalp + 15m trotuar), pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, incastrat in gard, in locul BMPM existent. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPM, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10413529 | 2022-07-13 | 2023-07-13 |  |  |  | 2023
jud. GIURGIU, loc. FLORESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 103 | GR | 0.034 | 0.0333 | 0 | 0,4 | PTAB 1535 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt, CS aferenta PT 1535, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x95+50N; L= 10m, in canalizatie de tip A L= 5m, in tub de protectie pliabil cu Ø 120 mmp conform DS 4247 RO, pana la un un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la Ir= 80A, amplasat pe soclu de beton, in exterior la limita de proprietate. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu?conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 16453213 | 2023-03-29 |  | 16453213 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BACU, Strada Ciorogarlei, nr. 190A | GR | 0.01932 | 0.018932 | 0 | 0,4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Pentru realizarea sporului de putere : Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala EDistributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16369286 | 2023-04-10 |  | 16369286 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BACU, Calea Bucuresti, nr. 2A NC31656 | GR | 0.03956 | 0.038768 | 0 | 0,4 | PTA 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta,pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16369485 | 2023-04-21 |  | 16369485 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Sandu Enache, nr. 18 | B | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16816277 | 2023-04-05 |  | 16816277 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Existentei, nr. 20 | B | 0.009 | 0.008765 | 0 | 0,4 | PTAB 1727 | CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. | E-Distributie Muntenia | 16821927 | 2023-04-03 |  | 16821927 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Clinceni, nr. 75 | IF | 0.004 | 0.003915 | 0 | 0,23 | PTAB 2636 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16735591 | 2023-04-05 |  | 16735591 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 16, bl. VILA 3 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 16817575 | 2023-04-03 |  | 16817575 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. SINGURENI, Strada Intravilan, nr. NC 128/1 | GR | 0.15 | 0.147 | 0 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Pentru realizarea sporului de putere : Lucrari in afara tarifului de racordare : Se va inlocui transformatorul/transformatoarele existent/existente aferente PC 3652 cu transformator/transformatoare conform puterii solicitate. Date despre CEF: Beneficiarul DANUBIUS HUNTERS SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 174,96 kWcc, rezultand o putere instalata 174,96 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 324 panouri fotovoltaice de tip Bauer 540 W, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,540 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 2 invertoare FRONIUS ECO 25.0-3 si 2 invertoare FRONIUS TAURO 50.0-3 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere, sunt necesare: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactive; ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U); ? Func?ie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4- DI modul intr?ri digitale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102478 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16773026 | 2023-03-30 |  | 16773026 | 2023-04-02 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 154N | IF | 0.012 | 0.01156 | 0 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, realizate cu cablu 3x25+16C, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024945815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16822276 | 2023-04-05 |  | 16822276 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Clejani, nr. 13 | B | 0.0064 | 0.006262 | 0 | 0,4 | PTS 3887 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16740632 | 2023-03-29 |  | 16740632 | 2023-04-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada DOMULUI, nr. 14 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A, in valoare de 395 lei, intr-un termen de 90 de zile. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16823726 | 2023-04-05 |  | 16823726 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Unirii, nr. 287A | IF | 0.0098 | 0.009594 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16942342 | 2023-04-10 |  | 16942342 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Eugen Barbu, nr. 16 | IF | 0.02 | 0.019594 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16921795 | 2023-04-05 |  | 16921795 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Marasesti, nr. 14A | IF | 0.01001 | 0.009809 | 0 | 0,4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16944914 | 2023-04-05 |  | 16944914 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada BANICHII, nr. 80R | GR | 0.00765 | 0.007496 | 0 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A <(>,<)> iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 16926181 | 2023-04-05 |  | 16926181 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 86C | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16910177 | 2023-04-05 |  | 16910177 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Chitilei, nr. 196 | B | 0.096 | 0.096 | 0 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului inteligent trifazat si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x36,00 kW 1x60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16890645 | 2023-04-06 |  | 16890645 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Calea Serban Voda, nr. 203 | B | 0.008 | 0.007785 | 0 | 0,4 | PTZ 569 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 16918649 | 2023-04-03 |  | 16918649 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Litoralului, nr. 98, sc. 0 | B | 0.012 | 0.011759 | 200 | 0,4 | PTAB 370 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16944895 | 2023-04-05 |  | 16944895 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. JOITA, Strada Tarla, nr. SOLA 43 P2 | GR | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 16885094 | 2023-04-05 |  | 16885094 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, ALEEA Dumbravei, nr. 22 | IF | 0.018 | 0.01744 | 0 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. , cablu 3x10+6C L=14m. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 16 A existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza pana la data de 06.07.2023. | E-Distributie Muntenia | 16892591 | 2023-04-10 |  | 16892591 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Doinei, nr. 44 | IF | 0.008 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16886543 | 2023-04-05 |  | 16886543 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76L | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 16947464 | 2023-04-07 |  | 16947464 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Seneslav Voievod, nr. 67, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.006 | 0.005872 | 100 | 0,23 | PTS 1649 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16928034 | 2023-04-05 |  | 16928034 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Tudor Arghezi, nr. 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022649414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17088460 | 2023-04-13 |  | 17088460 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. SABARENI, ULITA Popesti, nr. 155 | GR | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17096828 | 2023-04-10 |  | 17096828 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Artelor, nr. 6 | IF | 0.01 | 0.0093 | 100 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17113564 | 2023-04-10 |  | 17113564 | 2023-04-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1, ap. 1C63 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de masurare a energiei electrice produse de centrala inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17087871 | 2023-04-21 |  | 17087871 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 31 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 3725 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 20A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17081406 | 2023-04-21 |  | 17081406 | 2023-04-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Linia de Centura, nr. 50, ap. C3 | IF | 0.008 | 0.00781 | 200 | 0,4 | PTAB 4586 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17032888 | 2023-04-13 |  | 17032888 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Lacramioarei, nr. 47B | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17058817 | 2023-04-06 |  | 17058817 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada MARTISOR, nr. 58, ap. VILA 4 | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 ANota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 17213551 | 2023-04-21 |  | 17213551 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Plevnei, nr. 13, ap. VILA 9 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A | E-Distributie Muntenia | 17191873 | 2023-04-06 |  | 17191873 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Eroului, nr. 91 | IF | 0.00819 | 0.007926 | 0 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)>iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510088718 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17202251 | 2023-04-26 |  | 17202251 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul PIPERA, nr. 146 | IF | 0.012 | 0.011754 | 0 | 0,4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala<(>,<)> inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17207277 | 2023-04-25 |  | 17207277 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Ozunului, nr. 28E, bl. CORP C | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4159 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17192305 | 2023-04-13 |  | 17192305 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Orizontului, nr. 62, ap. CASA 1 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17196909 | 2023-04-21 |  | 17196909 | 2023-04-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Piersicilor, nr. 146 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 16 A existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza pana la data de 06.07.2023. | E-Distributie Muntenia | 17194949 | 2023-04-10 |  | 17194949 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 7D | IF | 0.014 | 0.013718 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032107021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17200539 | 2023-04-21 |  | 17200539 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 65 | IF | 0.12 | 0.11724 | 0 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17259347 | 2023-04-12 |  | 17259347 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Calea Vitan, nr. 216-218 | B | 0.025 | 0.02444 | 0 | 0,4 | PTZ 2824 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17258661 | 2023-04-13 |  | 17258661 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Teiului, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.00971 | 0 | 0,4 | PTA 3363 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent, cu seria 004150276509515 cu un contor trifazat inteligent ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 004150276509515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13152959 | 2023-02-28 |  | 13152959 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Paradisul Verde, nr. 41 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu seria 09193533 se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat subteran alimentat din CD stradal aferenta PTA 7402 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 69m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizatANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 12634040 | 2022-12-30 |  | 12634040 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Calugareni, nr. 35 | IF | 0.013 | 0.01273 | 0 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 12029092 | 2023-04-11 |  | 12029092 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Stavilarului, nr. 32A | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 12025932 | 2023-04-04 |  | 12025932 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Intravilan, nr. 1, bl. bulbucata | GR | 49.765 | 48.6797 | 0 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mih?ilesti -Bulbucata se va face conform aviz CTE 01/1/12.01.2022-varianta 1, aviz CTES Transelectrica nr. 7/2-2022 : la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul a 2 celule 110kV , LES 110kV in lungime de 6km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF productor. Lucrarile pe tarif de racordare în sta?ia 110 kV Mihailesti: - sectionarea barei colectoare 110kV cu separator proiectat cu 2CLP , amplasate sub rigla 2 proiectat?, lâng? celula T1. - realizare rigla 2 proiectata cu stalpi, suporti fundatii aferente precum si prelungire bara A 110kV - montare 2 buc celule 110kV cu module hibrid proiectate complet echipate - reconfigurare traseu cablu existent 110kV de la celula 110kV Domnesti - realizare nod intre riglele A si B, cu montare separator 110kV - amenajare camera de comanda pentru montarea dulapurilor de comanda si protectii aferente celulelor 110kV proiectate; fiecare celul? va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare functiei destinate respectiv protectii complexede distanta si protectie diferential? de linie - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice prin grija Operatorului de Distributie EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 49,76MW MIH?ILESTI - BULBUCATA , inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - Racord LES 110kV+FO in lungime de 6 km; - instalare set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare pentru 2,7 MVAr in vederea compensarii puterii reactive debitate de LES 110kV. | E-Distributie Muntenia | 08141273 | 2022-03-10 |  | 08141273 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Menuetului, nr. 8, ap. PC | B | 0.03 | 0.03 | 220 | 0,4 | PTS 4542 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11377480 | 2022-09-09 |  | 11377480 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada TARLA, nr. T51/2P3-4 | IF | 0.006 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12301707 | 2023-01-12 |  | 12301707 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 81A | IF | 0.009 | 0.008818 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va utiliza bransamentul trifazat existent, iar contorul Smart Meter UFEUEDN22210044263 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie si asigurarea puterii solicitate (putere avizata consum: 9.001 kW<(>,<)> putere avizata productie: 9.00 kW) in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16023219 | 2023-03-01 |  | 16023219 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada BIRUINTEI, nr. 90 | IF | 0.66 | 0 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice , pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 1000/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 15864656 | 2023-03-14 |  | 15864656 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 6 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, realizate conf.atr. 09907158. | E-Distributie Muntenia | 15850137 | 2023-03-28 |  | 15850137 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 89 | IF | 0.07688 | 0.075322 | 0 | 0,4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTAB 3165/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11591492 | 2022-10-12 |  | 11591492 | 2023-04-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul EROILOR, nr. 122 A | IF | 0.02071 | 0.02022 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,71 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11599521 | 2022-12-12 |  | 11599521 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada MOTOC, nr. 2 | IF | 0.01215 | 0.011902 | 0 | 0,4 | PTA 7087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474518 | 2023-01-09 |  | 13474518 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Laguna Albastra, nr. 58 | IF | 0.01938 | 0.018912 | 0 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13447145 | 2023-01-12 |  | 13447145 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Trambulinei, nr. 4 | IF | 0.008 | 0.007839 | 200 | 0,23 | PCZ 3085 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in bmpm ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT. | E-Distributie Muntenia | 13720050 | 2023-03-27 |  | 13720050 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Buiacului, nr. 11 | IF | 0.39858 | 0.39051 | 220 | 20 | S20 BDP 1-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976013 | 2022-11-14 |  | 12976013 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Dumitru Petre, sold., nr. 1 | B | 0.008 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTAB 1002 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Instalatia de producere fotovoltaica se va mentine racordata in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare. In BMPT existent se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 13974957 | 2023-02-06 |  | 13974957 | 2023-04-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GLINA, Intrarea ABATORULUI, nr. 1A | IF | 0.39976 | 0.39161 | 0 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS 06097702 / 09.09.2020, CTE 25/04.02.2021 si receptionata prin PVR/PIF 20247/19.03.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10158984 | 2023-04-19 |  | 10158984 | 2023-04-20 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 56B | B | 0.03 | 0.02939 | 0 | 0,4 | PTZ 1156 | Se va poza un cablu JT nou 3x150+95N tip DC 4146 RO (lungime 4m) din Nisa existenta la imobil pana la o cutie noua de exterior destinata furnizarii, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa in proprietate, langa nisa, in locul BMPT existent. Cutia de furnizare se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A (reglat la 0,9xIr) si un separator general JT. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPTul) dupa PVR la lucrarile descrise. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitareain RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va monta in cutia de furnizare proiectata un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiunescazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669878 | 2022-08-17 |  | 10669878 | 2023-04-28 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Traian, nr. 66 | B | 0.0275 | 0.026949 | 0 | 0,4 | PTZ 407 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27 72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10817287 | 2022-08-22 |  | 10817287 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 253-257 | IF | 0.252 | 0.24693 | 0 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | ... Lucrari in afara tarifului de racordare: Se vor dimensiona trasformatorul si cablul jt din bornele trafo pana la cd existent conform puterii solicitate. Lucrari pe tariful de racordare: Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30235, cu reprogramarea contorului electronic existent 18G14570110078191 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in: - TRANSFORMATOR<(>,<)> - LES JT L=8 M. | E-Distributie Muntenia | 15680521 | 2023-02-14 |  | 15680521 | 2023-04-07 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Teleajen, nr. 20 | B | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTS 173 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatii electrice existente (cablu 3x25+16 mmp cu BMPT). Se va reprograma contorul SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al abonatului. | E-Distributie Muntenia | 15124498 | 2023-02-27 |  | 15124498 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Avram Iancu, nr. 30 D | IF | 0.0272 | 0.026655 | 0 | 0,4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12125502 | 2022-11-10 |  | 12125502 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Industriei, nr. 21 | IF | 0.1 | 0.097 | 0 | 20 | S20 EURO BUSINESS-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12135644 | 2022-10-18 |  | 12135644 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Tudor Vladimirescu, nr. 280E | IF | 0.01458 | 0.014088 | 0 | 0,4 | PTA 5232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energieielectrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16260435 | 2023-03-15 |  | 16260435 | 2023-04-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. RUDENI, Strada Tarla, nr. Tarla41, sc. P181/1 | IF | 0.1 | 0.097997 | 0 | 0,4 | PTAB 5352 CHITILA PARK SRL | Se va utiliza bransamentul trifazat existent , realizat cu 2 cabluri jt 3X150+95N , L= 2X6m , conform ATR 139103347/26.11.2014 si se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt de 550A , ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055 ; DMI 031061) , amplasata langa PT 5352 , in locul BMPT-ului existent . Blocul de masura se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Pentru racordarea solicitantului , se impun lucrari de intarire ale retelei electrice existente, detinute de E - Distributie Muntenia, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii ; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire, consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 295 kW . | E-Distributie Muntenia | 10173090 | 2022-07-26 |  | 10173090 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. COZIENI, Strada Lacului, nr. 2 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=8 kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033075621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15476486 | 2023-02-03 |  | 15476486 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Intrarea Ziduri Intre Vii, nr. 24 | B | 0.066 | 0.064676 | 0 | 10 | S10 T4512-PA767 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4512 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 40/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 12521213 | 2022-11-11 |  | 12521213 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Dn 2, nr. 72, bl. KM14 | IF | 0.15015 | 0.14709 | 97.65 | 20 | A20 AFUMATI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul electronic se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect conform putere produsa solicitata, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11521112 | 2022-09-21 |  | 11521112 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 21A | IF | 0.0114 | 0.011171 | 0 | 0,4 | PTAB 7707 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12519228 | 2023-01-25 |  | 12519228 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.06 | 0.058739 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul aferent pod RO001E142105985 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13078680 | 2022-11-11 |  | 13078680 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. 17H, ap. C2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096438 | 2022-11-14 |  | 13096438 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bradescu Barbu, nr. 26 | B | 0.0182 | 0.017834 | 0 | 0,4 | PTS 875 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115420 | 2022-11-24 |  | 13115420 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 270 B | B | 0.02849 | 0.027865 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11872466 | 2022-09-29 |  | 11872466 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Dobrina, nr. 1-3 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 10 | S10 T2242-DR.MORARILOR CEL 45 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 120,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4552 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 11797776 | 2022-09-16 |  | 11797776 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, DRUMUL Mare, nr. 2 | IF | 0.1 | 0.097998 | 0 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in CELULA DE MASURA-PT. | E-Distributie Muntenia | 11796589 | 2022-09-13 |  | 11796589 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 186 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15759503 | 2023-02-17 |  | 15759503 | 2023-04-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Marinarilor, nr. 3B | IF | 0.008 | 0.00766 | 0 | 0,4 | PTA 7546 | Dupa executarea bransamentului trifazat conotorul trifaza inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15416459 | 2023-02-06 |  | 15416459 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 9F | IF | 0.01196 | 0.011711 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15430266 | 2023-03-07 |  | 15430266 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada MOTOC, nr. 43A | IF | 0.006 | 0.00648 | 0 | 0,4 | PTA 7088 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16555968 | 2023-03-29 |  | 16555968 | 2023-04-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Gradinilor, nr. 6/1 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16619943 | 2023-03-24 |  | 16619943 | 2023-04-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 16B | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16584175 | 2023-03-24 |  | 16584175 | 2023-04-02 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ANEMONEI, nr. 11 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 7230 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata . Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50, in valoare de 722,82 de lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16612984 | 2023-04-03 |  | 16612984 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 76 | B | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0,4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru puterea absorbita si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16752833 | 2023-04-03 |  | 16752833 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 56F, bl. -, sc. B, et. M, ap. 13 | B | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTZ 1995 | Inlocuire siguranta monofazata 16A aferenta existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16767819 | 2023-04-03 |  | 16767819 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Trandafirilor, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 32A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16823315 | 2023-04-03 |  | 16823315 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 11 | IF | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A intr-un termen de 90 de zile, cu o valoare de 682,35 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16751089 | 2023-04-04 |  | 16751089 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Brebenei, nr. 20 | B | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTZ 3496 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000017893012, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16864075 | 2023-04-05 |  | 16864075 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, ALEEA D-Lacului, nr. 2A | IF | 0.0082 | 0.008033 | 0 | 0,4 | PTZ 3544 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16752058 | 2023-04-03 |  | 16752058 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada VANATORILOR, nr. T56-NC5195 | IF | 0.008 | 0.009545 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16823922 | 2023-04-03 |  | 16823922 | 2023-04-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GAGU, Strada Principala, nr. 13 | IF | 0.0055 | 0.005389 | 0 | 0,4 | PTA 7414 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16771861 | 2023-04-04 |  | 16771861 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Apeductului, nr. 61C | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 16815508 | 2023-04-04 |  | 16815508 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Cavnic, nr. 23 | B | 0.013 | 0.012739 | 0 | 0,4 | PTAB 7461 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16816918 | 2023-04-05 |  | 16816918 | 2023-04-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada SF AGNES, nr. 122 C4, bl. C4 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16975086 | 2023-04-04 |  | 16975086 | 2023-04-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Stadionului, nr. 28 | IF | 0.04593 | 0.044991 | 0 | 0,4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16977147 | 2023-04-10 |  | 16977147 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALTA NEAGRA, Strada FRASINULUI, nr. 12 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7169 | Se va utiliza instalatia existenta<(>,<)>iar contorul monofazat cu seria 001000654868111 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16996094 | 2023-04-10 |  | 16996094 | 2023-04-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada ASTRELOR, nr. 39A, ap. C2 | IF | 0.0045 | 0.004409 | 0 | 0,4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17011537 | 2023-04-13 |  | 17011537 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Fermei, nr. 33 | IF | 0.01162 | 0.011188 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17005051 | 2023-04-10 |  | 17005051 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Oasului, nr. 14C, bl. LOCUINTA 2 | IF | 0.01127 | 0.011044 | 0 | 0,4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16996239 | 2023-04-07 |  | 16996239 | 2023-04-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada Republicii, nr. 40 | IF | 0.01001 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 40A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16956786 | 2023-04-10 |  | 16956786 | 2023-04-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, SOSEAUA BANATULUI, nr. 174A | IF | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu cablu jt aerian 3X25+16 , si se va monta un BMPT pe peretele exterior al locuintei pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-124_MAT Ed.05 / 03.04.2020 , in care se va monta un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Montarea si furnizarea BMPT-ului proiectat se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia . | E-Distributie Muntenia | 16997004 | 2023-04-10 |  | 16997004 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Bisericii, nr. 48 | IF | 0.005 | 0.004845 | 0 | 0,4 | PTS 3534 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032745121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17144563 | 2023-04-13 |  | 17144563 | 2023-04-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 3B, ap. CASA 1 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente, (ATR:10305568), cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17173936 | 2023-04-10 |  | 17173936 | 2023-04-11 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. DAIA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 15 | GR | 0.02 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17153472 | 2023-04-13 |  | 17153472 | 2023-04-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Fabricii, nr. 32 | IF | 0.004455 | 0.004365 | 0 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17182763 | 2023-04-21 |  | 17182763 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 108 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174542 | 2023-04-21 |  | 17174542 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. MALU, Strada AGRICULTORILOR, nr. 3 | GR | 0.00968 | 0.009485 | 0 | 0,4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17119415 | 2023-04-13 |  | 17119415 | 2023-04-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Rezervorului, nr. 23 | IF | 0.025 | 0.024 | 0 | 0,4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A . Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17144008 | 2023-04-13 |  | 17144008 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. MOSTENI-ULMI, Strada Mosteni - PTA 1101, nr. 178 | GR | 0.0161 | 0.015777 | 0 | 0,4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17119541 | 2023-04-21 |  | 17119541 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 31D | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17175052 | 2023-04-13 |  | 17175052 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BALASOIENI, Strada Padurii, nr. 1035 | GR | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente cu cablu de 3x10+6c si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17178784 | 2023-04-13 |  | 17178784 | 2023-04-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 107 A | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTAB 3049 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189199 | 2023-04-21 |  | 17189199 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Rozelor, nr. 88/4 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189419 | 2023-04-10 |  | 17189419 | 2023-04-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. 17J | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17149996 | 2023-04-21 |  | 17149996 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghioceilor, nr. 22 | IF | 0.018 | 0.01754 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17133859 | 2023-04-05 |  | 17133859 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 56 | IF | 0.013 | 0.01254 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17158268 | 2023-04-21 |  | 17158268 | 2023-04-25 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Homorod, nr. 4 | B | 0.01189 | 0.011597 | 0 | 0,4 | PTA 7065 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17243602 | 2023-04-25 |  | 17243602 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. MOGOSESTI, SOSEAUA Victoriei, nr. 18 | GR | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 2396 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17237487 | 2023-04-21 |  | 17237487 | 2023-04-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada PRAHOVA, nr. 11 B | IF | 0.015 | 0.014694 | 0 | 0,4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000010349209, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17221693 | 2023-04-27 |  | 17221693 | 2023-04-28 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Rosianu, nr. 43 | B | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTS 2154 | Sporul de putere se realizeaza prin utilizare bransament existent - reprogramare contor conform putere avizata (15 kW). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250088 | 2023-04-26 |  | 17250088 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfanta Agnes, nr. 15 | IF | 0.0121 | 0.011848 | 0 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17222471 | 2023-04-20 |  | 17222471 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Tudor Vladimirescu, nr. 309, bl. Vila 30 | IF | 0.01196 | 0.011711 | 0 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17226617 | 2023-04-27 |  | 17226617 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada RASARITULUI, nr. 38 | IF | 0.02 | 0.01955 | 0 | 0,4 | PTA 7208 GARA SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17221659 | 2023-04-21 |  | 17221659 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Fermei, nr. 2C | IF | 0.0152 | 0.014796 | 0 | 0,4 | PTAB 7320 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17252545 | 2023-04-24 |  | 17252545 | 2023-04-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Tuberozelor, nr. 1, ap. CASA 13 | IF | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730260522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221994 | 2023-04-25 |  | 17221994 | 2023-04-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Orizontului, nr. 37, ap. CASA 1 | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17251549 | 2023-04-18 |  | 17251549 | 2023-04-20 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Constantin Stere, nr. 16 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374446 | 2023-04-13 |  | 17374446 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 9-11 | B | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTZ 398 | Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea sigurantei LF 32A cu intreruptor bipolar de 40 A in cofret existent prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000652686111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16816169 | 2023-04-20 |  | 16816169 | 2023-04-20 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. PODU ILFOVATULUI, Strada BRANDUSEI, nr. 21 | GR | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17199640 | 2023-04-18 |  | 17199640 | 2023-04-21 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Intrarea CASCIOARELE, nr. 18 | B | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0,4 | PTZ 2023 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributieLucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17215667 | 2023-04-25 |  | 17215667 | 2023-04-26 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. DAITA, Strada Molidului, nr. 20 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2118 DAITA | Se va inlocui cablul de bransament conform lucrari de intarire, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16971247 | 2023-04-10 |  | 16971247 | 2023-04-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, ALEEA VERONICA, nr. 8, bl. A | IF | 0.019625 | 0.019231 | 200 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16374065 | 2023-03-20 |  | 16374065 | 2023-03-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Amara, nr. 12 | IF | 0.005 | 0.004845 | 0 | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012898210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16416645 | 2023-03-22 |  | 16416645 | 2023-03-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Iederei, nr. 78-80 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5195 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, realizate cu cablu 3x25+16C ( ATR97665605), cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16422863 | 2023-03-21 |  | 16422863 | 2023-03-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 314-H | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pecheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta uncontor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16363857 | 2023-03-13 |  | 16363857 | 2023-03-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1 C | IF | 0.0074 | 0.007251 | 0 | 0,4 | PCZ 7622 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW). Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor reface inclusiv legaturile din FDCP. | E-Distributie Muntenia | 16456059 | 2023-03-22 |  | 16456059 | 2023-03-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, SOSEAUA Decebal, nr. 174 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0855118, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16621164 | 2023-03-24 |  | 16621164 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada George Enescu, nr. 12 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16566197 | 2023-03-21 |  | 16566197 | 2023-03-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea VOINTEI, nr. 34 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16715112 | 2023-03-27 |  | 16715112 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Petrache Florea,Sergent, nr. 14 | B | 0.0072 | 0.007006 | 0 | 0,23 | PTZ 2232 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16739633 | 2023-03-27 |  | 16739633 | 2023-03-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada CIPRIAN PORUMBESCU, nr. 15A | IF | 0.013 | 0.0127 | 0 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT, intrerupatorul existent de 20A cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210053574, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16748316 | 2023-03-29 |  | 16748316 | 2023-03-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ferme D, nr. 18D | IF | 0.0164 | 0.016062 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16728251 | 2023-03-29 |  | 16728251 | 2023-03-31 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Fabulistului, nr. 6 | B | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0,4 | PTZ 3124 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului trifazat existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru puterea absorbita si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producer se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16892815 | 2023-03-29 |  | 16892815 | 2023-03-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 79 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11898515 | 2023-03-06 |  | 11898515 | 2023-03-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Borsec, nr. 18 | IF | 0.025 | 0.0243 | 0 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11943649 | 2023-01-12 |  | 11943649 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Confederatiei, nr. 83 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 492 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 11918400 | 2022-09-30 |  | 11918400 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Revolutiei, nr. 10 | IF | 0.027 | 0.02643 | 0 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat. contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12613636 | 2022-12-27 |  | 12613636 | 2023-03-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Mihail Sebastian, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7498 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va realiza un bransament trifazat aerian, din LEA 0,4 kV aferent PTA 7498/250 kVA, cu un cablu 3x25+16C de tip DC 4126RO, in lungime L=12 m (coborare pe stalp L=10 m; legaturi in bloc de masura L=2 m), pana la un BMPT cu Ir=50A, tip FT-124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur. BMPT-ul se va amplasa pe stalpul SC 10002 existent, la limita de proprietate. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT-ul nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA: Se va dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul monofazat cu seria: UAEEEDN19910098195. Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14983345 | 2023-01-23 |  | 14983345 | 2023-03-02 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Stejarului, nr. 29A | IF | 0.00924 | 0.009054 | 0 | 0,4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente,se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor nou proiectat 63A,iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14976276 | 2023-01-23 |  | 14976276 | 2023-03-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Condurache I. Gheorghe, serg., nr. 43A, ap. 14 | B | 0.006 | 0.00587 | 16.66 | 0,4 | PTZ 2034 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14951812 | 2023-01-25 |  | 14951812 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Bulevardul 1 Mai, nr. 1, ap. CAM.2,3 | IF | 0.0999 | 0.097702 | 220 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderile in LES MT L=100m si Trafo | E-Distributie Muntenia | 11780503 | 2022-09-14 |  | 11780503 | 2023-03-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul EROILOR, nr. 4 | IF | 0.06 | 0.058797 | 0 | 0,4 | PTZ 1976 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323087 | 2022-09-29 |  | 11323087 | 2023-03-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nichita Stanescu, nr. 12 | IF | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTAB 4501 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu JT 3x95+50N conform ATR 05921514 si se va inlocui interupatorulul de 80A existent cu un intrerupator dimensionat corespunzator puterii solicitate, 160A, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11347427 | 2022-11-09 |  | 11347427 | 2023-03-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Rondului, nr. 4 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 3,2 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15941841 | 2023-03-03 |  | 15941841 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Grivita, nr. 42-8 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4376 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15984532 | 2023-03-01 |  | 15984532 | 2023-03-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, DRUMUL DE, nr. T77, bl. P148,L5/2 | IF | 0.00792 | 0.007752 | 0 | 0,4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15982754 | 2023-03-06 |  | 15982754 | 2023-03-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Topaz, nr. 2H | IF | 0.017 | 0.01665 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa= 27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15966479 | 2023-02-21 |  | 15966479 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada TAMAS, nr. 8BIS | IF | 0.004 | 0.00386 | 0 | 0,4 | PTAB 7871 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 17 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16016630 | 2023-02-21 |  | 16016630 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Campia Libertatii, nr. 21 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent, cu un disjunctor cu Ir= 50 A si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16038411 | 2023-03-03 |  | 16038411 | 2023-03-13 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada ISLAZ, nr. 106 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PCZ 442 | Pentru realizarea sporului de putere : Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PCZ 442<(>,<)> 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=13m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5<(>,<)> echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=25A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Nota1: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 2430 lei; - La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Calugareni. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 14282122 | 2023-01-09 |  | 14282122 | 2023-03-10 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. MIRONESTI, Strada PINILOR, nr. 5 | GR | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTAB 524 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic intelligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8,2kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 15874903 | 2023-02-23 |  | 15874903 | 2023-03-03 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 15B, bl. CORP C4, ap. CASA 11 | B | 0.0054 | 0.005291 | 0 | 0,4 | PTAB 5193 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire siguranta automata existenta cu siguranta automata monofazata Ir=40A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN19910056872 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15886402 | 2023-02-21 |  | 15886402 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Sabarului, nr. 85 | IF | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15891499 | 2023-03-03 |  | 15891499 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ferme F, nr. 5 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15882048 | 2023-03-19 |  | 15882048 | 2023-03-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 75C | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11642676 | 2022-11-11 |  | 11642676 | 2023-03-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Zorilor, nr. 57 | IF | 0.04 | 0.03915 | 0 | 0,4 | PTAB 3018 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (30kW) => Solutia pentru realizarea sporului de putere se va realiza cu lucrari de inlocuire si montare a unui racord nou subterant ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA, dupa cum urmeaza: In cadrul PTAB 3018 se va monta 1 tablouri de joasa tensiune, tip DY3009, echipat cu un intrerupatoar de 250A tip 3101RO cu comanda motorizata. Legatura de la bornele transformatorului la tablourile de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cabluri/faza, 1 cablu/nul in lungime L=32m. Din intrerupatorul nou proiectat se va monta un cablu JT de 3x150+95N, tip in lungime de 250m ( sapatura trotuar asfaltat - 157m, foraj neghidat - 20m, sapatura trotuar betonat - 53m, legaturi PTAB si BMPT - 20m) protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT 80A, post pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN18410004655. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14524161 | 2023-02-24 |  | 14524161 | 2023-03-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unirii, nr. 129 | IF | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTZ 7429 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTZ 7429 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp | E-Distributie Muntenia | 13479866 | 2022-12-22 |  | 13479866 | 2023-03-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Creanga, nr. 23 | IF | 0.01962 | 0.019192 | 0 | 0,4 | PTA 4138 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14750189 | 2023-01-25 |  | 14750189 | 2023-03-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Santierului, nr. 14B, ap. 4 | IF | 0.00972 | 0.009525 | 0 | 0,4 | PTAB 7864 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13598339 | 2023-02-28 |  | 13598339 | 2023-03-20 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada Palanca, nr. FN | GR | 0.3942 | 0.38612 | 0 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 respectiv L20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 250+1260 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT :Se monteaza o celula de linie LE tip DY 803/416 L20 kV in PC 1441 alimentat radial din linia L20 kV PETROL3 prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L= 250m, montat in canalizatie deschisa de tip A, L= 240m ( sapatura beton - L= 234m; foraj mecanizat nedirijat ? L= 6m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Stalpul nr. 107 al L 20 kV TAROM, stalp de sustinere existent, se va inlocui cu un stalp nou 14G proiectat ce se va echipa cu un separator vertical DY595RO si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 1260 m, montat in canalizatie de tip A - L= 1235 (sapatura pamant - L= 1229, foraj mecanizat nedirijat - L= 6m) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Nota: Se va avea in vedere recuperarea si inlocuirea conductorului intre stalpul nou proiectat si stalpul MT nr. 108 cu conductor OL-AL 3x70 mmp- L= 70m. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public+privat, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de uz si servitute. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - 3x celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116, echipata cu intreruptor cu izolatie in vid, separator de linie si separator de legare la pamant cu izolatie in aer/SF6 pentru tipul de 12,5 kA si SF6 pentru tipul de 16kA; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-Distributie, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere de 1250 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi? | E-Distributie Muntenia | 13619186 | 2023-01-27 |  | 13619186 | 2023-03-23 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zablovschi, ing, nr. 89 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in BMPM. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10058246 | 2022-12-14 |  | 10058246 | 2023-03-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 31 | IF | 0.0999 | 0.097867 | 0 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul aferent pod RO001E401101591 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12969405 | 2022-11-10 |  | 12969405 | 2023-03-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Independentei, nr. 65 | IF | 0.01196 | 0.011711 | 0 | 0,4 | PTA 7138 | -Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022796814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12957324 | 2022-12-14 |  | 12957324 | 2023-03-24 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. VALTER MARACINEANU, SOSEAUA Principala, nr. 4 | GR | 0.0046 | 0.004507 | 0 | 0,4 | PTA 3489 - WALTER MARACINEANU | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16321977 | 2023-03-21 |  | 16321977 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, ALEEA Aviatiei, nr. 17 | IF | 0.016875 | 0.016458 | 0 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 9281909 se va demonta si preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10399361 | 2022-09-19 |  | 10399361 | 2023-03-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 103 bis | IF | 0.16412 | 0.16084 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13921589 | 2023-02-23 |  | 13921589 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Doinei, nr. 17A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.008 | 0.007832 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16112945 | 2023-02-27 |  | 16112945 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada OLTENITEI, nr. 50 | IF | 0.011625 | 0.011313 | 0 | 0,4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 5121, realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=47m) pana la un BMPT cu siguranta pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir =40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Vechiul contor cu seria UAEEEDN20810328766 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest . Se va programa contorul conform sporului de putere. Contorul inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> | E-Distributie Muntenia | 13379688 | 2022-12-15 |  | 13379688 | 2023-03-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada George Cosbuc, nr. 24 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 7148 | Dupa realizarea noului bransament contorul trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13757937 | 2023-01-09 |  | 13757937 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Rozelor, nr. 8 | IF | 0.01566 | 0.015346 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT2M, intrerupatorul existent de 20A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210017000, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14645407 | 2023-01-26 |  | 14645407 | 2023-03-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. NUCI, SOSEAUA BRAZILOR, nr. 10 | IF | 0.004875 | 0.004758 | 0 | 0,4 | PTA 7165 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14628260 | 2023-02-27 |  | 14628260 | 2023-03-08 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada REPUBLICII, nr. 2 H | GR | 0.016 | 0.015625 | 0 | 0,4 | PTZ 1025 LICEU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1025, 1*800kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 30m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 20m (pavele- L= 10m, foraj mecanizat nedirijat- L= 10m), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurilede JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 15671475 | 2023-03-02 |  | 15671475 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasesti, nr. 45 | IF | 0.00545 | 0.005338 | 0 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15154363 | 2023-02-08 |  | 15154363 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 80B | B | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0,4 | PTZ 2376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123017 | 2022-10-28 |  | 12123017 | 2023-03-17 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Preciziei, nr. 3 | B | 0.0999 | 0.097899 | 0 | 10 | S10 ALICE 2-IREMOAS CEL 25 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui/reprograma contorul existent din celula de masura pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12071841 | 2022-10-11 |  | 12071841 | 2023-03-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Broscari, nr. 7 | IF | 0.01183 | 0.011583 | 0 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16234544 | 2023-03-13 |  | 16234544 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea MEHEDINTI, nr. 6B | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va utiliza instalatia existenta, realizata conform ATR: 11487309/12.10.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910400634 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16261117 | 2023-03-17 |  | 16261117 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Lucieni, nr. 22 | B | 0.0138 | 0.013523 | 0 | 0,4 | PTZ 1589 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16260055 | 2023-03-14 |  | 16260055 | 2023-03-15 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Iasomiei, nr. 9, ap. C6 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere in FDCP existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 25A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000702487516 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13548491 | 2022-12-29 |  | 13548491 | 2023-03-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nichita Stanescu, nr. 18 | IF | 0.01215 | 0.011906 | 0 | 0,4 | PTAB 3725 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent, realizat conform ATR: 70623087/27.05.2013 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul trifazat se va inlocui cu un contor Smart Meter ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. NOTA: Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14158513 | 2023-03-21 |  | 14158513 | 2023-03-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Intravilan, nr. FN, bl. T148, sc. P467/3 | IF | 3.004 | 0.904 | 0 | 20 | S20 PORCINE-COPACENI IF | Lucrarile pe tarif de racordare în PC 5129 -inlocuirea celulei de masura existenta cu o celula de masura integrabila in telecontrol, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si utilizarea transformatoarelor de curent si de tensiune existente - integrarea in telecontrol a PC-ului existent prin intermediul urmatoarelor echipamente: - montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc,router Rugged pentru comunicatii 4G- CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare a unei anvelope de beton ce va fi echipata conform standardelor E-Distributie si va contine Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I), Celula de masura+Analizor si Celula de racord catre compartimentul de consumator existent. - realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? proiectata din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibilecu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 07754319 | 2022-04-19 |  | 07754319 | 2023-03-17 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 60 | B | 0.01125 | 0.010825 | 0 | 0,4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Solutie propusa: Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea protectiilor tetrapolare 20A cu protectii tetrapolare de 40 A in BMPT existent; | E-Distributie Muntenia | 15561676 | 2023-03-07 |  | 15561676 | 2023-03-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Intrarea Teilor, nr. 38 | IF | 0.00341 | 0.003312 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505186 | 2022-12-22 |  | 11505186 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 64 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTAB 7131 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12508682 | 2022-12-08 |  | 12508682 | 2023-03-15 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 118, ap. Vila B6 | IF | 0.00385 | 0.003772 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul automant monofazat de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910404823 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul deracord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076236 | 2022-11-24 |  | 13076236 | 2023-03-09 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. BUCURESTI, Strada Expozitiei, nr. 2 | B | 0.0975 | 0.095536 | 0 | 10 | S10 T4895-PA2250 CEL 17 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x25,00 + 12,50 + 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10021716 | 2022-09-26 |  | 10021716 | 2023-03-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 82 B | IF | 0.04 | 0.039198 | 165 | 0,4 | PTA 4063 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime de 235m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: 001000027096016. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12795183 | 2022-11-07 |  | 12795183 | 2023-03-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Gheorghe Titeica, nr. 66 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va utiliza bransamentul aerian trifazat existent cu inlocuirea BMP-dual cu un nou BMPT-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard. BMPT-dual proiectat va fi prevazut cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1: 119699137. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMP-dual, respectiv masura cu ET_2. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11819504 | 2022-10-10 |  | 11819504 | 2023-03-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Oituz, nr. 12 | IF | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11843595 | 2022-11-11 |  | 11843595 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1, bl. CASA 81, ap. 81 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PCZ 7622 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15812720 | 2023-03-06 |  | 15812720 | 2023-03-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Scolii, nr. 9 | IF | 0.0075 | 0.007342 | 0 | 0,4 | PTAB 5192 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15757667 | 2023-03-03 |  | 15757667 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Diamantului, nr. 61 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 2609 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32 A, in FDCP ex<(>,<)> cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15762443 | 2023-02-03 |  | 15762443 | 2023-03-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada CAISULUI, nr. 1C | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTAB 3873 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810476544, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15762650 | 2023-02-13 |  | 15762650 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Dunarea, nr. 11F | IF | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15794054 | 2023-03-01 |  | 15794054 | 2023-03-07 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Belsugului, nr. 60 | B | 0.006 | 0.00578 | 13 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire siguranta automata monofazata Ir=40A cu o siguranta automata monofazata noua Ir=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810412411 se va inlocui/programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15811520 | 2023-03-10 |  | 15811520 | 2023-03-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Oituz, nr. 2 | IF | 0.01045 | 0.010239 | 0 | 0,4 | PTA 3063 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 0040019475 cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 0040019475, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15811943 | 2023-02-24 |  | 15811943 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea Biruintei, nr. 22 | IF | 0.017 | 0.01646 | 0 | 0,4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 001000024444415 cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 001000024444415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15819626 | 2023-03-02 |  | 15819626 | 2023-03-06 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, SOSEAUA Principala, nr. 8888 | GR | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 768 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si asigurarea puterii solicitate (Pabs=15kW) , in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16131658 | 2023-03-03 |  | 16131658 | 2023-03-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada COCOSTARCULUI, nr. 9A | IF | 0.008 | 0.00754 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-2M se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A corespunzatoare existenta in BMPM-2M cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16171896 | 2023-03-10 |  | 16171896 | 2023-03-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada LAHOVARI, nr. 9C, bl. Casa 6 | IF | 0.004 | 0.0039 | 100 | 0,4 | PTA 7641 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16371803 | 2023-03-15 |  | 16371803 | 2023-03-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Vitejiei, nr. 18 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16385557 | 2023-03-03 |  | 16385557 | 2023-03-15 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 1, bl. LOT56, sc. CAD245, ap. C2 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | Se va utiliza instalatia existenta, realizata conform Aviz CTE: 156/02.04.2021 (FS: 07037383/19.02.2021) cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21910280460 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16369559 | 2023-03-16 |  | 16369559 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Tibles, nr. 45-47 | B | 0.01404 | 0.013749 | 0 | 0,4 | PTS 115 | -schimbare coloana si protectii trifazice existente cu Ir=40A in BMPT existent. Se va inlocui contorul existent seria: 001000029274117 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16151067 | 2023-03-06 |  | 16151067 | 2023-03-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Statorniciei, nr. 52 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 7477 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16154567 | 2023-03-06 |  | 16154567 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Padurea Craiului, nr. 61 | IF | 0.006 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTAB 5503 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16523174 | 2023-03-02 |  | 16523174 | 2023-03-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Furtunei, nr. 23, ap. AP111 | B | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTZ 908 | --bransament nou subteran trifazic (3x10+6C Ltraseu= 2m) din LEA jt str.Acvariului cu montare BMPT fix-20A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate cu domeniul public,pe gardul de beton; (PAFS ); -se va desfiinta bransamentul monofazic existent. Se va inlocui contorul monofazic existent seria: UAEEEDN22810495134 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16540141 | 2023-03-16 |  | 16540141 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Victoriei, nr. 28 | IF | 0.006 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN2091 0172500 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16528138 | 2023-03-02 |  | 16528138 | 2023-03-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 62906-CAD, bl. T38, sc. L 17 18 19, ap. C8 | IF | 0.00729 | 0.007084 | 200 | 0,4 | PTAB 4125 SIDNEY | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA:Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,9kW/Pevac=7,084kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16649966 | 2023-03-21 |  | 16649966 | 2023-03-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Livezii, nr. 15A, bl. lot 1 | IF | 0.00546 | 0.005341 | 0 | 0,23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16646305 | 2023-03-17 |  | 16646305 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea Prutului, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,23 | PTAB 4002 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16618521 | 2023-03-21 |  | 16618521 | 2023-03-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Narciselor, nr. 8A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 16A in BMPT existent iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16644202 | 2023-03-29 |  | 16644202 | 2023-03-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Caras Severin, nr. 6 | IF | 0.01 | 0.00974 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA : Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=17 ,06kW/Pevac=9,740kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16604928 | 2023-03-24 |  | 16604928 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Sabarului, nr. 117 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16728249 | 2023-03-27 |  | 16728249 | 2023-03-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, ALEEA Plopului, nr. 2 | IF | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTZ 7577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existentese va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15042132 | 2023-02-02 |  | 15042132 | 2023-02-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26 | IF | 0.006 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15030913 | 2023-01-16 |  | 15030913 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Crisu Repede, nr. 42F | IF | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15092495 | 2023-01-27 |  | 15092495 | 2023-02-15 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Padure, nr. 7 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7592 | -,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 05417878, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15013025 | 2023-02-08 |  | 15013025 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 244-46 | IF | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15009842 | 2023-01-31 |  | 15009842 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Iancu de Hunedoara, nr. 9B | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A , se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945599 | 2023-01-25 |  | 14945599 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 31B | IF | 0.013 | 0.012734 | 0 | 0,4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, disjunctor 32A existent, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 14841252 | 2023-02-15 |  | 14841252 | 2023-02-17 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Knappe Carol, nr. 83 | B | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0,4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-32A existent cu un nou BMPT-32A, tip FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15474005 | 2023-01-30 |  | 15474005 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Tigaretei, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTAB 2376 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat BMP existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT 32 A existent cu disjunctor TRIFAZAT 63 A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15455107 | 2023-02-14 |  | 15455107 | 2023-02-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Negru, nr. 13 T, bl. P259 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=22 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12000642 | 2022-11-23 |  | 12000642 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. VARASTI, SOSEAUA O Principala, nr. 180 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 562 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12058942 | 2022-12-15 |  | 12058942 | 2023-02-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CREATA, Strada Fagaras, nr. 16 | IF | 0.01 | 0.00972 | 0 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10465583 | 2022-11-02 |  | 10465583 | 2023-02-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 30 A | IF | 0.01 | 0.00955 | 0 | 0,4 | PTA 3372 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 001000015341211 <(>,<)> cu un contor trifazat SMART METER programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 001000015341211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-Distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 15955550 | 2023-02-22 |  | 15955550 | 2023-02-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada DUZILOR, nr. 70D | IF | 0.017 | 0.01664 | 0 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul trifazat 20A existent cu disjunctor trifazat 32A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 14195664 | 2023-02-08 |  | 14195664 | 2023-02-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 20B | IF | 0.011 | 0.010998 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (10,001 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.397097 26.004499 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14278503 | 2023-01-23 |  | 14278503 | 2023-02-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada CAISULUI, nr. 4 | IF | 0.0112 | 0.010974 | 0 | 0,4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14227924 | 2023-01-23 |  | 14227924 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Pavlicheni, nr. 79 BIS, ap. CASA 3 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4230 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4,891 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 6,000 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15352907 | 2023-02-02 |  | 15352907 | 2023-02-02 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, DRUMUL Comunal, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.0191 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existentese va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0801078, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15378694 | 2023-02-01 |  | 15378694 | 2023-02-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Buzias, nr. 22 | B | 0.00945 | 0.009206 | 0 | 0,4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat, pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295124915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9,1 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15876501 | 2023-02-28 |  | 15876501 | 2023-02-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 82 | IF | 0.02754 | 0.026987 | 660 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11594900 | 2022-09-26 |  | 11594900 | 2023-02-17 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BACU, Calea Bucuresti, nr. 4 G | GR | 0.00528 | 0.004874 | 0 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14528601 | 2023-01-31 |  | 14528601 | 2023-02-13 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Pipera, nr. 21-23, bl. III E | B | 0.02457 | 0.02457 | 0 | 0,4 | PTZ 3331 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13424542 | 2022-11-28 |  | 13424542 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Vlad Tepes, nr. 38 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13718833 | 2022-12-15 |  | 13718833 | 2023-02-02 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26, ap. C98 | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19810265746 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19810265746 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13695228 | 2022-12-14 |  | 13695228 | 2023-02-28 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Gelu Naum, nr. 556 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13720129 | 2022-12-16 |  | 13720129 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada INDUSTRIILOR, nr. 141 | IF | 0.041 | 0.040177 | 25 | 20 | PTAB 5576* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5576*/1000 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11447366 | 2022-09-30 |  | 11447366 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada MECANIZARII, nr. 33 | IF | 0.0999 | 0.097852 | 0 | 20 | S20 BERNA THEODOR-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11466624 | 2022-09-14 |  | 11466624 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada Norilor, nr. 8 | GR | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTA 669 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=21 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 14786089 | 2023-01-12 |  | 14786089 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Depozitului, nr. 4 | IF | 0.05 | 0.04898 | 0 | 0,4 | PTZ 3389 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui pe bransamentul existent, BMPT existent cu o cutie de furnizare tip DS 4558RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate<(>,<)> in locul BMPT existent. cutia de furnizare se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 100A; -un separator de joasa tensiune de 125A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210050966, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15232017 | 2023-01-27 |  | 15232017 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Pacii, nr. 21, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.0096 | 0.009208 | 0 | 0,4 | PTAB 2841 | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 2841 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 23m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL,se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10115136 | 2022-06-16 |  | 10115136 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Tibiscum, nr. 3, bl. MY12, sc. 2, ap. 12 | B | 0.0182 | 0.017736 | 0 | 0,4 | PTAB 4305 | Se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952678 | 2022-11-29 |  | 12952678 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 81 | IF | 0.00595 | 0.005791 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 2x10mmp si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, reprogramandu-se pentru noua putere solicitata Pa=6kw. Contorul monofazat existent, cu seria 001000024430715 se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13922327 | 2022-12-16 |  | 13922327 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ankara, nr. 2F | IF | 0.015 | 0.014695 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor inlocui cablurile de legatura din FDCP. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13973815 | 2023-01-04 |  | 13973815 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Creanga, nr. 14B | IF | 0.015 | 0.01469 | 0 | 0,4 | PTA 3850 ASPRO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13381595 | 2022-12-09 |  | 13381595 | 2023-02-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Milcov, nr. 89C | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | ... Utilizarea instalatiei de racordare realizata conform ATR 168983197 / 25.10.2016 , inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40A nou proiectat. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va montaun contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 13380500 | 2022-12-13 |  | 13380500 | 2023-02-03 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada Orhideei, nr. FN, bl. NR.CAD.36346 | GR | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=20,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13390335 | 2022-12-14 |  | 13390335 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VANATORI, Strada Libertatii, nr. 347 | IF | 0.01 | 0.009745 | 0 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13882821 | 2023-02-07 |  | 13882821 | 2023-02-08 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. GRADINARI, Strada Garii, nr. 273N | GR | 0.0144 | 0.014111 | 0 | 0,4 | PTA 1141 GRADINARI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 75m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 65m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; contor electronic intelligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12823417 | 2022-12-16 |  | 12823417 | 2023-02-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.01467 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12889755 | 2022-12-16 |  | 12889755 | 2023-02-15 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Zorilor, nr. 57 | IF | 0.009 | 0.00881 | 0 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15167859 | 2023-01-23 |  | 15167859 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Morii, nr. 64A | IF | 0.011 | 0.01074 | 0 | 0,4 | PTAB 4348 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009515209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15686651 | 2023-02-07 |  | 15686651 | 2023-02-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Merilor, nr. 2 | IF | 0.019 | 0.01842 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15686352 | 2023-02-24 |  | 15686352 | 2023-02-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Principala, nr. 158 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15678562 | 2023-02-01 |  | 15678562 | 2023-02-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Intrarea Trandafirilor, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15158637 | 2023-02-06 |  | 15158637 | 2023-02-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 17C | IF | 0.00847 | 0.0083 | 0 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=63A , in BMPT dual existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15150655 | 2023-02-06 |  | 15150655 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Eraclie Arion, nr. 17A | B | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTA 3101 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 40 A cu unul de 50 A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu seria 001000010575609 cu un contor trifazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP 3T existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15167942 | 2023-02-01 |  | 15167942 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Narciselor, nr. 6 | IF | 0.027 | 0.026459 | 330 | 0,4 | PTAB 2827 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12125203 | 2022-10-20 |  | 12125203 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Ciorogarla, nr. 291-295, bl. 1, ap. PC | B | 0.06 | 0.058798 | 0 | 0,4 | PTAB 5536 | Alimentarea cu energie electrica se realizeaza astfel: - se va monta in PT 5536/400 KVA , al patrulea tablou de joasa tensiune tip DY 3009 , echipat cu un intrerupator jt de 250A (DY 3101) cu TLC si placa de inchidere (DY 3003) , iar legatura de la bornele trasformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu 1X150 mmp (DC 4141) , 1cablu/faza , 1 cablu/nul , L=32m ; - cablu jt 3X150+95N , L=10m , racordat in tabloul jt proiectat pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt trifazat reglabil cu Ir= 250A , un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PTAB 5536 . NOTA : Lucrarea este conditionata de executia lucrarilor de intarire retea de catre E - Distributie Muntenia ? UTR ILFOV ; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire , consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 15 kW . | E-Distributie Muntenia | 12095110 | 2022-10-31 |  | 12095110 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada General Praporgescu, nr. 38 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12080502 | 2022-12-15 |  | 12080502 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea NICOLAE IORGA, nr. 39J | IF | 0.02 | 0.0196 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13551644 | 2023-01-27 |  | 13551644 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Negro Pontes, nr. 8 | IF | 0.017 | 0.016659 | 0 | 0,4 | PTA 3345 | Se va inlocui disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=50 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13525201 | 2022-12-29 |  | 13525201 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. FN, bl. CASA 5 | IF | 0.00484 | 0.004663 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14186336 | 2023-01-16 |  | 14186336 | 2023-02-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8-8A | IF | 0.54 | 0.5196 | 0 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC 4635* - Inlocuire modem existent cu Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 | E-Distributie Muntenia | 10727488 | 2023-01-17 |  | 10727488 | 2023-02-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ungureni, nr. 42 | IF | 0.0055 | 0.005388 | 0 | 0,4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14478700 | 2023-01-25 |  | 14478700 | 2023-02-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, SOSEAUA Bucuresti-Cernica, nr. 16 | IF | 0.15 | 0.1455 | 0 | 0,4 | PTA 3127 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza si prelua instalatiile electrice existente si sa monta un BMPT Semidirect cu Ir=250A cu reglaj la 0,95*In ce va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5 A/A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat Ir=250A cu reglaj la 0,95*In. BMP-ul se va amplasa langa stalpul de sustinere a PTA 3127. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Se va demonta masura existenta in TG utilizator si se va preda contorul cu seria: 20G14570110091645catre UT ILFOV. Se va modifica constanta de facturare in sistemul informatic ENEL. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va montade catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14473792 | 2023-01-04 |  | 14473792 | 2023-02-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 12A | IF | 0.01665 | 0.016307 | 0 | 0,4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14490997 | 2023-01-12 |  | 14490997 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Teodor Burada, nr. 7 A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3908 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 1595787 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 15509950 | 2023-02-02 |  | 15509950 | 2023-02-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 7 | IF | 0.02024 | 0.019775 | 0 | 0,4 | PTAB 3498 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15476510 | 2023-02-07 |  | 15476510 | 2023-02-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Ciofliceni, nr. 227 | IF | 0.0054 | 0.005262 | 100 | 0,4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15571543 | 2023-02-07 |  | 15571543 | 2023-02-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 28B | IF | 0.01104 | 0.010809 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=15,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535125 | 2022-12-16 |  | 12535125 | 2023-02-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Silistea, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTZ 7665 VILE P 100 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 24491919/21.08.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UCEUEDN17 210024501 se va programa conform puterii avizate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul UCEUEDN17 210024501 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094438 | 2022-11-24 |  | 13094438 | 2023-02-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Viilor, nr. 48L, bl. NC62118 | IF | 0.005915 | 0.005796 | 0 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A <(>,<)> in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13073819 | 2022-12-15 |  | 13073819 | 2023-02-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Castanilor, nr. 12A | IF | 0.0046 | 0.004408 | 0 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13089737 | 2022-12-12 |  | 13089737 | 2023-02-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Iederei, nr. 78-80J, ap. 1 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 5195 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata ; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15765015 | 2023-02-16 |  | 15765015 | 2023-02-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 186 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15783913 | 2023-02-17 |  | 15783913 | 2023-02-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26 | IF | 0.006 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15786244 | 2023-02-10 |  | 15786244 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Giurgiului, nr. 962 | IF | 0.012 | 0.01174 | 0 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15764963 | 2023-02-16 |  | 15764963 | 2023-02-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 66B | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15817311 | 2023-02-24 |  | 15817311 | 2023-02-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Alunului, nr. 30bis | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 7871 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15824735 | 2023-02-10 |  | 15824735 | 2023-02-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Gagului, nr. 15 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16173610 | 2023-02-28 |  | 16173610 | 2023-02-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PRUNI, Strada Arges, nr. 54C | IF | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT 25 A existent cu disjunctor TRIFAZAT 63 A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15445515 | 2023-02-09 |  | 15445515 | 2023-02-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Linia de Centura, nr. 50, bl. N-R1C, et. P+1, ap. 003 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 4449 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=18 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15409560 | 2023-02-08 |  | 15409560 | 2023-02-13 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, ALEEA Nuferilor, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7107 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15415392 | 2023-01-23 |  | 15415392 | 2023-02-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, Intrarea CRISAN, nr. 3 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15419113 | 2023-02-07 |  | 15419113 | 2023-02-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Daliei, nr. 2C, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 18 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15358679 | 2023-01-26 |  | 15358679 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Ionescu-Sisesti Gheorghe, nr. 225C, bl. FN, sc. 1, et. 5, ap. 151 | B | 0.00819 | 0.008016 | 0 | 0,4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15033943 | 2023-01-25 |  | 15033943 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Stefanita Voda, nr. NC 110711 | IF | 0.01443 | 0.013991 | 0 | 0,4 | PTAB 7722 IT CIOFLICENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15120777 | 2023-01-25 |  | 15120777 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Stadionului, nr. 3G, ap. C6 | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTZ 7324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de onofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945225 | 2023-01-12 |  | 14945225 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Belgrad, nr. 1 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 7865 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14808717 | 2023-01-06 |  | 14808717 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.00489 | 600 | 0,4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729077121 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14618096 | 2023-01-23 |  | 14618096 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 4 | IF | 0.0133 | 0.013024 | 0 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14561876 | 2023-01-25 |  | 14561876 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GRADISTEA, Strada SPERANTEI, nr. 56 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul demasurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14478323 | 2023-01-04 |  | 14478323 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unirii, nr. 304 | IF | 0.01394 | 0.01366 | 0 | 0,4 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14339672 | 2023-01-09 |  | 14339672 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Sofia, nr. 8 | IF | 0.00594 | 0.005816 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14338628 | 2023-01-06 |  | 14338628 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 63-67B | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCPexistent. | E-Distributie Muntenia | 14291438 | 2023-01-05 |  | 14291438 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada MUSETELULUI, nr. 16, bl. corp G, Vila G1 | IF | 0.00594 | 0.005811 | 0 | 0,4 | PTAB 7880 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14181947 | 2022-12-28 |  | 14181947 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VARASTI, Strada 1 MAI, nr. 19A, bl. A | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7604 DASCALU | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 00052759 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 14228202 | 2023-01-06 |  | 14228202 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 32 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7098 | Se va utiliza instalatie electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unu de 40A. Contorul se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13924961 | 2022-12-30 |  | 13924961 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76 C | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13849708 | 2022-12-29 |  | 13849708 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26 | IF | 0.003 | 0.002885 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C conform ATR: 01364911/ 12.12.2017 si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,055kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696287 | 2022-12-16 |  | 13696287 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada VIOLETELOR, nr. 2 | IF | 0.01001 | 0.00977 | 25.97 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=5 0A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 13739189 | 2023-01-11 |  | 13739189 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 22I, ap. 8 | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 13720672 | 2022-12-28 |  | 13720672 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jandarmeriei, nr. 255 259 | B | 0.0186 | 0.018208 | 0 | 0,4 | PTAB 3182 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13756687 | 2023-01-25 |  | 13756687 | 2023-01-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Obaie, nr. 11N | IF | 0.01 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB 5289 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in BMPT ex. Coord GPS: 44.363280 25.963810 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13692075 | 2023-01-03 |  | 13692075 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada SFINTUL VASILE, nr. 9 | IF | 0.00729 | 0.007134 | 0 | 0,4 | PCZ 3201 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=16,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13758996 | 2022-12-21 |  | 13758996 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada ELECTRICIENILOR, nr. 9999 | IF | 0.0069 | 0.006742 | 0 | 0,4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice | E-Distributie Muntenia | 13801048 | 2023-01-12 |  | 13801048 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 13J | IF | 0.00729 | 0.007134 | 0 | 0,4 | PTAB 4377 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=18,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13759227 | 2022-12-14 |  | 13759227 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Fermei, nr. 5 | IF | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13591435 | 2023-01-25 |  | 13591435 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghidiceni, nr. 59, bl. VILA 6 | IF | 0.00455 | 0.004449 | 0 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13549010 | 2022-12-12 |  | 13549010 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada I.L.Caragiale, nr. 7 D | IF | 0.01 | 0.00978 | 10 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13473500 | 2022-12-15 |  | 13473500 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 118A | IF | 0.0195 | 0.019109 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13295092 | 2023-01-20 |  | 13295092 | 2023-01-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Londra, nr. 17 | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13298963 | 2022-12-16 |  | 13298963 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, SOSEAUA Afumati, nr. 40 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13297492 | 2022-12-16 |  | 13297492 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, DRUMUL DE 313/1, nr. T93,P316/3, ap. CASA 25 | IF | 0.009 | 0.0088 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor . Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13347897 | 2022-12-30 |  | 13347897 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Tibles, nr. 32 | IF | 0.01196 | 0.01172 | 0 | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223040 | 2022-12-30 |  | 13223040 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 24B | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=10kW). Contorul trifazat existent, cu seria 05224854, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13274435 | 2022-11-25 |  | 13274435 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
jud. Bucuresti, loc. SECTOR 6, DRUMUL Ciorogarla, nr. 173, ap. 24 | B | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTAB 5089 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente Ir=16A in FDCP cu Ir= 32A si cu inlocui contorul seria: 001000710712017 cu un contor electronic inteligent monofazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta(sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13234124 | 2022-11-29 |  | 13234124 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 114-116, ap. VILA 56 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13160524 | 2022-12-15 |  | 13160524 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Mircea Voda, nr. 25 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTAB 4200 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent cu disjunctor Ima=63 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13117326 | 2022-12-16 |  | 13117326 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. STEREA, SOSEAUA Garii, nr. 20 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1259 STEREA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In=50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13127933 | 2022-12-16 |  | 13127933 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 138 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,23 | PTA 3063 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32 A cu disjunctor monofazat Ima=40A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131156 | 2022-12-06 |  | 13131156 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Amurgului, nr. 141A | IF | 0.0153 | 0.014956 | 0 | 0,4 | PTAB 7886 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, conform aviz 1414859/04.12.2017 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15,3 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD vamonta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13090478 | 2022-12-28 |  | 13090478 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, SOSEAUA sos Giurgiului 193, nr. 193 | GR | 0.015 | 0.01445 | 0 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere : Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTA 441 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=8m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=32A, pe stalpul de retea, la limita de proprietate, pe domeniul public. Nota1: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 1460 lei; - La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Calugareni. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 12957359 | 2023-01-12 |  | 12957359 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 65 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PTA 3494 | ... Se va monta in bmp existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12953904 | 2022-11-29 |  | 12953904 | 2023-01-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 1A | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12974112 | 2023-01-06 |  | 12974112 | 2023-01-13 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. COLIBASI, ULITA Iii (Linia Mica), nr. 28 | GR | 0.01944 | 0.01905 | 0 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12936093 | 2022-12-08 |  | 12936093 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Manesti, nr. 41 | IF | 0.015 | 0.01465 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976040 | 2022-11-15 |  | 12976040 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Primaverii, nr. 1, bl. VILA 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820935 | 2022-12-15 |  | 12820935 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Nicoleanu Nicolae,Poet, nr. 18, bl. B3, ap. U8 | B | 0.008 | 0.007839 | 200 | 0,4 | PTAB 7862 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5.5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A | E-Distributie Muntenia | 12524390 | 2022-12-16 |  | 12524390 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Aviator Constantin Cantacuzino, nr. 10, bl. P626 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjuctor trfazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565555 | 2022-11-29 |  | 12565555 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ANEMONEI, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | -,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 32 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 12538746 | 2022-12-27 |  | 12538746 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 71J | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5262 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5262, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493275 | 2022-11-09 |  | 12493275 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada De 199/7, nr. 1A | IF | 0.01 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9709174, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12477033 | 2023-01-17 |  | 12477033 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. CASCIOARELE (GAISENI), Strada Monumentului, nr. 136 | GR | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12471208 | 2022-11-03 |  | 12471208 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. FN, bl. VILA .3 | IF | 0.006 | 0.005855 | 28.57 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 09884277/03.05.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12352653 | 2022-12-27 |  | 12352653 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Campinita, nr. 17 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12229740 | 2022-12-15 |  | 12229740 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasesti, nr. 32C | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10371526/13.07.2011 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 25 A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12256175 | 2022-11-29 |  | 12256175 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL PADUREA PUSTNICU, nr. 141D, bl. RU28 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4094 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Bransament trifazat subteran alimentat din LES aferenta PTAB 4094 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 37m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN16510046262, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12124812 | 2022-12-15 |  | 12124812 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Eroului, nr. 198 | IF | 0.0243 | 0.023813 | 0 | 0,4 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12120430 | 2022-12-15 |  | 12120430 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sperantei, nr. 6A | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTZ 3347 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10289953/22.07.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12007503 | 2022-12-29 |  | 12007503 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, SOSEAUA Garii, nr. 8 | IF | 0.04514 | 0.044227 | 0 | 0,4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11798106 | 2022-11-04 |  | 11798106 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, DRUMUL Obstii, nr. nc 1040/2 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000700348115 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor cu seria 001000700348115 se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11826118 | 2022-10-27 |  | 11826118 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 204 | IF | 0.01 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020781514, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11627030 | 2023-01-12 |  | 11627030 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 23A | IF | 0.005 | 0.0081 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11128443 | 2022-12-30 |  | 11128443 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Cozia, nr. 2 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127001 | 2022-11-09 |  | 11127001 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Vatra Dornei, nr. 10 | IF | 0.011 | 0.006968 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10976518 | 2022-12-16 |  | 10976518 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8, 8A | IF | 0.77 | 0.7496 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS -aviz CTE nr.46/2/27.10.2022. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 800 kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT LPP -20/0,4kV 800 kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric carevor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privindracordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10728156 | 2022-11-28 |  | 10728156 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8 si 8A | IF | 0.99 | 0.965 | 0 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/5/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 bis - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 2000kVA si implicit PC 4507 bis in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Auchan Cold-20/0,4kV 2000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507 bis. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507 bis, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507 bis. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507 bis. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10725745 | 2022-11-28 |  | 10725745 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Alexandriei, nr. 152-156 | IF | 0.02664 | 0.026097 | 0 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 20071/160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10526835 | 2022-09-07 |  | 10526835 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada Ghioceilor, nr. 20 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 1464 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt, FDCP aferenta PT 1464, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L= 8m, in canalizatie de tip A L= 4m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat progrmat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 10484817 | 2022-09-20 |  | 10484817 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 11 | IF | 0.1 | 0.097998 | 16.66 | 20 | PTZ 3405 AVIA MOTORS | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTZ 3405/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10459265 | 2022-10-04 |  | 10459265 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Intrarea Traian, nr. 8 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09547553 | 2022-03-07 |  | 09547553 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Botez Eugen, c-dor., nr. 30 | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205635 | 2022-01-20 |  | 09205635 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Conf.SS nr. 210902-3/2021-editia nov.2021 , aviz CTE 1/8/29.10.2021-varianta 1- racordarea CEF NGK HELIOS se va realiza in LEA 20kV Varasti din st 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr.5716 si PT 588. Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF NGK HELIOS in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08581097 | 2022-01-28 |  | 08581097 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | S20 DOBRENI-COLIBASI GR | conform 210928-2/2021-, faza Studiu de Solutie-editia nov.2021 , aviz CTE 1/7/29.10.2021- varianta 1- Racordarea CEF SJK ASSET in LEA(LES) 20kV Dobreni alimentata din statia de transformare 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr. 5716 si PT 567 a),, Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF SJK ASSET in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08580571 | 2022-01-28 |  | 08580571 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Intrarea PADURII, nr. 2A | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13720641 | 2022-12-20 |  | 13720641 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 114-116, ap. VILA 22 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13577260 | 2022-12-13 |  | 13577260 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Doinei, nr. 35 | IF | 0.0099 | 0.009692 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13558605 | 2022-12-15 |  | 13558605 | 2022-12-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Octavian Goga, nr. 68 | IF | 0.00532 | 0.005213 | 0 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427088 | 2022-12-09 |  | 13427088 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 121 A | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424053 | 2022-12-16 |  | 13424053 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 69 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13294835 | 2022-12-07 |  | 13294835 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Gheorghe Adamescu, nr. 43 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTM 2104 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din LEA jt str. Gheorghe Adamescu, printr-un bransament trifazat 3x10+6C, pana la un BMPT 40A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 13256653 | 2022-11-24 |  | 13256653 | 2022-12-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea FABULEI, nr. 4 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. Se va utiliza disjunctorul monofazat de 32A existent. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 13254187 | 2022-12-07 |  | 13254187 | 2022-12-09 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasti, nr. 3 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13202908 | 2022-11-24 |  | 13202908 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. COLIBASI, Strada LINIA MICA, nr. 80 | GR | 0.01944 | 0.01905 | 0 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13115887 | 2022-11-17 |  | 13115887 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Sarbi, nr. 155 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5321 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12956579 | 2022-12-07 |  | 12956579 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. VLAD TEPES, Strada DE 100, nr. 1 | GR | 0.1 | 0.097999 | 100 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in compartiment masura existent. | E-Distributie Muntenia | 12926699 | 2022-11-02 |  | 12926699 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Curtii, nr. 5 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTA 7522 | Se va inlocui disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12841401 | 2022-12-16 |  | 12841401 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Calea BUCURESTI, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12808403 | 2022-12-15 |  | 12808403 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Somesul Rece, nr. 5 | B | 0.025 | 0.025 | 0 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv Nisa si masura aferenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698608 | 2022-11-09 |  | 12698608 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Libertatii, nr. 66 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTAB 3645 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 163872731/08.08.2016 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19210045536 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19210045536 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12685430 | 2022-12-14 |  | 12685430 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 23 | IF | 0.01053 | 0.010318 | 0 | 0,4 | PTA 7720 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12514824 | 2022-12-08 |  | 12514824 | 2022-12-23 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Crinului, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479844 | 2022-12-08 |  | 12479844 | 2022-12-08 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 38M, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.007 | 0.00685 | 0 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12173585 | 2022-11-08 |  | 12173585 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasesti, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900370 | 2022-11-11 |  | 11900370 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Amurgului, nr. 134/22 | IF | 0.00648 | 0.00633 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11777974 | 2022-10-03 |  | 11777974 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Minulescu, nr. 6 | IF | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11596232 | 2022-11-16 |  | 11596232 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. DARASTI-VLASCA, ULITA X (Casei Parohiale), nr. 11 | GR | 0.02904 | 0.028458 | 0 | 0,4 | PTA 338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=44,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11667190 | 2022-09-27 |  | 11667190 | 2022-12-06 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, SOSEAUA Centura, nr. 1BIS | IF | 0.10072 | 0.098691 | 0 | 20 | PC 2589* TITAN MAR FS 5357099 BUCLA INTR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2589*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11487218 | 2022-10-12 |  | 11487218 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 67-C | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11180865 | 2022-10-05 |  | 11180865 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Campului, nr. 20K | IF | 0.007135 | 0.007 | 0 | 0,4 | PTZ 3762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062801 | 2022-10-27 |  | 11062801 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. ZURBAUA, Strada Ghioceilor, nr. 140 | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTAB 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , inBMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua a operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10839722 | 2022-09-12 |  | 10839722 | 2022-12-07 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8, 8A | IF | 3.08 | 3.015 | 0 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Conform Aviz CTE nr. 46/4/27.10.2022 Conform SS revizia 1 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E142693099/1 din 31.08.2020. PC 4507 din celula UTM sep 32511 - LES 20 kV Metro Stefanesti ? statia 110/20 kV Afumati. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x1250kVA+1x800kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Metro-20/0,4kV 2x1250kVA +1x800kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune:0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelaltemateriale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10728985 | 2022-11-21 |  | 10728985 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8 | IF | 1.54 | 1.505 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr 46/6/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Ambient-20/0,4kV 1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10723478 | 2022-11-29 |  | 10723478 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Sinaia, nr. fn | IF | 0.99 | 0.965 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/3/27.10.2022 Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4440 - Inlocuire UP existent in PC 4440 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a connsumatorului prin transformatorul 1000kVA si implicit PC 4440 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Decathlon 40441-20/0,4kV 1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4440. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4440, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4440. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4440. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10726963 | 2022-11-29 |  | 10726963 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada DC149, nr. 2 | GR | 3.1 | 3.0349 | 0 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Conform SS -aviz CTE nr. 49/3/08.11.2022. Lucrari pe tarif de racordare : nu e cazul .Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat in posturile de transformare aferente utilizatorului. Solutia de racord presupune realizarea a 8 tablourielectrice TE1+CEF, TE2+CEF, TE3+CEF, TE4+CEF, TEs+CEF, TE6+CEF, TE7+CEF si TE+SEP care vor contlne toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloulgeneral al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, Dl, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-U FD.M 3 1, prin urmatoarele protectii : - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1 ,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,1 5*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hzltemporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hzltemporizata. ln cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. ln cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). lnvertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. ln fiecare TE CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizoare instalate in TE CEF prin comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, se transmit informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1445, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1445, vom folosi iegirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, insumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se vaface in softul din PLC. Deasemenea in compartimentul utilizator PC 1445, se vor monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordati prin intermediul TT existenti in PC1445 - compartiment Utilizator, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1445. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: . Putere active, P; . Putere reactiva, Q . Tensiune, U. Frecventa, f . Pozitie dispozitive de interfata, DDl, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 1445. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator PC 1445. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform arl. 45 alin. 1 lit. al din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele gi echipamentele care se utilizeazd la realizarea lucrdrilor de racordare trebuie si fie noi, omologate sau certificate, dupd caz, dacd acest lucru este prevdzut in specificaliile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL gi E-Distribu[ie Muntenia. Celelalte materiale gi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificafii tehnice unificate, trebuie sd fie noi, compatibile cu starea tehnicd a instalaliei, si indeplineasci cerinlele specifice de fiabilitate 9i siguran[i. | E-Distributie Muntenia | 10735977 | 2022-12-02 |  | 10735977 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada ION RATIU, nr. 9 | GR | 1.1 | 1.0879 | 0 | 20 | S20 RUUKKI-ARCUDA GR | Conform SS din data de 27/2022 Lucrari necesare racordarii: Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131374803/1 din 24.09.2018: PC 1496 1x1600 kVA 20/0,4 kV racordat intrare -iesire pe cablu distribuitor T1411, intre celula 20 kV din statia 110/20 kV Arcuda si PT1411. Lucrari pe tarif de racordare : nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, TDRIPT1/TE-SEP ale beneficiarului, aflate în postul de transformare PT1-20/0,4kV 1*1600kVA-BUW14, ce alimenteaza cladirile BUW14. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electriceTE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1496. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1496, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1496, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1496, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1496. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1496. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC 1496, compartiment abonat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10265241 | 2022-11-10 |  | 10265241 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 3, bl. VILA 5, ap. C5 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | ... Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si a unui disjunctor trifazat 40A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10082495 | 2022-11-04 |  | 10082495 | 2022-12-02 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada ION RATIU, nr. FN | GR | 4.6 | 4.5883 | 0 | 20 | S20 UNIVERSAL MANAGEMENT 2-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. 43/4/29.09.2022, faza studiu de solutie Conform SS revizuit din 26/2022 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131394399/1 din 1.11.2019: PC 1444 20/0,4 kV alimentat din LEA 20kV Universal Mangement 1 statia 110/20 kV Arcuda. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC1444 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC1444 se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ? Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica - PSBC(matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ? acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); ? modul GSM ? DX 1226RO; ? antena DN 760RO; Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din trafo TSI 2kVA, existent in PC1444. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, aflate în posturile de transformare PT1-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT3-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT4- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2-20/0,4kV 1250kVA ? BUW20, PT1-20/0,4kV 1250kVA -BUW21, PT2-20/0,4kV 2000kVA BUW22, PT1-20/0,4kV 2000kVA ? BUW23 ce alimenteaza cladirile BUW17, BUW20-21 si BUW22-23. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electrice TE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoarevor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1444. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1444, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1444, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1444, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1444. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1444. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 1444. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?iitehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09878247 | 2022-11-09 |  | 09878247 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ortansei, nr. 27H | IF | 0.0091 | 0.008916 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09610942 | 2022-03-15 |  | 09610942 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Industriilor, nr. 26 | IF | 0.0276 | 0.027046 | 10 | 0,4 | PTAB 4634 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13298557 | 2022-11-11 |  | 13298557 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 121 F | IF | 0.0108 | 0.010534 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13229361 | 2022-11-15 |  | 13229361 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Fericirii, nr. 18A, ap. 1 | IF | 0.00492 | 0.004802 | 0 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.442451 26.226890 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13225177 | 2022-11-28 |  | 13225177 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Orhideei, nr. 91E | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 5100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A.Se va inlocui contorul existent cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 2-4 existent. | E-Distributie Muntenia | 12844124 | 2022-11-08 |  | 12844124 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Vitan, nr. 5 | IF | 0.02709 | 0.026546 | 0 | 0,4 | PTA 3115 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032982, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12790362 | 2022-11-14 |  | 12790362 | 2022-11-22 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada I.I.C. BRATIANU, nr. 10E | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12780232 | 2022-11-10 |  | 12780232 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Miron Costin, nr. 53 E | GR | 0.01496 | 0.01466 | 0 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. Pabs=20kW si Pevacuata=14 ,6kW | E-Distributie Muntenia | 12757287 | 2022-11-04 |  | 12757287 | 2022-11-08 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sadinei, nr. 22 G, ap. C8 | B | 0.00598 | 0.00581 | 0 | 0,4 | PTAB 4384 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va monta o siguranta automata monofazata noua Ir= 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678307 | 2022-11-04 |  | 12678307 | 2022-11-21 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Sfantul Stefan, nr. 10 | B | 0.01536 | 0.015052 | 0 | 0,4 | PTS 298 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru noua putere avizata productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 12534187 | 2022-10-27 |  | 12534187 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada STEJARULUI, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 |  | 09525023 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Crinului, nr. 4A, ap. 2 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12075020 | 2022-11-15 |  | 12075020 | 2022-11-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Nichita Stanescu, nr. 20A | IF | 0.02025 | 0.019844 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12145154 | 2022-10-04 |  | 12145154 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 40N | B | 0.019845 | 0.019444 | 200 | 0,4 | PTZ 2773 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12072363 | 2022-10-10 |  | 12072363 | 2022-11-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, DRUMUL D.N. 3, nr. FN, bl. T 110, sc. P 436/7 | IF | 0.02904 | 0.028439 | 0 | 0,4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12026088 | 2022-11-03 |  | 12026088 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 325 | IF | 0.06 | 0.05879 | 10.1 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran, din CD a PTA 7248, cu cablu AL 3x95+50N, in lungime de 70 m ( 60 m traseu), protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. Se va reamenaja CD a PTA 7248 prin montarea a trei SIST 201 cu siguranta MPR 250A. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11795993 | 2022-10-11 |  | 11795993 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. FUNDENI, Strada Melodiei, nr. 56 | IF | 0.01326 | 0.012985 | 0 | 0,4 | PTZ 4792 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent, intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000465 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11692957 | 2022-11-15 |  | 11692957 | 2022-11-24 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada FRASARI, nr. 38 | IF | 0.00399 | 0.003909 | 0 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Contorul trifazat existent, bransamentul monofazat si BMPM ul se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de1460 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11125519 | 2022-10-14 |  | 11125519 | 2022-11-30 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Campului, nr. 51, ap. 2 | IF | 0.008 | 0.007838 | 5 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10869235 | 2022-10-03 |  | 10869235 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 3 | B | 0.013 | 0.01273 | 0 | 0,4 | PTZ 2443 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat, se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732198 | 2022-08-25 |  | 10732198 | 2022-11-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Chitila-Padure, nr. 46 | IF | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20A cu unul de 50A<(>,<)> iar contorul Smart Meter UCEUEDN18510063392 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10413067 | 2022-07-21 |  | 10413067 | 2022-11-04 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jimbolia, nr. 59 | B | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 |  | 09827801 | 2022-11-01 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 32 | IF | 0.66 | 0.5995 | 0 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/4/13.07.2022: Modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141225741/1 din data de 18.12.2015 si anume: PC 4110 racordat intrare-iesire pe cablu subteran LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari pe tarif racordare - montare unitate periferica UP2020LITE in compartiment EDM aferent PC 4110, pentru transmiterea datelor, - 1 buc. Dulap echipamente Telecomunicatii, - 2 buc. acumulatori UP - 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Lucrari prin grija beneficiarului - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tablourile TE-CEF prin cabluri de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica vechi proiectata in PC 4110. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1 ,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4110 compartiment utilizator. - Deasemenea in PC 4110 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4110, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4110 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4110, comparti | E-Distributie Muntenia | 09743140 | 2022-09-29 |  | 09743140 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Troitei, nr. 10 | IF | 0.006 | 0.00584 | 0 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 |  | 09659058 | 2022-10-05 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Bazei, nr. 53 | IF | 0.0099 | 0.009692 | 0 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12070574 | 2022-10-21 |  | 12070574 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Straulesti, nr. 2D, et. P | B | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTAB 4815 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari de retea: ? Lucrari in PTAB 4815: Se va inlocui tablou JT aferent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW) cu un tablou JT unificat nou, tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe cadru suport, tip DDS3055RO, matricola 160650, prevazut cu un intreruptor JT cu Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081 ce inlocuieste intreruptorul existent cu Ia=250A. Celalalt intreruptor existent pe tabloul JT actual se va prelua pe noul tablou JT proiectat. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si tabloul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240mm2, tip DC4141/7RO, matricola 330008 ce va inlocui coloana existenta. ? LES JT: Din intreruptorul JT proiectat Ia=350A se va poza o coloana in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, matricola 330657 pana la o cutie de separatie (CS), tip DS4522RO, matricola 288200, amplasata la exterior, langa PTAB, echipata cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip DS4534RO, matricola 286022. Din CS proiectata se va poza in subteran un cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, matricola 330655, pana la un BMPTs-100A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. In CS proiectat va fi preluat cablul 3x150+95N ce alimenteaza in prezent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW). BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPT metalic din proprietate, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11982564 | 2022-10-12 |  | 11982564 | 2022-10-31 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Serbanescu Alexandru, cpt. av., nr. 27 | B | 0.03 | 0.03 | 0 | 0,4 | PTZ 16 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056368 | 2022-09-23 |  | 12056368 | 2022-10-05 | 2023 | 2023
jud. Bucuresti, loc. SECTOR 3, Strada Malva, nr. 35, et. Mansarda, ap. Tehnic 1 | B | 0.0048 | 0.004604 | 0 | 0,4 | PTAB 4914 | se va desfiinta masura existenta | E-Distributie Muntenia | 11344512 | 2022-09-14 |  | 11344512 | 2022-10-03 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 6 | IF | 0.07524 | 0.073695 | 0 | 0,4 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3622* / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11370865 | 2022-09-19 |  | 11370865 | 2022-10-03 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7-11 | B | 0.099 | 0.09652 | 0 | 0,4 | PTS 105 | - coloana noua trifazica cu cablu 3x150+95N (laprox=15m) din nisa imobil cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton) . Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 160 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322346 | 2022-09-15 |  | 11322346 | 2022-10-04 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Luceafarului, nr. 15 | IF | 0.03003 | 0.029425 | 0 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR 114761832/16.01.2014 , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu Ir=25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate, cu acces din domeniul public , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11206113 | 2022-10-14 |  | 11206113 | 2022-10-20 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Jirului, nr. 30 | B | 0.02 | 0.0195 | 0 | 0,4 | PTAB 2341 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272589 | 2022-09-16 |  | 11272589 | 2022-10-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, DRUMUL DE 313/1, nr. T93,P316/3, ap. CASA 28 | IF | 0.01053 | 0.010299 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127093 | 2022-08-24 |  | 11127093 | 2022-10-10 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, SOSEAUA Bucuresti-Magurele, nr. 54C | B | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat existent Ia=63A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670819 | 2022-08-30 |  | 10670819 | 2022-10-04 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 201, bl. A | B | 0.004 | 0.003914 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in BMPT cu Ir=40A si cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 25,055 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 10405681 | 2022-07-14 |  | 10405681 | 2022-10-24 | 2023 | 2023
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Cretestilor, nr. 31 -33, et. 2 | B | 0.01 | 0.0093 | 0 | 0,4 | PTZ 2726 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. | E-Distributie Muntenia | 10305198 | 2022-10-11 |  | 10305198 | 2022-10-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. GRADISTEA, Strada Biserica Maxineni, nr. 593 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 32 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10331273 | 2022-08-12 |  | 10331273 | 2022-10-12 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 351, bl. VILA | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240100 | 2022-07-25 |  | 10240100 | 2022-10-20 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, ALEEA Costanza, nr. 6 | IF | 0.20839 | 0.166 | 0 | 0,4 | PTAB 5150 | In PT 5150/1600 KVA , in tabloul jt existent cu sigurante MPR , se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 350A reglabil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PT 5150/1600 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteuaoperatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10240330 | 2022-10-03 |  | 10240330 | 2022-10-14 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 32A, bl. T45, P341/1 | IF | 1.3792 | 1.4293 | 0 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/5/13.07.2022: Lucrari pe tarif de racordare -modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform -CER RO001E142264824/1 din data de 02.08.2019 si anume: PC 4475, racordat cu cablu subteran LES 20kV Fan Curier sosire din statia Afumati respectiv intrare-iesire (intre T4110-T4335 ) pe cablu LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari necesare: - inlocuirea unitatii periferice actuale din PC 4475 cu un UP 2020 LITE pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tabloul TE-CEF printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica nou proiectata in PC 4475. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4475 compartiment utilizator. -,,In PC 4475 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4475, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4475 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4475, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10060796 | 2022-09-27 |  | 10060796 | 2022-10-27 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada I.C.Baicoianu, nr. 74B | IF | 0.06148 | 0.062719 | 0 | 0,4 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran din CD a PTA 7349, cu cablu AL 3x150+95N, in lungime de 242 m ( 235 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=110 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la E-Distributie Muntenia. La traversarea drumului cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 10074386 | 2022-09-30 |  | 10074386 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 190 -A | IF | 0.02736 | 0.026793 | 0 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, respectiv: Racord trifazat aerian din LEA 20 kV Ploiesti pana la un PTA nr. 70679 ( 100 kVA ) amplasat pe proprietate beneficiar. Se va reamenaja CD a PTA prin montarea unui ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=130 A. Lucrarile se vor executa pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent in CD a PTA se va demonta. La facturarea energiei electrice consumate se calculeaza pierderi in Trafo 100KVA SCHNEIDER. | E-Distributie Muntenia | 11371011 | 2022-09-14 |  | 11371011 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
jud. GIURGIU, loc. POPESTI, ULITA Iii A (A Fostului Preot), nr. 2 | GR | 0.00574 | 0.005615 | 0 | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,615 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11212669 | 2022-09-01 |  | 11212669 | 2022-09-22 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 26 F | IF | 0.00795 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000650799311 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160193 | 2022-09-07 |  | 11160193 | 2022-09-28 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada 23 AUGUST, nr. 100BIS | IF | 0.1 | 0.09796 | 0 | 20 | S20 PA 7305-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125A/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11182797 | 2022-09-15 |  | 11182797 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 41A | B | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in FDCP cu Ir= 25A si cu inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182845 | 2022-09-16 |  | 11182845 | 2022-09-30 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 7 BIS | IF | 0.009 | 0.008765 | 0 | 0,23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10891157 | 2022-08-18 |  | 10891157 | 2022-09-19 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada DANTELEI, nr. 60, bl. Casa C1, ap. C1 | IF | 0.006 | 0.00586 | 74 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760538 | 2022-09-07 |  | 10760538 | 2022-09-13 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Fermierului, nr. 7B, bl. CASA 1 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTA 7613 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi racordul existent cu FDCP 3M la care se va inlocui intreruptorul monofazat existent cu unul avand I=50A. | E-Distributie Muntenia | 10650425 | 2022-09-14 |  | 10650425 | 2022-09-20 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Luceafarului, nr. 13 | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,4 | PTAB 3243 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va poza un bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Se vor dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UAEEEDN20910181616. Toate materialele rezultate in urma dezafectarii se vorpreda catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul monofazat catre TG Client se va monta un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10463716 | 2022-09-15 |  | 10463716 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Liliacului, nr. 3 | IF | 0.00527 | 0.005164 | 0 | 0,4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397003 | 2022-08-18 |  | 10397003 | 2022-09-05 | 2022 | 2022
jud. GIURGIU, loc. SINGURENI, Strada Morii, nr. 945 | GR | 0.00819 | 0.008024 | 0 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,024 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249969 | 2022-06-29 |  | 10249969 | 2022-09-16 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Tarla, nr. T25II, bl. P145/II/27 | IF | 0.0111 | 0.010873 | 50 | 0,4 | PTA 7551 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10106353 | 2022-08-17 |  | 10106353 | 2022-09-01 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Fericirii, nr. 19 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888531 | 2022-05-17 |  | 09888531 | 2022-09-16 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. MANASTIREA, SOSEAUA Bucuresti-Targoviste, nr. 232A1 | IF | 0.2592 | 0.25401 | 0 | 20 | S20 ORAS-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 09673826 | 2022-08-03 |  | 09673826 | 2022-09-21 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. DARVARI, Strada Adunati, nr. 19 | IF | 0.0052 | 0.005036 | 0 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2389/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 13 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologiade executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si desfiinta la receptia lucrarii ; 4) Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397550 | 2022-07-28 |  | 10397550 | 2022-08-05 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Vuia Traian, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 |  | 09206738 | 2022-08-03 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Magnoliei, nr. 14A | IF | 0.027825 | 0.026969 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 |  | 10038471 | 2022-07-11 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Muntii Gurghiului, nr. 37 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 |  | 09638052 | 2022-07-08 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada HORIA, CLOSCA SI CRISAN, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10066897 | 2022-06-10 |  | 10066897 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada David Ilie,Sergent, nr. 33 | B | 0.0121 | 0.011848 | 0 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10068709 | 2022-06-06 |  | 10068709 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 69 | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Bransament trifazat subteran alimentat din CS aferent PTA 3500, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 21 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. NOTA: - La subtraversarea strazii Ilfov, se va folosi tub de protectie din material plastic de tip <(>,,<)>greu greu? conform DS 4235/1 6 PVC (L= 5 m). - BMPM-ul si contorul monofazat existent se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09735424 | 2022-03-28 |  | 09735424 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Peroni, nr. 18-20-22 | B | 0.12 | 0.11755 | 189 | 20 | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=350 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un PT nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 350 kW), ), independent, amplasat in proprietatea beneficiarului<(>,<)> la limita de proprietate, cu acces din domeniul public<(>,<)> cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed.3.. PT nou va fi amplasat pe domeniul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din domeniul public (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul 20 kV intre T 3394 ? PT 3278, distributie directa Brancoveanu, Statia Vacaresti 20 kV, astfel: se va intercepta si se va mansona la orga mt a PT 3394. Se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1<(>,<)>2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 2x 562 m. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO si mansoane de legatura tip termo, tip DJ 4387RO. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. ,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol se vor monta: -,,Kit unitate periferica UP2020Lite(UP8)X Post Trafo ? DX 1222/4, matricola 510011 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; -,,modul GSM ? DX 1226RO; -,,antena DN 7602; -,,dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compatimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007 Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator. - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 350 kW (recomandat cu Sn=630 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul BEIA CONSULT INTERNATIONAL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 120 kWcc, rezultand o putere instalata 120 kWca. formata dintr-un numar de 200 panouri fotovoltaice de tip Amerisolar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>6 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare SOLAR EDGE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BEIA CONSULT INTERNATIONAL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale SOLAR EDGE permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09218483 | 2022-04-18 |  | 09218483 | 2022-06-08 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada ARDEALULUI, nr. 9B | IF | 0.09975 | 0.096855 | 0 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | In FDCP-ul existent se afla un cablu de rezerva ACYABY 3x150+70AL care vine din tabloul JT echipat cu MPR 250 A aferent PTZ 3601 in lungime de 20 m, care se va prelua intr-un BMPT nou proiectat (Ir=160 A), tip FT 257_MAT, prevazut cu clema de sectionare 240 mmp, DS 4534_RO, din clema se va poza un cablu 3x150+95N, l=5 m, pana la clema FDCP-ului existent. BMPT-ul nou proiectat (semidirect), tip FT 257_MAT, va fi prevazut cu: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 160A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 160A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 0115/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: Contorul existent amplasat in FDCP se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09625002 | 2022-03-24 |  | 09625002 | 2022-06-15 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Elena Cuza, nr. 4 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 899 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09467597 | 2022-02-17 |  | 09467597 | 2022-06-23 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Liviu Rebreanu, nr. 19 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662785 | 2022-03-11 |  | 09662785 | 2022-05-11 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. PASAREA, Intrarea Constanta, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.01954 | 0 | 0,4 | PTA 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914329 | 2022-05-18 |  | 09914329 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Timocului, nr. 11 | IF | 0.01 | 0.009797 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=24kW). | E-Distributie Muntenia | 09886710 | 2022-05-11 |  | 09886710 | 2022-05-17 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Braului, nr. 18-18A | B | 0.00644 | 0.006256 | 8.33 | 0,4 | PTZ 649 | Se va inlocui intreruptorul Ia=20A existent, cu un intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 09892374 | 2022-05-16 |  | 09892374 | 2022-05-18 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Ceferistilor, nr. 33 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7462, in lungime de 22 m ( 6 m pamant, 6 m pavaje, 10 m coborare pe stalp ) pana la un BMPT ( Ir= 16A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.516847, 26.007436 ). Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil cu diamentrul de 50 mm, conform DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 09895266 | 2022-05-10 |  | 09895266 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada NEPTUN, nr. 10 | IF | 0.015575 | 0.015263 | 0 | 0,4 | PTA 5012 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421346 | 2022-02-25 |  | 09421346 | 2022-05-12 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. CATELU, Strada Viilor, nr. 12A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3163 | Bransament monofazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 3163 realizat cu 1x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 10m, pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT-124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalp, pe domeniul public..BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; | E-Distributie Muntenia | 09479660 | 2022-03-17 |  | 09479660 | 2022-04-04 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Campului, nr. 6C, bl. CORP C2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648171 | 2022-03-14 |  | 09648171 | 2022-04-12 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09636556 | 2022-03-25 |  | 09636556 | 2022-04-28 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Magheri Stefan,Erou, nr. 23 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09533060 | 2022-02-16 |  | 09533060 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 252 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662792 | 2022-03-11 |  | 09662792 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasti, nr. 37 | IF | 0.007 | 0.006859 | 0 | 0,4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587377 | 2022-03-08 |  | 09587377 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Creanga, nr. 33A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519520 | 2022-03-01 |  | 09519520 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Mesteacanului, nr. 10 G | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545941 | 2022-03-07 |  | 09545941 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 17, ap. 8 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551230 | 2022-03-07 |  | 09551230 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada CARTIER ROMANI, nr. FN, bl. TARLA38/5, sc. PARCELA20, et. LOT 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09559377 | 2022-03-04 |  | 09559377 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Apusului, nr. 29A | IF | 0.005 | 0.004894 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 |  | 09103311 | 2022-03-24 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ciresilor, nr. 1-Bis | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 |  | 09093596 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Zambilelor, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.003915 | 0 | 0,4 | PTAB 5370 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16,205 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423599 | 2022-02-18 |  | 09423599 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Libertatii, nr. 51 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413325 | 2022-03-08 |  | 09413325 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 43-45 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 |  | 09469692 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Magnoliei, nr. 76 | IF | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor eletronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09456344 | 2022-02-15 |  | 09456344 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada OGORULUI, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 |  | 09349203 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, CAMPUL Pipera, nr. 107 D | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489862 | 2022-02-21 |  | 09489862 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 31, ap. LOT 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 |  | 09056071 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada CEAHLAU, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 |  | 09347876 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Ciocarliei, nr. 3 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 |  | 09350542 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83E | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2907, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09354462 | 2022-01-21 |  | 09354462 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227851 | 2022-01-05 |  | 09227851 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 22 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230148 | 2022-01-17 |  | 09230148 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83B | IF | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 |  | 08926354 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 49.765 | 49.76 | 0 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 |  | 06426082 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 |  | 08988934 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08872470 | 2021-11-22 |  | 08872470 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 226 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 |  | 08911017 | 2021-10-20 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Intrarea Salciei, nr. 6 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 0040022316 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08892321 | 2021-10-20 |  | 08892321 | 2021-10-22 | 2022 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 |  | 06417767 | 2021-09-22 | 2021 | 2021
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.00274 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GR | 0.26 | 0.2528 | 0 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | IF | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | IF | 0.005 | 0.004895 | 30 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | IF | 0.177 | 0.16846 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 31.12.2018 | 2021 | 2022
jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SPLAIUL Independentei, nr. 313 | B | 1.698 | 1.698 | 0 | 10 | S10 IPB 1-COTROCENI CEL 40 BUC NOUA | Solutia de racordare pentru solicitarea Consumatorului/producatorului UPB stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea nr. 76/2021-rev.5 (Aviz CTE nr.10/MT/1-10.03.2022- VARIANTA nr.3)se va realiza astfel: Conform chestionarului energetic depus de beneficiar, s-au solicitat: Putere instalata: 25870 kW Puterea maxim simultan debitata la nivel de loc de producere: Pa/Sa=1698 kW/1698 kVA, din care spor de putere 98kW; Puterea maxim simultan produsa CEF in cc fara debitare in sistem : 66kW; Puterea absorbita la nivel de loc de consum: Pa/Sa=5680,76 kW/6311,96 kVA, din care spor de putere 906,76kW; Puterea absorbita la nivelul retelei de medie tensiune : Pa/Sa= 5112,68 kW/5680,76 kVA; Puterea maxim simultan absorbita la nivelul statiei de transformare: Pa/Sa=4090,15 kW / 4544,61 kVA. U, tensiunea de utilizare: 0,4kV ; Frecventa: 50Hz; Factor de putere: 0 ,9 Pentru consumatorii vitali(statia de pompe apa incendiu, desfumarea mecanica, liftul pentru pompieri, sistemele de securitate , etc.) este prevazut grup electrogen .Cerinte pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica: conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Lungimile retelei in cablu a instalatiei consumatorului, care functioneaza la tensiunea din punctul de delimitare: 2.05km Lucrari pe tarif de racordare: Preluarea consumatorului UPB, existent+spor, se va prelua pe cei doi feederi 10kV existenti, racordati in statiile Militari si Cotroceni. Se va mentine punctul de alimentare existent , in care se vor inlocui reductorii de curent existenti 300/5/5A/A, cu reductori de curent 400/5/5A/A, cls. 0,2S/10P. Se vor reface reglajele pe celulele de feder conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: In instalatia de utilizare, pe cladirea Facultatii de ENERGETICA se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere produsa in curent continuu de maxim 66kW fara debitare in sistem. Sistemul fotovoltaic este racordat in TDjt aferent postului de transformare PT1 Electrotehnica, intreaga energie produsa consumandu-se la nivelul TDJT aferent postului de transformare. Se vor folosi urmatoarele tipuri de invertoare: - FRONIUS SYMO 15.0-3-M si 5.0-3-M, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 - se regaseste in lista de invertoare ENEL, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M0 – se regaseste in lista de invertoare ENEL, - Victron - Quattro 48/15000/200-100/100, - Victron - Multiplus 48/5000/70-100. Confrom raspuns ANRE nr. 36741/25.02.2022, centrala fotovoltaica se incadreaza in clasa A. In conformitate cu cererea 08069099 depusa de utilizator, puterea generata de instalatia fotovoltaica se va consuma local, neinjectanduse in reteaua operatorului de retea. Instalatia fotovoltaica va fi prevazuta cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata Factor de putere mediu ( cos φ) la care va functiona consumatorul este 0,9. Grupuri generatoare: Cele doua grupuri de cogenerare se vor racorda la PA UPB in doua celule 10kV nr. 11 si nr. 13 existente, in locul grupurilor vechi, prin intermediul unui transformator ridicator 0.4/10kV 1600kVA, existent/fiecare grup. Celulele 10kV nr.11 si 13 sunt echipate cu : - intrerupator 24kV, 630A, 16kA tip EVOLIS ; - separator bare 10kV, 1250A ; - terminal numeric de protectie; - 2 trafo tensiune 10/0.1kV. ,,Intrerupatoarele din celulele de 10kV nr.11 si 13 vor avea rolul de dispozitiv de interfata si se vor prevede cu urmatoarele protectii SPI: - protectie maxima tensiune temporizata: - protectie maxima tensiune rapida: - protectie minima tensiune temporizata: - protectie minima tensiune rapida: - protectie maxima frecventa: - protectie minima frecventa: - protectie la variatia frecventei df/dt: - protectie maximala de tensiune homopolara MT. ,,Automatizarea AAR 10kV, trebuie completata cu blocaje la functionarea protectiilor in instalatiile proprii, deoarece exista riscul ramanerii totale fara tensiune la defecte pe barele PA UPB. ,,Celelate valori de reglaj din statia de conexiuni UPB, prevazute pentru protectia instalatiilor proprii, se vor coordona de catre utilizator cu reglajele dispuse de catre E-Distributie Muntenia SA pentru a fi anexate conventiilor de exploatare. ,,Se va realiza o instalatie de DRRI astfel incat la refuzul declansarii intrerupatorului MT aferent celulelor de grup sa fie declansate in 0,2 secunde intrerupatoarele de cupla longitudinala. ,,Fiecare grup de cogenerare este prevazut cu un tablou jt echipat cu intrerupator jt 2000A,acesta avand rolul de DGEN. Conform specificatiei, grupul generator este prevazut cu urmatoarele protectii SPG : ,,- protectie la suprasarcina aferenta intrerupatorului principal ; valoarea de reglaj, ca si timpul de actionare a protectiei avand ca rezultat deconectarea intrerupatorului vor fi stabilite de catre furnizorul grupului ; ,,- protectie la scurtcircuit va asigura deconectarea grupului fara temporizare la un defect intre grup si tabloul nou realizat ; ,,- protectie la minima tensiune; ,,- protectie la maxima tensiune; ,,- protectie la tensiuni asimetrice ; ,,- protectie la curent de dezechilibru ; ,,- protectie la iesirea din functiune a excitatiei ; ,,- protectie la minima frecventa; ,,- protectie la maxima frecventa. ,,Toate protectiile vor determina deconectarea intrerupatorului din tabloul de jt aferent fiecarui generator. In conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului grupului pe langa protectiile mentionate cu specific electric furnitura va mai cuprinde si protectiile care vor duce la intreruperea totala a centralei : Ø,, pentru toata centrala : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- detectare de gaze, ,,,,- incendiu, Ø,, pentru motor : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- suprasaturatie, ,,,,- monitorizarea aprinderii, ,,,,- depasirea presiunii apei,declansarea intrerupatorului principal in urma unui scurtcircuit, suprasarcini , etc. 2.,,COMUNICATII/schimbul de informații Centrala de categorie B trebuie sa respecte prevederile Secțiunea a 3-a. CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B din Ordinul 208/2018 astfel trebuie sa asigure: Art.27 (d) schimbul de informații: i.,,modulele generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR conform dispozițiilor emise de ORR sau de OTS; ii.,, ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, care trebuie să cuprindă cel puțin: puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor și comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispoziții. Art. 28. (1). Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la Art. 27, lit. (d), către ORR. (2). Datele furnizate se integrează în sistemul DMS-SCADA al ORR și asigură cel puțin semnalul de putere activă. ORR are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi. (3). Calea de comunicație este precizată de ORR. (4). Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului modulului generator. Art. 29. Gestionarul modulului generator de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta. ,,In vederea racordarii grupurilor de cogenerare la reteua de utilizare, apartinand UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, pentru preluarea in sistemul SCADA EDM se transmit urmatoarele informatii: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, • Tensiune U, • Pozitie dispozitive de interfata DDI. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise folosind protocol de comunicatie IEC104 pe suport de cablu FTP cat 6e, intr-un echipament tip ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, ce se va monta in statia de 10kV a utilizatorului. Pentru transmiterea informatiilor catre EDM, in punctul central EDM se va monta tot un ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101 . ,,Informatiile privind puterile activa si reactiva ale fiecarei masini de cogeneare sunt preluate de la nivelul celulelor 10 kV ale celulelor de racord a masinilor de cogenerare. Informatiile de masura curent sunt preluate de la infasurarile dedicate de masura curent de la fiecare celula de medie tensiune a fiecarei masini. Informatiile de tensiune sunt preluate de la nivelul celulei de masura tensiune bare 10 kV pe care debiteaza toate cele 2 masini. Pentru preluarea marimilor electrice au fost prevazute la fiecare celula de medie tensiune a masinilor de cogenerare, analizoare de energie clasa A, acestea oferind avantajul major ca pe langa asigurarea datelor soliciate de catre EDM, ofera si o interfata locala pentru personalul de exploatare al beneficiarui de la care acesta poate vizualiza foarte multi parametrii electrici, precum si date energetice. Analizoarele de energie vor fi prevazute si cu memorie interna, fapt ce le permite sa stocheze datele pentru o perioada de cel putin 1 luna de zile sau chiar si mai mult, in functie de modul de configurare al acestora. Analizoarele de energie vor fi montate pe fata usi compartimentului de circuite secundare al fiecarei celule de medie tensiune al masinilor de cogenerare. Vor fi integrate in circuitele de curenti, si tensiuni existente in celula , scoase la nivel de sir de cleme. Alimentarea cu tensiune operativa a analizoarelor se va face la tensiune de la servicile interne existenta in statie, astfel incat funtionarea acestora sa nu fie afectata in cazul unor fluctuatii sau intreruperi ale tensiuni din reteau ae electroalimentare. Sistemul de achiziții de date este format dintr-un automat liber programabil industrial. ,,Acesti parametrii vor fi preluati de la nivelul analizoarelor de rețea montate in fiecare celula, prin intermediului | E-Distributie Muntenia | 08069099 | 2022-04-29 |  | 08069099 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 6.76 | 0 | 0 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 |  | 08893799 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 1.42 | 0 | 0 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 |  | 08894031 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
Bucuresti, str. Magiresti, nr. 5-7 | B | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | Enel Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | IF | 2.016 | 1.9497 | 0 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | Enel Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
Balotesti - Saftica | IF | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | Enel Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | GR | 0.96 | 0.96 | 0 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | Enel Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | IF | 0.0715 | 0.07 | 0 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | Enel Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
jud. Giurgiu, comuna Prundu | GR | 0.526 | 0.526 | 0 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 2012-08-01 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021