30524 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15557087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15557087 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E522461261/2 | 2023-02-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30525 | Cladire birouri | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082763 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475494 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E522460989/2 | 2023-02-20 | 0.008113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008113 | 0
30526 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15565799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565799 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513820890/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30527 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10256 RADESTI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15652766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15652766 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521061424/4 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30528 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | PTA 2224 ROMOS 3 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15980659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15980659 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E511495234/3 | 2023-02-27 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
30529 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 51774 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15409282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15409282 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513746493/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30530 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | PTA 5347 OLOSAG SAT II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16006702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16006702 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513884755/2 | 2023-02-21 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30531 | CEF 8 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15335539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15335539 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513885138/2 | 2023-02-01 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30532 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,23 | T 51904 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15385300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15385300 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513882506/2 | 2023-02-01 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30533 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092863 | 0,4 | T 52118 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15415959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15415959 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513787083/2 | 2023-02-02 | 0.008614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008614 | 0
30534 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15787332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787332 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E513907739/2 | 2023-02-15 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
30535 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078171 | 0,4 | PTA 8538 LIPOVA STR.VANATU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15872771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15872771 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E520826398/3 | 2023-02-16 | 0.007654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007654 | 0
30536 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15792764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15792764 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E522481319/2 | 2023-02-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30537 | casa familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | PTA 2207 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15043926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15043926 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513800472/2 | 2023-02-21 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30538 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0056661 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15793971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15793971 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513711529/3 | 2023-02-17 | 0.005457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005457 | 0
30539 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055162 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15268674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15268674 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522480408/2 | 2023-02-01 | 0.00531 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00531 | 0
30540 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15613415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15613415 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513825378/2 | 2023-02-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
30541 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15476919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476919 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E513962820/2 | 2023-02-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30542 | depozit material lemnos+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024989 | 0,4 | PTA 5518 SOCODOR CAMICO EXIM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15861864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15861864 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513924390/2 | 2023-02-08 | 0.02445 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02445 | 0
30543 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094462 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14477139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14477139 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513947665/2 | 2023-02-01 | 0.00926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00926 | 0
30544 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,4 | T 22361 CORNESTI VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16015136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015136 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513968231/2 | 2023-02-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30545 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15956338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15956338 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513327645/3 | 2023-02-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30546 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTZ 11 VULCAN | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA JT - circuit str. Traian + str. Gen. N. Dascalescu, zona PTZ nr. 11, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15653152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15653152 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E532073484/3 | 2023-02-17 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30547 | Generator fotovoltaic - prosumator Cirjaliu Mihaela | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.014994 | 0,4 | 4413 TEROVA | Exista bransament electric trifazat, cu circuit separat racordat in cutia de distributie CD aferenta PTA 4413, 20/0,4kV, 160kVA, pozat pe stalpii existenti, cu BMPT montat pe stalpul nr.11 de tip SE4, echipat cu disjunctor tetrapolar cu protectie diferentiala 80A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15754691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15754691 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E541553295/4 | 2023-02-03 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
30548 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTZ 1827 ARAD JUMO ROMANIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15873006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15873006 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E512643162/4 | 2023-02-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30549 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043982 | 0,23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15847624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15847624 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E514050515/2 | 2023-02-16 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
30550 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16052848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16052848 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E514046521/2 | 2023-02-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30551 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14387416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14387416 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513994724/2 | 2023-02-01 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30552 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA SAT NUCSOARA NR.192 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,4 | PTA 208 NUCSOARA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 117 din LEA JT - Nucsoara, zona PTA nr. 208, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15349620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15349620 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E531001091/3 | 2023-02-02 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
30553 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09996 | 0,4 | S20 NR.5-MUSICESCU TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14533751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14533751 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E513859713/2 | 2023-02-07 | 0.097995 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097995 | 0
30554 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3467 ARAD TARAFULUI BLOCURI NOI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12696685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12696685 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522478483/2 | 2023-02-07 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30555 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414516 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E512589228/3 | 2023-02-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30556 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15167989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15167989 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E514047117/2 | 2023-02-01 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
30557 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028788 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15329736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15329736 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E514026619/2 | 2023-02-10 | 0.028214 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028214 | 0
30558 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 12581 NADAS | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15448901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448901 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E513570678/5 | 2023-02-03 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30559 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15761323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761323 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E514048365/2 | 2023-02-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.029988 | 0,4 | 6414 SC TIMIS | Exista bransament trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 6414, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat la limita de proprietate, pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14781841 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14781841 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E541699689/2 | 2023-02-01 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
30561 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098339 | 0,4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15388433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15388433 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521725409/4 | 2023-02-08 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
30562 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,23 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15809922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15809922 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E510598585/3 | 2023-02-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30563 | LOCUINTA CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 4502 SANMARTIN COM 3 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15382353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15382353 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521760183/3 | 2023-02-03 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30564 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15559716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15559716 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E514078425/2 | 2023-02-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30565 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16181556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16181556 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E522516789/2 | 2023-02-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30566 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027849 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din apropiere, cu sustinere pe alt stalp SE 4 din LEA JT - Luncoiu de Jos, zona PTA nr. 49, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=50 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4 aflat pe proprietatea utilizatorului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15353375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15353375 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E530815666/6 | 2023-02-10 | 0.027302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027302 | 0
30567 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012495 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15703669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15703669 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510130127/3 | 2023-02-08 | 0.012247 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012247 | 0
30568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13929224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929224 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522518028/2 | 2023-02-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30569 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTZ 3064 ARAD CUZA VODA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15678660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678660 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E520028639/4 | 2023-02-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30570 | Centrala fotovoltaica Tofei Faget | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15760107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15760107 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512047340/3 | 2023-02-15 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
30571 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009964 | 0,4 | T2621 COM. MACEDONIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15390548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15390548 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E514093815/2 | 2023-02-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30572 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15849247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849247 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E514117991/2 | 2023-02-10 | 0.01463 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01463 | 0
30573 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044982 | 0,4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16151075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151075 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E514119599/2 | 2023-02-28 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
30574 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089944 | 0,4 | T2864 SANGEORGE SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16339131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339131 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E514072519/2 | 2023-02-22 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
30575 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058536 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15804499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15804499 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E514126609/2 | 2023-02-28 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
30576 | CEF BILC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059946 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16152406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152406 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E514129882/2 | 2023-02-28 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
30577 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | T 51833 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15646075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15646075 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E514129871/2 | 2023-02-14 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
30578 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009994 | 0,4 | PTZ 40 PETRILA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 4 din LEA JT ? str. T.Vladimirescu, zona PTZ nr. 40 Petrila, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu carling si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15131001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15131001 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E531930957/3 | 2023-02-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30579 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059956 | 0,4 | 6010 CARBONIFERA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.30 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6010, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15563050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15563050 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E540469515/3 | 2023-02-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30580 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029888 | 0,4 | T2664 FOENI COM | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15564027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15564027 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E514091857/2 | 2023-02-11 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
30581 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009996 | 0,4 | 4071 ATENEULUI | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie strand Turcu de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4071, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele gardului proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15493832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15493832 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E541462856/3 | 2023-02-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30582 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | PTA 1623 COMUNA 3 | Bransament electric trifazat existentConform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare <(>,<)> centrala se va realiza cu un numar de 22 buc. panouri fotovoltaice tip Canadian Solar Hiku CS3W-450MS cu puterea de 450 W, montate in combinatie cu 1 buc. invertor tip SUN2000-8KTL-M1 de 8,00 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos ?) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 8,000kW / 8,889 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0,100 kW / 0,109 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (?P) = 0,160 kW. P evacuare aprobata = P instalata ? Pmax.abs SI ? ?P = 8,000 kW ? 0,100 kW ? 0,160 kW = 7,740 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos ? = 7,740 kW / 0,9 = 8,600 kVA Conform CER03276013/1 Din 25.10.2022 P sim abs CER = 18,000 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 18 ,000 kW S max sim abs = P max sim abs / cos ? = 18,000 kW / 0,92 = 19,565 kVA Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15903060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15903060 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E514066635/2 | 2023-02-28 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30583 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T2316 COMEAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475597 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E511596315/3 | 2023-02-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30584 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15875086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875086 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E520837446/4 | 2023-02-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30585 | SISTEM FOTOVOLTAIC 17KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.016991 | 0,4 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15476005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476005 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E522323527/3 | 2023-02-02 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
30586 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003998 | 0,4 | T 2520 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15866112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15866112 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511401130/3 | 2023-02-17 | 0.0039 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0039 | 0
30587 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16337576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337576 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E514130996/2 | 2023-02-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30588 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090962 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15560360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15560360 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522524294/2 | 2023-02-07 | 0.008908 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008908 | 0
30589 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.039984 | 0,4 | PTZ 1003 OV CALAN | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala nr. 1 existenta in zona PTA nr. 1003 OV Calan, realizat cu cablu 3x50+25N Al mm2 (DC 4126 RO), L=90 m (57 m pamant,25 m trotuar asfaltat, 6 m drum auto asfaltat), cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15677977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677977 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E531523090/3 | 2023-02-14 | 0.039199 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039199 | 0
30590 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386315 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513801912/3 | 2023-02-02 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30591 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096563 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15787600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787600 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E511400803/4 | 2023-02-15 | 0.009466 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009466 | 0
30592 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475791 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513185838/3 | 2023-02-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30593 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009895 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15988326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15988326 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E512951322/3 | 2023-02-21 | 0.009652 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009652 | 0
30594 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081967 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15703076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15703076 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E514143620/2 | 2023-02-08 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
30595 | ghiroda, str brates nr 46a | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043881 | 0,23 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15233411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15233411 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E514140188/2 | 2023-02-01 | 0.004204 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004204 | 0
30596 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de proucator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16040987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16040987 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E514148951/2 | 2023-02-23 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
30597 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 52078 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15357393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15357393 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E513720080/3 | 2023-02-13 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30598 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058976 | 0,4 | T 51916 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15452315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15452315 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E512859183/3 | 2023-02-14 | 0.005781 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005781 | 0
30599 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 5570 BERINI COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15756732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15756732 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E511466726/3 | 2023-02-10 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30600 | Consumator casnic cerere prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00662 | 0,4 | T 11787 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15824729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15824729 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511095230/3 | 2023-02-21 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006 | 0
30601 | Miritex Halmagiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.19767 | 20 | A20 HALMAGIU-VIRFURI AR | ... Din LEA 20kV Virfuri ? Halmagiu prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 10394. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celula masura a PTB 10394, prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indrect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.... Necesar programare contor trifazat bidirectional existent in celula masura, in montaj indirect.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15186113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15186113 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E521368907/3 | 2023-02-10 | 0.19379 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19379 | 0
30602 | CEF PAROHIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009993 | 0,4 | T51834 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16015160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015160 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E514130187/2 | 2023-02-21 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
30603 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019991 | 0,4 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15790245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15790245 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512590602/3 | 2023-02-17 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
30604 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011985 | 20 | S20 NR.11-BUCOVINA TM | Racord electric trifazat exsitentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15673918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673918 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513970470/2 | 2023-02-10 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
30605 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097145 | 0,4 | T 1718 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15757372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757372 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E510048361/3 | 2023-02-07 | 0.009426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009426 | 0
30606 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0071971 | 0,4 | PTA 1045 RUSI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 78 din LEA JT - sat Rusi, zona PTA nr. 1045 Rusi, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15619637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15619637 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E530911056/3 | 2023-02-09 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
30607 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096217 | 0,4 | 4459 BREBU NOU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4459, 6/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15260756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15260756 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E541711695/2 | 2023-02-02 | 0.009237 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009237 | 0
30608 | Sediu si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019982 | 0,4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14619614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14619614 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E511678473/3 | 2023-02-03 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0191 | 0
30609 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009892 | 0,4 | PTA 85 URICANI | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 12 din LEA JT - str. Fetele Toplitei, zona PTA nr. 85 Uricani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14975506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14975506 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E532489643/2 | 2023-02-02 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
30610 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014994 | 0,4 | PTZ 1218 CT SIMERIA S-SIMERIA 2 | ... Circuit electric subteran alimentat din LEA JT - str. Preot N.Socaciu (de la stalpul nr. 32), realizat cu cablu JT 3x95+50N mmp in lungime de 286 m; cutie de distributie externa montata pe postament de beton, la limita de proprietate; bransament trifazat (3x10+6C mmpAL in lungime de 2 m) si BMPTd 32 A-MN montat pe postament de beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15352252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15352252 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E532369066/3 | 2023-02-01 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30611 | locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009864 | 0,4 | T 52153 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15589883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15589883 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E514031424/2 | 2023-02-01 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
30612 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014104 | 0,4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15448584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448584 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513946282/3 | 2023-02-21 | 0.013823 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013823 | 0
30613 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014554 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15801478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15801478 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E514153788/2 | 2023-02-14 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
30614 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15428282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15428282 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512943110/3 | 2023-02-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30615 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098358 | 0,4 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 11 din LEA JT - str. Petru Maior, zona PTZ nr. 2010 Horia, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=17 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15612602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15612602 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E530632618/3 | 2023-02-10 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
30616 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,4 | T 12427 RECAS COMPLEX | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15612706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15612706 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E514128151/2 | 2023-02-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30617 | Cladire sediu si activitati comerciale | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019991 | 0,4 | T 41769 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16144980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144980 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E514153115/2 | 2023-02-28 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
30618 | LOCUITA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009096 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15752135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15752135 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E514122234/2 | 2023-02-10 | 0.008898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008898 | 0
30619 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.079967 | 0,4 | 6094 GARA CFR | Exista bransament trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x150+95N, racordat din tabloul de distributieTDRI aferent PTZ 6094, 20/0,4kV, 400kVA pana intr-un BMPT-i, montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu intreruptor tripolar 160A, grup de masura cu 3xTC 250/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15848364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848364 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E541596573/3 | 2023-02-16 | 0.07835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.07835 | 0
30620 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15818098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818098 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513277166/3 | 2023-02-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30621 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe peretele gardului, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15151400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15151400 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E541493759/3 | 2023-02-01 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
30622 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15874238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15874238 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512839079/3 | 2023-02-17 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
30623 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029948 | 0,23 | PTZ 4 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15789064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15789064 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E531985373/3 | 2023-02-21 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
30624 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 52078 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16068978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16068978 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513720158/3 | 2023-02-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30625 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014843 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15675779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15675779 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513383197/3 | 2023-02-17 | 0.014503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014503 | 0
30626 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024286 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16070897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070897 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513226351/3 | 2023-02-21 | 0.023614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023614 | 0
30627 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082467 | 0,4 | T 22306 COM IV BAZOSU NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15758660 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E514152530/2 | 2023-02-14 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
30628 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098059 | 0,4 | 7549 POJEJENA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.112 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7549, 20/0,4kV, 250KVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15816534 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15816534 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E541162628/3 | 2023-02-22 | 0.009594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009594 | 0
30629 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0018371 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15615826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615826 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520267207/4 | 2023-02-06 | 0.001703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001703 | 0
30630 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15982966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982966 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E514151900/2 | 2023-02-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30631 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cumpata Aurel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15470495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15470495 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E521503267/4 | 2023-02-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30632 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15951774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15951774 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E514163756/2 | 2023-02-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30633 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019992 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - str. Simion Barnutiu, zona PTAB nr. 14 Calugareni, cu carlig si BMPT 63 A montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15813160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813160 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E530142322/3 | 2023-02-21 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
30634 | locuinta +cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01979 | 0,4 | PT 1947 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16143787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16143787 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E514118330/2 | 2023-02-16 | 0.019304 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019304 | 0
30635 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098339 | 0,4 | T 2465 COM1 OTVESTI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15791888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791888 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E513171068/3 | 2023-02-15 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
30636 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PCZ 5006 SPITAL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13697298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697298 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E514170530/2 | 2023-02-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30637 | Centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 4045 PECICA STATIE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15647683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15647683 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E522051536/3 | 2023-02-16 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30638 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Draganescu Valeriu - AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029986 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16254340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254340 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511481712/3 | 2023-02-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30639 | CAFENEA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 3044 ARAD TRAIAN MOSOIU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16361916 | 2023-03-02 | 16361916 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522207607/2 | 2023-03-31 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30640 | CEF Prosumer+Spor Putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | PTA 5747 IRET FAGET | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16359959 | 2023-03-10 | 16359959 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E512144359/2 | 2023-03-31 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
30641 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0074866 | 0,4 | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJ | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 11 nr. 50 din LEA JT - sat Balata, zona PTA nr. 1148, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=55 m, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate (realizat in baza ATR prosumator nr. 09805241/15.04.2022).-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16420830 | 2023-03-15 | 16420830 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E532427612/3 | 2023-03-31 | 0.00733 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00733 | 0
30642 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,23 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Loc de consum si producere existent..Montarea de capacitati stocare energie electrica in instalatia de utilizare. Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16443869 | 2023-03-09 | 16443869 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004408
30643 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.013195 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16422695 | 2023-03-14 | 16422695 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012926
30644 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la firida de retea "Blocuri Ilia", zona PTA nr. 3455 Hotel Ilia, cu BMPT 63 A montat pe locuinta.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16600707 | 2023-03-21 | 16600707 | 2023-03-31 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
30645 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16825669 | 2023-03-29 | 16825669 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E522502920/2 | 2023-06-14 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
30646 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,23 | T2730 COM. II BANLOC | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16780470 | 2023-03-14 | 16780470 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO005E512350897/2 | 2023-05-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30647 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16823054 | 2023-03-21 | 16823054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511726657/2 | 2023-05-30 | 0.004797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004797 | 0
30648 | Generator fotovoltaic - monare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01262 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16746941 | 2023-03-14 | 16746941 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012363
30649 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16738265 | 2023-03-28 | 16738265 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E522363037/2 | 2023-06-20 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30650 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 4519 CURTICI STR. CARAGIALE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16749311 | 2023-03-27 | 16749311 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520759078/2 | 2023-04-27 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
30651 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0090148 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16770785 | 2023-03-29 | 16770785 | 2023-03-31 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00874
30652 | panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16815859 | 2023-03-17 | 16815859 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO005E513368033/2 | 2023-03-31 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | PTA 1555 COM 1 OTELEC | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16773140 | 2023-03-29 | 16773140 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO005E513117394/2 | 2023-06-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30654 | SISTEM FOTOVOLTAIC 13,6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013603 | 0,4 | P1227 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16926076 | 2023-03-28 | 16926076 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO005E510421579/2 | 2023-04-12 | 0.013238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013238 | 0
30655 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019497 | 0,4 | T 51899 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16892588 | 2023-03-28 | 16892588 | 2023-03-29 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019017
30656 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053958 | 0,4 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16939163 | 2023-03-27 | 16939163 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E521207875/2 | 2023-04-26 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
30657 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031019 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric monofazic existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910768 | 2023-03-28 | 16910768 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E520211093/2 | 2023-05-04 | 0.002943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002943 | 0
30658 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098063 | 0,4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existent.- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor clasic 4x50mmp AL si alimentata din postul de transformare T 2257 ? 20/0,4kV-160 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 35 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 24m spatiu verde). - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 400274. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16946821 | 2023-03-21 | 16946821 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E511450448/2 | 2023-04-21 | 0.009613 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009613 | 0
30659 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,23 | PTA 4519 CURTICI STR. CARAGIALE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16918766 | 2023-03-21 | 16918766 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520761431/2 | 2023-04-03 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30660 | Generator fotovoltaic - prosumator Todor Dan -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3500 ARAD BERMOGRUP ARMONIEI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16921273 | 2023-03-28 | 16921273 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO005E522087894/2 | 2023-05-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30661 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099308 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17082647 | 2023-03-29 | 17082647 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E513073014/2 | 2023-04-26 | 0.009638 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009638 | 0
30662 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 4636 IZGAR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4636, 20/0,4kV, 100kVA, cu contor monofazat de inductie, montat in interior, pe perete.-Se va realiza un nou bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 25 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV) racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4636, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, in stanga portii de acces, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12705846 | 2022-11-28 | 12705846 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E541044683/2 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30663 | Generator fotovoltaic - montare opanouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012495 | 0,4 | PTB 3050 ARAD T.VLADIMIRESCU-M.STANESCU | -... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3050, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13152599 | 2022-11-25 | 13152599 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E520185262/2 | 2023-03-31 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
30664 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015394 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13153290 | 2022-12-14 | 13153290 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E511012093/2 | 2023-04-24 | 0.01509 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01509 | 0
30665 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 31759 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10984724 | 2023-03-16 | 10984724 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30666 | locul de consum ?i producere de?inut de prosumatorul care acceseaza programe de finan?are privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electric? din surse regenerabile 65 kW prin Electric up | Fotovoltaic | TIMIS | 0.064964 | 20 | S20 NR.2-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227080 | 2022-11-10 | 13227080 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0632
30667 | Sediu Firma si sistem fotovoltaic - Electric Up | Fotovoltaic | ARAD | 0.059976 | 0,4 | PTZ 3434 ARAD VINALCOOL AR NOU | -Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3434, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la exteriorul PTZ, a unui BMPTi-160A standardizat, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea masurii semidirecte si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din TDRI al PTZ la BMPTi, in lungime de cca. 8m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12617532 | 2022-11-04 | 12617532 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO005E521294567/2 | 2023-05-19 | 0.058792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058792 | 0
30668 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080966 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14948962 | 2023-03-15 | 14948962 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513791370/1 | 2023-05-10 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
30669 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe constructie - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02456 | 0,4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | -... Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14010281 | 2023-01-04 | 14010281 | 2023-03-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.024069
30670 | Lucuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTA 9630 SELEUS | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9630, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14016249 | 2023-01-31 | 14016249 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520913452/2 | 2023-06-29 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
30671 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027738 | 0,4 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716758 | 2022-10-19 | 11716758 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513931398/2 | 2023-05-04 | 0.027175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027175 | 0
30672 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | PTA 5550 SAT CAPAT | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15471430 | 2023-03-01 | 15471430 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E514185750/1 | 2023-05-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30673 | Centrala fotovoltaica 10 Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099654 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15563853 | 2023-03-02 | 15563853 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00977
30674 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017991 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Necesar inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor automat tetrapolar 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15449608 | 2023-02-07 | 15449608 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01754
30675 | Hala industriala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.050578 | 0,4 | PTA 3507 SALA EVENIMENTE VETELL | Instalatie de alimentare realizata conform CER nr. CER02952517/ 19.03.2019 : PTA nr. 3507 SALA EVENIMENTE (20/0.4 kV, 160 kVA), racordat la stalpul nr. 102 din LEA 20 kV Muncel, din Statia 110/20 kV Decebal (inlocuire stalp SC 15004 nr. 102 existent in LEA 20 kV Decebal - Muncel, cu stalp SC 15014 echipat cu separator 24 KV, 400 A; stalp de tip SC 15014 montat la limita de proprietate, echipat cu 1 set de descarcatori cu ZnO-24 kV, trafo 20/0,4 kV, S=160 kVA); racord 20 kV aerian realizat cu conductor OLAL 50/8 mmp in lungime de 8 m; bransament trifazat pozat aparent pe stalp realizat cu conductor 3x150+95N mmp, L=5 m, cu BMPT 250 A si contor de energie electrica in conexiune semidirecta montate pe stalpul cu transformator.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002960 | 2022-09-26 | 12002960 | 2023-03-30 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.049488
30676 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.050819 | 0,4 | PTA 10554 CHISINDIA | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10554, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre CD a PTA si BMPTi, in lungime de cca. 560m, din care cca. 7m subtraversare carosabl, respectiv cca. 7m acces auto; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028156 | 2022-11-13 | 12028156 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.049813
30677 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.099694 | 0,4 | PTA 3495 ARAD ZORI DE ZI | -.Din PTB 20/0.4kV, 100kVA, nr.3495, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, langa stalpul PTA, a unui BMPTi-160A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11324051 | 2022-09-06 | 11324051 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO005E522338422/2 | 2023-06-13 | 0.097724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097724 | 0
30678 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 3 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | -Conform Lucrarii EEI-SS-711/2022 -SS revizia1, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 02/01 /21.02.2022, t inând seama de situa?ia energetic? din zon? precum ?i de datele solicitate de utilizator , racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în cl?dire pus? la dispozi?ie de utilizator , cu ac?ionare din interior ?i cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare, inseriat in LEA 20 kV Surgani, alimentata din statia 110/20 kV Padurea Verde. a)Lucrari pe tarif de racordare : -Plantare stalp special 12G de beton la 12 m de stalpul existent nr.196, in axul LEA 20 kV Surgani , care va fi echipat cu coronament semiorizontal, 2il compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical conf. DY595RO, DRV ZnO conform DY557RO, CT exterior conform DJ4476RO si Rp? 4?. Stalpul va fi amplasat conform plan de situatie anexat pe marginea canalului existent. -Plantare stalp special 12G de beton la 12 m de stalpul proiectat nr.1, in axul LEA 20 kV, care va fi echipat cu coronament semiorizontal, 2il compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical conf. DY595RO, DRV ZnO conform DY557RO, CT exterior conform DJ4476RO si Rp? 4?. Stalpul va fi amplasat conform plan de situatie anexat pe marginea canalului existent. - Demontare conductor OlAl 50/8 mmp intre stalpii noi proiectati pe o lungime de 12 m (trifilar) -LES 20 kV intre stalpii proiectati si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 2x60 m, cu cablu de Al cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE) de grosime redus?, conform DC4385 RO, 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilen? conform DS4247 RO. -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 -o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDB (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, amplasata la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime 0,8km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB. - Realizare drum de acces la punctul de conexiune realizat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09073323 | 2022-03-25 | 09073323 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 2.96
30679 | COMPLEX COMERCIAL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099958 | 0,4 | PTZ 41 CT GOJDU DEVA | Bransament electric trifazat existent, alimentat din cutia de distributie aferenta PTZ nr. 41 CT Gojdu, cu masura energiei electrice in conexiune semidirecta montata la PTZ.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Este necesara programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10463681 | 2022-08-23 | 10463681 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO005E531462328/2 | 2023-05-05 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
30680 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE CLADIRE-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.071267 | 0,4 | PTA 3237 ARAD SC MIRANDA CONSTRUCT SRL | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3237, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPT-160A conform FT-133MAt echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 12m; - dezafectarea vechii cai de alientare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09514724 | 2022-09-12 | 09514724 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522203940/2 | 2023-05-19 | 0.069674 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.069674 | 0
30681 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15960362 | 2023-03-02 | 15960362 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E521778924/2 | 2023-04-19 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30682 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0077843 | 0,4 | PTA 197 BAIESTI | ... Bransament electric trifazat alimentat de la stalp de tip SE 4 din LEA JT - sat Baiesti, zona PTA nr. 197 Baiesti, cu BMPT 50 A.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15989873 | 2023-03-07 | 15989873 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E532113827/2 | 2023-06-28 | 0.007514 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007514 | 0
30683 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTA 3303 ROVINA I-D | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15984494 | 2023-03-08 | 15984494 | 2023-03-31 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00292
30684 | Casa + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014552 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15956562 | 2023-02-15 | 15956562 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014169
30685 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.009896 | 0,4 | PTA 9587 SELEUS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15967977 | 2023-02-27 | 15967977 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009701
30686 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15981973 | 2023-03-13 | 15981973 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E513083105/2 | 2023-06-14 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30687 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019988 | 0,4 | 4409 CARASOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4409, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15987493 | 2023-03-08 | 15987493 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E541301049/2 | 2023-03-27 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
30688 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16011913 | 2023-03-09 | 16011913 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522542553/1 | 2023-03-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30689 | Locuin??, magazin+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019991 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16066702 | 2023-03-02 | 16066702 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E512582917/2 | 2023-04-18 | 0.01956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01956 | 0
30690 | Statie Carburanti +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 20 | A20 TOPOLOVAT-BUZIAS TM | Bransament electric trifazat existent.... Contor bidirectional existent ,necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16008469 | 2023-03-02 | 16008469 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019598
30691 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054978 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16012586 | 2023-03-09 | 16012586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513158771/2 | 2023-05-17 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
30692 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01619 | 0,4 | 4409 CARASOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.33 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4409, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct, programat bidirectional producator-consumator.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional conform noilor puteri avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16064768 | 2023-03-10 | 16064768 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015676
30693 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | .Bransament electric subteran trifazat din cudia de distributie a postului T2420 in lungime de 220m (1m in CD , 2X5m foraj asflat, 1 m in BMTI 160A, si restul in spatiu verde ) pana in BMTI -ul de 160A cu reductori de 250/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045583 | 2023-03-27 | 16045583 | 2023-03-31 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01166
30694 | Casa de Locuit+ Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045348 | 2023-03-06 | 16045348 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO005E520309147/2 | 2023-05-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30695 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043982 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16044777 | 2023-03-15 | 16044777 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E514191308/1 | 2023-05-31 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
30696 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017993 | 0,4 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - sat Bacia, zona PTA nr. 1141, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?ifinal? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16018214 | 2023-03-02 | 16018214 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.017639
30697 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.035984 | 0,4 | PTZ 1027 ARAD FRIGORIFER | -.... Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.1027, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la exteriorul PTZ, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x50+25C<(>,<)> conform DC 4126RO, din TDRI la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14235610 | 2023-01-10 | 14235610 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E522538716/1 | 2023-04-26 | 0.03518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03518 | 0
30698 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011693 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14231368 | 2023-02-09 | 14231368 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E513183803/3 | 2023-05-30 | 0.011366 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011366 | 0
30699 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0074522 | 0,4 | T 51975 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15331468 | 2023-03-14 | 15331468 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E510559032/2 | 2023-05-17 | 0.007208 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007208 | 0
30700 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 10507 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10507, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15346379 | 2023-03-01 | 15346379 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO005E521321210/2 | 2023-05-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
30701 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996162 | 2022-11-17 | 12996162 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522033840/2 | 2023-03-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30702 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 11776 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15854437 | 2023-03-08 | 15854437 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO005E513103153/2 | 2023-03-27 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30703 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098357 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 18 din LEA JT - str. Prunduri, zona PTZ nr. 5 Liceu, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu carlig si BMPT 50 A montat pe casa.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15850986 | 2023-02-23 | 15850986 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E530743712/2 | 2023-03-31 | 0.009633 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009633 | 0
30704 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01184 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15883194 | 2023-03-27 | 15883194 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO005E512901888/2 | 2023-06-07 | 0.011598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011598 | 0
30705 | CASA FAMILIALA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15881932 | 2023-02-27 | 15881932 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E522270012/2 | 2023-04-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30706 | SEDIU, HALA REPARATII AUTO, SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR - ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.029988 | 20 | A20 PREFABRICATE-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele -Prefabricate prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3462 (terti) si instalatiile jt existente..Necesar programare contor existent bidirectional, in montaj semidirect TC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618221 | 2022-09-12 | 11618221 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E521293858/2 | 2023-03-17 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
30707 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.013495 | 0,4 | PTA 10302 ALMAS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14523096 | 2023-01-10 | 14523096 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E521352304/2 | 2023-04-26 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
30708 | CEF MARTIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049973 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14572854 | 2023-02-23 | 14572854 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E514183163/1 | 2023-07-25 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
30709 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053976 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator,necesar inlocuire intrerupator automat bipolar fix de 32A cu un intreruptor automat bipolar fix de 63A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424471 | 2022-12-07 | 13424471 | 2023-03-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005282
30710 | Sistem fotovoltaic Lacatus Victor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019989 | 0,4 | T 1606 GRABATI COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13435974 | 2022-12-15 | 13435974 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO005E513029341/2 | 2023-03-30 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
30711 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14338375 | 2023-01-11 | 14338375 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
30712 | Cef 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 9542 AGRISU MARE1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696376 | 2022-12-15 | 13696376 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
30713 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.011693 | 0,4 | PTA 9594 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13697504 | 2023-01-05 | 13697504 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO005E520880219/2 | 2023-05-02 | 0.011366 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011366 | 0
30714 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14761872 | 2023-02-23 | 14761872 | 2023-03-04 | nu | nu | nu | RO005E514181037/1 | 2023-03-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30715 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existent.- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare P1095 ? 10/0,4kV-400 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 21 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 10m spatiu verde). - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate<(>,<)>. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591408 | 2023-03-09 | 13591408 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E511049790/2 | 2023-06-30 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
30716 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082967 | 0,23 | 6226 APADIA | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6226, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 25A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15252328 | 2023-02-06 | 15252328 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E540888745/2 | 2023-05-23 | 0.008133 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008133 | 0
30717 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 6.3 | 20 | A20 ORAS LIPOVA-LIPOVA AR | -Conform lucrarii SS/59/2022-studiu de solutie rezizuit in data de 16.09.2022, elaborat de SC ENERPROD SYSTEM SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 50/01/29.09.2022, alimentarea cu energie electrica consta in Racordare in antena pe bara 20 kV statia Lipova- celula nr 15 prin realizarea urmatoarelor lucrari: A. Lucrari pe tarif de racordare Noul utilizator va fi racordat în antena pe bara Rosie 20 kV celula nr. 15 a statiei Lipova intr-o celula existenta de rezerva din containerul existent. Celula disponibila va fi echipata complet cu echipamente compatibile cu cele existente in statie , inclusiv intrerupator 24 kV, releu de protectie DV 901 conform cerinte E-Distributie Banat (EDB) si se vor realiza lucrarile necesare de integrare in sistemul de telecontrol a statiei. Se vor monta TC-uri pe cablul plecare spre PC CEF Lipova 6,3 MW pentru realizarea masurii de balanta conform specificatiilor EDB. Pentru racordarea PC proiectat se vor utiliza: - LES 20 kV între celula de 20 kV din sta?ie ?i celula de linie din punctul de conexiune proiectat, lungime traseu cca .200 m , LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibil? pentru montare subteran?, izolat în polietilen? reticular? de grosime redus?, cu ecran în tub de Al, sub înveli? de PE, 3x1x185 mmp, pozat în tub de protec?ie; - montare fibr? optic? între punctul de conexiune ?i celula de linie MT din sta?ia 110/20 kV Lipova,respectiv un LES 5x6 mmp intre SI Statia Lipova si Punctul de conexiune nou proiectat Pentru racordul noii CEF se va amplasa in imediata apropiere a statiei un punct de conexiuni echipat cu: - 1 buc. celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol; - montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. Noua celula din statia 20kV statia Lipova va fi integrata in sistemul telecontrol existent al E Distributie Banat. B.Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - cl?direa punctului de conexiune cu dou? compartimente, unul pentru instala?iile electrice din gestiunea SC E - Distribu?ie Banat SA ?i unul pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Punctul de conexiune se va amplasa cat mai aproape de statia Lipova. - LES 20 kV de Cu, sec?. 150 mmp, L? 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerup?tor general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ? protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ? protectie homopolara directionata - dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat?; ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; ? protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între ENEL ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 5.5 km între punctul de conexiune ce se va amplasa lâng? sta?ia Lipova ?i central?; - instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice conform specificatii E Distributie Banat - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099318 | 2022-11-04 | 10099318 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 6.144
30718 | Cef 10kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13641903 | 2023-01-18 | 13641903 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E513332371/2 | 2023-04-11 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30719 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13647420 | 2023-03-17 | 13647420 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E513375570/2 | 2023-05-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30720 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01967 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp , conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12974487 | 2022-11-17 | 12974487 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E520268736/2 | 2023-06-11 | 0.019186 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019186 | 0
30721 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T1814 BELSUGULUI | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16310005 | 2023-03-02 | 16310005 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E512602033/2 | 2023-04-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30722 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4327 CRISAN | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4327, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele casei, prevazut cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16335645 | 2023-03-13 | 16335645 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E540402938/2 | 2023-04-11 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
30723 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014999 | 0,4 | T2920 DRUM NOU DETA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16285606 | 2023-03-21 | 16285606 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E512961592/3 | 2023-07-18 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
30724 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095493 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16330738 | 2023-03-02 | 16330738 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009264
30725 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012919 | 0,4 | T 1780 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16288849 | 2023-03-23 | 16288849 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO005E512948384/2 | 2023-04-05 | 0.012617 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012617 | 0
30726 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009896 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16285888 | 2023-03-08 | 16285888 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009699
30727 | Centrala fotovotaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099954 | 0,4 | T 51894 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16346016 | 2023-03-02 | 16346016 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E513083969/2 | 2023-06-12 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00977 | 0
30728 | CEF Lovrin | Fotovoltaic | TIMIS | 40.5 | 110 | LOVRIN 110/20 KV | -Solutie racordare Solutia 1 Solutia propusa consta in realizarea unei noi statii intrare-iesire de 110 kV amplasata pe terenul pus la dispozitie de beneficiarul parcului si racordata la SEN in bucla intre statia Lovrin si Carpinis prin realizarea unui racord LEA 110 kV dublu circuit, in lungime de cca 0,5 km. Pentru realizarea variantei de racordare prezentata mai sus sunt necesare urmatoarele lucrari, conform: I) Lucrari pe tarif de racordare : ? Sta?ie de conexiune 110kV CEF Lovrin Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bar? colectoare 110 kV simpl? rigid?; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu întrerup?tor si grup de masura; punctul de delimitare a intalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; - servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel Toate echipamentele de 110kV de circuite primare ?i secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Conform NTE 011/12/00 ? ?Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta?iilor electrice?. ? Vol. I, art. 7. Terminologie (L< 20 Km) în cazul liniilor scurte, protec?iile de distan?? ale liniei vor fi completate, de regul?, cu o protec?ie diferen?ial? de linie. Lungimea liniilor LEA 110kV Lovrin ? CEF Lovin ?i LEA 110kV CEF Lovrin - C?rpini? fiind sub 20km sunt necesare montarea în capetele opuse a unor protec?ii diferen?iale longitudinale. În vederea asigur?rii c?ii de comunica?ie pentru protec?ia diferen?ial? între Statia de conexiune 110kV ?i sta?iile adiacente 110kV Lovrin ?i C?rpini? se va monta un cablu de tip ADSS pozat la baza primei console a stâlpilor existen?i, in lungime de cca. 23,46 km. Protec?iile diferen?iale se vor monta în dulapurile de protec?ii existente din cele 2 sta?ii 110kV Lovrin ?i C?rpini?. Toate echipamentele de 110kV de circuite primare ?i secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Conform NTE 011/12/00 ? ?Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta?iilor electrice?. ? Vol. I, art. 7. Terminologie (L< 20 Km) în cazul liniilor scurte, protec?iile de distan?? ale liniei vor fi completate, de regul?, cu o protec?ie diferen?ial? de linie. Lungimea liniilor LEA 110kV Lovrin ? CEF Lovin ?i LEA 110kV CEF Lovrin - C?rpini? fiind sub 20km sunt necesare montarea în capetele opuse a unor protec?ii diferen?iale longitudinale. În vederea asigur?rii c?ii de comunica?ie pentru protec?ia diferen?ial? între Statia de conexiune 110kV ?i sta?iile adiacente 110kV Lovrin ?i C?rpini? se va monta un cablu de tip ADSS pozat la baza primei console a stâlpilor existen?i, in lungime de cca. 23,46 km. Protec?iile diferen?iale se vor monta în dulapurile de protec?ii existente din cele 2 sta?ii 110kV Lovrin ?i C?rpini?. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : In vederea posibilitatii evacuarii noii puteri instalate in centrala CEF este necesar realizarea unei statii de transformare de 110/20kV in imediata apropiere a centralei. Statia 110/20 kV - 63 MVA va fi echipata cu o celula de trafo cu intreruptor, trafo de 110/20 kV- 63 MVA - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului; - statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente); - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08756068 | 2022-07-13 | 08756068 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 39.996
30729 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019992 | 0,4 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 2 din LEA JT - str. Privighetorilor, zona PTA nr. 128 Privighetorilor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.-Sporul de putere solicitat necesita realizare bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 2 din LEA JT - str. Privighetorilor, zona PTA nr. 128 Privighetorilor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369368 | 2022-11-10 | 10369368 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E532291532/2 | 2023-06-22 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
30730 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3354, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 4m canalizare zona pavata, respectiv cca. 1m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13927642 | 2022-12-21 | 13927642 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520393814/2 | 2023-05-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30731 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T 11745 | -... bransament electric subteran trifazat din firida de distributie de tip E2+6 existenta alimentata din postul de transformare T 51938 ? 20/0 ,4kV-400kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 40 metri (1m in firida, 27m trotuar pavat, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe peretele imobilului de pe parcela cu nr. CF 432091Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380765 | 2022-11-29 | 13380765 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E510579179/3 | 2023-06-09 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30732 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | T 1739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399278 | 2022-12-09 | 13399278 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E510064358/2 | 2023-04-12 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
30733 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380906 | 2022-11-29 | 13380906 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E510918659/3 | 2023-06-09 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30734 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.025186 | 0,4 | 4236 B GOSPODARIA DE PACURA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.3 SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4236, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16071210 | 2023-03-08 | 16071210 | 2023-03-10 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.024496
30735 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011475 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16075276 | 2023-03-06 | 16075276 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO005E512975722/2 | 2023-05-02 | 0.011249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011249 | 0
30736 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081863 | 0,23 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric monofazat existent... Din PTZ 20/0.4kV, nr.3018, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840925 | 2022-11-04 | 12840925 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E520582285/2 | 2023-05-03 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
30737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric monofazat existent.Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15675656 | 2023-02-28 | 15675656 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E514185525/1 | 2023-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30738 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02456 | 0,4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Bransament electric trifazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3925, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14616127 | 2023-01-18 | 14616127 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E522328634/2 | 2023-03-31 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
30739 | CEF Crinului 26 GIROC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020087 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15162017 | 2023-03-27 | 15162017 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO005E513625422/2 | 2023-05-24 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
30740 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003519 | 0,4 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15679454 | 2023-02-23 | 15679454 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003449
30741 | SC Tehnica Schweiz Impex SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 1.1984 | 20 | A20 SIPET-GATAIA TM | Racord electric trifazat existent.CONTOR PROGRAMAT EXISTENT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15753877 | 2023-03-13 | 15753877 | 2023-03-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.19453
30742 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079964 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15194089 | 2023-03-01 | 15194089 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00782
30743 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0068351 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 30 din LEA JT - str. Horea, zona PTZ nr. 3 Biserica, cu BMPT 32 A montat pe casa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15125376 | 2023-02-15 | 15125376 | 2023-03-29 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006603
30744 | Magazin+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029107 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15679349 | 2023-02-20 | 15679349 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.028438
30745 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 41744 | Bransament electric trifazat existent.Din postul de transformare T 41744 20/0,4 kV ? 400 kVA prin intermediul unei LES j.t. existente si a unei firide de palier existenta in hol , se va executa un bransament electric trifazic cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 5 m ,pozati pe peretele imobilului. - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40 A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator Tetrapolar fix de 40A, amplasat pe peretele imobilului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15162835 | 2023-02-10 | 15162835 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E510503918/2 | 2023-05-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30746 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.053968 | 0,4 | T 11755 | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din FD existenta alimentata prin intermediul LES JT din T11577-20/04kV-400kW; bransamentul se va realiza cu cablu tip Al 3x50+25C in lungime de 5m din care 2m sapatura in beton, BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. BMPTi va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar jt. In=100A si contor electric trifazat bidirectional de energie electrica.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204835 | 2022-10-14 | 11204835 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E511645769/2 | 2023-06-15 | 0.05242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05242 | 0
30747 | Casa + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015633 | 0,4 | T 21706 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263136 | 2023-03-09 | 16263136 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E511191800/2 | 2023-04-12 | 0.015317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015317 | 0
30748 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 4569 TURNU COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16266560 | 2023-03-08 | 16266560 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014697
30749 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010995 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16206747 | 2023-03-10 | 16206747 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01077
30750 | Generator fotovoltaic CEF instalat pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16209499 | 2023-03-07 | 16209499 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
30751 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16266880 | 2023-03-22 | 16266880 | 2023-03-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
30752 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16228769 | 2023-03-10 | 16228769 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E530820044/2 | 2023-03-31 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30753 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.016989 | 0,4 | 6011 TEIUS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6011, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16224274 | 2023-03-15 | 16224274 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E541499160/2 | 2023-04-27 | 0.01646 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01646 | 0
30754 | Instalare statie incarcare auto 11Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046471 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16206289 | 2023-03-21 | 16206289 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E513334205/3 | 2023-07-18 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
30755 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16231053 | 2023-03-15 | 16231053 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0146
30756 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015009 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16256498 | 2023-03-07 | 16256498 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E512681748/2 | 2023-06-13 | 0.014714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014714 | 0
30757 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0066749 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16257337 | 2023-03-17 | 16257337 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E520198514/3 | 2023-06-22 | 0.006446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006446 | 0
30758 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent.Necesare reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16233944 | 2023-03-15 | 16233944 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0146
30759 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053958 | 0,4 | PTA 3611 HORIA COM 2 | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3611, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 14m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13525635 | 2022-12-19 | 13525635 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO005E522536882/1 | 2023-06-23 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
30760 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202068 | 2023-03-07 | 16202068 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30761 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097818 | 0,4 | PTA2145 COMUNA LOVRIN | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16257616 | 2023-03-21 | 16257616 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO005E512820697/2 | 2023-05-11 | 0.009589 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009589 | 0
30762 | MAGAZIN ALIMENTAR SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16264626 | 2023-03-10 | 16264626 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009797
30763 | MAGAZIN+DEPOZIT+SPATIU IMBUTELIERE+CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.071967 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16203880 | 2023-03-15 | 16203880 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.07036
30764 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Necesar inlocuire Intrerupator 32A cu Intrerupator 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14140579 | 2023-01-13 | 14140579 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E511380833/2 | 2023-04-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30765 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039984 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire BMPT cu reductori 250/5 <(>,<)> contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295747 | 2023-02-15 | 13295747 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E510434269/1 | 2023-04-19 | 0.039199 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039199 | 0
30766 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent.... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3460, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 11m canlaizare zona nepavata, respectiv cca. 3m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14468999 | 2023-01-13 | 14468999 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E520271864/2 | 2023-06-21 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
30767 | Electric-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09996 | 0,4 | T2790 CED CORPORATION | Bransament electric trifazat existent.Bransament electric trifazat existent, Instalatie conforma d.p.d.v tehnic. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171243 | 2022-11-01 | 12171243 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.097996
30768 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | -... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.1158, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15476104 | 2023-02-03 | 15476104 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO005E520351201/2 | 2023-05-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30769 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | P1396 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15450792 | 2023-02-10 | 15450792 | 2023-03-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00583
30770 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480211 | 2023-02-23 | 15480211 | 2023-03-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
30771 | dosar prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020321 | 0,4 | P1397 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15471021 | 2023-02-22 | 15471021 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E511674008/2 | 2023-04-05 | 0.019913 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019913 | 0
30772 | Brutarie-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026989 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11521100 | 2022-09-27 | 11521100 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E511627466/2 | 2023-05-25 | 0.02644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02644 | 0
30773 | Prosumator Practicom | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026989 | 0,4 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 48 din LEA JT - Almasu Sec, zona PTA 1127, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT 124 MAT) montat pe stâlpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12561755 | 2022-11-08 | 12561755 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E532407418/2 | 2023-05-03 | 0.02643 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02643 | 0
30774 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.009896 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament electric trifazat existent..... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.9530, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13083790 | 2022-11-28 | 13083790 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E520917120/2 | 2023-03-30 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
30775 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.019792 | 0,4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | -... ... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3289, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m din care cca. 4m coborare pe perete, pozati in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12775453 | 2022-11-10 | 12775453 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019403
30776 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049174 | 0,4 | T 52022 | Bransament electric monofazat existent.Contor programat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758453 | 2023-03-21 | 15758453 | 2023-03-22 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004772
30777 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019988 | 0,4 | PTA 67 URICANI | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SC 10005 din LEA JT - Campul lui Neag, zona PTA nr. 67 Uricani, cu BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15785184 | 2023-03-28 | 15785184 | 2023-03-29 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0194
30778 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15788304 | 2023-03-07 | 15788304 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E512956822/3 | 2023-06-16 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30779 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081965 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15759316 | 2023-02-28 | 15759316 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E513162596/2 | 2023-05-22 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
30780 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 13 VALEA BRAD | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 24 din LEA JT - Valea Bradului, zona PTZ nr. 13 Valea Bradului, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15786905 | 2023-02-16 | 15786905 | 2023-03-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
30781 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.059976 | 0,4 | PTA 5050 CARANSEBESULUI | Bransament electric trifazat existent.Din firida existenta E2+2 din circuit Mobila Design alimentat din T 5050 Lugoj(250 kva), bransament trifazat subteran in cablu 3x50+25Cin lungime de L=49 m din care 45 m pozat in spatiu verde BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 si montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15812429 | 2023-02-20 | 15812429 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO005E513563805/2 | 2023-07-10 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
30782 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089933 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor monofazat existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator in TDC2 existent . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15790864 | 2023-03-16 | 15790864 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E513245554/2 | 2023-06-14 | 0.008815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008815 | 0
30783 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 1956 SANGOWATER | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182123 | 2023-02-28 | 16182123 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E513089448/2 | 2023-04-26 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30784 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3610, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16173007 | 2023-03-01 | 16173007 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO005E521489440/2 | 2023-05-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 10051 CERMEI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16177582 | 2023-03-02 | 16177582 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
30786 | Complex Zootehnic Taurine + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39984 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Racord trifazat existent.Contor existent programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16146252 | 2023-03-22 | 16146252 | 2023-03-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.39196
30787 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020032 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16359353 | 2023-03-15 | 16359353 | 2023-03-17 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
30788 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada a unui BMPT-32A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16362684 | 2023-03-07 | 16362684 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30789 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16376514 | 2023-03-21 | 16376514 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO005E513580444/2 | 2023-05-23 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
30790 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16417899 | 2023-03-08 | 16417899 | 2023-07-08 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30791 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.024512 | 0,4 | TC6004 PARC | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6004, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16141678 | 2023-03-10 | 16141678 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO005E541684380/2 | 2023-06-07 | 0.023835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023835 | 0
30792 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011895 | 0,4 | PTA 2017 SMA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FER | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16149999 | 2023-02-27 | 16149999 | 2023-07-01 | nu | nu | nu | RO005E513127845/3 | 2023-05-15 | 0.011642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011642 | 0
30793 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16199364 | 2023-03-09 | 16199364 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO005E522541754/1 | 2023-04-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30794 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16199950 | 2023-03-07 | 16199950 | 2023-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522541710/1 | 2023-04-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30795 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15412422 | 2023-02-14 | 15412422 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO005E510108368/2 | 2023-04-12 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30796 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15385442 | 2023-02-02 | 15385442 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO005E521388707/2 | 2023-05-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30797 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020187 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16535757 | 2023-03-16 | 16535757 | 2023-07-16 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019595
30798 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 31790 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16544427 | 2023-03-14 | 16544427 | 2023-07-29 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30799 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 11702 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16555681 | 2023-03-21 | 16555681 | 2023-07-29 | nu | nu | nu | RO005E511672118/2 | 2023-05-02 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
30800 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 9556 TAUT | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16644282 | 2023-03-09 | 16644282 | 2023-07-09 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
30801 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | PTA 5264 HERENDESTI | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16648546 | 2023-03-09 | 16648546 | 2023-07-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004895
30802 | Prosumator Suciu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16720694 | 2023-03-29 | 16720694 | 2023-07-30 | nu | nu | nu | RO005E510124625/2 | 2023-04-28 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
30803 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01499 | 0,4 | PTB 1803 ARAD SYSMEC PARC IND | Bransament electric trifazat existent.Necesar reporgramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791290 | 2023-03-28 | 16791290 | 2023-07-30 | nu | nu | nu | RO005E513193354/2 | 2023-07-17 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
30804 | Prosumator Lalescu Tiberiu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080217 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16745394 | 2023-03-21 | 16745394 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513406519/2 | 2023-06-28 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
30805 | Prosumator Borla | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099956 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16734584 | 2023-03-21 | 16734584 | 2023-07-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00978
30806 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T2660 CRUCENI COM. | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791653 | 2023-03-27 | 16791653 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512395762/2 | 2023-05-11 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
30807 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010491 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16763701 | 2023-03-21 | 16763701 | 2023-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513061448/2 | 2023-04-06 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
30808 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820398 | 2023-03-22 | 16820398 | 2023-07-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
30809 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ratiu Paul Florin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16762152 | 2023-03-27 | 16762152 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522287560/2 | 2023-05-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30810 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 1796 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16948241 | 2023-03-24 | 16948241 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO005E513089820/2 | 2023-07-12 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
30811 | Generator fotovoltaic - Prosumator Undis Bruno | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16994127 | 2023-03-27 | 16994127 | 2023-07-28 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00489
30812 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16994288 | 2023-03-27 | 16994288 | 2023-07-27 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009795
30813 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082016 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16388342 | 2023-03-07 | 16388342 | 2023-07-09 | nu | nu | nu | RO005E513940703/2 | 2023-03-24 | 0.008031 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008031 | 0
30814 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | PTA 22208 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16043936 | 2023-03-02 | 16043936 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513573851/2 | 2023-03-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30815 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15877892 | 2023-02-28 | 15877892 | 2023-07-01 | nu | nu | nu | RO005E513328758/2 | 2023-03-30 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30816 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027949 | 0,23 | 4409 CARASOVA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4409, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor monopolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15854133 | 2023-03-01 | 15854133 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO005E540785235/2 | 2023-03-21 | 0.002544 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002544 | 0
30817 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.031936 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571614 | 2023-01-26 | 13571614 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513386213/2 | 2023-03-22 | 0.031261 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.031261 | 0
30818 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099954 | 0,4 | PTZ 49 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din TDRI 0,4 kV aferent PTZ nr. 49 Petrosani (circuit Visa 1), realizat cu cablu tetrapolar 3x240+95C mmp, L=5 m, cu BMPTi 400 A montat pozat aparent pe exteriorul PTZ.Programare contor existent in BMPTi cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09860994 | 2022-05-12 | 09860994 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532289832/3 | 2023-03-17 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
30819 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095961 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16315287 | 2023-03-02 | 16315287 | 2023-07-02 | nu | nu | nu | RO005E522325361/2 | 2023-03-13 | 0.009403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009403 | 0
30820 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019989 | 0,4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13404188 | 2022-12-27 | 13404188 | 2023-07-09 | nu | nu | nu | RO005E512490825/2 | 2023-03-17 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
30821 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16068270 | 2023-03-01 | 16068270 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521999963/2 | 2023-03-21 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30822 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053938 | 0,4 | PTZ 52 LUPENI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 7/1 din LEA JT - str. 1 Mai, zona PTZ nr. 52 Lupeni, cu BMPT 32 A necorespunzator montat pe casa.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura BMPT 32 A existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu putereainstalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15501475 | 2023-02-22 | 15501475 | 2023-07-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005092
30823 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009896 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric trifazat alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 10 din LEA JT - str. Liceului, zona PTZ nr. 5 Liceu, cu BMPT montat pe stalp.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16151266 | 2023-03-14 | 16151266 | 2023-07-15 | nu | nu | nu | RO005E530739908/2 | 2023-03-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30824 | Locuinta+CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTA 128 MOBRAD | BET existent , corespunzator.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16997515 | 2023-03-23 | 16997515 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO005E530735522/2 | 2023-03-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30825 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 3059 ARAD BLOC LIBELULA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16828036 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16828036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522404044/1 | 2023-03-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30826 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15473275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15473275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522300353/1 | 2023-03-31 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30827 | Generator fotovoltaic - Prosumator Chirita Beniamin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16424624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522406653/1 | 2023-03-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30828 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16941725 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941725 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513538201/1 | 2023-03-23 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16921636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16921636 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513596586/1 | 2023-03-28 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30830 | HOTEL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029986 | 0,4 | PCZ 1957 HOTEL S.M. | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15982784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512981460/1 | 2023-03-08 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
30831 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15620617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513735154/1 | 2023-03-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30832 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049949 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16244388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16244388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513532924/1 | 2023-03-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30833 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044492 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513547212/1 | 2023-03-24 | 0.004361 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004361 | 0
30834 | ferma+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019991 | 0,4 | PTA 5238 HONORICI KENDO | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16357851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16357851 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512873033/2 | 2023-03-02 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
30835 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 2225 BECICHERECU MIC MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16371741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16371741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511726400/2 | 2023-03-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30836 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16745500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745500 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512096827/2 | 2023-03-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30837 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040443 | 0,4 | T2853 GATAIA COM. III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16738462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738462 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512331683/2 | 2023-03-21 | 0.003964 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003964 | 0
30838 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 6208 COPACELE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6208, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540882693/2 | 2023-03-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30839 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentContor cu dublu sens existent<(>,<)>Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16787853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16787853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513061000/2 | 2023-03-31 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30840 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016983 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16818403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510251312/2 | 2023-03-31 | 0.01616 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01616 | 0
30841 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | TC6005 OLARU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16823720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540591151/2 | 2023-03-29 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
30842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 5713 CAP SUSANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512114424/2 | 2023-03-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
30843 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16919061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16919061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512399834/2 | 2023-03-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30844 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16941205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512097211/2 | 2023-03-23 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
30845 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 5832 SAT JUPANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16913775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16913775 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512099886/2 | 2023-03-23 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
30846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PT 1908 COM DUD VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17087009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087009 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512663816/2 | 2023-03-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30847 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029967 | 0,4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17087385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512841139/2 | 2023-03-30 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
30848 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0083262 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament trifazat subteran racordat din caseta stradala de pe circuitul LES JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa caseta stradala, disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14979503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14979503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541606047/2 | 2023-03-22 | 0.008162 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008162 | 0
30849 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 1767 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16015995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511730685/2 | 2023-03-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30850 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16333773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510726409/2 | 2023-03-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30851 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA CENEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16344055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16344055 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512494009/2 | 2023-03-20 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30852 | Locuinta+CEF-Prosumator - Gyorki Elisabeta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099948 | 0,4 | T12587 DUDESESTII NOI SAT NOU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15182131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15182131 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513204537/2 | 2023-03-20 | 0.00974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00974 | 0
30853 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 1728 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15625527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15625527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513019935/2 | 2023-03-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30854 | Locuita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T 1598 LUNGA SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16360566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16360566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512561712/2 | 2023-03-03 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30855 | LOCUINTA + CEF AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059965 | 0,23 | T 2268 ORTISOARA CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16180944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511453834/2 | 2023-03-31 | 0.005825 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005825 | 0
30856 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011991 | 0,4 | T 1739 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16532805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510062569/2 | 2023-03-31 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
30857 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | T2675 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16532978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512434081/2 | 2023-03-31 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30858 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16565634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16565634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512048677/2 | 2023-03-08 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
30859 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16948366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512384085/2 | 2023-03-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30860 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055182 | 0,23 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17142689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17142689 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512120993/2 | 2023-03-29 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
30861 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054929 | 0,4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17147097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510047539/2 | 2023-03-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30862 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013689 | 0,4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17179314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513099528/2 | 2023-03-30 | 0.013383 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013383 | 0
30863 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055958 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16389747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510118875/2 | 2023-03-07 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005388 | 0
30864 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T2246 GIARMATA PARC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16449693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16449693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511528411/2 | 2023-03-23 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30865 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | PTB 1510 ARAD BLOC 29 FALEZA SUD | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16428201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16428201 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512443069/2 | 2023-03-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30866 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089964 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16361273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16361273 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513107719/2 | 2023-03-15 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
30867 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082763 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16368058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16368058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510045234/2 | 2023-03-07 | 0.008113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008113 | 0
30868 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16453455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16453455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541104668/2 | 2023-03-15 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
30869 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16422249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16422249 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513258086/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30870 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010001 | 0,4 | T 1780 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16449358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16449358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510531368/2 | 2023-03-23 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
30871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044492 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16563489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513199147/2 | 2023-03-09 | 0.004361 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004361 | 0
30872 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084964 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16563805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513192229/2 | 2023-03-07 | 0.00832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00832 | 0
30873 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011825 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16618430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16618430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513154496/2 | 2023-03-10 | 0.011583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011583 | 0
30874 | locuinta +cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029968 | 0,23 | PT 1862 COM DUD VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16713173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16713173 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512660420/2 | 2023-03-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30875 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066321 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16625504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625504 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511485312/2 | 2023-03-15 | 0.006404 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006404 | 0
30876 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058587 | 0,4 | T 1728 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817596 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510030193/2 | 2023-03-23 | 0.005734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005734 | 0
30877 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512486594/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30878 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 1732 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16804083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16804083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511335169/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30879 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054927 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511583579/2 | 2023-03-31 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
30880 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 5282 BELINT T6 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742936 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511919583/2 | 2023-03-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30881 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513231739/2 | 2023-03-23 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
30882 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | PTB 1822 ARAD INCONTRO-3 PARC IND | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16749873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16749873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512615510/2 | 2023-03-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30883 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16816709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512858700/2 | 2023-03-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30884 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511419320/2 | 2023-03-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16773466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511608353/2 | 2023-03-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30886 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004498 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16738196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512891729/2 | 2023-03-21 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
30887 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054937 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16747062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511344327/2 | 2023-03-16 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
30888 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTA 5300 SANOVITA SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511929551/2 | 2023-03-23 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30889 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16738560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512204895/2 | 2023-03-16 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
30890 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16748806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16748806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512198853/2 | 2023-03-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30891 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T 2494 COM II BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16827232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16827232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511486829/2 | 2023-03-20 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30892 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,23 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16762537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16762537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513221727/2 | 2023-03-16 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
30893 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 11516 RAPOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16744185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512482859/2 | 2023-03-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16746914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511395615/2 | 2023-03-15 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30895 | Generator fotovoltaic - Prosumator Puscasu Vasile | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029986 | 0,4 | T 2393 CARANI COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511585256/2 | 2023-03-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820195 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513067646/2 | 2023-03-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30897 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16746810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513196717/2 | 2023-03-15 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30898 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003119 | 0,4 | PTA 1582 COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16900163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16900163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512576730/2 | 2023-03-22 | 0.003048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003048 | 0
30899 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077367 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16893687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511478448/2 | 2023-03-22 | 0.007536 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007536 | 0
30900 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513007718/2 | 2023-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30901 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17078789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17078789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511960523/2 | 2023-03-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30902 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | PTA 1536 COM 2 IECEA MICA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17087884 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087884 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512530651/2 | 2023-03-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30903 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01174 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17192895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192895 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513297315/2 | 2023-03-31 | 0.011509 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011509 | 0
30904 | JDIC TIBERIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035364 | 0,23 | PT 21552 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13169189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13169189 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512448075/2 | 2023-03-17 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
30905 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092963 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15986746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512932376/2 | 2023-03-03 | 0.009113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009113 | 0
30906 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15953160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15953160 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512391746/2 | 2023-03-07 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
30907 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029948 | 0,23 | T 41736 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15986958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510730875/2 | 2023-03-03 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
30908 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097145 | 0,4 | PTA 5362 TOPOLOVAT CIMITIR | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15954973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512839530/2 | 2023-03-09 | 0.009426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009426 | 0
30909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048582 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16044332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511335057/2 | 2023-03-03 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
30910 | Fotovol | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 21755 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16024306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16024306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510690847/2 | 2023-03-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30911 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049143 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16037856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16037856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511412570/2 | 2023-03-30 | 0.004817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004817 | 0
30912 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14224579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14224579 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512179931/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30913 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082763 | 0,4 | T2627 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14334141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14334141 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512405001/2 | 2023-03-13 | 0.008113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008113 | 0
30914 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | PTA 5741 PARC FAGET | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14330539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512048374/2 | 2023-03-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30915 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | PTA 5213 JDIOARA LEA FAGET L STP 99/30 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16338792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511991831/2 | 2023-03-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30916 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076967 | 0,4 | T2602 COM. GHILAD | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16284473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16284473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512420738/2 | 2023-03-02 | 0.007536 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007536 | 0
30917 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 12311 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16310639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16310639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513279045/2 | 2023-03-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30918 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079448 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16291415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16291415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513101847/2 | 2023-03-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30919 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16339580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512859925/2 | 2023-03-09 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30920 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | PTA 5526 PILU BAZA SPORTIVA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16336069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16336069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512207821/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30921 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16340280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16340280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541103678/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30922 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 2284 SATCHINEZ BRUTARIE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16339653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511581858/2 | 2023-03-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30923 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 41792 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16335476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16335476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512896094/2 | 2023-03-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30924 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058476 | 0,23 | T 21773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511336306/2 | 2023-03-02 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
30925 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16144742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513062281/2 | 2023-03-20 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PCZ 1514 UZINZ JIMBOLIA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16069815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16069815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512454319/2 | 2023-03-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30927 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059936 | 0,23 | TC4024 BANCA NATIONALA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4024, 6/0,4kV, 630KVA, cu contor electronic monofazat montat in interiorul proprietatii, pe perete.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16095426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16095426 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540113937/2 | 2023-03-02 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30928 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16069907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16069907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510036188/2 | 2023-03-03 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30929 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15625911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15625911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511469662/2 | 2023-03-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | TC4063 STR.TEILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul metalic peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 4063, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16205958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16205958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540009391/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30931 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029968 | 0,23 | PTA 5283 BELINT T7 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16257346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511918829/2 | 2023-03-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30932 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069952 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513116102/2 | 2023-03-20 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
30933 | Casa familiala TES | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044922 | 0,23 | PTA 5310 TES SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16261116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511985047/2 | 2023-03-01 | 0.00411 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00411 | 0
30934 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric monofazat existentNecesare reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16235671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512844301/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30935 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16231495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16231495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512966733/2 | 2023-03-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30936 | Anexa+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | PTA2045 FERMA SPORER LOVRIN | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16256961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16256961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512816568/2 | 2023-03-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30937 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0054976 | 0,4 | TC6003 CONTIM | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.33 de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6003, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16231901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16231901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541339747/2 | 2023-03-15 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
30938 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 52041 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16227640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16227640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512832263/2 | 2023-03-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
30939 | LOCUINTA + CEF-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035975 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16253182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253182 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511337598/2 | 2023-03-02 | 0.003473 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003473 | 0
30940 | Locuinta + CEF-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029977 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16252737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16252737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512224886/2 | 2023-03-07 | 0.002885 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002885 | 0
30941 | CEF CZIFRA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059946 | 0,4 | T 2580 RECAS CIMITIR | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16260652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16260652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511367513/2 | 2023-03-02 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
30942 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16241444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16241444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168724/2 | 2023-03-02 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T2738 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16204452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16204452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512430526/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30944 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13525755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525755 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512870298/2 | 2023-03-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30945 | LOCUINTA + CEF-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049469 | 0,23 | T 2268 ORTISOARA CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511453328/2 | 2023-03-01 | 0.004796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004796 | 0
30946 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014394 | 0,4 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16208720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16208720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512014984/2 | 2023-03-02 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
30947 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049184 | 0,4 | T2651 RUDNA COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16216239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16216239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512408521/2 | 2023-03-01 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
30948 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0036394 | 0,23 | 4642 BINIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4642, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16152760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541192496/2 | 2023-03-08 | 0.003372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003372 | 0
30949 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif e producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16154996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16154996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511378188/2 | 2023-03-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30950 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045482 | 0,4 | PTA 5214 JENA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16175713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512935706/2 | 2023-03-01 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
30951 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097941 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182067 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512941477/2 | 2023-03-01 | 0.009504 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009504 | 0
30952 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16451312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16451312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511463688/2 | 2023-03-13 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30953 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058476 | 0,23 | T 2490 DRUMURI SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16443277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16443277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511474938/2 | 2023-03-13 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
30954 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16390894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512549369/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30955 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008096 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16389343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389343 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510472036/2 | 2023-03-07 | 0.007898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007898 | 0
30956 | Fotovo | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16190015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16190015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506430/2 | 2023-03-06 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30957 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182648 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512956675/2 | 2023-03-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30958 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7556 STR 1 MAI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7556, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe pertele casei, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182730 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540562058/2 | 2023-03-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30959 | panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015992 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16145902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16145902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513296820/2 | 2023-03-06 | 0.01558 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01558 | 0
30960 | MITRIX GROUP SRL, RESITA, STR. CASTANILOR, NR.127 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0048716 | 0,4 | 4005 POD STAVILA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4005, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, prevazut cu disjunctor tripolar 16A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15412998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541353967/2 | 2023-03-31 | 0.004678 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004678 | 0
30961 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 1718 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pebtru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16530056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16530056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510063368/2 | 2023-03-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30962 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 12365 SOLARIS II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16534539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513316665/2 | 2023-03-09 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30963 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T 12333 DUMA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16535989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16535989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513236194/2 | 2023-03-08 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30964 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T2557 GHIRODA BOBALNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16557731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16557731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511281945/2 | 2023-03-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30965 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059974 | 0,23 | TC4063 STR.TEILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 4063, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16531886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16531886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540009043/2 | 2023-03-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30966 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043634 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16584417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16584417 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512943750/2 | 2023-03-08 | 0.004268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004268 | 0
30967 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059936 | 0,23 | TC6005 OLARU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16638769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16638769 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540589923/2 | 2023-03-21 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30968 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | T 51742 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16563534 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563534 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513116012/2 | 2023-03-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059884 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16626488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16626488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511598812/2 | 2023-03-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30970 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,23 | T 11764 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16626430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16626430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511266410/2 | 2023-03-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30971 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16603101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16603101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511483422/2 | 2023-03-22 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30972 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 31714 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16815763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510747525/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30973 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049182 | 0,4 | P1367 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16772079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772079 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510028088/2 | 2023-03-17 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
30974 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16740587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512838528/2 | 2023-03-24 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
30975 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064925 | 0,4 | T 2250 GIARMATA CAMP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16737998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512882022/2 | 2023-03-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30976 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 5296 CHIZATAU SAT | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736636 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511945021/2 | 2023-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30977 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16848630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16848630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512025605/2 | 2023-03-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30978 | NICULCEA SEBASTIAN CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029987 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17003241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513224663/2 | 2023-03-27 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
30979 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0074715 | 0,4 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17003521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512158725/2 | 2023-03-29 | 0.007227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007227 | 0
30980 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040433 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16968586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512918628/2 | 2023-03-28 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
30981 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 21768 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511110373/2 | 2023-03-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30982 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16949111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949111 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513319332/2 | 2023-03-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30983 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032946 | 0,4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16999617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513131143/2 | 2023-03-28 | 0.003229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003229 | 0
30984 | MARINA COSMIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059975 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17120729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513317240/2 | 2023-03-29 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
30985 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 51955 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17147511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510630740/2 | 2023-03-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30986 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T1952 BARITIU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17172833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17172833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512711933/2 | 2023-03-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30987 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 4429 CARASOVA | Exista bransament aerian monofazat, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4429, 20/0,4kV, 160KVA cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15855897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540783064/2 | 2023-03-03 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30988 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 6001 CARTIER NORD 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6001, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16740594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540487223/2 | 2023-03-28 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30989 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16628156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16628156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522318217/2 | 2023-03-24 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30990 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520177487/2 | 2023-03-31 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30991 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039984 | 0,23 | PTA 9524 PINCOTA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522020611/2 | 2023-03-31 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
30992 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1107 GHE. DOJA S-SIMERIA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531374241/2 | 2023-03-31 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30993 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 8580 CONOP COMUNA II | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16740398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521560170/2 | 2023-03-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30994 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16764450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764450 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520964346/2 | 2023-03-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30995 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0065556 | 0,4 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16869930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16869930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521502693/2 | 2023-03-28 | 0.006329 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006329 | 0
30996 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 8342 ARAD BLOC 102 BYRON TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16840877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16840877 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522046103/2 | 2023-03-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30997 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0019992 | 0,23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16915680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521420333/2 | 2023-03-23 | 0.001959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001959 | 0
30998 | Farcas Petronela-Aniela | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10559 JOIA MARE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16892874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521252516/2 | 2023-03-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10049 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16885972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885972 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520966281/2 | 2023-03-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16886828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520960409/2 | 2023-03-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31001 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTZ 3068 ARAD REVOLUTIEI-METIANU TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520174035/2 | 2023-03-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31002 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096543 | 0,4 | PTA 3846 ALUNIS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16894460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521711437/2 | 2023-03-29 | 0.009367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009367 | 0
31003 | FLOHR PETER | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,4 | PTA 3923 VINGA COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16896127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16896127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522211534/2 | 2023-03-24 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
31004 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,23 | PTA 4075 SEITIN COM II IANCU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16892909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521637456/2 | 2023-03-23 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
31005 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045115 | 0,23 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16946599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520551731/2 | 2023-03-20 | 0.004325 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004325 | 0
31006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10053 APATEU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16894361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520982593/2 | 2023-03-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31007 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16913041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16913041 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521546916/2 | 2023-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31008 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10050 CERMEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16887376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520965280/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31009 | Prosumator ALI TOLMBAYE ADRIANA CODRUTA 2860421020082 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16947215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522279369/2 | 2023-03-23 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
31010 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16918562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522077725/2 | 2023-03-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31011 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0057375 | 0,23 | PTA 9513 SIRIA CRR1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17091241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521116469/2 | 2023-03-27 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
31012 | Prosumator OPREA ROMEO 1710918020018 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTZ 3015 ARAD SAGUNA-OCTAVIAN GOGA TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17085142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17085142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520053233/2 | 2023-03-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31013 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089293 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520247597/2 | 2023-03-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31014 | fotovoltaic 5kW - ap 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17114269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17114269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520044389/2 | 2023-03-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31015 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17091130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520615664/2 | 2023-03-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31016 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17117041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117041 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520044402/2 | 2023-03-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31017 | Casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045981 | 0,4 | PTA 9516 GALSA2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15937630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15937630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521112296/2 | 2023-03-03 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
31018 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050029 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16285763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16285763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520571979/2 | 2023-03-31 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31019 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15193287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15193287 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520021676/2 | 2023-03-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31020 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033263 | 0,23 | PTA 4065 SEMLAC CENTRU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521648942/2 | 2023-03-20 | 0.003163 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003163 | 0
31021 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16227637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16227637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521580824/2 | 2023-03-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31022 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0091963 | 0,4 | PTA 9512 SIRIA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16255931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522280619/2 | 2023-03-02 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
31023 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16367814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16367814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521964448/2 | 2023-03-27 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
31024 | Generator fotovoltaic - Prosumator Somlea Cristian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16175358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522279088/2 | 2023-03-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31025 | Camin Cultural + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014392 | 0,4 | PTA 8015 SAVARSIN CASTEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16534919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522322582/2 | 2023-03-23 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
31026 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16556098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16556098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522281788/2 | 2023-03-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31027 | Prosumator RUSU ILEANA-MARIA 2570601020096 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTZ 3026 ARAD EROUL NECUNOSCUT PUNCT TER | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16846463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16846463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520146865/2 | 2023-03-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31028 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522078333/2 | 2023-03-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520963839/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31030 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520960814/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31031 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031019 | 0,23 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520063256/2 | 2023-03-24 | 0.002943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002943 | 0
31032 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10077 BELIU SMA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16824830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521169108/2 | 2023-03-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31033 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4039 PECICA COCOTA 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521600759/2 | 2023-03-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16816051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816051 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520964627/2 | 2023-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31035 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16843894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16843894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520528342/2 | 2023-03-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31036 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16828547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16828547 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520266880/2 | 2023-03-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31037 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pop Anton | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521309889/2 | 2023-03-10 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31038 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,4 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16776896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16776896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532359919/2 | 2023-03-29 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
31039 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16750566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16750566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531900617/2 | 2023-03-31 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31040 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16996170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16996170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522323842/2 | 2023-03-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31041 | Generator fotovoltaic - prosumator Horvath Gheza -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16995590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520285274/2 | 2023-03-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31042 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969690 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520852375/2 | 2023-03-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31043 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522253079/2 | 2023-03-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31044 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16968946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521421165/2 | 2023-03-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31045 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16968738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830631/2 | 2023-03-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31046 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16953228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16953228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520837086/2 | 2023-03-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31047 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059975 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16998303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998303 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520251637/2 | 2023-03-30 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
31048 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050029 | 0,4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17000289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17000289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521564792/2 | 2023-03-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31049 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17003749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520869025/2 | 2023-03-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31050 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17177955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521720651/2 | 2023-03-30 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31051 | LUCACI FLOREA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17144215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17144215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521990986/2 | 2023-03-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31052 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17146902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17146902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521562149/2 | 2023-03-28 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31053 | FRUGINA NICOLAE ADRIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10062 INEU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17143700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520802246/2 | 2023-03-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31054 | centrala fotovoltaica 6kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17120689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120689 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522051817/2 | 2023-03-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31055 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048579 | 0,23 | PTA 41 HARTAGANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530897442/2 | 2023-03-31 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
31056 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator Sod Doru -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16396014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16396014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520246495/2 | 2023-03-22 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
31057 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 241 BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16423489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16423489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530962445/2 | 2023-03-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31058 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16394369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16394369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520511625/2 | 2023-03-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31059 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1074 BRETEA ROMANA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16448807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16448807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530909020/2 | 2023-03-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31060 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059968 | 0,23 | PTZ 130 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16366748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531653500/2 | 2023-03-15 | 0.00584 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00584 | 0
31061 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037781 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16603174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16603174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521692558/2 | 2023-03-22 | 0.003703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003703 | 0
31062 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735733 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530631987/2 | 2023-03-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31063 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16815022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531366747/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31064 | Generator fotovoltaic - Prosumator Csizmadia Andrei Florin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522259053/2 | 2023-03-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31065 | Generator fotovoltaic - Prosumator Fofiu Radu Florin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521767685/2 | 2023-03-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31066 | DOSNYAC ROZALIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16763130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521827604/2 | 2023-03-16 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31067 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,4 | PTA 2098 POIENI BERIU / LEA ORASTIE-CAST | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742938 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531194308/2 | 2023-03-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31068 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,23 | PTZ 66 LUPENI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531867170/2 | 2023-03-29 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31069 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTZ 144 OITUZ DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16769656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769656 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530153076/2 | 2023-03-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31070 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009896 | 0,4 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288954/2 | 2023-03-16 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
31071 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16816802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521446465/2 | 2023-03-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31072 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521681523/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31073 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063954 | 0,4 | PTA 4122 NADLAC CPL | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16771421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521831687/2 | 2023-03-15 | 0.006172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006172 | 0
31074 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029968 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16772653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530984146/2 | 2023-03-30 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10051 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16824457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520963086/2 | 2023-03-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31076 | Prosumator BRANZAS CRISTIAN-CORNELIU 1800509020107 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16843010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16843010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520867124/2 | 2023-03-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31077 | CLINICA 52 SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096961 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16771463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522237486/2 | 2023-03-15 | 0.009503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009503 | 0
31078 | Generator fotovoltaic - prosumator Budiu Adrian -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736548 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520268387/2 | 2023-03-14 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821397 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520959362/2 | 2023-03-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31080 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049976 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531168163/2 | 2023-03-10 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
31081 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049164 | 0,23 | PTA 9505 SIRIA CRIMINISTE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520896036/2 | 2023-03-17 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
31082 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520962816/2 | 2023-03-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31083 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031019 | 0,23 | PTA 9574 SIRIA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521108077/2 | 2023-03-23 | 0.002943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002943 | 0
31084 | BARBATEI MARIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049979 | 0,23 | PTA 10512 SEBIS | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16895955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16895955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521217843/2 | 2023-03-20 | 0.004894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004894 | 0
31085 | HARIP IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 11077 ANDREI SAGUNA 3 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16894718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521962839/2 | 2023-03-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31086 | UNGUREANU MARIA-MACRINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10503 SEBIS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16895491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16895491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521202454/2 | 2023-03-21 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31087 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16893771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843422/2 | 2023-03-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31088 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053978 | 0,23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14945151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14945151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531258613/2 | 2023-03-02 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
31089 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator COZEA Rodica | Fotovoltaic | ARAD | 0.010796 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14052519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14052519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520917119/2 | 2023-03-02 | 0.010583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010583 | 0
31090 | Locuinta Rezidentiala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,23 | PTA 1158 TOPLITA C-TOPLITA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531220140/2 | 2023-03-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31091 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059766 | 0,23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15952468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15952468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530999007/2 | 2023-03-02 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31092 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0071969 | 0,4 | PTA 1009 OHABA STREI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15951958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15951958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531528196/2 | 2023-03-02 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
31093 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15989053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530147530/2 | 2023-03-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31094 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazatProgramare contor trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15981669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532268783/2 | 2023-03-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31095 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15989345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989345 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532331694/2 | 2023-03-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31096 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 179 SEREL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16014299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16014299 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531249501/2 | 2023-03-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31097 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 2066 ALMASUL MIC / LEA ORASTIE-BALOM | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16011515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531268647/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31098 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 42 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16045767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531706723/2 | 2023-03-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31099 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 52 VALISOARA HAGAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16045107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530888442/2 | 2023-03-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31100 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16009998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16009998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520512974/2 | 2023-03-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31101 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dehelean Codrin Dumitru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045635 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16045635 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521805600/2 | 2023-03-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31102 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,23 | PTA 157 RACASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16008335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16008335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531267039/2 | 2023-03-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31103 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 253 MERIZ 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16018924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16018924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531024940/2 | 2023-03-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31104 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 172 TELIUC SAT | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16016830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531064595/2 | 2023-03-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31105 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16047001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16047001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530801874/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31106 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13721412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721412 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520550303/2 | 2023-03-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31107 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16290937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520262437/2 | 2023-03-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31108 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054978 | 0,23 | PTA 3321 BACEA I-Z | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16345807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16345807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531125650/2 | 2023-03-15 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
31109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTA 1256 BACIA 2 S-BATIZ | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16074034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531222399/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31110 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 172 TELIUC SAT | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16072684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16072684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531275162/2 | 2023-03-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1267 PROGRESULUI S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16076167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16076167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531356623/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31112 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 2109 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15672697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530760856/2 | 2023-03-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31113 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0045583 | 0,23 | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15191364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15191364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531207549/2 | 2023-03-15 | 0.004467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004467 | 0
31114 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16202751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531269277/2 | 2023-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31115 | ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049964 | 0,23 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16259581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16259581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521476840/2 | 2023-03-09 | 0.00482 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00482 | 0
31116 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16213898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16213898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531217742/2 | 2023-03-10 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31117 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3543 MANDRULOC CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16204901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16204901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288853/2 | 2023-03-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31118 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 104 SILVASUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16256930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16256930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530976888/2 | 2023-03-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31119 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16258305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16258305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521377233/2 | 2023-03-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31120 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 2076 AUREL VLAICU / LEA ORASTIE-BALO | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16200942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16200942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531171785/2 | 2023-03-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31121 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520763309/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31122 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16213465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16213465 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531249398/2 | 2023-03-10 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31123 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,4 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16226877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226877 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530652812/2 | 2023-03-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31124 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 11024 SANTANA STR GHIOCEILOR | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16229247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16229247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521912496/2 | 2023-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31125 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,23 | PTA 1143 UROI S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16202886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531199381/2 | 2023-03-09 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31126 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10066 CERMEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16207125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520961220/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31127 | Centrala fotovoltaica Maria Orastie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059766 | 0,23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15787046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530762195/2 | 2023-03-02 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31128 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,23 | PTZ 23 (PA 1) VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15811687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532050995/2 | 2023-03-02 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31129 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0057579 | 0,4 | PTA 10502 SEBIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15771633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15771633 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521203556/2 | 2023-03-07 | 0.005644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005644 | 0
31130 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16174743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16174743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530769563/2 | 2023-03-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31131 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039984 | 0,4 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16154539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16154539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531294152/2 | 2023-03-14 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
31132 | CEF - AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004918 | 0,23 | PT 9 PADURII | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16176547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176547 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532224763/2 | 2023-03-09 | 0.004802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004802 | 0
31133 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16368906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16368906 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530920821/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31134 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0060476 | 0,23 | PTA 10011 SICULA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16148191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148191 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520945536/2 | 2023-03-07 | 0.005928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005928 | 0
31135 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032773 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16153501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16153501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520347431/2 | 2023-03-06 | 0.003164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003164 | 0
31136 | Generator fotovoltaic - Prosumator Hudacov Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16197727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16197727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520530705/2 | 2023-03-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16149429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16149429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531194050/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16151865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521834736/2 | 2023-03-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31139 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTA 12 PORCINE HATEG | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16537401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16537401 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532360966/2 | 2023-03-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31140 | Casa de locuit+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16562424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16562424 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520766593/2 | 2023-03-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31141 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16609773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531259760/2 | 2023-03-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31142 | Casa locuit- AFM 2023 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049976 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16606227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16606227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520533023/2 | 2023-03-07 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
31143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531162617/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31144 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16770561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520346711/2 | 2023-03-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31145 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10258 GURAHONT | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521016233/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31146 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16815798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531293397/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31147 | CASA FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PT 7 BRANCUSI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739399 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530329116/2 | 2023-03-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31148 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16828789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16828789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521680319/2 | 2023-03-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31149 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16804422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16804422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530171694/2 | 2023-03-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31150 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1092 STREI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16744998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532240895/2 | 2023-03-31 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31151 | Prosumator CSAKY CRISTINA-NICOLETA 2721110020018 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16844800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16844800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520260334/2 | 2023-03-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31152 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTZ 3064 ARAD CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16828434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16828434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520245258/2 | 2023-03-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31153 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8580 CONOP COMUNA II | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521572836/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31154 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004918 | 0,23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16775930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16775930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530455026/2 | 2023-03-31 | 0.004802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004802 | 0
31155 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16755299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16755299 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532331919/2 | 2023-03-31 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
31156 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520264192/2 | 2023-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31157 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16747075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747075 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520278704/2 | 2023-03-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31158 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 2170 GEOAGIU / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16767669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531141366/2 | 2023-03-28 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31159 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,23 | PTA 28 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16770346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531910438/2 | 2023-03-28 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31160 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10766 PIL COM. | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521460438/2 | 2023-03-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31161 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16970520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521999592/2 | 2023-03-24 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
31162 | Reprezentanta Peugeot | Fotovoltaic | TIMIS | 0.089964 | 0,4 | T12230 ALIN TRANS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14057867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14057867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512921194/2 | 2023-03-09 | 0.088199 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.088199 | 0
31163 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.2499 | 20 | S20 1M-MURESEL AR | ... Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 3108, inseriat in LES 20kV Muresel - 1M, tronsonul cuprins intre PT 1901 si PT 3109... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=30/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15901003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15901003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522074687/2 | 2023-03-07 | 0.245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.245 | 0
31164 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 250 kW, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.2499 | 20 | S20 4P AUREL VLAICU-POLTURA AR | ... Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1910, inseriat in LES 20kV Poltura - 4P, tronsonul cuprins intre PT 1010 si PT 3310.... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15901218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15901218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334125/2 | 2023-03-06 | 0.245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.245 | 0
31165 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080017 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16906930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16906930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513358133/2 | 2023-03-23 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31166 | CUCU MARIUS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029967 | 0,4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17080932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17080932 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513374221/2 | 2023-03-30 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31167 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090963 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16363602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16363602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352901/2 | 2023-03-03 | 0.008917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008917 | 0
31168 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pebtru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16452933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16452933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513354544/2 | 2023-03-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31169 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 21755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16420808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16420808 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513361856/2 | 2023-03-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31170 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 41771 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16331927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16331927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513351361/2 | 2023-03-01 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
31171 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079966 | 0,4 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16265647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16265647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532368201/2 | 2023-03-10 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
31172 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16148724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513367829/2 | 2023-03-01 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31173 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16968022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513361036/2 | 2023-03-27 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31174 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.32386 | 0,4 | S10 CB.11-VICTORIA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10038397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038397 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513259784/2 | 2023-03-28 | 0.31702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.31702 | 0
31175 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nagygyorgy Ana Barbara | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16936870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16936870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521805464/2 | 2023-03-29 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31176 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049979 | 0,4 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16826783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16826783 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520179928/2 | 2023-03-20 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
31177 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059975 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15673399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673399 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512891774/2 | 2023-03-17 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31178 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16746848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513394010/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31179 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049184 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16882578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16882578 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513379619/2 | 2023-03-30 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
31180 | Prosumator IANCIC OVIDIU-BOGDAN 1650722020024 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16843493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16843493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522359829/2 | 2023-03-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31181 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073224 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513057050/2 | 2023-03-21 | 0.007169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007169 | 0
31182 | INDUSTRIAL SERVICII SI PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39584 | 0,4 | AZUR 110/10 KV | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728086/2 | 2023-03-30 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
31183 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.21991 | 20 | A20 ZABRANI-LIPOVA AR | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14383762 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14383762 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522326946/2 | 2023-03-02 | 0.21559 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.21559 | 0
31184 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | PTA 12370 COM III | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16146322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16146322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513393974/2 | 2023-03-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31185 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17002317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002317 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522364005/2 | 2023-03-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31186 | Pensiunea Alexandra-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01999 | 0,4 | 7646 PENSIUNE ALEXANDRA | Exista bransament electric trifazat, racordat din PTA 7646, 20/0,4kV, 63KVA, cu BMPT montat pe stalpul PTA, echipat cu disjunctor tripolar 100A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16264669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16264669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541622269/2 | 2023-03-28 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
31187 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | PTA 21523 BALAGRI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16241604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16241604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168735/2 | 2023-03-06 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
31188 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16186177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16186177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513390308/2 | 2023-03-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31189 | CASA FAMILIALA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16770234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522365163/2 | 2023-03-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
31190 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16257886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513405978/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31191 | SC Maragro SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 3.2416 | 20 | A20 RUDNA-GIULVAZ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14755616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14755616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513219016/2 | 2023-03-15 | 0.2369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2369 | 0
31192 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012415 | 0,4 | T 21748 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17153987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153987 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512882707/2 | 2023-03-28 | 0.012171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012171 | 0
31193 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.23291 | 20 | S20 8M-MURESEL AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata printr-un punct de conexiune 20kV - PTB 8351 - inseriat în LES 20kV MURESEL - 8M Micalaca, între PT nr.8344 si PT nr.8319.... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15901471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15901471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522362238/2 | 2023-03-13 | 0.22834 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.22834 | 0
31194 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16898567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522354419/2 | 2023-03-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31195 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.35985 | 20 | S20 NR.3-FREIDORF TM | Bransament electric trifazat existent... Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13593121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513342956/2 | 2023-03-19 | 0.3527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3527 | 0
31196 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 41727 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15443285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512919876/2 | 2023-03-02 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
31197 | Casa+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,23 | PTA161 POMPE BOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16790054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531021273/2 | 2023-03-31 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31198 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015008 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16796098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16796098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513435410/2 | 2023-03-14 | 0.014704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014704 | 0
31199 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012991 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16738150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738150 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513441697/2 | 2023-03-16 | 0.012735 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012735 | 0
31200 | Hala productie cu Centarala Fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099959 | 0,4 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421092 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512945831/2 | 2023-03-22 | 0.09797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09797 | 0
31201 | Hala de productie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11995 | 0,4 | T 51918 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13966788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13966788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513010172/2 | 2023-03-17 | 0.11757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11757 | 0
31202 | Generator Fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 8525 LIPOVA MADONA | Instalatie racordare existenta.Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13854554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13854554 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521298549/2 | 2023-03-02 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
31203 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050429 | 0,4 | PTA 5134 COLONIE ITL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16968407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513441877/2 | 2023-03-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31204 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028787 | 0,4 | PTZ 41 VULCAN | ... Instalatie de alimentare cu energie electrica formata din 2 circuite electrice trifazate alimentate din tabloul de distributie al PTZ nr. 41, cu masura energiei electrice active si reactive in montaj semidirect, montata la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16389945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531481712/2 | 2023-03-21 | 0.028174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028174 | 0
31205 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061925 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16478761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16478761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513439728/2 | 2023-03-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31206 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 31767 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16563354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511052323/2 | 2023-03-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31207 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 3359 ROSCANI 1 I-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16014507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16014507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531254440/2 | 2023-03-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31208 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16213573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16213573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532152134/2 | 2023-03-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 1790 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16365908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16365908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513446816/2 | 2023-03-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31210 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053966 | 0,23 | PTA 186 JOSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15480684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532386144/2 | 2023-03-09 | 0.005232 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005232 | 0
31211 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16625885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513449976/2 | 2023-03-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31212 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17180405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521380653/2 | 2023-03-29 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
31213 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16156370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512587136/2 | 2023-03-07 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
31214 | Generator fotovoltaic - Prosumator Marin Ionut-Lorin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16423879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16423879 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522379966/2 | 2023-03-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31215 | ALEX | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15903320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15903320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513466278/2 | 2023-03-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31216 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16144773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513232752/2 | 2023-03-06 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31217 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054927 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16984628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513048926/2 | 2023-03-28 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
31218 | Centrala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018538 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12523945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513497294/2 | 2023-03-28 | 0.018125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018125 | 0
31219 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057375 | 0,23 | PTA 146 VATA DE SUS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530849719/2 | 2023-03-30 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
31220 | LOCUINTA SI CENTRA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037465 | 0,23 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16259563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16259563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522392994/2 | 2023-03-09 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003575 | 0
31221 | LOCUINTA DAISA MIRIAM MIHAELA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16538123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16538123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513498970/2 | 2023-03-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31222 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16158717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16158717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513507241/2 | 2023-03-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31223 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16310641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16310641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522389338/2 | 2023-03-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31224 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16202362 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513484638/2 | 2023-03-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31225 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059964 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16716338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16716338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513520448/2 | 2023-03-16 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
31226 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 12232 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16415045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16415045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513519402/2 | 2023-03-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31227 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16143350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16143350 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532401524/2 | 2023-03-15 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
31228 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T12460 FORAJ 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16258058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16258058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513543117/2 | 2023-03-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513536467/2 | 2023-03-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31230 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16226404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513542824/2 | 2023-03-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31231 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089066 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821375 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513544567/2 | 2023-03-22 | 0.008731 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008731 | 0
31232 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1076 BRETEA STREI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16045833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16045833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532235631/3 | 2023-03-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31233 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16237658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16237658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512942816/3 | 2023-03-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31234 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Timis | 0.0062271 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16804268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16804268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513573547/2 | 2023-03-15 | 0.006104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006104 | 0
31235 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA272 L. CERNII DE J. | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16011290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532398686/2 | 2023-03-02 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31236 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16390640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513590197/2 | 2023-03-22 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31237 | RACORD EXIATENT -MODIFICARE -TRANSFORMARE IN LOC DE CONSUM SI PRODUCERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061425 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16978110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16978110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513592021/2 | 2023-03-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31238 | Casa | Fotovoltaic | Timis | 0.0099958 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16772737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513590726/2 | 2023-03-15 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31239 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.004998 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentContor bidirectional existent , necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16453788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16453788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513566000/2 | 2023-03-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31240 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050031 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16232373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16232373 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513591132/2 | 2023-03-01 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004904 | 0
31241 | Punct de Lucru + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.35985 | 20 | A20 17T-TEBA AR | Din ax 20kV TEBA ? 17T, derivatia LEA 20kV existenta prin racord 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1502. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura a PTB 1502 prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16396728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16396728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522415631/2 | 2023-03-27 | 0.3527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3527 | 0
31242 | Prosumator Tamas Silviu-Dumitru 1830218020082 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 1500 ARAD OITUZ-CONDURASILOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16850022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16850022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522422156/2 | 2023-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31243 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011993 | 0,4 | PTA 101 SCORUS DEVA | ... Bran?ament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - strada I.B. Deleanu din Deva, de la stâlpul de tip SE 4 nr. 25, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=18 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16176863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530154730/3 | 2023-03-09 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
31244 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.32986 | 20 | A20 COSEVITA-ILIA DV | ... Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator - unul pentru instalatiile electrice din E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la stalpul SV1 nr. 148 din LEA 20 KV Ilia - Cosevita, cu compartimentul de racordare echipat cu 1 celula de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736186 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532412100/2 | 2023-03-31 | 0.32325 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.32325 | 0
31245 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16395247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16395247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520336383/4 | 2023-03-03 | 0.011757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011757 | 0
31246 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 239.33 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.19992 | 6 | S6 CB.7 PT 4025-BARZAVA RE | Instalatie existenta - Racord LES 6kV catre dispozitiv general utilizator realizat din celula de masura montata in PTAnv 4025, alimentat din statia 110/6kV Barzava, pe cablul S6 CBL.7. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 6 kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza in celula de masura, cu grup de masura cu TT 6/0,1kV si TC 50/5A si contor electronic trifazat in montaj indirect, integrat in sistemul de telecitire.Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST0410 ACDSGMR, existent, in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16062685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16062685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541656558/2 | 2023-03-23 | 0.196 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.196 | 0
31247 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existentNecesare reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16237310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16237310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513630125/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31248 | Prosumator Perugia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059972 | 0,23 | T 22311 VILE ALBINA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16033794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16033794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513654952/2 | 2023-03-02 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
31249 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16261010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513674662/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31250 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049976 | 0,4 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16609884 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609884 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532382702/3 | 2023-03-22 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
31251 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Timis | 0.0099958 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16253288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513616343/2 | 2023-03-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31252 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16917855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520338554/3 | 2023-03-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16072064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16072064 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513693898/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31254 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004948 | 0,4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522432203/2 | 2023-03-17 | 0.004848 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004848 | 0
31255 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010006 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din caseta stradala de pe circuitul LES JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16044006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044006 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541659922/2 | 2023-03-15 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0098 | 0
31256 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16371070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16371070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513591176/2 | 2023-03-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31257 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079968 | 0,4 | PTA 145 STEJAREL | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul nr. 21 din LEA JT - Stejarel, zona PTA 145 Stejarel, realizat cu conductor 4x16 mmp , L=20 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16073284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16073284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530900177/3 | 2023-03-07 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
31258 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie Idita 2 de pe circuitul LES JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, prevazut cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16824098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541657054/2 | 2023-03-29 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31259 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16025631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16025631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513645020/2 | 2023-03-03 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
31260 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072726 | 0,4 | T 12333 DUMA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16752698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16752698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513703373/2 | 2023-03-15 | 0.007129 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007129 | 0
31261 | RO005E513710371 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076229 | 0,4 | T 1735 | Bransament electric trifazat existentContor bidirectional existent , necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15930324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15930324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513710371/2 | 2023-03-03 | 0.007297 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007297 | 0
31262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T2809 COL DETA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16424110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513710089/2 | 2023-03-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31263 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,4 | 6011 TEIUS | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.31 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6011, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, prevazut cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16823370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541659179/2 | 2023-03-29 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31264 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17121358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17121358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512141851/3 | 2023-03-28 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
31265 | NEATA GEORGE CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16531085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16531085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513707456/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16916713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16916713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522439974/2 | 2023-03-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
31267 | BRUTARIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01228 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16288205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16288205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511635498/3 | 2023-03-08 | 0.012036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012036 | 0
31268 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010041 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16936614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16936614 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513730014/2 | 2023-03-29 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,4 | 6255 TRIAJ JUPA | Exista bransament trifazat subteran racordat din caseta stradala de pe circuitul LES JT aferent PTA 6255, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa caseta stradala, disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16534015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541666795/2 | 2023-03-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31270 | CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049478 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16953627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16953627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522446477/2 | 2023-03-23 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
31271 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0030783 | 0,4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16503522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16503522 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521833836/3 | 2023-03-07 | 0.003017 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003017 | 0
31272 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017489 | 0,4 | PTA 11502 COMUNA UIVAR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513745492/2 | 2023-03-24 | 0.017145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017145 | 0
31273 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16144909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513777745/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31274 | Generator fotovoltaic - Prosumator Florea Ciprian Nicolae | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16999255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999255 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522448402/2 | 2023-03-28 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513786981/2 | 2023-03-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31276 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068422 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16884112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513794799/2 | 2023-03-22 | 0.00661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00661 | 0
31277 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082761 | 0,4 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | ... Bran?ament electric trifazat aerian cu carlig. racordat din LEA JT - strada Fabricii din Simeria, de la stâlpul de tip SC10001 nr. 37, realizat cu jt 4x16 mmp, L= 20m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15853768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531358524/3 | 2023-03-24 | 0.008104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008104 | 0
31278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 6437 TRAIAN DODA | Exista bransament monofazat, cu FDCP 6+1 Bl.1 sc.A, racordat la circuitul LES JT aferent PTAnv 6437, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic Smart-Meter monofazat, montat in FDCP.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16769359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541668427/2 | 2023-03-30 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31279 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 6241 PETROSNITA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6241, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16169297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16169297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540929527/3 | 2023-03-14 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31280 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010191 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513745650/2 | 2023-03-13 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31281 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064729 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16564735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564735 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513660476/3 | 2023-03-10 | 0.006345 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006345 | 0
31282 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16340437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16340437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513702114/2 | 2023-03-02 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
31283 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010091 | 0,4 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16827779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16827779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513817739/2 | 2023-03-22 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31284 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032946 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513806445/2 | 2023-03-17 | 0.003229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003229 | 0
31285 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012874 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16037989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16037989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513793787/2 | 2023-03-07 | 0.012612 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012612 | 0
31286 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014714 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513840173/2 | 2023-03-30 | 0.014423 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014423 | 0
31287 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098339 | 0,4 | T 1793 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16423202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16423202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513849352/2 | 2023-03-07 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
31288 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16235457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513804151/2 | 2023-03-22 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
31289 | Fotov | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16023621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16023621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513879625/2 | 2023-03-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31290 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | T2591 UTVIN CFR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16773718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513849532/2 | 2023-03-15 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
31291 | PAPAVA FLORIN PETRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16600432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16600432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513906053/2 | 2023-03-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31292 | CLINICA 63 SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014844 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16771623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522476054/2 | 2023-03-15 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
31293 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097165 | 0,4 | T 51833 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16173430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16173430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513911598/2 | 2023-03-22 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
31294 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080017 | 0,4 | T 21767 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16973192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973192 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513906592/2 | 2023-03-30 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31295 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099956 | 0,4 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15626313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15626313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513861749/2 | 2023-03-15 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
31296 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012991 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513899010/2 | 2023-03-16 | 0.012735 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012735 | 0
31297 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0026938 | 0,4 | T 2540 BUCOVAT IAS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15760607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15760607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513882696/2 | 2023-03-07 | 0.00264 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00264 | 0
31298 | Locuin?? +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01819 | 0,4 | T 21544 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16070873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513889806/2 | 2023-03-02 | 0.017686 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017686 | 0
31299 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16154133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16154133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513940747/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31300 | Racordare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079964 | 0,4 | PTA 154 NISIPOASA 1 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - Nisipoasa, de la stalpul tip SC 10002 din apropiere, zona PTA nr. 154, realizat cu conductor 4X16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530595784/5 | 2023-03-02 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
31301 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16536288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16536288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513919901/2 | 2023-03-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31302 | Prosumator UNGUREANU GELU 1790423252329 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16945641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522472959/2 | 2023-03-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31303 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17092543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513977433/2 | 2023-03-30 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31304 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 67.5 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059976 | 0,4 | T 51750 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513967386/2 | 2023-03-13 | 0.058797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058797 | 0
31305 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.067768 | 0,4 | T 52096 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16151206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513882001/2 | 2023-03-28 | 0.066437 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.066437 | 0
31306 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10066 CERMEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16340937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16340937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520960094/3 | 2023-03-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31307 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16737988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737988 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522469483/3 | 2023-03-15 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
31308 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061524 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16623321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16623321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513970807/2 | 2023-03-31 | 0.006022 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006022 | 0
31309 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029988 | 0,4 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16395613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16395613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521377884/4 | 2023-03-09 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
31310 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513769500/3 | 2023-03-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31311 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743073 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531296266/3 | 2023-03-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31312 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016009 | 0,4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513984071/2 | 2023-03-28 | 0.015675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015675 | 0
31313 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.018853 | 0,4 | 6131 OBREJA CAP | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6131, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, prevazut cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16747971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541691153/2 | 2023-03-28 | 0.018482 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018482 | 0
31314 | panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080948 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16763097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511293724/3 | 2023-03-22 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
31315 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0040484 | 0,4 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, prevazut cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541689699/2 | 2023-03-15 | 0.003968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003968 | 0
31316 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.34995 | 20 | A20 NR.5 BETOANE-MUSICESCU TM | Racord trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16945975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728255/3 | 2023-03-30 | 0.34299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.34299 | 0
31317 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081917 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16948667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948667 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514033864/2 | 2023-03-30 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31318 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049184 | 0,4 | T2651 RUDNA COM. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16216705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16216705 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513991451/2 | 2023-03-01 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
31319 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.020392 | 0,4 | 6233 BORLOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.167 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6233, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16149541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16149541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540945402/3 | 2023-03-09 | 0.019991 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019991 | 0
31320 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTA 15 VULCAN | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Crividia, de la stâlpul SC 10002 nr. 77 din apropiere, zona PTA nr. 15, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe zidul exterior al casei... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532041670/4 | 2023-03-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31321 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029987 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16206898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514006875/2 | 2023-03-02 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31322 | Generator fotovoltaic - Prosumator Czabai Lenuta | Fotovoltaic | Arad | 0.0029986 | 0,4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16791697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522027955/3 | 2023-03-21 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31323 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2207 UM SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15979335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15979335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513980998/2 | 2023-03-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
31324 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061904 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16328474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16328474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513927742/2 | 2023-03-02 | 0.005971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005971 | 0
31325 | MONTAJ PANOURI | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16424892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522505260/2 | 2023-03-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31326 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029562 | 0,4 | T 52122 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15879564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15879564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513644984/2 | 2023-03-07 | 0.028973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028973 | 0
31327 | Prosumator Trifas Sebastian-Claudiu 1770727082415 | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16849190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16849190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521590410/3 | 2023-03-20 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
31328 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16947741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514028813/2 | 2023-03-23 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31329 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514045902/2 | 2023-03-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31330 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16563289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514074094/2 | 2023-03-10 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
31331 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 22276 SACALAZ COM III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16310335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16310335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514067502/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31332 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15989697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513985869/3 | 2023-03-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31333 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PT 46 CAINEL | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 203 din LEA JT - Cainelu de Sus, zona PTA nr. 46, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17180637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530885898/3 | 2023-03-31 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31334 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007195 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16975609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514066804/2 | 2023-03-27 | 0.007051 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007051 | 0
31335 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 1002 OV CALAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16626135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16626135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530561822/3 | 2023-03-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14331348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14331348 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514046150/2 | 2023-03-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31337 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16482199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16482199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514091835/2 | 2023-03-06 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
31338 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014714 | 0,4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514079842/2 | 2023-03-30 | 0.014423 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014423 | 0
31339 | Cresa copii Curtici + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 4533 CURTICI STR.METIANU | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522515238/2 | 2023-03-13 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
31340 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514072395/2 | 2023-03-03 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
31341 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092912 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16567251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16567251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513702901/3 | 2023-03-14 | 0.009011 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009011 | 0
31342 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078927 | 0,4 | T2276 CORNESTI COM. I STP.113/9/4 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17059158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17059158 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514115113/2 | 2023-03-30 | 0.007737 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007737 | 0
31343 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | T 52118 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16717218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514068547/2 | 2023-03-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31344 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 11752 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16769518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769518 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514098427/2 | 2023-03-09 | 0.019597 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019597 | 0
31345 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063638 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16744843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513317666/3 | 2023-03-20 | 0.006238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006238 | 0
31346 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16039620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16039620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514080002/2 | 2023-03-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31347 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014392 | 0,4 | T 41770 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16622653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16622653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514092487/2 | 2023-03-31 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
31348 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081965 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16422908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16422908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520154864/3 | 2023-03-03 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
31349 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051929 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16617391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16617391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514092791/2 | 2023-03-31 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31350 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014394 | 0,4 | T 51807 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16772493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511321940/3 | 2023-03-15 | 0.014092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014092 | 0
31351 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079928 | 0,4 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531263833/3 | 2023-03-31 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
31352 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Instalatie racordare existenta.Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=250/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16231181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16231181 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522240660/4 | 2023-03-01 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
31353 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092463 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15410573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15410573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514103198/2 | 2023-03-08 | 0.009064 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009064 | 0
31354 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093422 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820160 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514130334/2 | 2023-03-22 | 0.009158 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009158 | 0
31355 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16154077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16154077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514117520/2 | 2023-03-01 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
31356 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16074005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074005 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514109082/2 | 2023-03-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31357 | Anexa gospodareasca+CEF+prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059936 | 0,23 | PTA 122 MESTEACAN | ... Bransament electric monofazat subteran alimentat din LEA JT ? sat Mesteacan, zona PTA nr. 122 Mesteacan, realizat cu cablu 1x25+16C Al mm2 (DC 4125 RO), L=109 m (99 m pamant), cu BMPM 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14978395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14978395 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532487887/2 | 2023-03-15 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
31358 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 202 ZAVOI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 35, cu sustinere pe stalpul nr. 37 din LEA JT - Zavoi, zona PTA nr. 202, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=60 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16451947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16451947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530995823/3 | 2023-03-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31359 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014752 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16369218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16369218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514126069/2 | 2023-03-17 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
31360 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054958 | 0,4 | T 22379 CEPARIU II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16181594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16181594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514121086/2 | 2023-03-07 | 0.00529 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00529 | 0
31361 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16345765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16345765 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514137173/2 | 2023-03-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31362 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010161 | 0,4 | T 2420 PECIU NOU PARC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15790351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15790351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511416653/4 | 2023-03-01 | 0.009952 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009952 | 0
31363 | Imobil | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0078366 | 0,4 | PTA 243 VICTOR BABES 2 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 10 din LEA JT - str. Tineretului, zona PTA nr. 243 Victor Babes 2, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15670869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15670869 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530594907/3 | 2023-03-28 | 0.007682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007682 | 0
31364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059129 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16639464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16639464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514121941/2 | 2023-03-09 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
31365 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16206532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513059209/3 | 2023-03-02 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
31366 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T2447 RECAS CARAMIDARIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16204037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16204037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514132820/2 | 2023-03-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31367 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089066 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16184390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16184390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522528355/2 | 2023-03-01 | 0.008731 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008731 | 0
31368 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 83 (PA 1) PETROSANI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 2 din LEA JT - str. 1 Mai, zona PTA nr. 83, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15347085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15347085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531563487/3 | 2023-03-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31369 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 153 DUDESTI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16151102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530888510/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31370 | RACORDARE CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.093962 | 0,4 | PTZ 3363 ARAD ISCIP CEALA INGRASATORIE | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=250/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16600654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16600654 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522042659/4 | 2023-03-27 | 0.092118 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.092118 | 0
31371 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.029988 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 4148, 20/0,4kV, 100kVA cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct, montate in cutia de distributie CD.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14626281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14626281 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541312434/4 | 2023-03-15 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
31372 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTA 104 SILVASUL DE JOS | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT ? Silvasu de Jos, zona PTA nr.104, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig de prindere si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530974820/3 | 2023-03-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31373 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021987 | 0,4 | T 1798 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16449511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16449511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511679722/3 | 2023-03-17 | 0.021555 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.021555 | 0
31374 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041228 | 0,4 | PTA 5287 BELINT T5 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16743526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511920495/3 | 2023-03-21 | 0.004041 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004041 | 0
31375 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01979 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16823239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522529299/2 | 2023-03-23 | 0.019304 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019304 | 0
31376 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020892 | 0,4 | T 1798 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16232162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16232162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514131212/2 | 2023-03-02 | 0.020481 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020481 | 0
31377 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011895 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16560262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16560262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514151843/2 | 2023-03-14 | 0.011661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011661 | 0
31378 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0081965 | 0,4 | 7426 MEHADIA BLOCURI | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.2 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7426, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalpul intermediar nr.2/1 de tip SE4, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16255410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541286759/5 | 2023-03-15 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
31379 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012872 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16763099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512831677/3 | 2023-03-16 | 0.012522 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012522 | 0
31380 | deva casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010796 | 0,23 | PTA 100 CALUGARENI DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 18 din LEA JT - str. Calugareni, zona PTA nr. 100 Calugareni, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530154358/3 | 2023-03-09 | 0.010583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010583 | 0
31381 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097165 | 0,4 | PTA 10504 SEBIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16524414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16524414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521203837/3 | 2023-03-07 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
31382 | bodrean | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059956 | 0,23 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16387837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16387837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530439657/3 | 2023-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31383 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012493 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16454364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16454364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514162676/2 | 2023-03-21 | 0.01215 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01215 | 0
31384 | casa louit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15965852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15965852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513638022/3 | 2023-03-09 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
31385 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064768 | 0,4 | T 52125 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16008953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16008953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514160708/2 | 2023-03-03 | 0.00634 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00634 | 0
31386 | Fotovoltaice Ceangai | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 38 PECO | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 63 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 38, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=17 m (1 m pamant, 2 m trotuar betonat), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16064456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16064456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530467074/3 | 2023-03-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31387 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736237 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512954729/4 | 2023-03-20 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31388 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16742973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513356243/3 | 2023-03-16 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
31389 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16386489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16386489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513199169/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31390 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059772 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16431264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16431264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511531718/3 | 2023-03-07 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
31391 | CENTRALA ELELCTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA 60 kW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.059826 | 0,4 | 4030 G.ENESCU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida aferenta cladirii de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4030, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT-i montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, prevazut cu disjunctor tetrapolar 100A, TC 250/5A cl.0,5S si contor electronic trifazat in montaj semidirect.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16211565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16211565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541437803/3 | 2023-03-27 | 0.058643 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058643 | 0
31392 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16413502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16413502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522322278/3 | 2023-03-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
31393 | SISTEM FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 10 KW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099009 | 0,4 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16994561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16994561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514142865/2 | 2023-03-31 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
31394 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 2284 SATCHINEZ BRUTARIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514137926/2 | 2023-03-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31395 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046184 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16936443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16936443 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514126058/2 | 2023-03-16 | 0.004518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004518 | 0
31396 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01216 | 0,4 | P1342 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511160222/3 | 2023-03-23 | 0.011902 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011902 | 0
31397 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16764725 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764725 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521946954/3 | 2023-03-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31398 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010091 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17127610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17127610 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514166287/2 | 2023-03-30 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31399 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01119 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16561187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16561187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514148513/2 | 2023-03-31 | 0.010873 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010873 | 0
31400 | CEF ANDREEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059895 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 31 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16254528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254528 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531456129/3 | 2023-03-22 | 0.005725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005725 | 0
31401 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16233577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514178279/2 | 2023-03-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31402 | CEF LUNGULESCU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079938 | 0,4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16909002 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16909002 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514160449/2 | 2023-03-23 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
31403 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01999 | 0,4 | T 12295 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16331204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16331204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513033122/4 | 2023-03-02 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
31404 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024286 | 0,4 | T 11749 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16070100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512953908/3 | 2023-03-01 | 0.023614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023614 | 0
31405 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16749087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16749087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521106097/3 | 2023-03-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31406 | LOCUINTA CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16623944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16623944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521565760/3 | 2023-03-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31407 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073224 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16625002 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625002 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514179843/2 | 2023-03-23 | 0.007169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007169 | 0
31408 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009992 | 0,4 | PTZ 70 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10001 nr. 14 din LEA JT - str. Sterminos, zona PTZ nr. 70 Uricani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16762278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16762278 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531987656/3 | 2023-03-31 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31409 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010291 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514165736/2 | 2023-03-21 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 51833 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16973621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514168346/2 | 2023-03-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31411 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15156455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511515428/3 | 2023-03-08 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31412 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011991 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16763451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511514393/3 | 2023-03-31 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
31413 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082761 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16038626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16038626 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511440166/3 | 2023-03-02 | 0.008104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008104 | 0
31414 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049182 | 0,4 | PTA 11024 SANTANA STR GHIOCEILOR | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14225671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14225671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521938517/3 | 2023-03-02 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
31415 | dosar prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015069 | 0,4 | PTA 5749 BICHIGI VALE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16883495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16883495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512101037/3 | 2023-03-22 | 0.014675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014675 | 0
31416 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 10 kW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16848490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16848490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514164331/2 | 2023-03-27 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16558171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16558171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512917661/3 | 2023-03-09 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31418 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4430 CARASOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16719151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16719151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540787833/3 | 2023-03-21 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31419 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16152842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288527/4 | 2023-03-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31420 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTAB 2219 ILUMINAT AUTOSTRADA ROMOS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16333440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512872469/3 | 2023-03-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31421 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0026193 | 0,4 | PTB 1803 ARAD SYSMEC PARC IND | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15643892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513397901/3 | 2023-03-14 | 0.002567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002567 | 0
31422 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016989 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16639856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16639856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513775125/3 | 2023-03-15 | 0.016655 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016655 | 0
31423 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16533375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16533375 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522338286/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31424 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 22413 TOMA MONICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16974241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514188663/2 | 2023-03-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16534867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522287098/4 | 2023-03-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31426 | CEF Alois Pec | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049973 | 0,23 | 7570 SFINTA ELENA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7570, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541167320/3 | 2023-03-23 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
31427 | CEF Ferdinand Pec | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0044975 | 0,4 | 7570 SFINTA ELENA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7570, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541167397/3 | 2023-03-23 | 0.004375 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004375 | 0
31428 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16767357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530986733/3 | 2023-03-30 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31429 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028786 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17143564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513525296/3 | 2023-03-30 | 0.028124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028124 | 0
31430 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15130297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15130297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513193534/4 | 2023-03-28 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
31431 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015089 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513084881/5 | 2023-03-30 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
31432 | RACORDARE ATR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.007881 | 0,4 | PTA 10798 NADAB 2 CAP | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16395848 | 2023-03-09 | 16395848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426172/2 | 2023-05-22 | 0.007702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007702 | 0
31433 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079963 | 0,4 | PTA 3941 MANASTUR CAP | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16394743 | 2023-03-14 | 16394743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450438/2 | 2023-11-29 | 0.007815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007815 | 0
31434 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081926 | 0,4 | T 51903 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16472581 | 2023-03-21 | 16472581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511083833/2 | 2023-06-07 | 0.008031 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008031 | 0
31435 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16367361 | 2023-03-14 | 16367361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522425823/2 | 2023-11-29 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
31436 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent, cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16368205 | 2023-04-28 | 16368205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522425845/2 | 2023-06-21 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
31437 | ILASCU MARIA MARIANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.021347 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16604625 | 2023-04-06 | 16604625 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.020926
31438 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10890 ADEA COLONIE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16712460 | 2023-03-17 | 16712460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471329/2 | 2023-05-22 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
31439 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 9542 AGRISU MARE1 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16845247 | 2023-03-29 | 16845247 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
31440 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014442 | 0,4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16847716 | 2023-04-12 | 16847716 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014061
31441 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.026719 | 0,4 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8019, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului bidirectional existent; - intreceptarea, sectionarea cablului de bransament in zona limitei de proprietate si legarea sa in BMPT-ul proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791908 | 2023-03-27 | 16791908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521333404/2 | 2023-05-26 | 0.026194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026194 | 0
31442 | Atelier+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014844 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Bransament electric trifazat cu BMPT 63 A-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16769226 | 2023-04-06 | 16769226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531499597/2 | 2023-05-09 | 0.014549 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014549 | 0
31443 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010492 | 0,4 | T 22422 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741201 | 2023-04-03 | 16741201 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511448872/2 | 2023-04-25 | 0.010285 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010285 | 0
31444 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTZ 3297 ARAD BLOC 29 REBREANU TC | Bransament electric monofazic existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791856 | 2023-03-21 | 16791856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520588203/2 | 2023-07-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31445 | POPA REBECA-ARLEZIANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16892558 | 2023-04-03 | 16892558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521259850/2 | 2023-05-25 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
31446 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16915841 | 2023-04-24 | 16915841 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432293/2 | 2023-06-10 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31447 | Sediul Social+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16946829 | 2023-04-06 | 16946829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522088794/3 | 2023-06-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31448 | Cerere Prosumator programul Electric UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.14994 | 0,4 | PTA 22 ANINOASA | ... Circuit electric trifazat racordat la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 22 Aninoasa : - cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=8 m; - BMPTi 250 A (FT-124-MAT) pozat aparent pe stalpul cu PTA; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16892046 | 2023-04-05 | 16892046 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.14697
31449 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.031094 | 0,4 | 6107 OHABA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.34 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 15 metri (4m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul nr.34 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat existent si contorul se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica deutilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16897953 | 2023-04-05 | 16897953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540651282/2 | 2023-05-16 | 0.030288 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.030288 | 0
31450 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025989 | 0,4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17078605 | 2023-04-06 | 17078605 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.025468
31451 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009896 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089455 | 2023-04-26 | 17089455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522544825/1 | 2023-05-24 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
31452 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007143 | 0,4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17115784 | 2023-04-06 | 17115784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513397068/2 | 2023-05-19 | 0.007002 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007002 | 0
31453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 1500 ARAD OITUZ-CONDURASILOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17112540 | 2023-04-18 | 17112540 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520569943/2 | 2023-05-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31454 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17079631 | 2023-03-29 | 17079631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521716746/2 | 2023-04-26 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
31455 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061925 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17088238 | 2023-04-05 | 17088238 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513463073/2 | 2023-06-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31456 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17110178 | 2023-04-20 | 17110178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522034515/2 | 2023-07-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31457 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019988 | 0,4 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17115245 | 2023-04-07 | 17115245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540001551/2 | 2023-06-29 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
31458 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17086128 | 2023-04-03 | 17086128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513349043/2 | 2023-06-14 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31459 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17084619 | 2023-04-26 | 17084619 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
31460 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ziegelbauer Eniko | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17108892 | 2023-04-25 | 17108892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520250849/2 | 2023-07-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017993 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Bransament electric trifazat aerian, zona PTAB nr. 197 Sadoveanu, cu carlig si BMPT montat pe locuinta.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producerea energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17113970 | 2023-04-12 | 17113970 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532370002/3 | 2023-07-18 | 0.017639 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017639 | 0
31462 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4009 STR CARPATI | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4009, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17114752 | 2023-04-06 | 17114752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540183664/2 | 2023-05-10 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31463 | BISERICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204643 | 2023-04-12 | 17204643 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513152113/2 | 2023-05-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31464 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216915 | 2023-04-24 | 17216915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521573310/2 | 2023-06-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31465 | Generator fotovoltaic - prosumator Colceriu Margareta -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3428 ARAD HORGA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17213473 | 2023-04-25 | 17213473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520308977/3 | 2023-06-14 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
31466 | Anexa 1 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0026987 | 0,23 | 4670 DOGNECEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.30 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4670, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17212169 | 2023-04-21 | 17212169 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540753511/2 | 2023-06-15 | 0.002636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002636 | 0
31467 | Brutarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026989 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 5 din LEA JT - sat Criscior, zona PTZ nr. 30 Colonie Gurabarza, cu BMPT 63 A.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202341 | 2023-04-21 | 17202341 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531533192/2 | 2023-05-19 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
31468 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039984 | 0,23 | PTA 8610 LIPOVA RADNA SMA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256526 | 2023-04-27 | 17256526 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003919
31469 | Generator fotovoltaic - Prosumator Foca Costel | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271687 | 2023-04-25 | 17271687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522254508/2 | 2023-06-14 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
31470 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082743 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17274652 | 2023-04-21 | 17274652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521106952/2 | 2023-06-14 | 0.008014 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008014 | 0
31471 | TEIULUI 40B | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17379737 | 2023-04-27 | 17379737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514203650/1 | 2023-06-21 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31472 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 1.584 | 20 | S20 NR.6 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent, Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12675850 | 2023-03-14 | 12675850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511730089/2 | 2023-11-24 | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
31473 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016492 | 0,4 | T 1780 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227313 | 2022-12-06 | 13227313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511666560/2 | 2023-06-14 | 0.01612 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01612 | 0
31474 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007495 | 0,4 | T2373 HONOS | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14957623 | 2023-03-22 | 14957623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511642250/2 | 2023-07-04 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00725 | 0
31475 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator BADAU IONEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.028068 | 0,4 | PTA 10618 SEBIS | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10618, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 10m, din care cca. 6m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14053115 | 2023-01-13 | 14053115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521347768/2 | 2023-05-24 | 0.027517 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027517 | 0
31476 | SERVICE AUTO-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099958 | 0,4 | PTZ 27 UZINA DE APA DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat racordat in firida de retea existenta pe exteriorul PTZ nr. 27 Uzina de Apa, cu realizarea urmatoarelor lucrari : - cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=10 m<(>,<)> intre TDRI si firida de retea; - bran?ament electric trifazat pozat aparen, alimentat din firida de retea, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=6 m, cu BMPTi 160 A (FT-124-MAT) montat langa firida de retea; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10463534 | 2022-08-22 | 10463534 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532194095/2 | 2023-05-25 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
31477 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15950384 | 2023-03-01 | 15950384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513162237/3 | 2023-06-22 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31478 | CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTB 10328 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15939258 | 2023-03-02 | 15939258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521035302/2 | 2023-05-15 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
31479 | Locuinta Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010795 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire intreruptor tetrapolar automat existent cu un intreruptor tetrapolar automat de 63A. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15982132 | 2023-03-01 | 15982132 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514119926/2 | 2023-05-09 | 0.010554 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010554 | 0
31480 | CEF PAMIRCO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.097455 | 20 | A20 MANASTIUR-FAGET TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11596837 | 2022-09-23 | 11596837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512146496/2 | 2023-06-22 | 0.09525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09525 | 0
31481 | panouri fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.019592 | 0,4 | PTA 4517 MACEA COM 6 | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4517, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14523081 | 2023-01-31 | 14523081 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019207
31482 | CEF Tabara Bradatel | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.039983 | 0,4 | PTA 156 TABARA SCOLARA BRADATEL | ... Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric aerian intre stalpii nr. 1 si nr. 7 existenti, zona PTA nr. 156 Tabara Bradatel : - montare conductor aerian 3x35+54,6N mm2 (DC 4182 RO), L=235 m; - montare BMPTi 80 A (FT-124-MAT) pe stalpul nr. 7; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13625103 | 2022-12-22 | 13625103 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531491319/2 | 2023-11-10 | 0.039165 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039165 | 0
31483 | Cerere Prosumator prin programul Electric UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029987 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Circuit electric subteran/aerian, alimentat din TDRI 0.4 kV aferent PTZ nr. 2132 Orastie : - cablu JT 3x150+95N mmp (conform DC 4146 RO), L=50 m (14 m pamant, 12 m drum auto dale, 7 drum auto pamant), intre TDRI si stalpul SE 11 nr. 4; - conductor aerian 3x70+54,6N mmp (conform DC 4182 RO) in lungime de 245 m, intre stalpii nr. 4-7-69; - bran?ament electric trifazat subteran alimentat de la stalpul nr. 75, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO), L=15 m (3 m trotuar cu dale), cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) montat la limita de proprietate.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12931617 | 2022-11-09 | 12931617 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02935
31484 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364628 | 2022-12-06 | 13364628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521392623/2 | 2023-05-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31485 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator Bene Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062975 | 0,4 | PTA 10115 BELIU | Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13388592 | 2022-12-09 | 13388592 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522429029/2 | 2023-05-24 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
31486 | Racordare Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11995 | 0,4 | T2875 VOITENI KWASISABANTU | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat alimentat din PT 2875 ?20/0 ,4kV?400kVA; Racord jt din cutia de distributie a postului, cu cablu de tip Al 3x150+95N mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 50 metri (1m in CD, 1m in BMPT si 48m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPTi-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=250A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821595 | 2023-01-18 | 12821595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512354206/2 | 2023-10-25 | 0.11755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11755 | 0
31487 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15153252 | 2023-01-31 | 15153252 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01469
31488 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0097859 | 0,4 | 6233 BORLOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6233, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 20A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15621554 | 2023-03-21 | 15621554 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009593
31489 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16226460 | 2023-04-04 | 16226460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514197854/1 | 2023-04-26 | 0.004851 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004851 | 0
31490 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 11016 MOARA SANTANA | Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16235571 | 2023-03-09 | 16235571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387820/2 | 2023-05-31 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
31491 | STATIE DE COMUNICATII ELECTRONICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 4645 DOROBANTI COM MALTEZ | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16264411 | 2023-03-14 | 16264411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450720/2 | 2023-11-29 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
31492 | SPATIU COMERCIAL,LOCUINTA DE SERVICIU,RESTAURANT+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.016991 | 0,4 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16208185 | 2023-04-26 | 16208185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522233796/2 | 2023-06-07 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
31493 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009996 | 0,23 | 4322 MURES | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC15007 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4322, 20/0 ,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va realiza un nou bransament electric monofazat, cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 8 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SC15007 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4322, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii (in locul celui existent) un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu separator si intrerupator bipolar fix 63A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Instalatia de utilizare (calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546253 | 2023-01-04 | 13546253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540371922/2 | 2023-04-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31494 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010396 | 0,4 | PTA 3851 TISA NOUA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14189587 | 2023-01-13 | 14189587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352776/2 | 2023-05-04 | 0.010182 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010182 | 0
31495 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.010796 | 0,4 | PTA 11037 COM ZARAND 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11037, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13320106 | 2022-12-08 | 13320106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521986385/2 | 2023-05-26 | 0.010583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010583 | 0
31496 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.017993 | 0,4 | PTA 4142 SEMLAC MOARA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4142, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12569292 | 2022-10-24 | 12569292 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522396213/2 | 2023-07-06 | 0.01763 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01763 | 0
31497 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 67.24 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059976 | 0,4 | PTA 2102 SMA BOBALNA | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 2102 ? 20/0,4kV?250kVA; Racord jt de pe barele trafo, se va inlocui cablul existent cu cablu de tip Al 3x95+35C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 11 metri (8m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 125A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=125A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13100685 | 2022-12-27 | 13100685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512819336/2 | 2023-07-21 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
31498 | ElectricUP - CEF baza sportiva | Fotovoltaic | TIMIS | 0.085505 | 0,4 | T 21706 | Bransament electric trifazat existent.... Necesar reprogramare contor pentru pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11817755 | 2023-04-25 | 11817755 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.083819
31499 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTZ 3074 ARAD ROMANILOR-PATRIA TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15791356 | 2023-03-07 | 15791356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522026741/2 | 2023-05-26 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
31500 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3211, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe zid la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 26m, din care cca. 14m canalizatie zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182482 | 2023-03-01 | 16182482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521378122/2 | 2023-05-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
31501 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 9593 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16386181 | 2023-03-14 | 16386181 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522482365/1 | 2023-11-29 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
31502 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10767 CAP PIL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16181759 | 2023-03-09 | 16181759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522452687/2 | 2023-05-22 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
31503 | Generator fotovoltaic - Prosumator Paguba Ovidiu Sorin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | -... Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3215, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 15m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16170756 | 2023-03-06 | 16170756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522075172/3 | 2023-06-29 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31504 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16199071 | 2023-04-06 | 16199071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522542441/1 | 2023-06-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31505 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0085466 | 0,4 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Loc de consum si producere existent.... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4577, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15442598 | 2023-02-23 | 15442598 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521778474/3 | 2023-06-02 | 0.008378 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008378 | 0
31506 | SPOR DE PUTERE 10KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055927 | 0,4 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric monofazat existent.Contor existent programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16540993 | 2023-04-06 | 16540993 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513028160/4 | 2023-11-21 | 0.005385 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005385 | 0
31507 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16642837 | 2023-03-22 | 16642837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514192297/1 | 2023-07-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31508 | locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059972 | 0,4 | 4321 COSBUC | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4321, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat Smart-Meter montat in nisa perete, in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament trifazat aerian, cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (8m pozat pe fatada cladirii si gard beton, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4321, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe gardul de beton, in dreapta portii de acces, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16726690 | 2023-03-27 | 16726690 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540427597/2 | 2023-06-19 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
31509 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055927 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16741647 | 2023-04-20 | 16741647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513765652/2 | 2023-06-22 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
31510 | Generator fotovoltaic - Prosumator Morar Cortiza Monica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16772440 | 2023-04-04 | 16772440 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
31511 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739701 | 2023-04-13 | 16739701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522249580/2 | 2023-07-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31512 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010091 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16849542 | 2023-04-20 | 16849542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513108596/2 | 2023-05-08 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31513 | Prosumator Maruster Dorina-Alexandrina 2550109020042 | Fotovoltaic | ARAD | 0.012993 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16848729 | 2023-04-20 | 16848729 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01264
31514 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4318 FARMACIE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul intermediar de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4318, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat montat in nisa perete, in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament trifazat aerian, cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul intermediar de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4318, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, in stanga portii de acces, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16736357 | 2023-03-23 | 16736357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540382250/2 | 2023-06-12 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31515 | HALA DEPOZITARE + ADMINISTRATIV | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 8282 ARAD AVIROM | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8282, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m, din care cca. 2m canalizare zona nepavata, cca. 4m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969828 | 2023-04-18 | 16969828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522544915/1 | 2023-11-03 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
31516 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.016823 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16995569 | 2023-04-03 | 16995569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520965987/2 | 2023-05-15 | 0.016488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016488 | 0
31517 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019988 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent.Necesar montare contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de peroducator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16963189 | 2023-04-04 | 16963189 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514194604/1 | 2023-05-17 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
31518 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060425 | 0,4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric monofazat existent.Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16983566 | 2023-04-07 | 16983566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514200130/1 | 2023-05-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31519 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | PTA 5214 JENA | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189040 | 2023-04-26 | 17189040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512036382/2 | 2023-05-23 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31520 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 13 VALEA BRAD | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Valea Bradului, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17190856 | 2023-04-20 | 17190856 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
31521 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011991 | 0,4 | PCZ 5034 MICRO 1 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17187516 | 2023-04-19 | 17187516 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011755
31522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.29754 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | ... Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si de utilizator), racordat la LEA 20 kV Zeicani, derivatia Pestenita din statia 110/20 kV Hateg : - compartiment de racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA cu 1 celula de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare; - compartiment de utilizator pentru instalatiile electrice ale consumatorului.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17148858 | 2023-04-24 | 17148858 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.29171
31523 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081917 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17120638 | 2023-04-07 | 17120638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512913274/2 | 2023-05-26 | 0.007933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007933 | 0
31524 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029986 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | ... Din LEA 20kV Pecica - Bujac prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 25kVA, nr.4256 (proprietate terti). Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin contor electronic trifazat in montaj direct..Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la PTA, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat de catre un operator economic atestat, prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - inlocuire transformator 25kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 50kVA; - pozare cablu Al, de pe bornele jt trafo la BMPT, in tub protectie; - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17153881 | 2023-04-10 | 17153881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522024479/3 | 2023-06-07 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
31525 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049182 | 0,4 | PTA 10533 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17145224 | 2023-04-18 | 17145224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522040882/2 | 2023-05-10 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
31526 | PROSUMATOR BEJIMARU DUMITRU 1550819023610 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3820 ALUNIS | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250400 | 2023-04-25 | 17250400 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
31527 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10790 STATIE CFR ZERIND | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243205 | 2023-04-25 | 17243205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521319307/2 | 2023-05-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31528 | PROSUMATOR PANAIT ANISOARA 2680205104967 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251246 | 2023-04-25 | 17251246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520394972/2 | 2023-05-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31529 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217389 | 2023-04-24 | 17217389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522292038/2 | 2023-05-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
31530 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.012985 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252757 | 2023-04-24 | 17252757 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01224
31531 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039982 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat aerian cu BMPT 32 A montat pe locuinta.-Programare contor existent bidirectional<(>,<)> cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minutedup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17222566 | 2023-04-25 | 17222566 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00391
31532 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060525 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251720 | 2023-04-21 | 17251720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513272431/2 | 2023-07-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31533 | Magazin+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016989 | 0,4 | PTA 9516 GALSA2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396093 | 2023-04-25 | 17396093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522204873/2 | 2023-05-05 | 0.01646 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01646 | 0
31534 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 1045 RUSI | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 34 din LEA JT - sat Rusi, zona PTA nr. 1045 Rusi, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16441632 | 2023-03-21 | 16441632 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
31535 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02499 | 0,4 | P1121 | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768323 | 2023-03-28 | 16768323 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02449
31536 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011435 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16745018 | 2023-03-29 | 16745018 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01121
31537 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,4 | PTA 236 PETROS | Bransament electric trifazat-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuire BMPT existent, cu BMPT 32 A. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidenteîn re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16751974 | 2023-03-31 | 16751974 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0048
31538 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09978 | 20 | A20 PT TIPOGRAFIE-DEVA CFR DV | Racord 20 kV si PTA nr. 172 20/0.4 kV (apartinand utilizatorului) racordat in celula 20 kV din PTZ nr. 123 Dacia Service Deva alimentat din LEA 20 kV Tipografie din statia 110/20 kV Deva CFR. Masurarea energiei electrice se face la tensiunea de 0.4 kV prin grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (TC 400/5A) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat, cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate-Programare contor existent cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura(grupului de masura), implica aplicarea de corectii de pierderi, atat la consum cat si la producere de energie electrica : 1) LEA 20 kV-50 mmp, L=205 m; 2) TRAFO 20/0.4 kV, 250 KVA; 3) Coloana JT 95 mmp Al, L=10 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11769191 | 2022-10-20 | 11769191 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.097804
31539 | PERLA MURES-RIO GRANDE NICK BORTIS SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.061975 | 0,4 | PTZ 3005 ARAD PALATUL CENAD | ... Loc de consum si producere existent, alimentat din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3005, LES 0.4kV, cofret Perla Mures, prin coloana jt la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect TC=150/5A, programat cu tarif producator..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928578 | 2022-11-08 | 12928578 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.060754
31540 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049976 | 0,4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | ... Bransament electric trifazat alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 46 din LEA JT - str. Bogdan Voda, zona PTZ nr. 22 Pompe Severin, cu stender si BMPT 32 A montat pe cladire.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16214266 | 2023-03-10 | 16214266 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00488
31541 | Locuinta Bota Marius | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.023989 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - strada Nicolae Tonitza din Deva, de la stâlpul de tip SE10 din apropiere, cu BMPT 32 A montat la consumator, cu conductor TYIR 3x16+25 mm2, L=15 m si contor smart meters bidirectional.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16175911 | 2023-03-31 | 16175911 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.023465
31542 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058783 | 0,23 | PTZ 43 URICANI | ... Bransament electric monofazat alimentat din FDCP garaje existent (racordat la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA 0,4 kV), zona PTz nr. 43 Uricani.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16526168 | 2023-04-03 | 16526168 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005567
31543 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16791755 | 2023-04-06 | 16791755 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511331468/2 | 2023-04-24 | 0.007832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007832 | 0
31544 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Bransament electric trifazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16973291 | 2023-04-06 | 16973291 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
31545 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | PTA 5399 GAVOJDIA CAMIN BATRANI | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17188864 | 2023-04-05 | 17188864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511912553/2 | 2023-04-24 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31546 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0086359 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. 22 Decembrie, zona PTAB nr. 170 Veterinara Deva, cu BMPT montat pe cladire.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 25 A existent, cu intrerupator 40 A, in BMPT existent Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producerea energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17122160 | 2023-04-12 | 17122160 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008447
31547 | MAGAZIN SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.045982 | 0,4 | PTA 10792 COMUNA ZERIND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10792, din LEA 0.4kV, prin bransament trifazic existent, lucrari realizate conform ATR 11077783 / 20.09.2022..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252226 | 2023-04-12 | 17252226 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.045079
31548 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078805 | 0,23 | PTA 1555 COM 1 OTELEC | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251528 | 2023-04-07 | 17251528 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007677
31549 | Generator fotovoltaic - prosumator Stefan Armand-Vasile -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17306913 | 2023-04-24 | 17306913 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521378751/2 | 2023-05-03 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31550 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019982 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existentSituatia existenta: Utilizator existent racordat din LEA 20kV SAG din statia Fratelia 110/20kVA,din stalpul nr28 din LEA SAG,ansamblu de masura realizat din 3 TC 10/5 si 2 TT 20/0.1kV. Situatia propusa: Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263635 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263635 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512955731/1 | 2023-04-25 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
31551 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054968 | 0,4 | PTB 3668 MANDRULOC CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17246613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522403650/1 | 2023-04-07 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
31552 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0088944 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739508 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522406552/1 | 2023-04-04 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
31553 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16891080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891080 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513539695/1 | 2023-04-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31554 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216027 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513588037/1 | 2023-04-10 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31555 | Locuinta+ CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16764790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513559956/1 | 2023-04-06 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31556 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.014984 | 0,4 | PTZ 3210 ARAD SDFEE PUNCT TERMIC TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522318273/1 | 2023-04-10 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
31557 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072063 | 0,23 | T12583 SAG VILE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17375242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513536287/1 | 2023-04-18 | 0.007065 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007065 | 0
31558 | SEMENCIUC ADRIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090157 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512878432/2 | 2023-04-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31559 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059466 | 0,4 | TC6005 OLARU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17091896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540484084/2 | 2023-04-11 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31560 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17086534 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086534 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511052389/2 | 2023-04-03 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31561 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097114 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17200333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200333 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513144653/2 | 2023-04-19 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
31562 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 1837 COMUNA SARAVALE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pemtru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17200378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200378 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512678474/2 | 2023-04-19 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512946898/2 | 2023-04-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31564 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097114 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17211436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211436 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513258558/2 | 2023-04-24 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
31565 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080957 | 0,4 | PTA2132 LICEU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256730 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512757540/2 | 2023-04-21 | 0.007937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007937 | 0
31566 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511375152/2 | 2023-04-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31567 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506036/2 | 2023-04-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31568 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | PTA 5741 PARC FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271838 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512048093/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31569 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512503527/2 | 2023-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31570 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338714/2 | 2023-04-27 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
31571 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511499542/2 | 2023-04-21 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
31572 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512687441/2 | 2023-04-21 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31573 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11703 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511724880/2 | 2023-04-24 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31574 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019987 | 0,4 | T 51739 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513085512/2 | 2023-04-21 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
31575 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 5643 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17262846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262846 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512156475/2 | 2023-04-30 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31576 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 12283 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513269145/2 | 2023-04-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31577 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | T 1604 GRABAT COM 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17268826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512492254/2 | 2023-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31578 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17267745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17267745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512589352/2 | 2023-04-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31579 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T2849 MOARA GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512334237/2 | 2023-04-27 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31580 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032936 | 0,4 | T 2482 STANCIOVA MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511392791/2 | 2023-04-12 | 0.003229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003229 | 0
31581 | CEFprosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17382502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17382502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511625712/2 | 2023-04-26 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31582 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004997 | 0,4 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat in montaj direct, montat in tablou electric metalic pe perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540972503/2 | 2023-04-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31583 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 11704 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17378318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378318 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510625249/2 | 2023-04-26 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31584 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17381782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381782 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513307306/2 | 2023-04-26 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31585 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0023939 | 0,4 | T 52194 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17378208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510250962/2 | 2023-04-26 | 0.002347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002347 | 0
31586 | Resedinta Laurentiu Giarmata | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054876 | 0,23 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13920406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13920406 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511535341/2 | 2023-04-25 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
31587 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 1845 BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14780830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14780830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512687856/2 | 2023-04-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31588 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036332 | 0,4 | T 2211 DUDESTI CIMITIR | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16619288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16619288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511552597/2 | 2023-04-06 | 0.003562 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003562 | 0
31589 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16824617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512523361/2 | 2023-04-19 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31590 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513229073/2 | 2023-04-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31591 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059078 | 0,4 | T 51873 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510919908/2 | 2023-04-12 | 0.005792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005792 | 0
31592 | Casa Familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T 1766 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17122353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511228788/2 | 2023-04-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31593 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059078 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17190299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190299 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511726950/2 | 2023-04-06 | 0.005792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005792 | 0
31594 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarfi de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17176972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176972 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513107382/2 | 2023-04-04 | 0.0049 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0049 | 0
31595 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0087118 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17180852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513059399/2 | 2023-04-24 | 0.008541 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008541 | 0
31596 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042381 | 0,23 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17220270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511564433/2 | 2023-04-12 | 0.004155 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004155 | 0
31597 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512888602/2 | 2023-04-07 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31598 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17227768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17227768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512402547/2 | 2023-04-13 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31599 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 12612 COMUNA 6 JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512381037/2 | 2023-04-24 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31600 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2280 BARATEAZ COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17312258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17312258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511544734/2 | 2023-04-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31601 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17310319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17310319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513105997/2 | 2023-04-28 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31602 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T1806 A. IANCU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311841 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311841 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513047554/2 | 2023-04-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31603 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513214235/2 | 2023-04-26 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31604 | Locuinta + CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2214 DUDESTI TIGANI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17355508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355508 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513170360/2 | 2023-04-25 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31605 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513303515/2 | 2023-04-25 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31606 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513113895/2 | 2023-04-25 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511390856/2 | 2023-04-25 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31608 | Generator fotovoltaic - Prosumator Babeti-Otonoga Gabriel Mihael | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2205 SACALAZ DRUM BEREGSAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17355583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513008247/2 | 2023-04-25 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31609 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 52213 KAUFLAND | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512998255/2 | 2023-04-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31610 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T1919 SATU NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17313465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17313465 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512596428/2 | 2023-04-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31611 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084028 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513336713/2 | 2023-04-26 | 0.008238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008238 | 0
31612 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053958 | 0,4 | T1975 COM. CHEGLEVICI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17373107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512649539/2 | 2023-04-19 | 0.00529 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00529 | 0
31613 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17358093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17358093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513321515/2 | 2023-04-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31614 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 31729 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510360661/2 | 2023-04-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31615 | ALDA MATEI CONSTANTIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029927 | 0,4 | PTB 1821 ARAD INCONTRO PREFABRICATI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512615688/2 | 2023-04-28 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
31616 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059619 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17410066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510170019/2 | 2023-04-27 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
31617 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | P1121 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16883341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16883341 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510425382/2 | 2023-04-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31618 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2704 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512371384/2 | 2023-04-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31619 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.26 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16918202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541147799/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31620 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048532 | 0,4 | PTA 1550 COMUNA + TEXBI UIVAR | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16944243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16944243 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512557997/2 | 2023-04-05 | 0.004758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004758 | 0
31621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16891698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512096670/2 | 2023-04-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31622 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 4088 CAMIN STUDENTESC | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4088, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16918216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918216 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540023599/2 | 2023-04-06 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31623 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,4 | 6028 STR. S BARNUTIU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6028, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, prevazut cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16893109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893109 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541600973/2 | 2023-04-04 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31624 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089023 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511409284/2 | 2023-04-10 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511457142/2 | 2023-04-10 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31626 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0086363 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17064435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17064435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511338252/2 | 2023-04-04 | 0.008467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008467 | 0
31627 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17083084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512863784/2 | 2023-04-04 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31628 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 7821 EF. MURGU CAP | ... Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17091133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541146619/2 | 2023-04-05 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31629 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007192 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17036946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17036946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513208171/2 | 2023-04-04 | 0.007051 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007051 | 0
31630 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | PTA 5706 SACENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17086609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512110217/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31631 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | PT 12384 MEGA GROUP | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17108699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17108699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513142842/2 | 2023-04-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31632 | CENTRALA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA 12 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011985 | 0,4 | 6176 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat, racordat din stalpul de langa gardul proprietatii, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6176, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17051125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17051125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541480665/2 | 2023-04-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
31633 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0087067 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511686001/2 | 2023-04-03 | 0.008536 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008536 | 0
31634 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17212168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17212168 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513104187/2 | 2023-04-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31635 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 6103 F-CA. PAINE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6103, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17214379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540637556/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31636 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T2907 VOITENI COM. III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512311861/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31637 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17199377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513083598/2 | 2023-04-12 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31638 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T2706 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17210767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512427038/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31639 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5366 CRICIOVA STP 81/5 LEA FAGET L | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204281 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511988501/2 | 2023-04-18 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31640 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207808 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513288753/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31641 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 11528 SUD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17201241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512483153/2 | 2023-04-12 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31642 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0043972 | 0,23 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540245135/2 | 2023-04-10 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
31643 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512097121/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31644 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512097299/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31645 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015988 | 0,4 | T 1774 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510828031/2 | 2023-04-11 | 0.015675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015675 | 0
31646 | Racord existent - modificare loc consum si producere ( ex panouri fotovoltaice0 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266378 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511482083/2 | 2023-04-20 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31647 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5705 SAT SARAZANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513272789/2 | 2023-04-21 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31648 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512503202/2 | 2023-04-11 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31649 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271869 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506272/2 | 2023-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31650 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512505721/2 | 2023-04-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31651 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | PTA 1540 MOARA + COM IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269254 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513325104/2 | 2023-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31652 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506249/2 | 2023-04-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31653 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,23 | T 11712 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17268018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511344541/2 | 2023-04-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31654 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T1890 COMUNA CHERESTUR | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512695923/2 | 2023-04-13 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31655 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 22473 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17280007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17280007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511413672/2 | 2023-04-21 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31656 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17268029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512510547/2 | 2023-04-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31657 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271131 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513183689/2 | 2023-04-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31658 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271506 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511447613/2 | 2023-04-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31659 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,4 | TC6006 STR. CRISAN | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6006, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540500230/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31660 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266169 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512507969/2 | 2023-04-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31661 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512885418/2 | 2023-04-12 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31662 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T1869 COMUNA CHERESTUR | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512696047/2 | 2023-04-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31663 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506586/2 | 2023-04-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31664 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existente cu un contor bidirectional programat pnetru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17257549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512788836/2 | 2023-04-12 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31665 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512505888/2 | 2023-04-18 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31666 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 6 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059027 | 0,23 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512039701/2 | 2023-04-27 | 0.005787 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005787 | 0
31667 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | PTA 1540 MOARA + COM IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512505046/2 | 2023-04-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31668 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 4010 RANDUL II SAPORO | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4010, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384551 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540185352/2 | 2023-04-27 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
31669 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032334 | 0,4 | T 22473 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511413560/2 | 2023-04-27 | 0.00317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00317 | 0
31670 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17391320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511480924/2 | 2023-04-27 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31671 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004997 | 0,23 | 4437 CALNIC PONEASCA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4437, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17391254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391254 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540249195/2 | 2023-04-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31672 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057936 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15016996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15016996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513116887/2 | 2023-04-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
31673 | LOCUITA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512788364/2 | 2023-04-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31674 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15885915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15885915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512464815/2 | 2023-04-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31675 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15191623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15191623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512509523/2 | 2023-04-13 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16233201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233201 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512517858/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31677 | CEF AVRAM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004845 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16148475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510715317/2 | 2023-04-06 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
31678 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0021899 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510124737/2 | 2023-04-06 | 0.002147 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002147 | 0
31679 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0021899 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510124748/2 | 2023-04-06 | 0.002147 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002147 | 0
31680 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16717670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513012084/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31681 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16749747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16749747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168634/2 | 2023-04-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31682 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513108125/2 | 2023-04-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31683 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512795193/2 | 2023-04-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31684 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029886 | 0,23 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.104 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16975035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975035 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540572521/2 | 2023-04-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31685 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16983536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16983536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512903600/2 | 2023-04-24 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31686 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16997865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510255710/2 | 2023-04-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31687 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,23 | T1842 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512688509/2 | 2023-04-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31688 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097114 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16984902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510041342/2 | 2023-04-12 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
31689 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025908 | 0,4 | T 2406 SMA SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17125915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17125915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513064294/2 | 2023-04-18 | 0.00254 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00254 | 0
31690 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17175323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512841836/2 | 2023-04-10 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31691 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009995 | 0,4 | 4409 CARASOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4409, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional conform puterilor avizate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17119572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540785819/2 | 2023-04-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31692 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004896 | 0,4 | 7810 PATAS | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.9 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7810, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17175037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541130342/2 | 2023-04-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31693 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17126722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17126722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513330324/2 | 2023-04-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31694 | Manastirea Cebza - Instalatie fotovoltaica 15kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T2699 COM CEBZA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17140071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17140071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512435970/2 | 2023-04-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
31695 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T1826 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17187538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512681210/2 | 2023-04-04 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31696 | CASA - BIROURI +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51955 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510983167/2 | 2023-04-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31697 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029886 | 0,4 | PCZ 5044 PANDURILOR | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17148910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148910 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511813698/2 | 2023-04-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31698 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,23 | 7817 SPITAL BOZOVICI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7817, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17120605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120605 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541093014/2 | 2023-04-07 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31699 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063628 | 0,4 | PTA 1582 COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189281 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512521077/2 | 2023-04-25 | 0.006238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006238 | 0
31700 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,4 | 7819 BOZOVICI CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7819, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17176123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541088030/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31701 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T 51952 LIDL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168915/2 | 2023-04-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31702 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5705 SAT SARAZANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17232466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512139555/2 | 2023-04-10 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31703 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511397235/2 | 2023-04-10 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31704 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040423 | 0,23 | PTA 5108 BOCSEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17225962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512831251/2 | 2023-04-06 | 0.003963 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003963 | 0
31705 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17249515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512922410/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31706 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 12272 AGIS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17249756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513273656/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31707 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pemtru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513034662/2 | 2023-04-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31708 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | P11071 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250237 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512869230/2 | 2023-04-11 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31709 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027183 | 0,23 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17233104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17233104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540246877/2 | 2023-04-21 | 0.002665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002665 | 0
31710 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA 5275 STIUCA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512000552/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31711 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513024043/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31712 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | P11071 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250207 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511272169/2 | 2023-04-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31713 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059364 | 0,23 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511770038/2 | 2023-04-13 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
31714 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512050221/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31715 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168645/2 | 2023-04-13 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31716 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 9064 BROSTENI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9064, 20/0,4kV,100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17374567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540835938/2 | 2023-04-28 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
31717 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512958509/2 | 2023-04-28 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31718 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17312809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17312809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513238095/2 | 2023-04-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31719 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T 2268 ORTISOARA CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17309650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17309650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511454666/2 | 2023-04-28 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
31720 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17317242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512714150/2 | 2023-04-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078917 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371545 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512930396/2 | 2023-04-26 | 0.007737 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007737 | 0
31722 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17316968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17316968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511845738/2 | 2023-04-28 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31723 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2244 GIARMATA CAP | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17300937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17300937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512975991/2 | 2023-04-21 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510037673/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31725 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 6169 OBREJA-INTERCOOP | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6169, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17257145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540973997/2 | 2023-04-24 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31726 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,4 | 7523 STR. VIILOR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7523, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17147957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540433145/2 | 2023-04-11 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
31727 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 6132 OBREJA 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SV de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6132, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540976574/2 | 2023-04-24 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
31728 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059619 | 0,23 | 7507 GORNEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7507, 20/0,4kV,160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17228688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228688 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541183553/2 | 2023-04-20 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
31729 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0067167 | 0,4 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17141302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17141302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520159904/2 | 2023-04-04 | 0.006585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006585 | 0
31730 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 1267 PROGRESULUI S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531354519/2 | 2023-04-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31731 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082559 | 0,4 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090619 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532310860/2 | 2023-04-20 | 0.008094 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008094 | 0
31732 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 153 HASDAT | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17213601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213601 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531019023/2 | 2023-04-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31733 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17201447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520368973/2 | 2023-04-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31734 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTA 76 DUPAPIATRA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17214345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214345 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532190518/2 | 2023-04-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31735 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531323694/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31736 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029937 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17197005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197005 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530797047/2 | 2023-04-21 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520145853/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31738 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004947 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17200264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521806645/2 | 2023-04-19 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
31739 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521822777/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31740 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209183 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521722158/2 | 2023-04-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31741 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17276526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520251435/2 | 2023-04-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31742 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 10063 BERECHIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521312311/2 | 2023-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31743 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4121 NADLAC POSTA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842409/2 | 2023-04-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31744 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17267366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17267366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520271910/2 | 2023-04-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31745 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 183 ALMASUL MIC | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17262918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531049497/2 | 2023-04-19 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31746 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031824 | 0,4 | PTA 8368 ARAD MARNEI-TROTUSULUI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266879 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520356037/2 | 2023-04-20 | 0.00312 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00312 | 0
31747 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271498 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807781/2 | 2023-04-30 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255949 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530819806/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31749 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4117 NADLAC NITU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521836660/2 | 2023-04-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31750 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17275727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522030971/2 | 2023-04-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31751 | Casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17262959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520250399/2 | 2023-04-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31752 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521820618/2 | 2023-04-12 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31753 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835614/2 | 2023-04-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31754 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17261519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521781478/2 | 2023-04-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31755 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522106324/2 | 2023-04-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31756 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004897 | 0,23 | PTA 9535 MADERAT3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521099863/2 | 2023-04-29 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004801 | 0
31757 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTZ 3074 ARAD ROMANILOR-PATRIA TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520139160/2 | 2023-04-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31758 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2068 TECHEREU / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531137945/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31759 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521113781/2 | 2023-04-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31760 | sediu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0055213 | 0,4 | PTA 26 CEANGAI DEVA | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15851872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851872 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532187402/2 | 2023-04-25 | 0.005413 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005413 | 0
31761 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520202903/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31762 | CLADIRE AUXILIARA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009893 | 0,4 | PTA 3898 FELNAC AGROMEC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819255 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522243966/2 | 2023-04-07 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
31763 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16965584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16965584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532289360/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31764 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049082 | 0,23 | PTA 61 RIBITA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17177507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531296794/2 | 2023-04-18 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
31765 | CRET DANILA MIRCEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029927 | 0,23 | PTA 10509 SEBIS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17145583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17145583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521215784/2 | 2023-04-10 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
31766 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17141914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17141914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532327802/2 | 2023-04-25 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31767 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 10532 BUTENI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235247/2 | 2023-04-10 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31768 | centrala panouri fotovoltaice casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 10531 BUTENI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521233661/2 | 2023-04-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189764 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530922407/2 | 2023-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31770 | ILCA DAN CLAUDIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029927 | 0,23 | PTA 8009 ILTEU COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521863503/2 | 2023-04-19 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
31771 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039974 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17226477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520822798/2 | 2023-04-12 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
31772 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1123 ARCHIA SAT D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17232778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530786090/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31773 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005508 | 0,23 | PT 7 BRANCUSI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530335191/2 | 2023-04-27 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
31774 | Generator fotovoltaic - mnontare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059272 | 0,4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17249701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520257880/2 | 2023-04-10 | 0.005811 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005811 | 0
31775 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031171 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224417 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520678168/2 | 2023-04-13 | 0.003056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003056 | 0
31776 | Casa de locuit - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521767528/2 | 2023-04-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31777 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 2120 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530756086/2 | 2023-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31778 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 10068 STOIENESTI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521192733/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31779 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006476 | 0,23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530649694/2 | 2023-04-27 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
31780 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048164 | 0,4 | PTZ 11 PETROSANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17247075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247075 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531711381/2 | 2023-04-27 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
31781 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522278559/2 | 2023-04-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31782 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17248895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248895 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521507801/2 | 2023-04-24 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31783 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521479089/2 | 2023-04-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31784 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044503 | 0,4 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17227061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17227061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521411940/2 | 2023-04-13 | 0.004363 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004363 | 0
31785 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.005457 | 0,4 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334260/2 | 2023-04-24 | 0.00535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00535 | 0
31786 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1107 GHE. DOJA S-SIMERIA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17230566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531341638/2 | 2023-04-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31787 | CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029682 | 0,23 | PTA 4063 SEMLAC CAP | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17312554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17312554 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521645501/2 | 2023-04-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
31788 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059915 | 0,23 | PTA 8597 CONOP COMUNA III | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521572252/2 | 2023-04-24 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
31789 | Generator fotovoltaic - prosumator Lazar Felicia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4122 NADLAC CPL | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17356447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835984/2 | 2023-04-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31790 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4109 NADLAC BUJAC III | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521846683/2 | 2023-04-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31791 | Generator fotovoltaic - Prosumator Aeleni Neculai | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835748/2 | 2023-04-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31792 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17318561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520527857/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31793 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17348057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348057 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823486/2 | 2023-04-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31794 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rosca Nicolae | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17354433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354433 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837324/2 | 2023-04-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31795 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rosca Gabriel Cosmin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4117 NADLAC NITU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17354758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521838156/2 | 2023-04-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31796 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371548 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522307518/2 | 2023-04-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31797 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 9594 PINCOTA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520881209/2 | 2023-04-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31798 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032773 | 0,23 | PTA 4060 PECICA BUCUR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17355268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521595886/2 | 2023-04-19 | 0.003213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003213 | 0
31799 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392954 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522205469/2 | 2023-04-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31800 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 9522 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521095746/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31801 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520836445/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31802 | PROSUMATOR COTOCEA DECEBAL 1671027020054 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034313 | 0,23 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520301419/2 | 2023-04-25 | 0.003364 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003364 | 0
31803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521827570/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31804 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8533 LIPOVA STR.OITUZ | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520820460/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31805 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399611 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399611 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520545565/2 | 2023-04-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31806 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0057569 | 0,23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16399332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16399332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521422177/2 | 2023-04-11 | 0.005644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005644 | 0
31807 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031967 | 0,23 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16364279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16364279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531138856/2 | 2023-04-11 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
31808 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 112 TUDORANESTI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530744038/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31809 | Fotovoltaice casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16767771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530450492/2 | 2023-04-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31810 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004947 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16823847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531355879/2 | 2023-04-05 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
31811 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530755131/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31812 | II Halai Attila | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079152 | 0,4 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16726200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522016469/2 | 2023-04-03 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00776 | 0
31813 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTA 296 GOVAJDIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532315618/2 | 2023-04-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31814 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16918359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530639929/2 | 2023-04-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31815 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16937880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16937880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530998983/2 | 2023-04-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31816 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16919582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16919582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530149183/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31817 | Generator fotovoltaic - prosumator Serb Rodica -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16942806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520525462/2 | 2023-04-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31818 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16939991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530816713/2 | 2023-04-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31819 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531217045/2 | 2023-04-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31820 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16917086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522228835/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31821 | Instalatie fotovoltaica imobil - prosumator Diaconescu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10083 BOCSIG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16899317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16899317 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520930079/2 | 2023-04-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31822 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 1367 TAMPA 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16914331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532319926/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31823 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16894709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530818816/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31824 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 19 DEALUL PLESULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530463665/2 | 2023-04-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31825 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTA 224 NALATI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16915901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530972345/2 | 2023-04-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31826 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 66 LUNCA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16920695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530748144/2 | 2023-04-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31827 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1088 GANTAGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16921234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16921234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530916231/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31828 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058956 | 0,23 | PTA 17 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16916414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16916414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532005085/2 | 2023-04-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16888661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16888661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531280708/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17112260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531259489/2 | 2023-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17083044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083044 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530819312/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31832 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032977 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521689824/2 | 2023-04-07 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
31833 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033966 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17084151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521533125/2 | 2023-04-07 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00333 | 0
31834 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032181 | 0,23 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531167522/2 | 2023-04-12 | 0.003155 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003155 | 0
31835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 1167 BOCSA SAT C-SACARAMB | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532192666/2 | 2023-04-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31836 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 3342 STRETEA I-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17082383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531255654/2 | 2023-04-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31837 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530636588/2 | 2023-04-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
31838 | fotovoltaic 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17030175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17030175 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520372024/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31839 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17081192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081192 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531866911/2 | 2023-04-11 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31840 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3346 GRIND-LASAU I-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17113807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17113807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531130881/2 | 2023-04-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31841 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17116312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17116312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530783446/2 | 2023-04-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31842 | Generator fotovoltaic - Prosumator Horga Florita | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807477/2 | 2023-04-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31843 | Prosumator VIRAG EDUARD FRANCISC 1770815020031 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17200818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522328263/2 | 2023-04-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31844 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 9503 COVASINT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520902764/2 | 2023-04-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31845 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054468 | 0,23 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17200684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520276522/2 | 2023-04-10 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
31846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204373 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521821934/2 | 2023-04-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830642/2 | 2023-04-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31848 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10049 CERMEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17210300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520959823/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31849 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208043 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520283935/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31850 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059466 | 0,23 | PTA 102 SILVASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17210729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530973863/2 | 2023-04-21 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31851 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521822823/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31852 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17210455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520310273/2 | 2023-04-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31853 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 10793 COMUNA I IERMATA NEAGRA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17201617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522213772/2 | 2023-04-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31854 | Generator fotovoltaic - Prosumator Siclovan Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039882 | 0,23 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522002790/2 | 2023-04-04 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
31855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1055 VALCELE RELE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208406 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530908366/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31856 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nitu Ion | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17198545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17198545 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521782008/2 | 2023-04-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31857 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520257802/2 | 2023-04-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31858 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17210432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929189/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31859 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531225673/2 | 2023-04-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31860 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521414404/2 | 2023-04-04 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31861 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,23 | PTZ 9 VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17201182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201182 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532074902/2 | 2023-04-19 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31862 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 157 RACASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17208683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531017863/2 | 2023-04-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31863 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035761 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17201505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201505 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520368861/2 | 2023-04-10 | 0.003506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003506 | 0
31864 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 204 PAROS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996598/2 | 2023-04-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31865 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521803956/2 | 2023-04-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31866 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521827659/2 | 2023-04-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31867 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521611986/2 | 2023-04-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31868 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17254909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531151020/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31869 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0047257 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522093857/2 | 2023-04-11 | 0.004633 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004633 | 0
31870 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050368 | 0,4 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17276150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276150 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521525340/2 | 2023-04-12 | 0.004938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004938 | 0
31871 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,23 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17260645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530754488/2 | 2023-04-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31872 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,23 | PTA 236 PETROS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17272391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531249433/2 | 2023-04-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31873 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521827963/2 | 2023-04-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31874 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270293 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532284152/2 | 2023-04-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31875 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521834848/2 | 2023-04-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31876 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269175 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521536678/2 | 2023-04-11 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
31877 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4121 NADLAC POSTA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264257 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840058/2 | 2023-04-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31878 | Generator fotovoltaic - prosumator Docmanov Marioara -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039882 | 0,23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520583725/2 | 2023-04-21 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
31879 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17377922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377922 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522105176/2 | 2023-04-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31880 | cerere certificat prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.002958 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17377587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520275385/2 | 2023-04-20 | 0.0029 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0029 | 0
31881 | LOCUIINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 99 ORMINDEA - V. MINEI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15979729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15979729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530902562/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31882 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTZ 117 FUNDATIA SF. FRANCISC DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14576924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14576924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530125053/2 | 2023-04-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31883 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053968 | 0,4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16335422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16335422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521085767/2 | 2023-04-12 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
31884 | casa de lociut | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15167806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15167806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532204390/2 | 2023-04-05 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31885 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520247463/2 | 2023-04-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31886 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530742249/2 | 2023-04-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31887 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530736084/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31888 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0036424 | 0,23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530755513/2 | 2023-04-07 | 0.003571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003571 | 0
31889 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1208 HONDOL 2 C-SACARAMB | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531289460/2 | 2023-04-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31890 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16821891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521470282/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16971377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520848943/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31892 | Locuinta+CEF Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTA 182 IF PUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16980108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16980108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530991133/2 | 2023-04-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31893 | Generator fotovoltaic - prosumator Rus Sabin -- AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTZ 13 VALEA BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16999020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999020 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530813754/2 | 2023-04-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17005680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530740999/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31895 | FARCAS AURELIAN DORU | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029937 | 0,23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16998897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520321253/2 | 2023-04-10 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 300 POIANA RACHITELII | Bransament electric monofazat... ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? deracordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17002536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531047013/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31897 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 1110 ICIL SIMERIA S-SIMERIA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531374825/2 | 2023-04-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31898 | Fotovoltaice Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16965845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16965845 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530632719/2 | 2023-04-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31899 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059466 | 0,23 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16975878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975878 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530783356/2 | 2023-04-06 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
31900 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17004129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17004129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531162404/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic tmonofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17003520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530591971/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31902 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16997974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531304301/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31903 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16970572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521280359/2 | 2023-04-10 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
31904 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 41 HARTAGANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17000082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17000082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530898061/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31905 | iluminat | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009692 | 0,4 | PTZ 55 URICANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17172486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17172486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531445880/2 | 2023-04-13 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
31906 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17152506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17152506 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981222/2 | 2023-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31907 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,23 | PTZ 9 VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17176374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532074980/2 | 2023-04-13 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
31908 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17181515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530646309/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151636 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531122242/2 | 2023-04-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31910 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1055 VALCELE RELE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17119433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119433 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530908535/2 | 2023-04-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17148160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148160 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520278579/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31912 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3321 BACEA I-Z | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17140101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17140101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531126617/2 | 2023-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31913 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048164 | 0,23 | PTA 1194 SOIMUS 3 D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17172639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17172639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530771522/2 | 2023-04-19 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
31914 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078152 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521300453/2 | 2023-04-03 | 0.007662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007662 | 0
31915 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17183995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531167410/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31916 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17153403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530756435/2 | 2023-04-21 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
31917 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17148213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520780937/2 | 2023-04-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31918 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531370247/2 | 2023-04-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31919 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 130 CRANGULUI DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17117928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530189390/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31920 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048572 | 0,23 | PTA 104 SILVASUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17122211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122211 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531315381/2 | 2023-04-11 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
31921 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTAB 15 BARITIU DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530144706/2 | 2023-04-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31922 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031365 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521694763/2 | 2023-04-10 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
31923 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522315551/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31924 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0092606 | 0,4 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17226413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522220455/2 | 2023-04-11 | 0.009079 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009079 | 0
31925 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049021 | 0,23 | PTB 8869 DORGOS | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521565276/2 | 2023-04-07 | 0.004806 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004806 | 0
31926 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031365 | 0,4 | PTA 9591 PINCOTA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521097300/2 | 2023-04-10 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
31927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1068 TARSA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530930877/2 | 2023-04-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31928 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045574 | 0,23 | PTA 10033 BOCSIG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17246989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520933083/2 | 2023-04-10 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004468 | 0
31929 | grivita 35 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004744 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531363508/2 | 2023-04-27 | 0.004651 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004651 | 0
31930 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072553 | 0,4 | PTA 8538 LIPOVA STR.VANATU | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224766 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521298178/2 | 2023-04-12 | 0.007113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007113 | 0
31931 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0030019 | 0,23 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521113826/2 | 2023-04-12 | 0.002943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002943 | 0
31932 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059772 | 0,4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522018102/2 | 2023-04-04 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
31933 | casa - CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTB 9426 INEU STR.HOREA - B.LAUTARU TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17247097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520789442/2 | 2023-04-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31934 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039974 | 0,23 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17222699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531165058/2 | 2023-04-28 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
31935 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17225033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530961297/2 | 2023-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31936 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? atensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531366949/2 | 2023-04-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31937 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17220580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520275611/2 | 2023-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
31938 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 9505 SIRIA CRIMINISTE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17246804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521101799/2 | 2023-04-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31939 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17227119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17227119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521839270/2 | 2023-04-13 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31940 | Generator fotovoltaic - prosumator Mihut Gheorghe -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17220272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521468593/2 | 2023-04-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31941 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat/monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17232068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531165306/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531148891/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8610 LIPOVA RADNA SMA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522089481/2 | 2023-04-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17249092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249092 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531314739/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521824926/2 | 2023-04-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31946 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17222267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531162538/2 | 2023-04-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
31947 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039974 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520849236/2 | 2023-04-11 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
31948 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric monofazat... 1.,,Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? deracordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17221986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532241739/2 | 2023-04-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31949 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10083 BOCSIG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17246453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520931902/2 | 2023-04-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31950 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 3801 SP GERMAN COM 2 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17227060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17227060 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521750159/2 | 2023-04-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31951 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 9555 DRAUT2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521133132/2 | 2023-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31952 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17230711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521034334/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31953 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17230404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530997375/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31954 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0047971 | 0,23 | PTA 11008 MOARA SIMAND | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980389/2 | 2023-04-07 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
31955 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032681 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17372935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372935 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520825038/2 | 2023-04-19 | 0.003204 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003204 | 0
31956 | Casa locuit -AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048379 | 0,23 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17354508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354508 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530173225/2 | 2023-04-25 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
31957 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17356695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520006950/2 | 2023-04-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31958 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522329804/2 | 2023-04-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
31959 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17395919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521933398/2 | 2023-04-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31960 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 41768 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511696675/2 | 2023-04-24 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31961 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819221 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520579641/2 | 2023-04-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31962 | HALA DE PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.19189 | 0,4 | PT 130 SUCCES CARPATI | ... Circuite electrice existente, alimentate pe joasa tensiune din PTab nr. 130 racordat in bucla 6 kV PA2 - PTZ 121 (ATR nr. 1180/07.04.2005), cu masura energiei electrice active si reactive pe joasa tensiune la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532175252/2 | 2023-04-24 | 0.18813 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.18813 | 0
31963 | SEDIU+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039933 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16265007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16265007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512860309/2 | 2023-04-12 | 0.03915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03915 | 0
31964 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511695472/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31965 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513369696/2 | 2023-04-06 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31966 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0040474 | 0,4 | PTA 177 VIADUCT HAGAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256483 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532362148/2 | 2023-04-29 | 0.003968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003968 | 0
31967 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17386033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522345509/2 | 2023-04-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
31968 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 21529 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387681 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512478001/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31969 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030335 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265926 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512505349/2 | 2023-04-18 | 0.002974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002974 | 0
31970 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513352317/2 | 2023-04-12 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
31971 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513361733/2 | 2023-04-27 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
31972 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,23 | PTZ 15 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16769462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769462 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531707409/2 | 2023-04-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
31973 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046991 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17245145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17245145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510243425/2 | 2023-04-10 | 0.004607 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004607 | 0
31974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1139 TOTIA S-BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531276433/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
31975 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 186 JOSANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532371092/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31976 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019982 | 0,4 | PTAB 127 ICIL DEVA | ... Bransament electric trifazat existent, alimentat din cutia de distributie a PTZ nr. 127, cu masura energiei electrica la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17177377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531501502/2 | 2023-04-25 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
31977 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054968 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513385032/2 | 2023-04-04 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
31978 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520286747/2 | 2023-04-21 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
31979 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 174 CINCIS CERNA | Bransament electric monofazat... 1.,,Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? deracordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17149142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531061389/2 | 2023-04-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31980 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 3328 TATARASTI I-Z | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17003658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532373038/2 | 2023-04-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
31981 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1479 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTZ 4690 FNC Berzovia, racordat la stalpul nr.143/6 aferent LEA 20kV FNC, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la bornele de iesire separator montat la stalpul nr.143/6. Masura energiei electrice se realizeaza in celula de masura, cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 20/5A si contor electronic trifazat in montaj indirect, integrat in sistemul de telecitire.Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541317204/2 | 2023-04-28 | 0.145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.145 | 0
31982 | CEF ROBEN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.055415 | 0,4 | PTA 65 OSTROVUL MARE 2 | ... Circuit 0.4 kV (cablu 3x95+50N Al mmp, L= 10 m) racordat la bornele trafo din PTA nr. 65 si bransament pozat pe stalpul cu postul de transformare (cablu 3x95+50N mmp, L=4 m), cu BMPTi 160 A montat pe stalp si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17083363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532361091/2 | 2023-04-18 | 0.054328 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.054328 | 0
31983 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009792 | 0,4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de langa casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203144 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541625093/2 | 2023-04-10 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
31984 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39394 | 0,4 | S10 CB.33-CETATE TM | Racord electric trifazat existent... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16258561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16258561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728266/2 | 2023-04-07 | 0.38622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38622 | 0
31985 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17313141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17313141 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513393266/2 | 2023-04-28 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
31986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 41769 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17192358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510791748/3 | 2023-04-06 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31987 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015799 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258704 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513408195/2 | 2023-04-12 | 0.015489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015489 | 0
31988 | Ferma+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099948 | 20 | A20 GATAIA-DETA TM | Racord electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16359378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359378 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512957205/2 | 2023-04-06 | 0.097988 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097988 | 0
31989 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059966 | 0,4 | T 5820 MANASTIRE ROMANESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512142155/2 | 2023-04-04 | 0.05879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05879 | 0
31990 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511093597/2 | 2023-04-13 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
31991 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513422607/2 | 2023-04-11 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
31992 | Hala de produc?ie, depozitare ?i birouri | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029983 | 0,4 | T 22264 TODORUT II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513409758/2 | 2023-04-10 | 0.029395 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029395 | 0
31993 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513417252/2 | 2023-04-07 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
31994 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T 2491 COMUNA 2 DINIAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17197485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513454691/2 | 2023-04-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
31995 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513437041/2 | 2023-04-06 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
31996 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01209 | 0,4 | T 11749 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17260491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432866/2 | 2023-04-21 | 0.011853 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011853 | 0
31997 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513439672/2 | 2023-04-10 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
31998 | BALTOI COSMIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17188514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513454310/2 | 2023-04-04 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
31999 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513455164/2 | 2023-04-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32000 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513462993/2 | 2023-04-06 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32001 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16562306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16562306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532377885/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32002 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036485 | 0,23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17211242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513462195/2 | 2023-04-11 | 0.003577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003577 | 0
32003 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071961 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17125120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17125120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513491052/2 | 2023-04-27 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
32004 | instalatie fotovoltaica spatiu comercial | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052377 | 0,4 | T 21738 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17272307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513489734/2 | 2023-04-27 | 0.005135 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005135 | 0
32005 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513489701/2 | 2023-04-13 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32006 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17315248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513479193/2 | 2023-04-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32007 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17175786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513493784/2 | 2023-04-12 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32008 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0044951 | 0,4 | 6401 MANASTIRE | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6401, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17112004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112004 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541635588/2 | 2023-04-10 | 0.004407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004407 | 0
32009 | Locuinta + prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | P1095 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17175818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513492783/2 | 2023-04-12 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32010 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T12262 SABIKO IMPEX | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17211018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513443699/2 | 2023-04-21 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32011 | Resedinta Chifa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 12342 SURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513534050/2 | 2023-04-11 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32012 | Prosumator NISTOR PETRU-STELIAN 1681228011110 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17082891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522399542/2 | 2023-04-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32013 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2225 BECICHERECU MIC MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250777 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513297304/3 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32014 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,23 | PTA 67 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16889771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531989917/3 | 2023-04-05 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32015 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16997123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513563973/2 | 2023-04-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32016 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0027948 | 0,23 | PTZ 9 PETROSANI | Bransament electric monofazat... ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17115441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532406080/2 | 2023-04-18 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32017 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17248116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513563074/2 | 2023-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32018 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203419 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513567067/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32019 | BEJENAR LAURA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17190863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513568642/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32020 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,4 | 7860 EF. MURGU GATER | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.125 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17084228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541146417/4 | 2023-04-11 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
32021 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 22474 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353849 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513573750/2 | 2023-04-25 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32022 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17121430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17121430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530868800/4 | 2023-04-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32023 | Prosumator BUDA FLORICA-DRAGHITA 2510322024900 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521052693/3 | 2023-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32024 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 22474 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263024 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513616376/2 | 2023-04-24 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32025 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,4 | 9080 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9080, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540823306/3 | 2023-04-27 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32026 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Arad | 0.004896 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522418465/2 | 2023-04-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32027 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric monofazat, cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in FDCP Idita, racordat de pe circuitul LES JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160KVA.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17228979 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228979 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541655052/2 | 2023-04-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32028 | Locuinta+CEF Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,4 | PTA 2098 POIENI BERIU / LEA ORASTIE-CAST | ... Bransament electric trifazat aerian de la stalpul SE 10 nr. 9 din LEA JT - poieni, zona PTA 2098, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe imobil.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17109584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17109584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531194173/3 | 2023-04-12 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
32029 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098848 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522252595/3 | 2023-04-04 | 0.009691 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009691 | 0
32030 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019987 | 0,4 | PTA2011 CENTRU PESAC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512816478/4 | 2023-04-27 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
32031 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0041973 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522425766/2 | 2023-04-04 | 0.004115 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004115 | 0
32032 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3317 SARBI 1 I-D | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17118903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17118903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532218913/3 | 2023-04-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32033 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009794 | 0,4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426622/2 | 2023-04-12 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
32034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 2462 COM. DRAGSINA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513681705/2 | 2023-04-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32035 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005663 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513686766/2 | 2023-04-12 | 0.005552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005552 | 0
32036 | Generator fotovoltaic - Prosumator Chismore Cristian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522429254/2 | 2023-04-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32037 | Nechitoi Cosmin stefan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17187404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513692123/2 | 2023-04-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32038 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 22426 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17356366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513650363/2 | 2023-04-25 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32039 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar reporgramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513705780/2 | 2023-04-03 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32040 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019987 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735879 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513672873/2 | 2023-04-06 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
32041 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 3719 CARTIER NOU FRUMUSENI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17190786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522436140/2 | 2023-04-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32042 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 2225 BECICHERECU MIC MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250004 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513685990/2 | 2023-04-11 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32043 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513669093/2 | 2023-04-21 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32044 | Centrala FTV Crupa HD | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059466 | 0,4 | PT 51 VIDRA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr.46D din LEA JT - str. Urcusului, zona PTZ 51 Vidra, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.... - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16888514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16888514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532410838/3 | 2023-04-05 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
32045 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10051 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17391864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522437602/2 | 2023-04-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32046 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010925 | 0,4 | T 22324 EGRETEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17381260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513660386/2 | 2023-04-26 | 0.010711 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010711 | 0
32047 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010911 | 0,4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16181430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16181430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513721496/2 | 2023-04-11 | 0.010697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010697 | 0
32048 | STANCIUC NEGOITA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029927 | 0,23 | T 51730 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513083004/3 | 2023-04-26 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
32049 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513692022/2 | 2023-04-10 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32050 | SILAGHE DANIEL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17199610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199610 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513484672/3 | 2023-04-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32051 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17192408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513272903/3 | 2023-04-05 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32052 | SOSEA DANUT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17188054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513483468/3 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32053 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA2003 BISERICA CATOLICA LOVRIN | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17314835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17314835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513634613/2 | 2023-04-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32054 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 12289 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209445 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513751758/2 | 2023-04-11 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32055 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032038 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16235388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513640733/3 | 2023-04-10 | 0.003141 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003141 | 0
32056 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16796650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16796650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512960827/3 | 2023-04-10 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32057 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004588 | 0,23 | PTZ 57 TIMPLARIE BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532283094/3 | 2023-04-27 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004498 | 0
32058 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031365 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191057 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522446512/2 | 2023-04-10 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
32059 | Prosumator Mormoe Adela Felicia 2760313020058 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0043962 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17212893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17212893 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522452722/2 | 2023-04-04 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
32060 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T1839 BISERICA ORT NERAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513752984/2 | 2023-04-04 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32061 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032936 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513678475/2 | 2023-04-06 | 0.003229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003229 | 0
32062 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049082 | 0,4 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521241301/3 | 2023-04-06 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
32063 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0065168 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16889056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522449346/2 | 2023-04-10 | 0.006389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006389 | 0
32064 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTB 3769 SAGU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16765375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765375 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522453352/2 | 2023-04-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32065 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049949 | 0,4 | PTA 3340 CIMITIR DOBRA I-C | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - str. Trandafirilor din Dobra, de la stalpul de tip SE 4 din apropiere, zona PTA nr. 3340, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17010672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17010672 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532437770/2 | 2023-04-07 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
32066 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17186445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186445 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513771176/2 | 2023-04-03 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
32067 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17187976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513794351/2 | 2023-04-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32068 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217060 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522433855/2 | 2023-04-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32069 | Generator fotovoltaic - Prosumator Trif Ciprian Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522461047/2 | 2023-04-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32070 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 22308 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513683022/2 | 2023-04-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32071 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522463331/2 | 2023-04-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32072 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | Timis | 0.009995 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17109715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17109715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513594685/2 | 2023-04-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32073 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513826133/2 | 2023-04-12 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32074 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12294 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17333921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17333921 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513821161/3 | 2023-04-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32075 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17275577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459606/2 | 2023-04-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32076 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 87 CLOPOTIVA 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Clopotiva <(>,<)> de la stâlpul SE 10 nr. 95, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=35 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16819048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819048 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530940823/3 | 2023-04-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32077 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231820 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522468099/2 | 2023-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32078 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037434 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17215153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513855832/2 | 2023-04-06 | 0.00367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00367 | 0
32079 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5274 OLOSAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511958654/3 | 2023-04-07 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32080 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016728 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513848025/2 | 2023-04-12 | 0.0164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0164 | 0
32081 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17276378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276378 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513879872/2 | 2023-04-20 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32082 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522469427/2 | 2023-04-10 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
32083 | GILCEAVA SEVERIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 8253 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARII | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17144609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17144609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471105/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32084 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513870299/2 | 2023-04-26 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32085 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052938 | 0,23 | T 52149 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17213164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213164 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513919709/2 | 2023-04-06 | 0.00519 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00519 | 0
32086 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.023605 | 0,4 | PTB 3206 ARAD 6 VANATORI ICIM | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522457457/2 | 2023-04-30 | 0.023142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023142 | 0
32087 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17191215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522287896/3 | 2023-04-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32088 | Prosumator LUNGULESCU ION 1570922250014 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004946 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521542147/3 | 2023-04-04 | 0.004849 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004849 | 0
32089 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2464 CAP CEHEVERES | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17273236 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17273236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513867587/3 | 2023-04-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32090 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17354570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513951480/2 | 2023-04-26 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32091 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 22324 EGRETEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16764266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764266 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513909247/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32092 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063352 | 0,4 | PTA 3640 SANLEANI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522484895/2 | 2023-04-12 | 0.006211 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006211 | 0
32093 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16916718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16916718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522490948/2 | 2023-04-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32094 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255499 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530824699/3 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32095 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17380664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17380664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513975431/2 | 2023-04-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32096 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 22363 PECIU NOU VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203981 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513959657/2 | 2023-04-04 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32097 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013135 | 0,4 | T 51957 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14228199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511155383/3 | 2023-04-04 | 0.012877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012877 | 0
32098 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084966 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17190038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190038 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513980932/2 | 2023-04-19 | 0.00833 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00833 | 0
32099 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009894 | 0,4 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16972114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532349479/3 | 2023-04-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32100 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014892 | 0,4 | PTA 5500 SAT JABAR | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17381836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513986310/2 | 2023-04-26 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
32101 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17309863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17309863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510027100/3 | 2023-04-28 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32102 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019562 | 0,4 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.54 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17186735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186735 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541148633/3 | 2023-04-07 | 0.019178 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019178 | 0
32103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079958 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 45 din LEA JT - Luncoiu de Jos, zona PTA nr. 49, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu consola si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe cladire... Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531284308/3 | 2023-04-25 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32104 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513992643/2 | 2023-04-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32105 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 1312 COLONIE MINTIA D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17117038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117038 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530768898/3 | 2023-04-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32106 | racordare la RED a unei CEF 13,12 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013514 | 0,4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14008472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14008472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513761423/2 | 2023-04-19 | 0.013249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013249 | 0
32107 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pemtru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514026002/2 | 2023-04-10 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32108 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17249427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249427 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530888419/3 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1039 SANTAMARIA DE PIATRA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17183720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530915689/3 | 2023-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32110 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059466 | 0,4 | PTA 3580 VLADIM. BLOCURI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520863018/3 | 2023-04-21 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
32111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 119 OCISOR | ... Bransament electric trifazat aerian pozat pe stalp, racordat de la stalpul nr.48 de tip SE10 din LEA JT Ocisor, zona PTA 119, realizat cu conductor jt 4x16mmp, L=10m, cu BMPT 40A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord, aflat pe proprietatea consumatorului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16532786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530854030/4 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32112 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17175442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520262392/3 | 2023-04-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32113 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011271 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13885527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522511638/2 | 2023-04-04 | 0.01105 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01105 | 0
32114 | Generator fotovoltaic - prosumator Stinga Cornel -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17219996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17219996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521933411/3 | 2023-04-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32115 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032375 | 0,4 | PTA 5324 PARU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514040031/2 | 2023-04-26 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
32116 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16998511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513149681/3 | 2023-04-10 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32117 | Prosumator Buble | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079764 | 0,4 | PTZ 12 POLITIE DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10001 din LEA JT - str. Closca, zona PTZ nr. 12, cu BMPT montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17142211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17142211 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532358075/3 | 2023-04-26 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
32118 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 11 nr. 54 din LEA JT - Luncoiul de Sus (circuit sosea), zona PTA nr. 158, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu consola si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16890399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890399 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530819873/4 | 2023-04-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32119 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 76 DUPAPIATRA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530861656/4 | 2023-04-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32120 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 11696 EPURARE CARPINIS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514037037/2 | 2023-04-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32121 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024589 | 0,4 | PTA 225 MANASTIRE CRISAN | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE4 din LEA JT - Crisan, zona PTZ nr. 225, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17141053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17141053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530836524/3 | 2023-04-25 | 0.024107 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024107 | 0
32122 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0076061 | 0,4 | PTA 101 SCORUS DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 61 din LEA JT - str. Nucilor, zona PTA nr. 101, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16914203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530154460/3 | 2023-04-04 | 0.007457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007457 | 0
32123 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039086 | 0,4 | PTAB 15 BARITIU DEVA | Bransament trifazat subteran realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO)<(>,<)> L=3 m (1 m pamant)<(>,<)> cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532468831/2 | 2023-04-25 | 0.003832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003832 | 0
32124 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014984 | 0,4 | PTAB 15 BARITIU DEVA | Bransament trifazat subteran realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO)<(>,<)> L=3 m (1 m pamant)<(>,<)> cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532468842/2 | 2023-04-19 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
32125 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014253 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514044653/2 | 2023-04-13 | 0.013974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013974 | 0
32126 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024735 | 0,4 | T 52122 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17312114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17312114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513939497/2 | 2023-04-27 | 0.02425 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02425 | 0
32127 | Racordare CEF la loc de consum existent | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016183 | 0,4 | PTA 5283 BELINT T7 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17221853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514068996/2 | 2023-04-13 | 0.015866 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015866 | 0
32128 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9037 ORAVITA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.12 de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9037, 20/0,4kV,160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540703853/3 | 2023-04-28 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32129 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038964 | 0,4 | T2864 SANGEORGE SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513360978/3 | 2023-04-26 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
32130 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 3917 VINGA COM 7 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521793471/4 | 2023-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32131 | CEF ROMANESCU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009843 | 0,4 | PTA 13 VIILOR HATEG | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532192699/3 | 2023-04-27 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
32132 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069941 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17261227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514060718/2 | 2023-04-13 | 0.006857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006857 | 0
32133 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099858 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.76 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17188212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188212 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541703067/2 | 2023-04-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32134 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,4 | 9066 STR EMINESCU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9066, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17379280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17379280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540722337/3 | 2023-04-24 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32135 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081937 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentContor cu dublu sens existent<(>,<)>Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16787789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16787789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514095604/2 | 2023-04-05 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008033 | 0
32136 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0031967 | 0,4 | 7814 PRILIPET 2 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.95 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7814, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17083492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541678518/3 | 2023-04-11 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
32137 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014749 | 0,4 | T 51907 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17379550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17379550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513773639/3 | 2023-04-27 | 0.01446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01446 | 0
32138 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009794 | 0,4 | T 5652 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514062204/2 | 2023-04-10 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
32139 | CASA LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012075 | 0,4 | PTAB 182 PESTISU MARE | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 140 din LEA JT - Pestisu Mare, zona PTAB nr. 182 Pestisu Mare, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17152436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17152436 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531379189/3 | 2023-04-12 | 0.011838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011838 | 0
32140 | PUNCT DE LUCRU + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17151233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513020252/3 | 2023-04-04 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32141 | Resedinta BAO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053927 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216952 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514113256/2 | 2023-04-20 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
32142 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089913 | 0,4 | PTA 5218 BARA FERMA IAS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16182060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182060 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514114987/2 | 2023-04-12 | 0.008815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008815 | 0
32143 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17204229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514095693/2 | 2023-04-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32144 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081916 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17147584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514135867/2 | 2023-04-12 | 0.008031 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008031 | 0
32145 | locuinta +cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512514653/3 | 2023-04-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32146 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 14,4 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014389 | 0,4 | T 1783 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17212161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17212161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514098674/2 | 2023-04-06 | 0.014107 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014107 | 0
32147 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511994733/4 | 2023-04-21 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32148 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17216383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530922351/4 | 2023-04-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32149 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,4 | 7821 EF. MURGU CAP | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.179 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17214262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541105434/3 | 2023-04-07 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32150 | Pop Valentin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078948 | 0,4 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514131076/2 | 2023-04-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32151 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098909 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17094803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514111827/2 | 2023-04-06 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
32152 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T 21707 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17198918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17198918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514138174/2 | 2023-04-12 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
32153 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17147130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522057611/3 | 2023-04-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32154 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat... 1.,, Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17177678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177678 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531248577/3 | 2023-04-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32155 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 15 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | PTA 5037 JABARULUI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17212113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17212113 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514112042/2 | 2023-04-06 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
32156 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017441 | 0,4 | PTA 111 DENSUS 1 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 111 din LEA JT - sat Densus, zona PTA nr. 111 Densus 1, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16146427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16146427 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530950969/3 | 2023-04-06 | 0.017099 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017099 | 0
32157 | Generator fotovoltaic - prosumator Rarinca Mihaela-Maria -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520256160/3 | 2023-04-03 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32158 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006476 | 0,4 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17181059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532311377/3 | 2023-04-13 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
32159 | Depozit materiale electrice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099915 | 0,4 | PTA 1971 DIDFARM SANNICOLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205079 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514110051/2 | 2023-04-13 | 0.097956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097956 | 0
32160 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009794 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16766487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514114505/2 | 2023-04-10 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
32161 | Fotovoltaice Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010694 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SC 10002 din LEA JT - str. Bucovina, zona PTA nr. 1118, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16972438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530793335/3 | 2023-04-10 | 0.010484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010484 | 0
32162 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17089499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089499 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522525565/2 | 2023-04-03 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32163 | CAFE BAR+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 10778 MISCA COM I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16895679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16895679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522027348/3 | 2023-04-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32164 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019787 | 0,4 | T 1596 COMLOSU MARE COM 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17352817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514071653/2 | 2023-04-25 | 0.019399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019399 | 0
32165 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059956 | 0,4 | T2913 TIRGU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17202812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512844165/3 | 2023-04-12 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
32166 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01989 | 0,4 | T 12310 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14512203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14512203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513286368/3 | 2023-04-11 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
32167 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019787 | 0,4 | PTAB 22337 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16798297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16798297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512894430/3 | 2023-04-03 | 0.019399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019399 | 0
32168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17088717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17088717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513356209/3 | 2023-04-12 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32169 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098348 | 0,4 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540789925/3 | 2023-04-11 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
32170 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059364 | 0,4 | PTA 10566 LIVADA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17247033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520992875/3 | 2023-04-10 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
32171 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338398/3 | 2023-04-27 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
32172 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMAND | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521972593/3 | 2023-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32173 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029886 | 0,23 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.104 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16975244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541702167/2 | 2023-04-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32174 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.026948 | 0,4 | 4664 FARLIUG | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4664, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional conform puterilor avizate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17129773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17129773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540746614/3 | 2023-04-10 | 0.02642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02642 | 0
32175 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011994 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17228770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514010487/3 | 2023-04-04 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
32176 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17142856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17142856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531210408/3 | 2023-04-12 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 22426 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17355850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513508208/3 | 2023-04-25 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32178 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17257214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257214 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513360451/3 | 2023-04-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32179 | CLAICI CORNEL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pemtru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17199831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512627221/3 | 2023-04-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32180 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 104 SILVASUL DE JOS | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 82 din LEA JT - Silvasu de Sus, zona PTA nr. 104 Silvasu de Sus, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16997663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530975348/3 | 2023-04-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32181 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 2088 SIBISELUL NOU / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17214606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214606 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532194882/4 | 2023-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32182 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089913 | 0,4 | PT 12384 MEGA GROUP | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514128601/2 | 2023-04-24 | 0.008815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008815 | 0
32183 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098909 | 0,4 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17226205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514142854/2 | 2023-04-13 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
32184 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01199 | 0,4 | T1952 BARITIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259483 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514142797/2 | 2023-04-12 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
32185 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17275564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513888883/2 | 2023-04-25 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32186 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029937 | 0,4 | PTZ 39 PETROSANI | Circuit electric trifazat alimentat de la bornele transformatorului de putere din PTZ nr. 39 Petrosani, realizat cu cablu 3x240+150N mmp (DC 4146/3 RO), L=10 m (3 m pamant), cu BMPTi 300 A (FT-133-MAT) montat pe postament de beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17087090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532302489/3 | 2023-04-19 | 0.02935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02935 | 0
32187 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.016392 | 0,4 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric trifazat... ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? atensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532301040/3 | 2023-04-27 | 0.016071 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016071 | 0
32188 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2450 RECAS IAS III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarfi de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17192315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514118486/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32189 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078948 | 0,4 | T 41765 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17213114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514148557/2 | 2023-04-03 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32190 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513623981/3 | 2023-04-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32191 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | P1121 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17176996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511251515/3 | 2023-04-03 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32192 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T12461 FORAJ 4 | Bransament electric trifazat existentNecesar reporgramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514126070/2 | 2023-04-24 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32193 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 10132 INEU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520753511/3 | 2023-04-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
32194 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011743 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16232438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16232438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513333710/3 | 2023-04-07 | 0.011513 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011513 | 0
32195 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011593 | 0,4 | PTA 153 HASDAT | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 45 din LEA JT - sat Hasdat, zona PTA nr. 153 Hasdat, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=35 m, cu stender si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Programare contor trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorilemaxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16147501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16147501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531019461/3 | 2023-04-11 | 0.011366 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011366 | 0
32196 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.018899 | 0,4 | PTA 61 VULCAN | Bransament electric trifazat alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 61 Vulcan, cu carlig si BMPT 63 A montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17083731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532157207/3 | 2023-04-12 | 0.018528 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018528 | 0
32197 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | PTA 5379 CHIZATAU SMA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17007143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17007143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511945177/3 | 2023-04-04 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32198 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098348 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17410546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511346756/3 | 2023-04-26 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
32199 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098348 | 0,4 | T 2462 COM. DRAGSINA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511517374/4 | 2023-04-26 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
32200 | locuinta +cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16910447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513989672/3 | 2023-04-05 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32201 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01209 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17261491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510362720/3 | 2023-04-24 | 0.011853 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011853 | 0
32202 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PCZ 5062 STR.1 MAI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17273761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17273761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514151348/2 | 2023-04-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32203 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071747 | 0,4 | PTZ 3037 ARAD HUNEDOAREI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351979 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351979 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522538480/2 | 2023-04-19 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007034 | 0
32204 | sat FANTANELE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049164 | 0,4 | PTB 3740 LOCUINTE 2 FANTANELE | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16937810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16937810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522536512/2 | 2023-04-07 | 0.00482 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00482 | 0
32205 | SEDIU SECTIE PANIFICATIE +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.089959 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17068107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17068107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511668326/3 | 2023-04-06 | 0.088195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.088195 | 0
32206 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514176053/2 | 2023-04-19 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32207 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089015 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17310416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17310416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513880683/2 | 2023-04-28 | 0.008727 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008727 | 0
32208 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059772 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521377592/3 | 2023-04-24 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
32209 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096706 | 0,4 | T1817 ALBINA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512618153/3 | 2023-04-13 | 0.009481 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009481 | 0
32210 | Fotovoltaice Pestis | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015192 | 0,4 | PTA 134 ACEI PESTISU MARE | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 52 din LEA JT - sat Pestisu Mare, zona PTA nr. 134 ACEI, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16820155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532297550/3 | 2023-04-07 | 0.014894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014894 | 0
32211 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17253963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514187224/2 | 2023-04-20 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32212 | Generator fotovoltaic - prosumator Precup Simona-Emilia -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035231 | 0,23 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520856605/3 | 2023-04-20 | 0.003454 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003454 | 0
32213 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,23 | T 41792 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17186460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512912239/3 | 2023-04-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32214 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 213 BARASTI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530979184/3 | 2023-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16739250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530930125/3 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32216 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0094452 | 0,4 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.46 de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu FDCP 2 ab. montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541689778/3 | 2023-04-28 | 0.00926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00926 | 0
32217 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,23 | T1919 SATU NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513433878/3 | 2023-04-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32218 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 10283 GURA VAII | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522529615/2 | 2023-04-26 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
32219 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531313323/3 | 2023-04-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32220 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17085108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17085108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531139509/3 | 2023-04-20 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32221 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012644 | 0,4 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540001708/3 | 2023-04-10 | 0.012396 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012396 | 0
32222 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006067 | 0,4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17120873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532387796/3 | 2023-04-12 | 0.005948 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005948 | 0
32223 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091912 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17260200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514180889/2 | 2023-04-21 | 0.009011 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009011 | 0
32224 | FAUR FLORINA ALINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029937 | 0,23 | PTA 10258 GURAHONT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16999489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521016435/3 | 2023-04-04 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32225 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019667 | 0,4 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224983 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511835209/3 | 2023-04-13 | 0.019281 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019281 | 0
32226 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 130 CRANGULUI DEVA | Bransament electric trifazat... 1.,,Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? atensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17188510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188510 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532169536/3 | 2023-04-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32227 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17149708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929820/3 | 2023-04-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32228 | Vulcan 94A/2 prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0089964 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16361317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16361317 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532490511/3 | 2023-04-20 | 0.00882 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00882 | 0
32229 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098909 | 0,4 | T 2439 RECAS SFAT II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17005087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511429769/3 | 2023-04-06 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
32230 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098348 | 0,4 | 7380 UGSR | Exista bransament trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PTZ 7380, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe perete, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct, integrat in sistemul de telecitire Argus.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541454048/3 | 2023-04-12 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
32231 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17262690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262690 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520856582/3 | 2023-04-30 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32232 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,23 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16795269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16795269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511073270/3 | 2023-04-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32233 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097114 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514174006/2 | 2023-04-27 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
32234 | CEF IMOBIL TEREN- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0077928 | 0,4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.29 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6162, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209990 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540651989/4 | 2023-04-21 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
32235 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 22473 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513356434/3 | 2023-04-27 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32236 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTAB 22337 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17316253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17316253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513363386/3 | 2023-04-28 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32237 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520960410/3 | 2023-04-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32238 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTB 10259 GURAHONT | -... Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10259, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din tabloul jt al PTB la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817793 | 2023-04-20 | 16817793 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522545398/1 | 2023-11-27 | 0.024499 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024499 | 0
32239 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039984 | 0,23 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822354 | 2023-05-25 | 16822354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520817411/2 | 2023-06-28 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
32240 | Generator fotovoltaic - Prosumator Lup Viorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072367 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari, in vederea asigurarii sporului de putere solicitat la locul de producere: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 18m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamanta BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16735861 | 2023-04-05 | 16735861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520862376/3 | 2023-06-15 | 0.007085 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007085 | 0
32241 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016288 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16765816 | 2023-05-10 | 16765816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512926560/2 | 2023-06-02 | 0.015871 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015871 | 0
32242 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16911218 | 2023-05-19 | 16911218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513519727/2 | 2023-06-29 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
32243 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17111248 | 2023-04-20 | 17111248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521307731/2 | 2023-07-10 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
32244 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058936 | 0,23 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17215743 | 2023-05-03 | 17215743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530796765/4 | 2023-07-28 | 0.005582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005582 | 0
32245 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17193032 | 2023-04-10 | 17193032 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521588057/2 | 2023-06-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32246 | statie ITP+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 10255 CIL | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10255, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperarea contorului trifazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17205060 | 2023-05-03 | 17205060 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
32247 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019992 | 0,4 | 4409 CARASOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de langa casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4409, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17253513 | 2023-04-19 | 17253513 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540786641/3 | 2023-07-18 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
32248 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014978 | 0,4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17266078 | 2023-05-01 | 17266078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513609985/2 | 2023-06-16 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014665 | 0
32249 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.026719 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor 63A/4P/C; - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent in BMPT cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263128 | 2023-05-01 | 17263128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521396256/2 | 2023-06-05 | 0.026194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026194 | 0
32250 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079964 | 0,4 | PTA 1540 MOARA + COM IECEA MARE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259334 | 2023-05-03 | 17259334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512504944/2 | 2023-07-07 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
32251 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032987 | 0,4 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | -.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8546, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255861 | 2023-04-27 | 17255861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520834724/3 | 2023-10-05 | 0.003233 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003233 | 0
32252 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015089 | 0,4 | T 31710 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264529 | 2023-04-18 | 17264529 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510699295/2 | 2023-06-14 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
32253 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039188 | 0,23 | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255261 | 2023-05-01 | 17255261 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520832643/2 | 2023-06-07 | 0.003841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003841 | 0
32254 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016148 | 0,4 | T1840 BIS CAT NERAU | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17261270 | 2023-05-01 | 17261270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513532137/1 | 2023-07-05 | 0.015822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015822 | 0
32255 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | -.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3260, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17257922 | 2023-04-21 | 17257922 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520586492/2 | 2023-10-18 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
32256 | Anexa 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098358 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 50 din LEA JT - str. Dealu Taului, zona PTAB nr. 4 Racova, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258705 | 2023-05-01 | 17258705 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530746568/2 | 2023-07-03 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
32257 | CEF Prosumator existent, marirea puterii de productie cu inca 15 KW nominal 16.14kWinstalati in panouri | Fotovoltaic | ARAD | 0.02498 | 0,4 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17260591 | 2023-05-10 | 17260591 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.024
32258 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bacos Todosia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17390360 | 2023-04-27 | 17390360 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520202813/2 | 2023-07-12 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32259 | Anexa 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079966 | 0,4 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - sat Almasu Sec, zona PTA nr. 1127 Almasu Sec.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388197 | 2023-05-17 | 17388197 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530797632/2 | 2023-06-09 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32260 | Sediu Electro-Construct + CEF - Prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.019986 | 0,4 | PTA 4060 PECICA BUCUR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17390505 | 2023-05-22 | 17390505 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521596269/3 | 2023-06-14 | 0.0193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0193 | 0
32261 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | PTA 12370 COM III | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388353 | 2023-05-16 | 17388353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513447884/3 | 2023-06-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32262 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17377938 | 2023-04-28 | 17377938 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512969231/2 | 2023-06-02 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32263 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423688 | 2023-05-29 | 17423688 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522548021/1 | 2023-06-27 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32264 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010996 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424073 | 2023-05-09 | 17424073 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513447604/3 | 2023-06-14 | 0.010779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010779 | 0
32265 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432405 | 2023-05-17 | 17432405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522388371/3 | 2023-06-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32266 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029968 | 0,23 | PTZ 38 PETRILA | ... Bransament electric monofazat aerian cu stâlp intermediar de tip SC 10001, alimentat din LEA JT - circuit str. 6 August + str. Tineretului, zona PTz nr. 38 Petrila, de la stâlpul nr. 1 de tip SE 10 din apropiere <(>,<)> realizat cu conductor 2x16 mmp, L=25 m, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord amplasat la limita de proprietate, pe domeniu public (instalatii realizate conform atr nr. 00490008).-... Montare contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426133 | 2023-05-23 | 17426133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499813/1 | 2023-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32267 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437424 | 2023-05-29 | 17437424 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512883720/3 | 2023-06-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32268 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0053978 | 0,23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17425101 | 2023-05-10 | 17425101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540873547/3 | 2023-06-13 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
32269 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.04918 | 0,4 | A20 GHERGHES-DEVA CFR DV | ... PTA nr. 1170 (20/0.4 KV, 250 KVA apartinand consumatorului), alimentat din LEA 20 KV Deva CFR - Gherghes (stalpul nr. 40), cu masura energiei electrice pe JT in cutia de distributie a PTA 1170.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator. - Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. - Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : a) transformator de 250 KVA, 20/0.4 kV; b) LEA 20 kV; c) LES 0.4 kV. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17433683 | 2023-05-26 | 17433683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532139634/2 | 2023-06-06 | 0.048215 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048215 | 0
32270 | Restaurant+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019732 | 0,4 | PTA 67 GURA RUZII | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423834 | 2023-05-22 | 17423834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532313863/3 | 2023-07-03 | 0.019344 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019344 | 0
32271 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512019 | 2023-05-19 | 17512019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521555657/3 | 2023-06-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
32272 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA MONOFAZATA 8 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080017 | 0,4 | T 41787 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17499541 | 2023-05-24 | 17499541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510063098/2 | 2023-06-14 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32273 | Generator fotovoltaic - Prosumator Flueras Rodica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489402 | 2023-05-23 | 17489402 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521670149/3 | 2023-07-13 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32274 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498097 | 2023-05-16 | 17498097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513619885/3 | 2023-06-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32275 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.022987 | 0,4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existente. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17488575 | 2023-05-23 | 17488575 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338422/3 | 2023-06-09 | 0.022535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.022535 | 0
32276 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02499 | 0,4 | T 21706 | Bransament electric trifazat existent.Bransament electric trifazat existent,contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17551842 | 2023-05-24 | 17551842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512842635/3 | 2023-06-15 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
32277 | CEF PRISLOP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.19291 | 20 | A20 MINA BOITA-HATEG DV | Punct de conexiune 20 kV cu 2 compartimente (de racordare si utilizator - unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), introdus in bucla intre stalpii 46 si 48 din LEA 20 kV Hateg - Boita, derivatia Silvas, din statia 110/20 kV Hateg, cu compartimentul de racordare echipat cu 2 celule de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10506409 | 2022-08-17 | 10506409 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.18869
32278 | SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.34986 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura -Turnu, stalpul nr.37, din racord LES 20kV spre PTA1074 Prosoltec prin realizarea urm?toarelor lucr?ri, conform L.15119625/2023: I. Lucr?ri finantate pe baza prevederilor Ord. 59/2013 cu modificarile ulterioare : - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185]mmp lungime de cca. 20m, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO, prin sectionarea si mansonarea LES 20kV existent, cu realizarea de mansoane conform DJ4387 RO si de terminale de interior conform DJ4456 RO, în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existent? intre SD1092-SP1074; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV? pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcin? în SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin? ? pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu dou? TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 si dou? TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului; - Compartimentul în care sunt amplasate instalatiile de racordare, trebuie s? permit? montarea de celule de linie, s? fie cu exploatare din interior si s? fie cu acces direct din exterior, din domeniul public. II. Lucr?ri finantate de E-Distributie Banat: - Realizarea grupului de m?surare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curb? de sarcin?, cu interfat? serial? RS232, cu sistem de teletransmisie, programat cu tarif producator, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de m?surare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât s? fie posibil? citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de c?tre consumator cît si de distribuitor; III. Lucr?ri finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Cl?direa punctului de alimentare 20kV cu dou? compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA cu exploatare ,,din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în ,,prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO si un gabarit care s? permit? montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la p?mânt a cl?dirii; - Celul? sosire cu un separator tripolar si a unui întrerup?tor automat fix (sau numai un întrerup?tor automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerup?torul va fi obligatoriu prev?zut cu sistem de protectie general? maximal? de curent si împotriva defectelor de punere la p?mînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA; - LES 20kV cît mai scurt? posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minim? 95 mmp, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare si celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalatiei de utilizare. Asigurarea izol?rii fonice, a m?surilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fat? de ,,eventualele inundatii sau acumul?ri de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietaruluip?rtii de constructie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privat?, la limita de proprietate si va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de c?tre client a unei c?i de acces. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de c?tre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucr?rii, astfel încît s? permit? accesul pentru mentenant? si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15119625 | 2023-01-31 | 15119625 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522538738/1 | 2023-10-18 | 0.3429 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3429 | 0
32279 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015633 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTB 20/0.4kV, 100kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor 40A/3P/C; - refacere grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972683 | 2023-03-23 | 11972683 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015307
32280 | montaj panouri foltovoltaice sc FORTRESS SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.062285 | 0,4 | PTA 3446 ARAD LUKOIL CETATII | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3446, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, langa stalpul PTA a unui BMPTi-125A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, de pe bornele jt trafo la BMPTi, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, conform pct. 3.d) paragraful i) din prezentul ATR.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12619045 | 2022-11-23 | 12619045 | 2023 | nu | Amplificare PTA 3446 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 160kVA | nu | RO005E522056452/2 | 2023-06-22 | 0.015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015 | 0.05
32281 | Pensiune Agroturistica Ponor D+P+1+M+CEF-Prosumator(ELECTRIC UP) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09978 | 20 | A20 TEBEA-BRAD DV | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Post de transformare in anvelopa de beton racordat la stalpul SE 9 nr. 13 din LEA 20 kV Brad - Tebea, derivatie Cazanesti : - montare stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 354 m (340 m pamant, 4 m drum auto asfaltat), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO ed.1) echipat cu o celula de linie, o celula de trafo, un transformator 20/0.4 kV ? 160 kVA (GST 001); - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/2 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=180 A ? DY 3101 RO); - bran?ament electric trifazat subteran alimentat din tabloul joasa tensiune, realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=10 m, cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat langa PTAB. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12007474 | 2022-10-14 | 12007474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532294063/2 | 2023-06-28 | 0.097804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097804 | 0
32282 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076919 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent.Condor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16768128 | 2023-05-22 | 16768128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513108653/3 | 2023-06-13 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
32283 | RACORDARE LOC DE CONSUM SI PRODUCERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent.- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 41748 ? 20/0,4kV-250 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 28 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 12m spatiu verde,5m cale acces spatiu verde). - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17087441 | 2023-04-06 | 17087441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510615024/2 | 2023-06-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32284 | Prosumator BUSA EUGEN 1711201020027 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTZ 3085 ARAD MUCIUS SCAEVOLA TC | -... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3085, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m, din care cca. 1m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17086718 | 2023-04-06 | 17086718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520140959/2 | 2023-06-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32285 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079952 | 0,4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270091 | 2023-05-01 | 17270091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521523359/2 | 2023-06-29 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00776 | 0
32286 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005763 | 0,4 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270583 | 2023-05-02 | 17270583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512156712/2 | 2023-06-21 | 0.005552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005552 | 0
32287 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.016493 | 0,4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17272413 | 2023-04-27 | 17272413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521917064/2 | 2023-07-12 | 0.016169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016169 | 0
32288 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099956 | 0,4 | PCZ 5011 RODADA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17271959 | 2023-04-28 | 17271959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512017976/2 | 2023-06-22 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
32289 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 3615 SANLEANI DR. SI PODURI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17274220 | 2023-05-10 | 17274220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522313582/3 | 2023-06-14 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
32290 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432070 | 2023-05-17 | 17432070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334507/3 | 2023-07-13 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32291 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01499 | 0,4 | T 5731 SAT JUPINESTI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450727 | 2023-05-16 | 17450727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513351989/2 | 2023-06-02 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
32292 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTA 11067 SANTANA STR. MICSUNELELOR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448437 | 2023-05-17 | 17448437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521933084/3 | 2023-07-13 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
32293 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.010954 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450222 | 2023-05-16 | 17450222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522386155/3 | 2023-07-12 | 0.010641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010641 | 0
32294 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060425 | 0,4 | T2825 GHERMAN | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481963 | 2023-05-17 | 17481963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513110128/4 | 2023-06-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32295 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe sol - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.14663 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.4512, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-250A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa de precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre tabloul jt al PTB 4512 si BMPTi, in lungime de cca. 210m, din care cca. 150m canalizatie zona nepavata, cca. 15m zona pavata, respectiv cca. 35m subtraversari carosabile; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Traseele retelelor electrice si amplasamentul BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10303407 | 2022-07-12 | 10303407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522395762/2 | 2023-07-18 | 0.14375 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.14375 | 0
32296 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.016991 | 0,4 | PTA 3797 SANPETRU GERMAN MOARA | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3797, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15851653 | 2023-03-09 | 15851653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521754838/2 | 2023-07-18 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
32297 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.099694 | 0,4 | PTB 1213 ARAD EDRINKS | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.1213, din tabloul jt prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, in locul celui existent, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire intrerupator tetrapolar automat I=125A existent in tabloul jt al PTB 1213 cu un intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101/7RO; - demontare BMPT existent si recuperare contor triazat in montaj direct, existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=250A si BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - refacere coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297783 | 2022-09-20 | 11297783 | 2023 | nu | Amplificare PTB 1213 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 160kVA | nu | RO005E522415530/2 | 2023-06-16 | 0.075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.075 | 0.022724
32298 | spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081162 | 0,4 | T 2344 FIBIS COM. IV | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691067 | 2023-03-13 | 13691067 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511419634/2 | 2023-07-18 | 0.007859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007859 | 0
32299 | Sediu Firma si sistem fotovoltaic - Electric Up | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027362 | 0,4 | S20 REMETEA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464947 | 2022-09-20 | 11464947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512909730/2 | 2023-06-22 | 0.026727 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026727 | 0
32300 | CEF MATEAS | Fotovoltaic | ARAD | 0.009993 | 0,4 | PTA 11016 MOARA SANTANA | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11016, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13612944 | 2023-03-01 | 13612944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521296222/3 | 2023-07-07 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
32301 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15266753 | 2023-02-14 | 15266753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521805420/3 | 2023-07-11 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32302 | Cef 30Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.024309 | 0,4 | PTZ 3572 VLADIMIRESCU GRUP SCOLAR | -... Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3572, din cofret str. Gariil langa cladirea statiei decantare prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - inlocuire coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12387591 | 2022-12-05 | 12387591 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522356556/3 | 2023-06-13 | 0.023734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023734 | 0
32303 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079963 | 0,4 | PTA 11003 COM OLARI 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263586 | 2023-03-09 | 16263586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471352/2 | 2023-06-28 | 0.007815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007815 | 0
32304 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094961 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16226669 | 2023-04-12 | 16226669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201322/1 | 2023-07-13 | 0.009305 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009305 | 0
32305 | pensiune + cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014994 | 0,4 | PTA 69 PESTENITA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 24 din LEA JT - Pestenita, zona PTA nr. 69 Pestenita, cu BMPT 32 A montat pe tsalpul de racord.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13316251 | 2022-12-21 | 13316251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532357771/2 | 2023-06-28 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
32306 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.10116 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8251, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, de pe bornele jt trafo la BMPTi, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, conform pct. 3.d) paragraful i) din prezentul ATR.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12227928 | 2022-11-28 | 12227928 | 2023 | nu | Amplificare PTA 8251 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 400kVA | nu | RO005E522435059/2 | 2023-06-29 | 0.099175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.099175 | 0
32307 | CEF Ausnit, Olariu si Asociatii | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04998 | 0,4 | PTA 5233 FERMA 1 SCATA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12254246 | 2022-11-02 | 12254246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513339255/2 | 2023-07-07 | 0.04899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04899 | 0
32308 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,4 | T 52022 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480578 | 2023-05-22 | 15480578 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514204763/1 | 2023-06-22 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32309 | casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099956 | 0,23 | PTZ 48 STEJARILOR | ... Bransament electric monofazat aerian racordat la stalpul SC 10005 nr. 48 din LEA JT - str. Stejarilor, zona PTZ nr. 48 Stejarilor, realizat cu conductor 2x16 mmp Al, L=25 m<(>,<)> cu carlig si BMPM 32 A amplasat pe casa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16771449 | 2023-04-26 | 16771449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530438016/3 | 2023-06-28 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
32310 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014394 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16817087 | 2023-04-28 | 16817087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510170200/2 | 2023-10-12 | 0.014111 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014111 | 0
32311 | Locuita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16796653 | 2023-03-21 | 16796653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511410905/2 | 2023-07-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32312 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081926 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17122453 | 2023-05-09 | 17122453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511407798/2 | 2023-07-12 | 0.008031 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008031 | 0
32313 | Prosumator SOPT CORNEL 1530214023635 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0070656 | 0,4 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | -... Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.8562, din cofret existent la beneficiar prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa cofret, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din cofret la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17171960 | 2023-04-13 | 17171960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521331301/1 | 2023-06-22 | 0.006829 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006829 | 0
32314 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17157856 | 2023-04-10 | 17157856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520278502/2 | 2023-06-20 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32315 | locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | TC 6085 MAL SEBES | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6085, 20/0,4kV, 240KVA, cu contor electronic monofazat montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament monofazat aerian, cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf. DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 25 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6085, 20/0,4kV, 400KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 63A si contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat existent si contorul se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17173848 | 2023-03-28 | 17173848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540477312/2 | 2023-06-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32316 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079968 | 0,23 | 7348 BACSANET | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7348, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, prevazut cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va realiza un nou bransament monofazat aerian cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 12 metri (din care 4m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7348, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul actual si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, pringrija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17121247 | 2023-04-10 | 17121247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541296895/2 | 2023-07-10 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
32317 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01475 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie E1+2M de langa usa de acces in proprietate, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400KVA, cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct si disjunctor tripolar 32A montate in firida E1+2M.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuial E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart- Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17177200 | 2023-04-24 | 17177200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541537916/2 | 2023-07-18 | 0.014265 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014265 | 0
32318 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017613 | 0,4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | ... Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - Dealu Mic, zona PTA nr. 2013 Dealu Mic, cu BMPT 32 A montat pe stalp.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252017 | 2023-05-16 | 17252017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532273857/4 | 2023-06-08 | 0.017267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017267 | 0
32319 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTA 5790 DUBESTI | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17252677 | 2023-05-03 | 17252677 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512069928/2 | 2023-07-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32320 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric monofazat-Programare contor electronic monofazat bidirectional cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere lap?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217635 | 2023-05-03 | 17217635 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530586515/3 | 2023-06-21 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
32321 | Anexa 1 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049978 | 0,4 | 4698 BERZOVIA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4698, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montata pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17243728 | 2023-04-21 | 17243728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540771555/2 | 2023-10-31 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
32322 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014994 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Minerilor, zona PTZ nr. 29, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308432 | 2023-05-10 | 17308432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532395650/2 | 2023-07-07 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
32323 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17369715 | 2023-05-01 | 17369715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522028293/2 | 2023-06-29 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32324 | Anexa 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099959 | 0,4 | PTZ 7 BRAD | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - str. Avram Iancu, zona PTZ nr. 7 Brad, cu BMPT 96 A (FT-124-MAT)-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17372463 | 2023-05-21 | 17372463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531532090/2 | 2023-06-07 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32325 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,4 | 4444 ZORLENTU MARE ZORLENCIOR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.82 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4444, 20/0,4kV, 75KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia electrica de racordare este corespunzatoare sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17373830 | 2023-05-10 | 17373830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541024300/2 | 2023-07-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32326 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17348611 | 2023-05-01 | 17348611 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520283104/2 | 2023-06-05 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32327 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Minerilor, zona PTZ nr. 59 Complex Cuza Voda, cu stender si BMPT (FT-124-MAT) montat pe cladire.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308727 | 2023-05-19 | 17308727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531407765/2 | 2023-06-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32328 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030937 | 0,4 | T 22212 SULI | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17372320 | 2023-05-29 | 17372320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514203122/1 | 2023-06-21 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32329 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTB 10530 MONEASA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311631 | 2023-05-03 | 17311631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521324246/2 | 2023-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32330 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 11083 CAPORAL ALEXA CAP | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392703 | 2023-05-22 | 17392703 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442079/2 | 2023-06-29 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32331 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010191 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416995 | 2023-05-10 | 17416995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512860343/3 | 2023-07-18 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32332 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079963 | 0,4 | PTA 10569 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397758 | 2023-05-29 | 17397758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522210881/2 | 2023-11-27 | 0.007815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007815 | 0
32333 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTA 5717 BETHAUSEN MOARA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416450 | 2023-05-10 | 17416450 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512143088/2 | 2023-06-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32334 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079963 | 0,4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397176 | 2023-05-10 | 17397176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522455770/2 | 2023-06-29 | 0.007815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007815 | 0
32335 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10099 SICULA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397898 | 2023-05-10 | 17397898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450843/2 | 2023-06-29 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32336 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10077 BELIU SMA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17398203 | 2023-05-10 | 17398203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522482242/1 | 2023-07-09 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32337 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069931 | 0,4 | T 12272 AGIS | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392520 | 2023-04-28 | 17392520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512974361/3 | 2023-06-14 | 0.006855 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006855 | 0
32338 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402485 | 2023-05-17 | 17402485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929538/3 | 2023-06-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32339 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10765 GRANICERI COM I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394230 | 2023-05-29 | 17394230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522441797/2 | 2023-11-27 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
32340 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 8006 PETRIS II | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396066 | 2023-05-01 | 17396066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450405/2 | 2023-07-09 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32341 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 4504 SANMARTIN COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394538 | 2023-05-03 | 17394538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522460899/2 | 2023-07-13 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32342 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010191 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417038 | 2023-05-15 | 17417038 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512917166/3 | 2023-07-18 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32343 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418475 | 2023-05-10 | 17418475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513725928/3 | 2023-07-18 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32344 | DOBRESCU AURICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049989 | 0,4 | PCZ 1978 MAL ARANCA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17407625 | 2023-05-29 | 17407625 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512631260/2 | 2023-07-17 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32345 | Generator fotovoltaic - Prosumator Popa Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 3860 HUNED. TIMISANA COM 1 | Bransament trifazic existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17391469 | 2023-05-02 | 17391469 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
32346 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 3838 FRUMUSENI SOC. AGRICOLA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394748 | 2023-05-17 | 17394748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450742/2 | 2023-07-13 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32347 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020987 | 0,4 | T2612 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415976 | 2023-05-04 | 17415976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513235531/3 | 2023-06-21 | 0.020477 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020477 | 0
32348 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079968 | 0,4 | PTA 2170 GEOAGIU / LEA ORASTIE-BALOMIR | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 58 din LEA JT - Calea Romanilor, zona PTA nr. 2170 Geoagiu.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404994 | 2023-05-29 | 17404994 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531141692/2 | 2023-07-04 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32349 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0095961 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 34 din LEA JT - str. Constantin Dobrogeanu Gherea, zona PTZ nr. 2 Centru Vechi, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=24 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394344 | 2023-05-30 | 17394344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530453349/4 | 2023-06-09 | 0.009407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009407 | 0
32350 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402700 | 2023-05-29 | 17402700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521932386/2 | 2023-07-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32351 | fotovoltaic electric up CARAND | Fotovoltaic | ARAD | 0.049944 | 0,4 | PTA 10649 PANIPROD CARAND | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=250/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14524550 | 2023-02-17 | 14524550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522202703/3 | 2023-07-28 | 0.0472 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0472 | 0
32352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035982 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric trifazat existent.Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente (elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc): Necesar executie bransament electri trifazat subteran din cablu electric ,3x25+16C in lungime de 30m,din care 10m pozati pe stalp SC 10005 nou plantat si montare BMPT 63A. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. -In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15681114 | 2023-02-15 | 15681114 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.03508
32353 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0997 | 0,4 | PTZ 3085 ARAD MUCIUS SCAEVOLA TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3085, din LES 0.4kV, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, langa firida, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare coloana jt intre firida si BMPTi, folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204335 | 2022-09-08 | 11204335 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.097255
32354 | Loc Consum + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 4138 NADLAC BL.CARIN | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4138, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15622388 | 2023-03-01 | 15622388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522452799/2 | 2023-06-21 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
32355 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15561381 | 2023-02-02 | 15561381 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522099909/2 | 2023-07-04 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
32356 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15585609 | 2023-02-14 | 15585609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513497766/2 | 2023-06-27 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
32357 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,23 | T 12310 | Bransament electric Monofazat existent.bransament electric subteran monofazat din stalp alimentat din postul de transformare T 1776 ? 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri ( 10m pozare pe stalp, 2m in trotuar pietruit, 2m spatiu verde , 1m in BMPM ), protejat prin tub PVC conform DS4235RO. - montarea unui contor electronic monofazat intr-un BMPM 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator bipolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, . BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551363 | 2023-04-03 | 13551363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511236237/2 | 2023-06-19 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32358 | Ferma FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059975 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 2948 ? 20/0,4kV?250kVA; Racord jt de pe barele trafo, se va inlocui cablul existent cu cablu de tip Al 3x50+25C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 11 metri (8m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPTi-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=100A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 2948 ?20/0,4kV?250kVA; Racord jt de pe barele trafo, se va inlocui cablul existent cu cablu de tip Al 3x50+25C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 11 metri (8m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPTi-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=100A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12544890 | 2022-12-14 | 12544890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512883270/2 | 2023-10-27 | 0.058765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058765 | 0
32359 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 3926 VINGA COM 3 | -.... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3926, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - montare consola metalica acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16142834 | 2023-04-03 | 16142834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521786068/2 | 2023-06-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32360 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0087361 | 0,23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Loc de consum si producere existent..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.8601, din LES 0.4kV, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.Lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, langa firida, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din firida la BMPm, in lungime de cca. 3m; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16951990 | 2023-04-24 | 16951990 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008555
32361 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026668 | 0,4 | PTA 1623 COMUNA 3 | Bransament electric trifazat existent.Bransament electric trifazat existent,necesar montare contor bidirectional in BMPT existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16965577 | 2023-05-03 | 16965577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512569428/2 | 2023-06-08 | 0.026106 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026106 | 0
32362 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTA 9555 DRAUT2 | -.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16948830 | 2023-04-05 | 16948830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521132276/2 | 2023-10-10 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
32363 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099887 | 0,4 | T 51938 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17186732 | 2023-05-22 | 17186732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513313662/2 | 2023-07-12 | 0.009783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009783 | 0
32364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095961 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17181328 | 2023-04-06 | 17181328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511344305/2 | 2023-06-16 | 0.009407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009407 | 0
32365 | Anexa 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025819 | 0,4 | PTA 118 BUITURI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10001 nr. 26 din LEA JT - str. Latureni, zona PTA nr. 118 Buituri, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=22 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-... Pprogramare contor electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> învigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231138 | 2023-05-01 | 17231138 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531515866/4 | 2023-07-13 | 0.025312 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025312 | 0
32366 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229751 | 2023-04-21 | 17229751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521695821/3 | 2023-10-04 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
32367 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 1791 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17231463 | 2023-05-03 | 17231463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201872/1 | 2023-06-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32368 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006424 | 0,4 | PTA 12370 COM III | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17239650 | 2023-05-10 | 17239650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513369281/3 | 2023-07-03 | 0.0062 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0062 | 0
32369 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8564 GHIOROC COMUNA IV | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17229726 | 2023-04-21 | 17229726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521586189/3 | 2023-06-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224088 | 2023-05-03 | 17224088 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521475322/2 | 2023-06-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32371 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17225159 | 2023-05-01 | 17225159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522508106/3 | 2023-06-02 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32372 | Hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014699 | 0,4 | T2802 CALEA BANLOCULUI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420339 | 2023-05-17 | 17420339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512352271/3 | 2023-06-14 | 0.014401 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014401 | 0
32373 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019212 | 0,4 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420216 | 2023-05-18 | 17420216 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511641316/3 | 2023-06-30 | 0.018737 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018737 | 0
32374 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 22422 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412951 | 2023-05-05 | 17412951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512900809/2 | 2023-06-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32375 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | PTA 5291 COSTEI | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415080 | 2023-05-17 | 17415080 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511960556/3 | 2023-06-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32376 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,23 | T 1708 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415268 | 2023-04-25 | 17415268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513353723/2 | 2023-06-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32377 | CEF - BUGARSCHI CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T 41792 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412599 | 2023-05-04 | 17412599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512843434/2 | 2023-06-14 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32378 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020888 | 0,4 | T 2415 PECIU NOU CENTRU | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17467416 | 2023-05-29 | 17467416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513335611/3 | 2023-06-08 | 0.020477 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020477 | 0
32379 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01425 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464726 | 2023-05-22 | 17464726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513043976/3 | 2023-07-18 | 0.01397 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01397 | 0
32380 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074674 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469305 | 2023-05-29 | 17469305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442170/2 | 2023-11-27 | 0.00732 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00732 | 0
32381 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.017493 | 0,4 | PTA 4078 SEMLAC (TIGANI) | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453962 | 2023-05-19 | 17453962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521651902/2 | 2023-06-09 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
32382 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cohut Dana Maria | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452215 | 2023-05-29 | 17452215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520328384/3 | 2023-06-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32383 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040004 | 0,4 | T 51710 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463136 | 2023-05-29 | 17463136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511066733/3 | 2023-06-22 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
32384 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074674 | 0,4 | PTA 4549 IRATOS COM II | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468011 | 2023-05-29 | 17468011 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442080/2 | 2023-11-27 | 0.00732 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00732 | 0
32385 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17467749 | 2023-05-19 | 17467749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522446286/2 | 2023-07-12 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
32386 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | bransament monofazat existent.- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2002 ? 20/0,4kV-250 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 21 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 10m spatiu verde). - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17471781 | 2023-05-22 | 17471781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512722216/2 | 2023-06-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32387 | Belgrad 34 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088751 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17517751 | 2023-05-23 | 17517751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513306888/3 | 2023-06-05 | 0.008603 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008603 | 0
32388 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026956 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17537108 | 2023-05-26 | 17537108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514094209/2 | 2023-06-14 | 0.026426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026426 | 0
32389 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.010675 | 0,4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17528990 | 2023-05-19 | 17528990 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521476097/2 | 2023-06-15 | 0.010456 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010456 | 0
32390 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Arad | 0.0059923 | 0,23 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536595 | 2023-05-24 | 17536595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522238757/3 | 2023-06-21 | 0.005865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005865 | 0
32391 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 11062 OLARI 3 BISERICA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536824 | 2023-05-24 | 17536824 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521311714/3 | 2023-06-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
32392 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534447 | 2023-05-23 | 17534447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522281216/3 | 2023-06-30 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32393 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019992 | 0,4 | PTAB 206 DEVA 700 | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - strada Plaiului din Deva, de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 16, zona PTAB nr. 206, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=22 m (3 m pamant, 1 m trotuar betonat, 6 m drum auto asfaltat), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371076 | 2023-05-17 | 17371076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499633/1 | 2023-05-30 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
32394 | Consumator Rad | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020011 | 0,4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15474670 | 2023-02-17 | 15474670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513302031/2 | 2023-05-31 | 0.01956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01956 | 0
32395 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098919 | 0,4 | T 5563 SAT BACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17425008 | 2023-05-10 | 17425008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512226114/2 | 2023-05-17 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
32396 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098318 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424850 | 2023-05-10 | 17424850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511482184/2 | 2023-05-18 | 0.009638 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009638 | 0
32397 | Prosumator Vulcan Petru-Pavel 1740617193781 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | Bransament electric trifazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8367, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat este de 1460lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16845633 | 2023-03-23 | 16845633 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520334066/2 | 2023-05-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32398 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062975 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17267925 | 2023-05-01 | 17267925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522226697/2 | 2023-05-25 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
32399 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099956 | 0,4 | PTA 3393 CAP BRANISCA I-D | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Branisca, zona PTA nr. 3393 Branisca CAP, cu consola si BMPT 32 A montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387124 | 2023-05-11 | 17387124 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532284343/2 | 2023-05-31 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
32400 | BIROURI, SERVICE IT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.049978 | 0,4 | PTZ 105 BL. 11 ZAMFIRESCU DEVA | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice subterane, alimentata din TDRI aferent PTZ nr. 105 Bl. 11 Zamfirescu : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=160 m (145 m drum auto asfaltat, 3 m trotuar asfaltat); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limita de proprietate. - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat bidirectional (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10455441 | 2022-09-22 | 10455441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531501074/2 | 2023-05-09 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
32401 | Fotovoltaice-Electric UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.049979 | 0,4 | PTA 44 ORMINDEA SAT | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric aerian alimentat din PTA nr. 44 Ormindea : - montare cutie de distributie echipata cu intrerupator 125 A, la PTA nr. 44 Ormindea; - inlocuire stalp nr. 20 cu stalp tip BA 10/E/24 (DS 3000/19 RO); - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182 RO), L=700 m; - montare BMPTi 80 A (FT-124-MAT) pe stalpul nr. 20; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor de energie electrica activa si reactiva trifazat bidirectional (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12411357 | 2022-10-17 | 12411357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532306472/2 | 2023-05-19 | 0.04896 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04896 | 0
32402 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081825 | 0,4 | PTZ 11 VULCAN | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 10 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 11 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15651335 | 2023-03-21 | 15651335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532245586/2 | 2023-05-23 | 0.007826 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007826 | 0
32403 | locuinta si sistem fotovoltaic Prosumator CRISAN VASILE 1560520020015 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional.programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17182093 | 2023-04-28 | 17182093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521592119/2 | 2023-05-23 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32404 | PROSUMATOR CAPTIU MARIN 1690622012548 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 20m, din care cca. 7m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic subteran din LEA este de 2060lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353589 | 2023-04-25 | 17353589 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527870/2 | 2023-05-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32405 | PROSUMATOR DODON DOINITA-LENUTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0040362 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371338 | 2023-04-27 | 17371338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520845119/2 | 2023-05-26 | 0.003859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003859 | 0
32406 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 4064 SEMLAC GALL | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370661 | 2023-05-03 | 17370661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522022017/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32407 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 47 PETROSANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16969162 | 2023-04-27 | 16969162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532153540/2 | 2023-05-24 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32408 | iluminat | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.039565 | 0,4 | PTZ 64 URICANI | ... Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent, alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 64 Uricani, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=11 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe exteriorul postului de transformare. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17113196 | 2023-04-12 | 17113196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531445677/3 | 2023-05-23 | 0.038593 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.038593 | 0
32409 | MAGAZIN+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019988 | 0,4 | T 5563 SAT BACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17425231 | 2023-05-15 | 17425231 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513837810/2 | 2023-05-26 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
32410 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015992 | 0,4 | PTA 12393 | Bransament electric trifazat existentContor existent bidirectional,programat pentru tarif de prosumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17414767 | 2023-05-16 | 17414767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513211580/3 | 2023-05-17 | 0.01558 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01558 | 0
32411 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019988 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417622 | 2023-05-04 | 17417622 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514060088/2 | 2023-05-19 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
32412 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 2537 SMA CHEVERES | Bransament electric monofazat existentContor existent programat pentru tarif de proucator .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203104 | 2023-05-09 | 17203104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511504987/4 | 2023-05-23 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32413 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.010992 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Loc de consum si producere existent.Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17085812 | 2023-04-03 | 17085812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522041782/3 | 2023-05-24 | 0.01058 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01058 | 0
32414 | Restaurant, pensiune | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.092011 | 0,4 | PTZ 97 POLICLINICA DACIA DEVA | Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 97 Policlinica Dacia : - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=106 m (58 m pamant, 16 m trotuar asfaltat, 3 m drum auto asfaltat, 22 m foraj); - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior incastrat in beton, montat la limita de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426138 | 2023-05-16 | 17426138 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530153289/3 | 2023-05-24 | 0.090109 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.090109 | 0
32415 | spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.04858 | 0,4 | PTB 10645 HOTEL MONEASA | ... Loc de consum si producere existent, alimentat tabloul jt al PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10645, prin racord trifazic de alimentare cu energie electrica existent.... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525191 | 2023-05-18 | 17525191 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522231772/4 | 2023-05-25 | 0.047618 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.047618 | 0
32416 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099956 | 0,4 | PTA 3393 CAP BRANISCA I-D | Bransament electric trifazat... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori laincidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16970388 | 2023-04-12 | 16970388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531125571/3 | 2023-05-11 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
32417 | LOCINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01499 | 0,4 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric trifazat... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427311 | 2023-05-17 | 17427311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531429220/3 | 2023-05-31 | 0.0145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0145 | 0
32418 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455251 | 2023-05-17 | 17455251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522294782/3 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32419 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17471568 | 2023-05-16 | 17471568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522238588/3 | 2023-05-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32420 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 234 BLOCURI BARU MARE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530975 | 2023-05-26 | 17530975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531003486/3 | 2023-05-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32421 | BAR+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019988 | 0,4 | T 5559 PADURE BACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17425425 | 2023-05-15 | 17425425 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513252462/3 | 2023-05-26 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
32422 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.23968 | 0,4 | PTZ 3348 RS LAPUGIU I-C | Instalatie electrica alimentata din TDRI I aferent PTZ nr. 3348 RS Lapugiu, cu contor de energie electrica in montaj semidirect montat la PT... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17446360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17446360 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531452776/1 | 2023-05-23 | 0.23498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.23498 | 0
32423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059874 | 0,4 | 4604 MAURENI | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4604, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, in stanga portii de acces, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541647244/1 | 2023-05-31 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32424 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 din LEA JT - strada Tineretului din Deva, zona PTAB 196, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 25 A (FT 124 MAT) montat pe stâlpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17555051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555051 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532404347/1 | 2023-05-31 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513566987/1 | 2023-05-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32426 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 52150 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513553916/1 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32427 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513531585/1 | 2023-05-01 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32428 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2085 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532399126/1 | 2023-05-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32429 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17414019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513628100/1 | 2023-05-09 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32430 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 21764 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17381802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511731079/2 | 2023-05-02 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32431 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424655 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512096973/2 | 2023-05-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32432 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 51975 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424579 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513120837/2 | 2023-05-08 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32433 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9011 GREONI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9011, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540854894/2 | 2023-05-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32434 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049133 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511483826/2 | 2023-05-22 | 0.004817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004817 | 0
32435 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2674 ICIL LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512431741/2 | 2023-05-15 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32436 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 4018 ROMANILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4018, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540016333/2 | 2023-05-24 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32437 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | PTA 5394 SUSTRA T2 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17443152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17443152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511953480/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32438 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512538031/2 | 2023-05-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32439 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | PTA 22222 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513274006/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32440 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC4013 MUNCITORESC | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4013, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430219 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540181763/2 | 2023-05-12 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32441 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 11756 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434154 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511195017/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32442 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1625 LUNGA VAMA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512561789/2 | 2023-05-09 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32443 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437179 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512577438/2 | 2023-05-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32444 | CEF Capotescu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existentBransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510169691/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32445 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511293825/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32446 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9100 GARLISTE | ... Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9100, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.... Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540827805/2 | 2023-05-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32447 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2705 COM. CIACOVA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512369932/2 | 2023-05-18 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32448 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17505366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541137002/2 | 2023-05-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32449 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079764 | 0,4 | T1839 BISERICA ORT NERAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512690535/2 | 2023-05-17 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
32450 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512945314/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32451 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512517128/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32452 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004385 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481111 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511485637/2 | 2023-05-24 | 0.004299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004299 | 0
32453 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513307294/2 | 2023-05-24 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32454 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2701 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512376604/2 | 2023-05-29 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32455 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17504093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510102339/2 | 2023-05-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32456 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 4348 CINEMA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 capat retea str.Marasesti, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4348, 20/0 ,4kV, 400KVA, cu contor monofazat de inductie, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540401229/2 | 2023-05-26 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32457 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004488 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512936684/2 | 2023-05-18 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
32458 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 22216 VILE I-SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498035 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513320929/2 | 2023-05-22 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32459 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17492255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17492255 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511440560/2 | 2023-05-29 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32460 | Prosumator-CSEH | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059364 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17488387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488387 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513321683/2 | 2023-05-22 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
32461 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496209 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496209 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511732003/2 | 2023-05-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32462 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T2701 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512377289/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,23 | T 2268 ORTISOARA CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511455342/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32464 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512891381/2 | 2023-05-24 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32465 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513120927/2 | 2023-05-19 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
32466 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503124 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513137857/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32467 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2278 CALACEEA COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17484367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511352764/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32468 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512114109/2 | 2023-05-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32469 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014548 | 0,4 | T 11785 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17509491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510932914/2 | 2023-05-19 | 0.014263 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014263 | 0
32470 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032977 | 0,4 | T 1796 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511707656/2 | 2023-05-18 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
32471 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | PTA 5706 SACENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512132402/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32472 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076214 | 0,4 | T 51805 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513163384/2 | 2023-05-29 | 0.007472 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007472 | 0
32473 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,23 | T 41724 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483600 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510807803/2 | 2023-05-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32474 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031967 | 0,23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17497592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497592 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513245060/2 | 2023-05-21 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
32475 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 1791 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17509768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510550684/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32476 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507140 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512688813/2 | 2023-05-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
32477 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512080448/2 | 2023-05-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32478 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA2089 PERIAM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502035 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513097032/2 | 2023-05-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32479 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513074262/2 | 2023-05-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32480 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | PTA 5832 SAT JUPANI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512099381/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32481 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ogarcin Vlad | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 31772 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510236540/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32482 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17551969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511695247/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32483 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,23 | 4430 CARASOVA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17543204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540787811/2 | 2023-05-25 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
32484 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513292196/2 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32485 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009843 | 0,4 | T 21731 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15197490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15197490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510442842/2 | 2023-05-23 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
32486 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17223574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512883900/2 | 2023-05-16 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32487 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 6255 TRIAJ JUPA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6255, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540509330/2 | 2023-05-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32488 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511365689/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32489 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069941 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406480 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512926964/2 | 2023-05-09 | 0.006857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006857 | 0
32490 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045931 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17395069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511563263/2 | 2023-05-05 | 0.004503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004503 | 0
32491 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T2631 SANMARTINU SARBESC COM. | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512397393/2 | 2023-05-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32492 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9114 RACHITOVA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9114, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17409483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409483 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541473544/2 | 2023-05-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32493 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513028081/2 | 2023-05-15 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32494 | Beregsau Mic nr220 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008313 | 0,23 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512551722/2 | 2023-05-18 | 0.00815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00815 | 0
32495 | casa P+M | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,23 | T 1790 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17456876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456876 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510854197/2 | 2023-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32496 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | PTA 2148 FERMA VAIDEI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17471587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512800976/2 | 2023-05-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32497 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512920979/2 | 2023-05-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32498 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T 51710 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17477407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510974336/2 | 2023-05-15 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
32499 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011791 | 0,4 | TC4147 PINILOR | Exista bransament electric trifazat, racordat din tabloul de distributie TDRI amplasat in cladirea fostului PT de pe A.I.Cuza, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4147, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe perete in cladirea fostului PT de pe A.I.Cuza, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct, integrat in sistemul de telecitire.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541466940/2 | 2023-05-24 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
32500 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029927 | 0,23 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468183 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512049982/2 | 2023-05-22 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
32501 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511994328/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32502 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513244902/2 | 2023-05-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32503 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076214 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511622809/2 | 2023-05-25 | 0.007472 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007472 | 0
32504 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTA2058 COMUNA GOTTLOB | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17523257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523257 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512781974/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32505 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2986 COLONIE II GATAIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512340188/2 | 2023-05-26 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32506 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 1914 COMUNA TEREMIA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526036 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512653163/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32507 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511448399/2 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32508 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511507913/2 | 2023-05-25 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32509 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 11703 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542876 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510586650/2 | 2023-05-25 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32510 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542723 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512277851/2 | 2023-05-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32511 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 11707 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511012778/2 | 2023-05-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32512 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 4326 STR. CIRESILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4326, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17519415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540385747/2 | 2023-05-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32513 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,23 | PTA 11595 COM 3 CENEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512499149/2 | 2023-05-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32514 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004793 | 0,4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17520816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512179795/2 | 2023-05-29 | 0.004699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004699 | 0
32515 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,23 | T 2392 BARATEAZ COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535508 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511543755/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32516 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PT 1863 COM DUD VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542605 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512659596/2 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32517 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512494188/2 | 2023-05-25 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32518 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2701 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512377504/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32519 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 5775 COLONIE FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17519422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513029037/2 | 2023-05-29 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32520 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17203458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513007460/2 | 2023-05-10 | 0.007933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007933 | 0
32521 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 7812 PRIGOR-2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7812, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17263651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263651 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541137057/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32522 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17264569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512921453/2 | 2023-05-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32523 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17270845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270845 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513123807/2 | 2023-05-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32524 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511846021/2 | 2023-05-11 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32525 | CEF-prosunator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17382585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17382585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512399373/2 | 2023-05-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32526 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540005689/2 | 2023-05-04 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32527 | Panouri fotovoltaice casa unifamiliala Timisoara, Str. Anisoara Odeanu 18 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387478 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512877903/2 | 2023-05-10 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32528 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | TC6099 CENTRU CIVIC | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTAnv 6099, 20/0,4kV, 400KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388982 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540497493/2 | 2023-05-09 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32529 | CEF ROCH | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049623 | 0,23 | 7570 SFINTA ELENA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7570, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17390089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17390089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541167735/2 | 2023-05-18 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
32530 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,4 | 6112 MAL-SAT | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6112, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388765 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541438196/2 | 2023-05-01 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32531 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 7370 CORNEA 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7370, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat, montat in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541015344/2 | 2023-05-09 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32532 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 4470 HOTEL BARZAVA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4470, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541350683/2 | 2023-05-05 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32533 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,4 | 6009 SCOALA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384433 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541488753/2 | 2023-05-04 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32534 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC6105 GARA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.34 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540639211/2 | 2023-05-09 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32535 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,4 | 9036 RACASDIA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9036, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384827 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540823340/2 | 2023-05-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32536 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 6128 GLIMBOCA CAP | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6128, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540532730/2 | 2023-05-05 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32537 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540006501/2 | 2023-05-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32538 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,4 | 4441 BREBU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4441, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541026807/2 | 2023-05-05 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32539 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 6207 MATNICUL MARE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6207, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17378152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540912653/2 | 2023-05-02 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32540 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049174 | 0,23 | PTA2003 BISERICA CATOLICA LOVRIN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512713227/2 | 2023-05-05 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
32541 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054927 | 0,4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510655590/2 | 2023-05-10 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
32542 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029631 | 0,23 | T 1783 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510028257/2 | 2023-05-05 | 0.002905 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002905 | 0
32543 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1598 LUNGA SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512851624/2 | 2023-05-17 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32544 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2555 RUDICICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511426979/2 | 2023-05-15 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32545 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512803733/2 | 2023-05-18 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32546 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049327 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437333 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512801180/2 | 2023-05-19 | 0.004836 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004836 | 0
32547 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17443054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17443054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512822059/2 | 2023-05-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32548 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512513146/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32549 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T2738 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512430560/2 | 2023-05-10 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32550 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513016381/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32551 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PTA 2064 TOMNATIC | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512772086/2 | 2023-05-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32552 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1592 COMLOSU MARE SCOALA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512535184/2 | 2023-05-16 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32553 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512486606/2 | 2023-05-17 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32554 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512534363/2 | 2023-05-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32555 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV,630KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540178466/2 | 2023-05-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32556 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 5108 BOCSEI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17441193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17441193 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511736478/2 | 2023-05-18 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
32557 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2067 ALMASUL DE MIJLOC / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512799120/2 | 2023-05-11 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32558 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2278 CALACEEA COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513296099/2 | 2023-05-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32559 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031783 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512872267/2 | 2023-05-08 | 0.003116 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003116 | 0
32560 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1625 LUNGA VAMA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512561958/2 | 2023-05-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32561 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513187155/2 | 2023-05-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32562 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,23 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512115784/2 | 2023-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 21702 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512864482/2 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32564 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5713 CAP SUSANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512135911/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32565 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T2738 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513144293/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32566 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044972 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512014603/2 | 2023-05-11 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
32567 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,23 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449360 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511530795/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32568 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | 6254 SACU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6254, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17482414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540958158/2 | 2023-05-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32569 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031967 | 0,23 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17508559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512524890/2 | 2023-05-18 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
32570 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17499251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540002822/2 | 2023-05-25 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32571 | PROSUMATOR ADAMESCU MIHAELA CLAUDIA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513027596/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32572 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512978769/2 | 2023-05-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32573 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054774 | 0,23 | T 1728 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17499061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510030227/2 | 2023-05-15 | 0.00537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00537 | 0
32574 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00612 | 0,23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510600 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513212378/2 | 2023-05-18 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006 | 0
32575 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PCZ 1504 PANTERA JIMBOLIA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512481061/2 | 2023-05-22 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32576 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | PTA 2134 ISCIP TURDAS / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512781097/2 | 2023-05-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32577 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 5642 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512159737/2 | 2023-05-21 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32578 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | PCZ 5113 SINCAI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511734522/2 | 2023-05-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32579 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,23 | T2619 COM. PETROMAN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17493934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17493934 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512416014/2 | 2023-05-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32580 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004538 | 0,23 | T 1773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510672049/2 | 2023-05-19 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004449 | 0
32581 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2544 COM 2 OTVESTI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511416282/2 | 2023-05-19 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32582 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511949946/2 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32583 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059915 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11940493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513240313/2 | 2023-05-25 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
32584 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16482180 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16482180 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512455219/2 | 2023-05-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32585 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | P1342 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17350096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511053245/2 | 2023-05-01 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32586 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | TC4023 POLICLINICA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4023, 6/0,4kV,400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17374604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540112408/2 | 2023-05-04 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32587 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17350585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510170367/2 | 2023-05-01 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32588 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057324 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17372529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372529 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513150100/2 | 2023-05-03 | 0.00562 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00562 | 0
32589 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513331303/2 | 2023-05-01 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
32590 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512976699/2 | 2023-05-01 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
32591 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039933 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17373361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512991506/2 | 2023-05-04 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
32592 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003314 | 0,4 | PTA 5384 BALINT SMA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17352805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511976799/2 | 2023-05-01 | 0.003249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003249 | 0
32593 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17349144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349144 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511597844/2 | 2023-05-01 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32594 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510036537/2 | 2023-05-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32595 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511846267/2 | 2023-05-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32596 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510128753/2 | 2023-05-05 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32597 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 7533 PTS CD MOLDOVA NOUA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTS 7533, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540563352/2 | 2023-05-11 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32598 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 7344 TEREGOVA 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7344, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420910 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541229341/2 | 2023-05-05 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32599 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,23 | T 21784 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402424 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512852669/2 | 2023-05-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32600 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0053968 | 0,23 | 6521 STRAND | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6521, 20/0,4kV,160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17407802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540635868/2 | 2023-05-17 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
32601 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5713 CAP SUSANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512115436/2 | 2023-05-04 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32602 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512516273/2 | 2023-05-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32603 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028733 | 0,4 | PTA 5552 SAT RACOVITA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17408829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17408829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512206617/2 | 2023-05-09 | 0.002817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002817 | 0
32604 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540534024/2 | 2023-05-11 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32605 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2675 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393221 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512429603/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32606 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396184 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511248094/2 | 2023-05-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32607 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 11647 SPITAL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17421837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512474625/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32608 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512514697/2 | 2023-05-04 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32609 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512524878/2 | 2023-05-05 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417824 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512400107/2 | 2023-05-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32611 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | P1367 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510104599/2 | 2023-05-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32612 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 52148 -LEA 6-LEA X VENUS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396160 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510590970/2 | 2023-05-04 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32613 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513313369/2 | 2023-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32614 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 6220 JUPA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE11 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6220, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540509789/2 | 2023-05-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32615 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058446 | 0,4 | T 1779 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17407535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510972660/2 | 2023-05-09 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
32616 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2738 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512428792/2 | 2023-05-04 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32617 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416255 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512037945/2 | 2023-05-04 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32618 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17395755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395755 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512510266/2 | 2023-05-03 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32619 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511625015/2 | 2023-05-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32620 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 6023 CAZARMII 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe cladire, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541335158/2 | 2023-05-10 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32621 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513137891/2 | 2023-05-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32622 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 1765 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510377490/2 | 2023-05-05 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32623 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 6244 SLATINA TIMIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6244, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394470 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540936345/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32624 | CEF PE IMOBILUL TEREN - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 4401 MONIOM | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4401, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403605 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540318530/2 | 2023-05-16 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 6136 CIUTA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413111 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540967013/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32626 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0028968 | 0,23 | 4435 ROMANA LENM | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC1002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4435, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541024603/2 | 2023-05-11 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32627 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082416 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510036975/2 | 2023-05-09 | 0.00808 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00808 | 0
32628 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043931 | 0,4 | PTA 11509 GARA CFR | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512573018/2 | 2023-05-08 | 0.004307 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004307 | 0
32629 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513280047/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32630 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SV de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17401024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401024 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540972402/2 | 2023-05-10 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32631 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17459584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510049430/2 | 2023-05-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32632 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004896 | 0,4 | 7583 UM DIVICI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7583, 20/0,4kV, 250KVA, cu supratraversare DN 57A pana la un stalp intermediar de tip SE4, cu BMPT montat pe stalpul intermediar, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17475858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541477874/2 | 2023-05-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32633 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096553 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17477997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510034254/2 | 2023-05-22 | 0.009466 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009466 | 0
32634 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17454729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513028889/2 | 2023-05-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32635 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039974 | 0,4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512757258/2 | 2023-05-11 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
32636 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17454878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454878 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512876205/2 | 2023-05-15 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32637 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | P11069 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511662465/2 | 2023-05-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
32638 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0058956 | 0,23 | 6028 STR. S BARNUTIU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6028, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453878 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540518172/2 | 2023-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32639 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | PTA 2060 MAGURA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512735120/2 | 2023-05-05 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
32640 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,23 | 6305 SLATINA TIMIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6305, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17465320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540938628/2 | 2023-05-26 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32641 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTA2137 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17459758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512770321/2 | 2023-05-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32642 | locuita centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045563 | 0,23 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17471248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513001374/2 | 2023-05-18 | 0.004467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004467 | 0
32643 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T12421 PARTA DOBRESCU | Bransament electric trifazat existentBransament electric trifazat existent Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17454319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513051324/2 | 2023-05-09 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32644 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17523688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523688 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512508207/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32645 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513267514/2 | 2023-05-26 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32646 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 1741 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510038865/2 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32647 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 5642 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512159805/2 | 2023-05-25 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32648 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51805 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512824309/2 | 2023-05-22 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32649 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,4 | 7812 PRIGOR-2 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7807, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541134458/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32650 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9028 CICLOVA MONTANA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9028, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540850698/2 | 2023-05-11 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32651 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009792 | 0,4 | 4433 VALIUG POD | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4433, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541587506/2 | 2023-05-18 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
32652 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 7344 TEREGOVA 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7344, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17519343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519343 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541228744/2 | 2023-05-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32653 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | TC4004 GUGA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4004, 6/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat, montat in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540169691/2 | 2023-05-09 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32654 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 6173 EGCL | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6173, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540614124/2 | 2023-05-05 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32655 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 7508 LIUBCOVA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7508, 20/0,4kV, 160KVA, contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541172539/2 | 2023-05-04 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32656 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | TC6106 BLOCURI VECHI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6106, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540621380/2 | 2023-05-19 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32657 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,23 | 4037 BLOCURI MOCIUR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4037, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449656 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540146045/2 | 2023-05-18 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
32658 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC6006 STR. CRISAN | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.42 de tip SC10001 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6006, 20/0 ,4kV, 400KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540596257/2 | 2023-05-26 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32659 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | TC6105 GARA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17374617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541596922/2 | 2023-05-04 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32660 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029978 | 0,23 | 6179 MARGA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul circuitul LEA JT aferent PTA 6179, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541441482/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32661 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0027948 | 0,23 | 7555 STR 1 MAI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7555, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540559504/2 | 2023-05-10 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32662 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 9036 RACASDIA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9036, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17400818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540822136/2 | 2023-05-12 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32663 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,23 | 4402 LUPAC CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV,630KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540777078/2 | 2023-05-10 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
32664 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17369612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17369612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521829112/2 | 2023-05-01 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32665 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17262801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521420221/2 | 2023-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32666 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028733 | 0,23 | PTZ 43 BAITA (ROMTELECOM) | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat/trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530892403/2 | 2023-05-18 | 0.002817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002817 | 0
32667 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430309 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522267131/2 | 2023-05-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32668 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530816140/2 | 2023-05-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32669 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521310173/2 | 2023-05-10 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32670 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521967474/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32671 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031365 | 0,4 | PTA 9549 LUGUZAU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522049577/2 | 2023-05-09 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
32672 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 145 STEJAREL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530900335/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32673 | CASA LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049572 | 0,23 | PTA 1143 UROI S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17447384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531289291/2 | 2023-05-16 | 0.00486 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00486 | 0
32674 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004898 | 0,23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449633 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531181461/2 | 2023-05-18 | 0.004802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004802 | 0
32675 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520020316/2 | 2023-05-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32676 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10894 CRIS BLOCURI IAS PADURENI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521424573/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32677 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521857900/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32678 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cotoraci Alexandru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483913 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837953/2 | 2023-05-23 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32679 | Generator fotovoltaic - Prosumator Borta Ion | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843938/2 | 2023-05-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32680 | Generator fotovoltaic - Prosumator Moisiti Milivoi | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4109 NADLAC BUJAC III | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512341 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521845873/2 | 2023-05-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32681 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049664 | 0,4 | PTA 10077 BELIU SMA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521312805/2 | 2023-05-17 | 0.004869 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004869 | 0
32682 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 8 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532232436/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32683 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ailenei Constantin Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840913/2 | 2023-05-18 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32684 | Generator fotovoltaic - Beracko Ioan-Vlado | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521826164/2 | 2023-05-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17508301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520298784/2 | 2023-05-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32686 | Generator fotovoltaic - Prosumator Milinceanu Antonovici Ana Maria | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521822294/2 | 2023-05-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 109 TEBEA V.MINEI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17509659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509659 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530842161/2 | 2023-05-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32688 | Generator fotovoltaic - Prosumator Parsan Mirela | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4052 PECICA LICEU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521612628/2 | 2023-05-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32689 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530205737/2 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32690 | Generator fotovoltaic - Prosumator Roszkos Stefan Jaroslav | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511063 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521828672/2 | 2023-05-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32691 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pista Iana Mihaiela | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17509037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837245/2 | 2023-05-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32692 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837593/2 | 2023-05-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32693 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842005/2 | 2023-05-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32694 | Generator fotovoltaic - Prosumator Iuras Vincentiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521824757/2 | 2023-05-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32695 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495041 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830406/2 | 2023-05-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32696 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486636 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520549772/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32697 | Generator fotovoltaic - Tanasa Vasile -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506132 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843545/2 | 2023-05-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32698 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,4 | PTZ 47 VICTOR BABES | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501436 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530447892/2 | 2023-05-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32699 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048572 | 0,23 | PTA 1155 PAULIS SAT D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531233166/2 | 2023-05-22 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
32700 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522305572/2 | 2023-05-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32701 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1135 RAPOLTEL S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496739 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531208360/2 | 2023-05-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32702 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029682 | 0,23 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17497222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520021834/2 | 2023-05-19 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
32703 | Generator fotovoltaic - Prosumator Roskos Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17509526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521825433/2 | 2023-05-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32704 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cosoi Ion | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512051 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521841992/2 | 2023-05-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32705 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031477 | 0,4 | PTA 10258 GURAHONT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521325865/2 | 2023-05-26 | 0.003086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003086 | 0
32706 | PROSUMATOR CONTRAS DOINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521716498/2 | 2023-05-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32707 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dubat Ioana Lorena | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520265722/2 | 2023-05-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32708 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029682 | 0,23 | PTA 4571 MACEA COM 7 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521513437/2 | 2023-05-24 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
32709 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10049 CERMEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520960195/2 | 2023-05-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32710 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rubinstein Maria Cristina | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520529871/2 | 2023-05-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32711 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048572 | 0,23 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521991415/2 | 2023-05-25 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
32712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 8578 ODVOS COMUNA II | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17561011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561011 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521574366/2 | 2023-05-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32713 | PROSUMATOR TIULEA MIHAI SORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521802955/2 | 2023-05-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32714 | Generator fotovoltaic - Rada Felicia-Mina -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 8579 CONOP COMUNA II | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17555071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521573028/2 | 2023-05-25 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32715 | Generator fotovoltaic - Prosumator Baluta Maria | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17607380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840889/2 | 2023-05-31 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32716 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pascutiu Florina | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520301767/2 | 2023-05-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32717 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059364 | 0,23 | PTZ 1 VULCAN (PA 2) | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16253272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532075767/2 | 2023-05-22 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
32718 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 3876 SAG MOARA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17347482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17347482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521763041/2 | 2023-05-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32719 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055661 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522273644/2 | 2023-05-04 | 0.005457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005457 | 0
32720 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009794 | 0,4 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522109776/2 | 2023-05-08 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
32721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTA 1059 OCOLISUL MIC | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530924454/2 | 2023-05-23 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32722 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17465622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465622 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521805239/2 | 2023-05-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32723 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 65 LUPENI | Bransament electric monofazat Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17454696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532178671/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32724 | Generator fotovoltaic - Negreu Aurel -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521833487/2 | 2023-05-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32725 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520892964/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32726 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17470069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270896/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32727 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520589440/2 | 2023-05-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32728 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3368 CAP DOBRA I-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531451416/2 | 2023-05-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32729 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17465702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530815734/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32730 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 41 HARTAGANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530897611/2 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32731 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074664 | 0,4 | PTA 4142 SEMLAC MOARA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17467177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522096513/2 | 2023-05-29 | 0.00732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00732 | 0
32732 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17456079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456079 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531698969/2 | 2023-05-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32733 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rogoz Mariana Veronica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520516169/2 | 2023-05-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32734 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049021 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17522805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520851105/2 | 2023-05-19 | 0.004806 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004806 | 0
32735 | Generator fotovoltaic - Calugaru Teodor -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17537774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520209281/2 | 2023-05-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32736 | Generator fotovoltaic - Prosumator Frinca Francisc | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522075330/2 | 2023-05-17 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32737 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099858 | 0,4 | PTA 3355 TV COSEVITA I-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532221096/2 | 2023-05-26 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
32738 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 10783 COM I SATU NOU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521705890/2 | 2023-05-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32739 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530241692/2 | 2023-05-26 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32740 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039576 | 0,4 | PTA 10115 BELIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521165328/2 | 2023-05-19 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00388 | 0
32741 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | ... Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531220915/2 | 2023-05-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32742 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric monofazat... ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531308248/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32743 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981345/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32744 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17524091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521299023/2 | 2023-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32745 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059915 | 0,23 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17522522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522522 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521103173/2 | 2023-05-24 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
32746 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004794 | 0,4 | PTA 45 URICANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17524253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532234652/2 | 2023-05-26 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32747 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTA 41 HARTAGANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17524020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524020 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530897756/2 | 2023-05-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32748 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17514373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17514373 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530983527/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32749 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530817859/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32750 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031875 | 0,4 | PTA 10154 INEU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521312849/2 | 2023-05-18 | 0.003125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003125 | 0
32751 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334844/2 | 2023-05-26 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32752 | PROSUMATOR BITIS PAVEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520308719/2 | 2023-05-26 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32753 | Prosumator POPA VASILE 1500204024671 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034313 | 0,4 | PTA 9510 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17193088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193088 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521103443/2 | 2023-05-08 | 0.003364 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003364 | 0
32754 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 36 GURA GIRZII | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17255174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530833329/2 | 2023-05-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32755 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0027948 | 0,23 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265417 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532331278/2 | 2023-05-03 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32756 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTA 1040 BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17279978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17279978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532169637/2 | 2023-05-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32757 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 2084 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17276272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532127394/2 | 2023-05-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32758 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17274040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530640987/2 | 2023-05-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32759 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0036424 | 0,23 | PTA 52 VALISOARA HAGAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17257809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530888633/2 | 2023-05-03 | 0.003571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003571 | 0
32760 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0027948 | 0,23 | PTZ 4 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17387091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531986992/2 | 2023-05-10 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32761 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389643 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530999928/2 | 2023-05-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32762 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521542585/2 | 2023-05-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32763 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tudorescu Loredana Nicoleta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17385272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17385272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520331658/2 | 2023-05-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32764 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17388546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530805272/2 | 2023-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32765 | Generator fotovoltaic - Csipkar Georgeta -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521824454/2 | 2023-05-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32766 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055763 | 0,4 | PTA 4035 PECICA COM 2 (MUSTRA) | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521614899/2 | 2023-05-05 | 0.005467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005467 | 0
32767 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530980557/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32768 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430689 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843523/2 | 2023-05-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32769 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032579 | 0,23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531180055/2 | 2023-05-18 | 0.003194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003194 | 0
32770 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450793 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521829000/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32771 | CEF IARU VALENTIN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444592 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530151096/2 | 2023-05-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
32772 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079958 | 0,4 | PTZ 1020 ON CALAN | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449632 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532219048/2 | 2023-05-18 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32773 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 10037 BELIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521168231/2 | 2023-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32774 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 210 OHABA DE SUB PIATRA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530977496/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32775 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sandu Costel Siminel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4121 NADLAC POSTA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840733/2 | 2023-05-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32776 | Generator fotovoltaic - Prosumator Muszuriak Daniela Corina | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521825949/2 | 2023-05-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32777 | CEF BOTA LAURA-DANIELA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17442974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17442974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530154886/2 | 2023-05-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
32778 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTZ 55 OBOR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17447193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447193 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530446060/2 | 2023-05-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32779 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2079 GEOAGIU JOSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448467 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531140815/2 | 2023-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32780 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522018247/2 | 2023-05-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32781 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031171 | 0,23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521317798/2 | 2023-05-04 | 0.003056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003056 | 0
32782 | Generator fotovoltaic - Noghiu Miroslav Gligoras -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 4122 NADLAC CPL | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17428055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428055 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835535/2 | 2023-05-04 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32783 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521556838/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32784 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520966214/2 | 2023-05-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32785 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 11062 OLARI 3 BISERICA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521952625/2 | 2023-05-04 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32786 | Generator fotovoltaic - Prosumator Voinea Viorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451063 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521941937/2 | 2023-05-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32787 | Generator fotovoltaic - Prosumator Motorca Mihai Valentin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 9594 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520881298/2 | 2023-05-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32788 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521836312/2 | 2023-05-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32789 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019839 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532310972/2 | 2023-05-16 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
32790 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mercutia Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 3272 ARAD BLOC B17 AUREL VLAICU TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520614034/2 | 2023-05-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32791 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 224 NALATI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424596 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530972985/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32792 | Generator fotovoltaic - Prosumator Luncan Iolan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521839001/2 | 2023-05-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32793 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530796978/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32794 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 165 MINERAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435027 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531051412/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521340659/2 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32796 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17429727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929415/2 | 2023-05-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32797 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521829987/2 | 2023-05-12 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32798 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 9556 TAUT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437598 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521142288/2 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32799 | Generator fotovoltaic - Prosumator Popa Dorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807523/2 | 2023-05-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32800 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521526330/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32801 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 152 BL. FE MINTIA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530232579/2 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32802 | CEF OPREA ANDREEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079764 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532313065/2 | 2023-05-18 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
32803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996969/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32804 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054968 | 0,4 | PTA 10062 INEU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520805294/2 | 2023-05-10 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
32805 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,4 | PTA 10766 PIL COM. | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17429707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521461798/2 | 2023-05-04 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32806 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049949 | 0,23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520394679/2 | 2023-05-08 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
32807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1092 STREI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530913159/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32808 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531160143/2 | 2023-05-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32809 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479871 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530980917/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32810 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 207 MALAESTI | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530963020/2 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32811 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,23 | PTA 164 LIVADIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17482081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530985181/2 | 2023-05-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32812 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032579 | 0,4 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531165407/2 | 2023-05-19 | 0.003194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003194 | 0
32813 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479540 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530208617/2 | 2023-05-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32814 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,23 | PTA 3319 LICEU ILIA I-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17491070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17491070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531290495/2 | 2023-05-17 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32815 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 201 SALASUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530994271/2 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32816 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 1093 GRID | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506192 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530921169/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32817 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981963/2 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32818 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520513267/2 | 2023-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32819 | Generator fotovoltaic - Rotar Mihai -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521669169/2 | 2023-05-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32820 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498600 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521991640/2 | 2023-05-15 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32821 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823037/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32822 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521569742/2 | 2023-05-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32823 | CasaHala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0088944 | 0,4 | PTA 1092 STREI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531332199/2 | 2023-05-19 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
32824 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521857988/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32825 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15390599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15390599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530592602/2 | 2023-05-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32826 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17183053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929639/2 | 2023-05-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32827 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371271 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531272866/2 | 2023-05-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32828 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029794 | 0,4 | PTZ 23 (PA 1) VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532243113/2 | 2023-05-10 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
32829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17316642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17316642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530928515/2 | 2023-05-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32830 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039882 | 0,4 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17350336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532292106/2 | 2023-05-08 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
32831 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,4 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17355847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530639873/2 | 2023-05-04 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32832 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17347784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17347784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530209067/2 | 2023-05-08 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32833 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0047971 | 0,23 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530641393/2 | 2023-05-09 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
32834 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17349221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349221 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530639390/2 | 2023-05-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530820729/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32836 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTA 280 TOPLITA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17409214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409214 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531042951/2 | 2023-05-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32837 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17407790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531903249/2 | 2023-05-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32838 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530930068/2 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32839 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029886 | 0,23 | PTZ 38 PECO | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530466994/2 | 2023-05-10 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32840 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422325 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422325 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530735960/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32841 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17410024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410024 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530755760/2 | 2023-05-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
32842 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039974 | 0,23 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415382 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530190303/2 | 2023-05-16 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
32843 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0017156 | 0,23 | PTZ 52 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17398900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531697856/2 | 2023-05-10 | 0.001682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001682 | 0
32844 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 11066 SANTANA STR. DOBROGEANU G. | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521928606/2 | 2023-05-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32845 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054468 | 0,4 | PTA 6 SMA HATEG | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532239129/2 | 2023-05-11 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
32846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531348668/2 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402396 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981132/2 | 2023-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32848 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059956 | 0,23 | PTA 159 ZLASTI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532190776/2 | 2023-05-10 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
32849 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057273 | 0,23 | PTA 36 GURA GIRZII | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17416431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530833756/2 | 2023-05-10 | 0.005615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005615 | 0
32850 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17398875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530737153/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32851 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058762 | 0,23 | PTZ 35 ZDRAPTI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530826938/2 | 2023-05-10 | 0.005761 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005761 | 0
32852 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531296008/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32853 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530737175/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32854 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4020 PEREGUL MIC KUNSABO | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521817603/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531150849/2 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32856 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531308192/2 | 2023-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32857 | instalatie fotovoltaica spatiu comercial | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028591 | 0,4 | PTA 8541 SOIMOS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17407142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521272518/2 | 2023-05-04 | 0.002803 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002803 | 0
32858 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 10083 BOCSIG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17398519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520931294/2 | 2023-05-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32859 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,23 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530999782/2 | 2023-05-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32860 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1047 BATALAR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530907365/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32861 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006476 | 0,4 | PT AMV 146 PETROSANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532324528/2 | 2023-05-10 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
32862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0040474 | 0,4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530755210/2 | 2023-05-05 | 0.003968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003968 | 0
32863 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530847087/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32864 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530632551/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32865 | casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17419572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520268882/2 | 2023-05-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32866 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033578 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520257677/2 | 2023-05-11 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003292 | 0
32867 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004898 | 0,4 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531294208/2 | 2023-05-16 | 0.004802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004802 | 0
32868 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PT 130 SUCCES CARPATI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17477772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530436610/2 | 2023-05-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32869 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008006 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17467262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522290676/2 | 2023-05-18 | 0.007849 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007849 | 0
32870 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058752 | 0,23 | PTA 9510 SIRIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17458610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458610 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521103320/2 | 2023-05-12 | 0.00576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00576 | 0
32871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530801986/2 | 2023-05-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32872 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004947 | 0,23 | PTA 10115 BELIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521163652/2 | 2023-05-18 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
32873 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 208 NUCSOARA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462326 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531000483/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32874 | Generator fotovoltaic - Prosumator Serb Lucian Cosmin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520311162/2 | 2023-05-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32875 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463412 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520257475/2 | 2023-05-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520961668/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32877 | MARCU DANTE EMIL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029927 | 0,23 | PTA 3840 FRUMUSENI COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453132 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521489349/2 | 2023-05-10 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
32878 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17458920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458920 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531164787/2 | 2023-05-24 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32879 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17477980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530438410/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32880 | Generator fotovoltaic - Prosumator Lestyan Andrei | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521829448/2 | 2023-05-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32881 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520527789/2 | 2023-05-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32882 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 8015 SAVARSIN CASTEL | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17459546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521866719/2 | 2023-05-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32883 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521961175/2 | 2023-05-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32884 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3558 CICIR CARTIER NOU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17476268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522251921/2 | 2023-05-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32885 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ivan Doru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521846065/2 | 2023-05-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32886 | Racordare solutie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005356 | 0,23 | PT 130 SUCCES CARPATI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530436799/2 | 2023-05-16 | 0.005251 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005251 | 0
32887 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038964 | 0,4 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17460423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522237239/2 | 2023-05-08 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
32888 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 210 OHABA DE SUB PIATRA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531247329/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32889 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 277 GURA BORDULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531286085/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996037/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32891 | PROSUMATOR NAGY-HERA IOAN-ANDREI | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038964 | 0,23 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522083351/2 | 2023-05-18 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
32892 | PROSUMATOR MOLNAR LASZLO 1900413020125 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449712 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513344510/2 | 2023-05-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32893 | BIROURI SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 2237 BILED CFR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511640225/2 | 2023-05-19 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32894 | CEF Campo D'Oro Sipet | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1983 | 20 | A20 SIPET-GATAIA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513344925/2 | 2023-05-18 | 0.19441 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19441 | 0
32895 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029927 | 0,4 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521325348/2 | 2023-05-19 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
32896 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032171 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513356524/2 | 2023-05-24 | 0.003154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003154 | 0
32897 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522350123/2 | 2023-05-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32898 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 41765 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406672 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513346095/2 | 2023-05-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32899 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17515950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17515950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513373781/2 | 2023-05-29 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32900 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0092351 | 0,4 | PTA 9512 SIRIA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522339760/2 | 2023-05-26 | 0.009054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009054 | 0
32901 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522343350/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32902 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522346768/2 | 2023-05-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32903 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 5571 VUCOVA SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17428628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513344396/2 | 2023-05-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32904 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513378528/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32905 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513371903/2 | 2023-05-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32906 | Prosumator Mosnita Noua | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075949 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15614937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15614937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513349425/2 | 2023-05-04 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
32907 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PCZ 1504 PANTERA JIMBOLIA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17363927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17363927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512912712/2 | 2023-05-09 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32908 | Ferma + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.11985 | 0,4 | PTA 8621 BARATCA IAS | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16822684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521272967/2 | 2023-05-10 | 0.1175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1175 | 0
32909 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055131 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17438901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510108076/3 | 2023-05-11 | 0.005405 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005405 | 0
32910 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17259032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259032 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532370978/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32911 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22281 SOLARIS III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17454105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513383737/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32912 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096859 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522359188/2 | 2023-05-04 | 0.009496 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009496 | 0
32913 | ARSENAL PARK TRANSILVANIA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.39574 | 20 | A20 ZAVOI-I M ORASTIE DV | ... Punct de conexiune PTAB 2182 Timco alimentat din LEA 20 kV IMO - Zavoi (de la stalpul nr. 57) prin racord LEA/LES 20 kV (LEA - OLAL 50/8 mmp in lungime de traseu 12 m si LES - 3x185 mmp in lugime traseu 351 m). Grupul de masura de decontare este realizat pe MT cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva in conexiune indirecta (TC 50/5 A) clasa de precizie 0.5S, montat in celula de masura a punctului de conexiune.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532209430/2 | 2023-05-23 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
32914 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 51899 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17320521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513400007/2 | 2023-05-01 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
32915 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.039974 | 0,4 | PTZ 116 IPEG GOJDU DEVA | ... Bransament electric trifazat alimentat din tabloul de distributie aferent PTZ nr. 116 IPEG Gojdu, cu masura energiei electrice in conexiune semidirecta montata la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17256778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531501793/2 | 2023-05-09 | 0.03919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03919 | 0
32916 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 52151 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513387304/2 | 2023-05-09 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32917 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532372981/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32918 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11995 | 0,4 | T 51791 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513144800/2 | 2023-05-15 | 0.1176 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1176 | 0
32919 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513409905/2 | 2023-05-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32920 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0078948 | 0,4 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532377166/2 | 2023-05-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
32921 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24014 | 20 | A20 NR.6-FRATELIA TM | Racord electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513122244/2 | 2023-05-15 | 0.23543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.23543 | 0
32922 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049082 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17467659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467659 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513412055/2 | 2023-05-22 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
32923 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0016483 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513412291/2 | 2023-05-04 | 0.001616 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001616 | 0
32924 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTB 9644 STR VASILE VLADICA PANCOTA TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496632 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522367929/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32925 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029983 | 0,4 | T 51743 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16917576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512848619/2 | 2023-05-05 | 0.029395 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029395 | 0
32926 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.38984 | 10 | S10 CB.9-CETATE TM | Racord electric trifazat existent... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728154/2 | 2023-05-18 | 0.3822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3822 | 0
32927 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052724 | 0,4 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418643 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513409590/2 | 2023-05-05 | 0.005169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005169 | 0
32928 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011244 | 0,4 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512942535/3 | 2023-05-11 | 0.011024 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011024 | 0
32929 | Generator fotovoltaic - Malik Norbert-Iosif -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17482738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521808388/2 | 2023-05-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32930 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0074868 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513431102/2 | 2023-05-18 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
32931 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026718 | 0,4 | T 51749 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513313628/2 | 2023-05-24 | 0.026194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026194 | 0
32932 | prosumator Muntean Ioan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049368 | 0,23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513430291/2 | 2023-05-18 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
32933 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059756 | 0,4 | T12231 AGROIMOBILIARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512918471/2 | 2023-05-16 | 0.058584 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058584 | 0
32934 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052622 | 0,4 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522375210/2 | 2023-05-03 | 0.005159 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005159 | 0
32935 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12345 VLAD I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513438457/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32936 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1199 | 0,4 | T12262 SABIKO IMPEX | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16796200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16796200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512943873/2 | 2023-05-05 | 0.11755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11755 | 0
32937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513352339/3 | 2023-05-21 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32938 | Atelier Mecanic+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532383848/2 | 2023-05-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32939 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2019 ORASTIE / LEA ORASTIE-IMO | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512761332/2 | 2023-05-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
32940 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013342 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17470196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513454781/2 | 2023-05-18 | 0.01308 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01308 | 0
32941 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522378897/2 | 2023-05-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056671 | 0,4 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532387213/2 | 2023-05-19 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
32943 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0027948 | 0,23 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17460738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530577526/2 | 2023-05-16 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503544 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513478068/2 | 2023-05-18 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32945 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019982 | 0,4 | PTAB 158 PECO MOL DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17309246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17309246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532184038/2 | 2023-05-04 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
32946 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046175 | 0,4 | PTA 3558 CICIR CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387055/2 | 2023-05-19 | 0.004527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004527 | 0
32947 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17389197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389197 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513484289/2 | 2023-05-01 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
32948 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004896 | 0,4 | 6001 CARTIER NORD 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 intersectie I.L.Caragiale- Pipirigul Mic, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6001, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541641237/2 | 2023-05-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32949 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,4 | 4437 CALNIC PONEASCA | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4437, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541632686/2 | 2023-05-16 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
32950 | Prosumator DUCA GABRIEL 1820601020121 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0043962 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17428707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522388269/2 | 2023-05-03 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
32951 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033578 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522388281/2 | 2023-05-05 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003292 | 0
32952 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522392332/2 | 2023-05-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32953 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17386684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520372642/2 | 2023-05-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32954 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513503887/2 | 2023-05-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32955 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,23 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513505036/2 | 2023-05-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
32956 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2465 COM1 OTVESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513487080/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32957 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17417100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513515903/2 | 2023-05-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32958 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009845 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513479711/2 | 2023-05-19 | 0.009652 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009652 | 0
32959 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16974597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513517714/2 | 2023-05-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
32960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 22236 COM III BAZOSU NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513525971/2 | 2023-05-22 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
32961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513520459/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32962 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014991 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522401377/2 | 2023-05-08 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
32963 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17465901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513223044/3 | 2023-05-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32964 | casa P+M | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17459553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513538212/2 | 2023-05-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32965 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532236171/3 | 2023-05-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32966 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531210868/3 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32967 | Anexa 2 | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.0029968 | 0,23 | 7507 GORNEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.14 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7507, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17401229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541649415/2 | 2023-05-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
32968 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 4447 CUPTOARE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4447, 20/0,4kV,160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17374589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374589 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540244190/3 | 2023-05-04 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
32969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513556807/2 | 2023-05-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32970 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513576584/2 | 2023-05-18 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32971 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.0079958 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430544 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522409858/2 | 2023-05-03 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
32972 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0027948 | 0,23 | PTZ 38 LUPENI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17315586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532406945/2 | 2023-05-03 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
32973 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17429939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520307381/3 | 2023-05-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
32974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522402312/2 | 2023-05-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
32975 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.0029978 | 0,4 | T1894 COMLOSULUI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526048 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513587294/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32976 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 1529 CHECEA COM 3 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513583313/2 | 2023-05-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32977 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Arad | 0.004997 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17429785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429785 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522414966/2 | 2023-05-04 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
32978 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069921 | 0,4 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412043 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513562691/2 | 2023-05-04 | 0.006855 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006855 | 0
32979 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 2216 SANANDREI MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486990 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513616242/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32980 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503349 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513634163/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32981 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 8015 SAVARSIN CASTEL | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506964 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522423922/2 | 2023-05-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32982 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0083212 | 0,4 | T 2341 GIARMATA MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513647853/2 | 2023-05-05 | 0.008158 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008158 | 0
32983 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17560359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522424091/2 | 2023-05-30 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32984 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 28 TARATEL BISERICA | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE4 nr.15 din LEA JT Taratel, zona PTA 28, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=25 m cu carlig sub acoperis si cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530826073/4 | 2023-05-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
32985 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025464 | 0,4 | T 51736 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513545063/2 | 2023-05-15 | 0.024965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024965 | 0
32986 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049674 | 0,4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 10H din LEA JT - Santamaria Orlea, zona PTA 42<(>,<)> realizat cu conductor 4X16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord, la limita de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542656 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532421537/2 | 2023-05-31 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
32987 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929123/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
32988 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513659902/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32989 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006476 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513656460/2 | 2023-05-24 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
32990 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076908 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513656471/2 | 2023-05-22 | 0.00754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00754 | 0
32991 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076908 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513656493/2 | 2023-05-24 | 0.00754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00754 | 0
32992 | CEF: CURT-MUJ ANCA-LOREDANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029927 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17441053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17441053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522427296/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002934 | 0
32993 | Generator fotovoltaic - Prosumator Chirla Nicolae Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522431202/2 | 2023-05-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
32994 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 41 HARTAGANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17508050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530897600/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32995 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17523663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513687059/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32996 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452146 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513687510/2 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
32997 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015104 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513586686/3 | 2023-05-11 | 0.014808 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014808 | 0
32998 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038964 | 0,23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17490435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513668283/2 | 2023-05-19 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
32999 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,4 | PTA 238 PRUNDURI | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17395018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532288640/3 | 2023-05-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33000 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17499903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513681659/2 | 2023-05-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33001 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435992/2 | 2023-05-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33002 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078968 | 0,4 | T 12365 SOLARIS II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17423501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513678172/2 | 2023-05-16 | 0.007742 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007742 | 0
33003 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 34 IRVA DEVA | ... Bran?ament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - strada Traian Vuia din Deva, de la stâlpul de tip SE 4 din apropiere, zona PTA 34 IRVA DEVA, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=25 m, cu consola si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530125727/3 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33004 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045931 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168926/4 | 2023-05-17 | 0.004503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004503 | 0
33005 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 8572 CUVIN CAP | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522433451/2 | 2023-05-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33006 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480445 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522434687/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33007 | Generator fotovoltaic - Petruta Angelica -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435947/2 | 2023-05-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33008 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17563037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522433002/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33009 | Casa2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0085343 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT- bulevardul 22 Decembrie din Deva, de la stâlpul de tip SE10 din apropiere, zona PTZ 66, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=42 m (12 m sapatura in pamant, 18 m trotuar asfaltat), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate pe teren public... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496943 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532422482/2 | 2023-05-26 | 0.008367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008367 | 0
33010 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01999 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17403737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532424114/2 | 2023-05-10 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
33011 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr. 51 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17401809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541664131/2 | 2023-05-08 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33012 | Mosnita Veche, Lalelei 4, Ap. 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029917 | 0,23 | T 12310 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17490082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513730890/2 | 2023-05-22 | 0.002933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002933 | 0
33013 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011842 | 0,4 | PTA 98 FARCADIN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530965279/3 | 2023-05-12 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
33014 | Locuinta + CEF Prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442822/2 | 2023-05-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33015 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075949 | 0,4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513747731/2 | 2023-05-24 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
33016 | PROSUMATOR MOGALDEA FILIP SILVIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053958 | 0,4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522444431/2 | 2023-05-25 | 0.00529 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00529 | 0
33017 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | 4604 MAURENI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4604, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17471521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541320006/3 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33018 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 157 STR. COZIEI-ROCI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17541040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532205245/3 | 2023-05-31 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33019 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 3391 VALCEZ 1 I-D | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531122703/3 | 2023-05-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33020 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 5 HATEG | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532407643/3 | 2023-05-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33021 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,4 | 6109 GAI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6109, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541574513/3 | 2023-05-04 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33022 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098297 | 0,4 | PTA 4090 PECICA GARA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17537964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537964 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522446219/2 | 2023-05-18 | 0.009637 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009637 | 0
33023 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424419 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530585682/3 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33024 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431854 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513750083/2 | 2023-05-11 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
33025 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031518 | 0,23 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522447232/2 | 2023-05-25 | 0.00309 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00309 | 0
33026 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019991 | 0,4 | T 52062 AUTOSERVICE MOBIL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17450647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513656505/2 | 2023-05-11 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
33027 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 174 CINCIS CERNA | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17504274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531062920/3 | 2023-05-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929336/4 | 2023-05-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33029 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010001 | 0,4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513726963/3 | 2023-05-18 | 0.009805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009805 | 0
33030 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA 8,2 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081916 | 0,4 | T 12272 AGIS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513752209/2 | 2023-05-26 | 0.008031 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008031 | 0
33031 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033578 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457355 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520521200/3 | 2023-05-12 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003292 | 0
33032 | Prosumator GAVRA OVIDIU 1630603020034 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17187532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521577909/3 | 2023-05-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33033 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432111 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522453037/2 | 2023-05-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33034 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096441 | 0,4 | PTA 1540 MOARA + COM IECEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513776496/2 | 2023-05-24 | 0.009455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009455 | 0
33035 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 9573 COVASINT | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17373719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373719 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520903260/3 | 2023-05-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33036 | Locuin?? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,23 | T 12286 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513789412/2 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33037 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513801776/2 | 2023-05-26 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33038 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 188 PODELE SCOALA | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 4 nr. 74 din LEA JT - Podele, zona PTA nr. 188 , realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530820314/3 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33039 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2591 UTVIN CFR | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513807569/2 | 2023-05-19 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33040 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTA 10815 COM II VANATORI SCOALA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17447518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447518 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522465603/2 | 2023-05-04 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33041 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059364 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427184 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522466323/2 | 2023-05-10 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
33042 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004996 | 0,23 | 6521 STRAND | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.2 de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6521, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17384468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541674334/2 | 2023-05-04 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33043 | casa Sagu 679 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17221390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522095624/4 | 2023-05-24 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33044 | CLADIRE SI CENTRALA ELCTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11633 | 20 | A20 PECIUL NOU-GIULVAZ TM | Racord electric trifazat exsitentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17258654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258654 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512887971/3 | 2023-05-22 | 0.11405 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11405 | 0
33045 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 41767 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17261582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510539636/3 | 2023-05-02 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33046 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049419 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17193628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513850882/2 | 2023-05-11 | 0.004845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004845 | 0
33047 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040433 | 0,4 | T 52086 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513827460/2 | 2023-05-18 | 0.003964 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003964 | 0
33048 | PROSUMATOR GHITA ALBERTINO-IULIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471374/2 | 2023-05-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33049 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098022 | 0,4 | PTA 16 LUPENI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 11/2 din LEA JT - circuit Calea Braii (in jos), zona PTA nr. 16, realizat cu conductor torsadat TYIR 4x16 mmp, L=30 m, cu cârlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532444914/2 | 2023-05-31 | 0.00961 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00961 | 0
33050 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,4 | 9075 ORAVITA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.7 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 9075, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor 16A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17432147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540704337/3 | 2023-05-08 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33051 | Generator Fotovoltaic - Kelo Milan -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522475110/2 | 2023-05-18 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33052 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bogos Emeric Daniel Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486614 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522475301/2 | 2023-05-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33053 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513868926/2 | 2023-05-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33054 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17398126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398126 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513876510/2 | 2023-05-10 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33055 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 110 CAP MESTEACAN | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul.SE 10 nr. 61 din LEA JT - Mesteacan, zona PTA nr. 110, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe proprietatea consumatorului... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530871 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530833813/4 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33056 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0044472 | 0,4 | PTAB 52 SUBCETATE | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17317865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530958710/3 | 2023-05-03 | 0.00436 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00436 | 0
33057 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099348 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513913837/2 | 2023-05-22 | 0.00974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00974 | 0
33058 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17435930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513920059/2 | 2023-05-17 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33059 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396841 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396841 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513881022/2 | 2023-05-04 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032375 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17394343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394343 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530815723/3 | 2023-05-11 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33061 | PROSUMATOR FEIES CLAUDIA-ELENA 2770704020082 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029264 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522479811/2 | 2023-05-10 | 0.002869 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002869 | 0
33062 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17224216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224216 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532448121/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33063 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513908628/2 | 2023-05-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33064 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532452249/2 | 2023-05-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33065 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402067 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513929238/2 | 2023-05-05 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33066 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17405371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513436646/3 | 2023-05-10 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33067 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512575223/3 | 2023-05-05 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33068 | Cef 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513944213/2 | 2023-05-04 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33069 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17265676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532443711/3 | 2023-05-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33070 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032579 | 0,4 | PTA 87 CLOPOTIVA 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532455040/2 | 2023-05-26 | 0.003194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003194 | 0
33071 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3778 SATU MARE COM 2 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17410316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521741632/3 | 2023-05-05 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33072 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513976577/2 | 2023-05-29 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33073 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 5573 DUBOZ MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512192981/3 | 2023-05-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33074 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17497721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497721 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513956384/2 | 2023-05-17 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064719 | 0,4 | T 51833 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547551 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513356366/3 | 2023-05-26 | 0.006345 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006345 | 0
33076 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030365 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513968152/2 | 2023-05-18 | 0.002977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002977 | 0
33077 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072818 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399043 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514003939/2 | 2023-05-08 | 0.007139 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007139 | 0
33078 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Barbu Lautaru, de la stâlpul de tip SC 10001 nr. 11, zona PTA nr. 93, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=16 m (4 m trotuar betonat), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532320007/3 | 2023-05-29 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009995 | 0,4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530777775/3 | 2023-05-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33080 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17541327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522392747/3 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33081 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439500 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522497721/2 | 2023-05-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33082 | SPATIU PENTRU SERVICII -COMERT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.29453 | 20 | A20 NR.7-PADUREA VERDE TM | Racord electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15476313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513845336/2 | 2023-05-05 | 0.28875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.28875 | 0
33083 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099929 | 0,4 | PTA 3904 FELNAC COM 5 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522494526/2 | 2023-05-09 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
33084 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 2324 ALIOS COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511591196/3 | 2023-05-05 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33085 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099858 | 0,23 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532391128/3 | 2023-05-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33086 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489183 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513989874/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33087 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031763 | 0,4 | PTA 210 OHABA DE SUB PIATRA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 24 din LEA JT - Ohaba de sub Piatra, zona PTA nr. 210, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17520875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530977519/3 | 2023-05-29 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
33088 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522498520/2 | 2023-05-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072818 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514018924/2 | 2023-05-17 | 0.007139 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007139 | 0
33090 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031365 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513980729/2 | 2023-05-18 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
33091 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045931 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513928507/2 | 2023-05-01 | 0.004503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004503 | 0
33092 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513953156/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33093 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17488092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488092 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514013536/2 | 2023-05-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33094 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521167689/3 | 2023-05-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531327025/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33096 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996666/3 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33097 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029794 | 0,4 | PTA 44 URICANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532284488/4 | 2023-05-18 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
33098 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,4 | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIR | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17447622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447622 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531149140/3 | 2023-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33099 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17353082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522509781/2 | 2023-05-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33100 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014753 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514035642/2 | 2023-05-10 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
33101 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0028968 | 0,4 | PTA 164 LIVADIA 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17395293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395293 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530986632/3 | 2023-05-11 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33102 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514007584/2 | 2023-05-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33103 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 22423 BUGA VIOREL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17514517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17514517 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514015954/2 | 2023-05-29 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33104 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059762 | 0,4 | PTA 1116 SAULESTI S-BALASTIERA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 din LEA JT - sat Saulesti, zona PTA nr. 116, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17402420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531263518/3 | 2023-05-04 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
33105 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8502 LIPOVA BAI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522497563/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33106 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17456226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514029724/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530905510/4 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33108 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091912 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17405997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514058029/2 | 2023-05-09 | 0.009011 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009011 | 0
33109 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514060202/2 | 2023-05-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33110 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0040474 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17428743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530816005/4 | 2023-05-15 | 0.003968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003968 | 0
33111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17530789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520854186/3 | 2023-05-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33112 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T 22354 FILMAR GARDEN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17529985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514014021/2 | 2023-05-18 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
33113 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17553714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522513821/2 | 2023-05-26 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33114 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098542 | 0,4 | PTZ 3572 VLADIMIRESCU GRUP SCOLAR | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522500142/2 | 2023-05-24 | 0.009661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009661 | 0
33115 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | P1095 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514074904/2 | 2023-05-15 | 0.014694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014694 | 0
33116 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376730 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520599845/3 | 2023-05-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33117 | CEF - ILIES VIOREL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T1965 CRISAN | Bransament electric trifazat existentBransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17453959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514087481/2 | 2023-05-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33118 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514085164/2 | 2023-05-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33119 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17522466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522034122/3 | 2023-05-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33120 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,4 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541703179/2 | 2023-05-15 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
33121 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 5730 SAT ZOLT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512055642/3 | 2023-05-17 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33122 | CEF Munteanu Robert Calin | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019839 | 0,4 | PTA 168 PONOR | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr.114 din LEA JT - Ponor,zona PTA nr. 168, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571820 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532486156/2 | 2023-05-31 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
33123 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0038362 | 0,4 | PTA 68 OCIU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530829942/4 | 2023-05-26 | 0.003761 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003761 | 0
33124 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512277862/3 | 2023-05-26 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33125 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079917 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16840557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16840557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513140424/3 | 2023-05-08 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33126 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004898 | 0,4 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469183 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531164440/3 | 2023-05-26 | 0.004802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004802 | 0
33127 | Centrala fotovoltaica Custom | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.059974 | 0,4 | 6520 SC CUSTOM PRODUCTION EUROPE | Exista bransament electric trifazat, racordat din distribuitorul existent la postul de transformare, de pe circuitul LES JT aferent PTA 6520, 20/0,4kV, 160KVA, cu Ansamblu de Masura montat ingropat langa PTA, echipat cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura realizat cu TC 125/5A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj semidirect.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15476487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541509555/3 | 2023-05-08 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
33128 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17411763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532291318/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33129 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011994 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530451369/3 | 2023-05-16 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
33130 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055927 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514117676/2 | 2023-05-11 | 0.005483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005483 | 0
33131 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044329 | 0,4 | PTA2017 CASA DE COPII PERIAM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455844 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514069605/2 | 2023-05-18 | 0.004346 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004346 | 0
33132 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099858 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532470834/2 | 2023-05-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33133 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420326 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514123044/2 | 2023-05-04 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33134 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054968 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520912563/3 | 2023-05-29 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
33135 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009945 | 0,4 | PCZ 5034 MICRO 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514110534/2 | 2023-05-15 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
33136 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024985 | 0,4 | PTA 5139 TIROL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512860691/3 | 2023-05-04 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024495 | 0
33137 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044931 | 0,4 | T1952 BARITIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17401782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401782 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514089809/2 | 2023-05-04 | 0.004405 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004405 | 0
33138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513011791/3 | 2023-05-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33139 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0024888 | 0,23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17508012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512556749/3 | 2023-05-17 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
33140 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007192 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514140278/2 | 2023-05-24 | 0.007051 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007051 | 0
33141 | iluminat | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028485 | 0,4 | PTZ 69 URICANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17198831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17198831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531445857/4 | 2023-05-09 | 0.027926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027926 | 0
33142 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098308 | 0,4 | T 52078 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17413770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513006784/3 | 2023-05-04 | 0.009638 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009638 | 0
33143 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099124 | 0,4 | T 12292 ROTARESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514091521/2 | 2023-05-16 | 0.009718 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009718 | 0
33144 | CEF IUGA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026683 | 0,4 | PTA 12 PORCINE HATEG | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393406 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530577425/3 | 2023-05-10 | 0.02616 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02616 | 0
33145 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052958 | 0,4 | PTB 1903 ARAD DOINEI TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522526162/2 | 2023-05-22 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
33146 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036383 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513029790/3 | 2023-05-04 | 0.003567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003567 | 0
33147 | Locuinta +CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530820404/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33148 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059905 | 0,4 | T 1754 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17477249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477249 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511622281/3 | 2023-05-11 | 0.005873 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005873 | 0
33149 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - sat Bucuresci, zona PTA nr. 195 Bucuresci scoala, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534643 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530809603/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33150 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011893 | 0,4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17445011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17445011 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514165039/2 | 2023-05-11 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
33151 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506360 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521828223/3 | 2023-05-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33152 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17488088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488088 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514111322/2 | 2023-05-21 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
33153 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076418 | 0,4 | T 51937 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17419663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513226553/3 | 2023-05-04 | 0.007492 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007492 | 0
33154 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17347378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17347378 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531289606/3 | 2023-05-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33155 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17371750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530241670/3 | 2023-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33156 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016973 | 0,4 | PTA 11609 CARPINIS COMUNA | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17461142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512570183/3 | 2023-05-10 | 0.01664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01664 | 0
33157 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014753 | 0,4 | PTA 242 PESTEANA 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17320569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530949046/5 | 2023-05-03 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
33158 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 31790 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17430505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430505 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514116451/2 | 2023-05-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33159 | Prosumator MANASTIREA ?SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA? DOBRESTI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019987 | 0,4 | PTA 5360 DOBRESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17372218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514143473/2 | 2023-05-03 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
33160 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057936 | 0,4 | 4202 POMPIERI | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4202, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541375152/3 | 2023-05-29 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
33161 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011675 | 0,4 | PTA 1190 POMPE CET MINTIA 1 D-P | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17374342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374342 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532492793/2 | 2023-05-09 | 0.011446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011446 | 0
33162 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054927 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17183143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514152934/2 | 2023-05-08 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
33163 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049174 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17525885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513079201/3 | 2023-05-24 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
33164 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052958 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514180069/2 | 2023-05-15 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
33165 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 52027 PROVIZORIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512971470/3 | 2023-05-18 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33166 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053927 | 0,4 | T 12289 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514146230/2 | 2023-05-05 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
33167 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004896 | 0,4 | PTA 3318 USCATOR ILIA I-D | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17386143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531253034/3 | 2023-05-31 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33168 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079152 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513475874/3 | 2023-05-24 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00776 | 0
33169 | Centrala electrica fotovoltaica 15 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014989 | 0,4 | T 5646 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17182738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17182738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512162663/3 | 2023-05-08 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33170 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009895 | 0,4 | T 5651 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512160526/3 | 2023-05-05 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
33171 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522529064/2 | 2023-05-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33172 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024285 | 0,4 | T 31717 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510118415/3 | 2023-05-24 | 0.023809 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023809 | 0
33173 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009995 | 0,4 | PTA 1166 HONDOL 1 CERTEJ - HONDOL | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Hondol, zona PTA nr. 1166 Hondol, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17524336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531279964/3 | 2023-05-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33174 | DEVENIRE PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047563 | 0,23 | T 12287 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11691638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11691638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513135192/3 | 2023-05-04 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
33175 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T2704 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17414587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514120748/2 | 2023-05-10 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
33176 | CEF Georg Bacalete | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010743 | 0,4 | PTA 99 LIVEZI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 11 din LEA JT - sat Livezi, zona PTA nr. 99 Livezi, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530964829/3 | 2023-05-26 | 0.010532 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010532 | 0
33177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830226/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33178 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013692 | 0,4 | PTA 9511 SIRIA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17458371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520896698/3 | 2023-05-12 | 0.013424 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013424 | 0
33179 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17350576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511405921/3 | 2023-05-01 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33180 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01684 | 0,4 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17419799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419799 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532494582/2 | 2023-05-11 | 0.01651 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01651 | 0
33181 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097339 | 0,4 | T2670 CAP PADURENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514174657/2 | 2023-05-18 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
33182 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 126 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17182052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17182052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531298932/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33183 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512526498/3 | 2023-05-09 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33184 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014753 | 0,4 | T 1718 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17456282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514188618/2 | 2023-05-11 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
33185 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 22346 ROTARESCU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514144632/2 | 2023-05-10 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33186 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 51955 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17484637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512822363/3 | 2023-05-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33187 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 9414 INEU TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520751676/3 | 2023-05-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33188 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,4 | PTA 174 CINCIS CERNA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17409229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531061503/3 | 2023-05-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33189 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3876 SAG MOARA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396318 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521761656/3 | 2023-05-08 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33190 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530817062/3 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33191 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029682 | 0,4 | PTA 4043 PECICA TELETIN | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17348559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521618220/3 | 2023-05-01 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
33192 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049919 | 0,4 | PTA 8004 CORBESTI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17370156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521861231/3 | 2023-05-01 | 0.004894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004894 | 0
33193 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17427395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427395 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522208800/3 | 2023-05-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33194 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005254 | 0,4 | PTZ 47 PETROSANI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17376930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531642283/4 | 2023-05-09 | 0.005151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005151 | 0
33195 | Imobil Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010005 | 0,4 | PTZ 11 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17425692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532225506/3 | 2023-05-16 | 0.009809 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009809 | 0
33196 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031763 | 0,23 | PTA 164 LIVADIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17278527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17278527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530985057/3 | 2023-05-02 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
33197 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014974 | 0,4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17176468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532424574/3 | 2023-05-25 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
33198 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009895 | 0,4 | PTA 236 PETROS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530983415/3 | 2023-05-04 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
33199 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17439164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439164 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843387/3 | 2023-05-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33200 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011694 | 0,4 | T 31752 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17510486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510775560/3 | 2023-05-18 | 0.011465 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011465 | 0
33201 | transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa) - | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 2314 BOGDA COM. | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16980543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16980543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513415069/3 | 2023-05-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33202 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 1540 MOARA + COM IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512509983/3 | 2023-05-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33203 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019791 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17458692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514155375/2 | 2023-05-12 | 0.019403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019403 | 0
33204 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | PTA2003 BISERICA CATOLICA LOVRIN | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512715746/3 | 2023-05-18 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33205 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015989 | 0,4 | T 51821 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502480 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511700031/3 | 2023-05-22 | 0.015675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015675 | 0
33206 | PATISERIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026984 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17426875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513276503/3 | 2023-05-24 | 0.026455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026455 | 0
33207 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016188 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17505288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514190431/2 | 2023-05-29 | 0.015871 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015871 | 0
33208 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011985 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17456679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521521166/3 | 2023-05-12 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
33209 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097451 | 0,4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513061684/3 | 2023-05-18 | 0.009554 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009554 | 0
33210 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028968 | 0,4 | T 2494 COM II BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17380790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17380790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511487437/3 | 2023-05-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33211 | Anexa 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 4 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17418403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531986318/6 | 2023-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33212 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457261 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512957003/3 | 2023-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33213 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091423 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17489866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510026648/3 | 2023-05-22 | 0.008963 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008963 | 0
33214 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059966 | 0,4 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415841 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415841 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531303636/3 | 2023-05-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33215 | locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530923262/3 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33216 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009792 | 0,4 | 7427 PECINISCA 3 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.6A de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7427, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541681714/2 | 2023-05-25 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
33217 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,4 | 4607 SOSDEA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17002971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540764917/4 | 2023-05-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33218 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059446 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | ... Instalatie electrica trifazata subterana alimentata din caseta stradala CS2, zona PTA nr. 3302 Vetel : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=49 m (45 m pamant); - cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bransament trifazat subteran alimentat din cutia de distributie externa CS 3, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=3; - BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17359958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17359958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532492647/3 | 2023-05-10 | 0.005828 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005828 | 0
33219 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521805206/3 | 2023-05-18 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33220 | CEF BOTA IOSIF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009894 | 0,4 | PTA 2076 AUREL VLAICU / LEA ORASTIE-BALO | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17449669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531172865/5 | 2023-05-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33221 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 1 STEAMPURI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17424558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530752486/3 | 2023-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33222 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091953 | 0,4 | P1373 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514160270/2 | 2023-05-24 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
33223 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 9554 PINCOTA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521094475/3 | 2023-05-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33224 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3313 LESNIC 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17428414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532231266/3 | 2023-05-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33225 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014984 | 0,4 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Cristur, zona PTA nr. 1216 SMA Cristur, cu BMPT 32 A montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17490035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490035 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532226215/3 | 2023-05-16 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
33226 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031824 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510168601/3 | 2023-05-30 | 0.00312 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00312 | 0
33227 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098348 | 0,4 | T 21545 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17521025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17521025 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512478933/3 | 2023-05-26 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
33228 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17415505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415505 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511491342/3 | 2023-05-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530174013/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33230 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,4 | 4307 CLOSCA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.14 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4307, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 16A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17438943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438943 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540403399/3 | 2023-05-29 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33231 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17438865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532323875/3 | 2023-05-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33232 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036169 | 0,23 | PTA 10504 SEBIS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17437256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521204906/3 | 2023-05-26 | 0.003546 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003546 | 0
33233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 107 VALEA MORII | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17512126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512126 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530870465/3 | 2023-05-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33234 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4109 NADLAC BUJAC III | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522220635/3 | 2023-05-24 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 9591 PINCOTA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17494712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494712 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521097726/3 | 2023-05-31 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33236 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17497074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531280719/3 | 2023-05-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33237 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,23 | 4439 ZORLENTU MARE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4439, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17499282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541485705/3 | 2023-05-25 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33238 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521258332/3 | 2023-05-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33239 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522328768/3 | 2023-05-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33240 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032375 | 0,4 | PTA 9506 SIRIA STR.STEFAN CEL MARE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17481270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520893493/3 | 2023-05-25 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33241 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039953 | 0,4 | T 51710 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17484897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512829180/3 | 2023-05-24 | 0.003917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003917 | 0
33242 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17484012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513128509/3 | 2023-05-24 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33243 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521495133/3 | 2023-05-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33244 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520513302/3 | 2023-05-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33245 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485362 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520512985/3 | 2023-05-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006476 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512845177/3 | 2023-05-24 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
33247 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052132 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513347984/3 | 2023-05-25 | 0.005111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005111 | 0
33248 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat. nstalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530741855/3 | 2023-05-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33249 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032089 | 0,4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17504835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352495/3 | 2023-05-29 | 0.003146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003146 | 0
33250 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent" Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513107393/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520831293/3 | 2023-05-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33252 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029937 | 0,4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512803867/3 | 2023-05-26 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522357153/3 | 2023-05-24 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33254 | Generator fotovoltaic - Siculan Miorica -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544005 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521593378/3 | 2023-05-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33255 | PROSUMATOR MIHU CRISTIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028968 | 0,23 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521715037/3 | 2023-05-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33256 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17550456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17550456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521945504/3 | 2023-05-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33257 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521588721/3 | 2023-05-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33258 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17549564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513129892/3 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33259 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 3964 SAGU COM | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521764727/3 | 2023-05-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33260 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005456 | 0,4 | 7441 7 IZVOARE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 aflat in proprietate, langa gard, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7441, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, in interiorul proprietatii, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17543199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541464645/3 | 2023-05-26 | 0.005349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005349 | 0
33261 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nadaban Anca Simona | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17566225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520530198/3 | 2023-05-25 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520525721/3 | 2023-05-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33263 | Generator fotovoltaic = Prosumator Mihaescu Emilian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 8541 SOIMOS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17605683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17605683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522314235/3 | 2023-05-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33264 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mazuch Florin Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17607656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607656 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521844546/3 | 2023-05-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33265 | Generator fotovoltaic - Prosumator Patean Tiberiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842140/3 | 2023-05-31 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33266 | Generator fotovoltaic - Prosumator Trasca Costel Giuliano | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTA 3784 SECUSIGIU COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522308878/3 | 2023-05-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33267 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602417 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522058038/3 | 2023-05-31 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513171518/3 | 2023-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33269 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,4 | PTZ 57 TIMPLARIE BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17472242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531409093/3 | 2023-05-30 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
33270 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535461 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521828919/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33271 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17524061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511726804/3 | 2023-05-26 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33272 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072563 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513318331/3 | 2023-05-24 | 0.007114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007114 | 0
33273 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065963 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513165960/3 | 2023-05-25 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
33274 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033578 | 0,4 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17582669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521636916/3 | 2023-05-26 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003292 | 0
33275 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17582526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521612741/3 | 2023-05-26 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33276 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522325046/3 | 2023-05-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33277 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17438174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532372936/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33278 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532121703/3 | 2023-05-25 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33279 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17552455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512185635/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33280 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530639031/3 | 2023-05-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33281 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531284386/3 | 2023-05-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33282 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522324269/3 | 2023-05-24 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532285366/3 | 2023-05-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33284 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032375 | 0,4 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532272340/3 | 2023-05-25 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33285 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099919 | 0,4 | PTZ 63 GOSA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17438006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438006 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532205896/3 | 2023-05-29 | 0.009796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009796 | 0
33286 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17488582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521532753/3 | 2023-05-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17412238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412238 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981873/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33288 | Generator fotovoltaic - Prosumator Medrea Ana | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTA 11025 CINTEI 3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521957260/3 | 2023-05-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33289 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029682 | 0,4 | T 5514 BUZIAS P-TA BISERICII | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17254886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512152707/3 | 2023-05-16 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
33290 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 10052 APATEU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17552227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520979522/3 | 2023-05-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33291 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17090799 | 2023-04-07 | 17090799 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521806162/2 | 2023-07-17 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
33292 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 11034 COM SINTEA MICA | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11034, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17209733 | 2023-05-03 | 17209733 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521307630/3 | 2024-02-28 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
33293 | casa | Fotovoltaic | Arad | 0.0076949 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17269211 | 2023-05-23 | 17269211 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521574849/3 | 2023-11-03 | 0.007446 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007446 | 0
33294 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,23 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Loc consum si producere existent..... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.8270, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17276287 | 2023-04-20 | 17276287 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
33295 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 7835 MOCERIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV,160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17441562 | 2023-05-30 | 17441562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541115312/2 | 2023-10-05 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
33296 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01455 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17451333 | 2023-05-22 | 17451333 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513346118/2 | 2023-10-02 | 0.014264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014264 | 0
33297 | Panouri fotovoltaice 18,5 kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.018492 | 0,4 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17492484 | 2023-06-02 | 17492484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522333696/3 | 2023-07-18 | 0.01812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01812 | 0
33298 | PENSIUNE ANA MARIA BRAD + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02477 | 0,4 | PTZ 129 F-CA PAINE BRAD | ... Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - str. Avram Iancu, zona PTZ nr. 129, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479933 | 2023-05-30 | 17479933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532223852/2 | 2023-07-13 | 0.024283 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024283 | 0
33299 | Locuinta + CEF Prosumator (spor putere evacuare) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013191 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495558 | 2023-05-30 | 17495558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513751275/3 | 2023-07-18 | 0.012931 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012931 | 0
33300 | CEF Prosumer+Spor de putere de la monofazat 6kw la Trifazat 18kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059333 | 0,4 | T1927 COMUNA + AGROMEC | Bransament electric monofazat existent.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 1927? 20/0,4kV-100kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 29 metri (10m pe stalpul LEA j.t SE4 existent - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT ,16m zona verde, 2m trotuar ) pana intr-un BMPT 32A nou proiectat. - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator bipolar fix de 32A,. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511715 | 2023-05-24 | 17511715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512696968/2 | 2023-07-12 | 0.005816 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005816 | 0
33301 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | ... Bran?ament electric trifazat pozat pe stalp, racordat din LEA JT - strada Ovid Densusianu din Deva, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506319 | 2023-06-21 | 17506319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530141523/4 | 2023-07-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8016 SAVARSIN VALE I | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17485226 | 2023-05-29 | 17485226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521869341/3 | 2023-07-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33303 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487597 | 2023-06-01 | 17487597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514211828/1 | 2023-07-18 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33304 | Hala Productie+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1267 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | ... Loc de consum si producere existent, fara debitarea puterii evacuate in SEN, alimentat prin PA 20kV - PTB 10647 - inseriat in LEA 20kV SEBIS-Prunisor, tronsonul LES 20kV cuprins intre PT10598 - SS10598. Masura energiei electrice este realizata la MT, in celula masura a PTB 10647 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A..In vederea transformarii in loc de consum si producere cu debitarea puterii evacuate in SEN este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in amonte de punctul de delimitare: programarea contorului bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503287 | 2023-06-07 | 17503287 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.12419
33305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT zona PTA nr. 2013 Dealu Mic, cu BMPT 32 A-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503155 | 2023-06-02 | 17503155 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
33306 | Fabrica lactate | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020987 | 0,4 | T 2306 MASLOC COM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17500900 | 2023-06-01 | 17500900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511417249/2 | 2023-07-13 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
33307 | instalatie fotovoltaica locuinta (spor putere) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010001 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17552442 | 2023-06-02 | 17552442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514092229/3 | 2023-11-03 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
33308 | HALA PRODUCTIE+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 20 ABATOR DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Nicolae Grigorescu, zona PTZ nr. 20 Abator, cu BMPT 32 A montat pe stalp.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546615 | 2023-06-13 | 17546615 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532320939/3 | 2023-07-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33309 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069952 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | ... Bransament trifazic colectiv existent, cu FDCP la limita de proprietate.Din FDCP existent prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, pe spatiul verde din dreptul proprietatii, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4146RO, din FDCP la BMPT, in lungime de cca. 3m, din care cca. 1m canalizare zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547666 | 2023-06-02 | 17547666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520573500/4 | 2023-07-26 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
33310 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012991 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547772 | 2023-06-02 | 17547772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513174926/3 | 2023-07-12 | 0.012735 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012735 | 0
33311 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093626 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611891 | 2023-06-21 | 17611891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513695632/3 | 2023-07-18 | 0.009178 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009178 | 0
33312 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011995 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602873 | 2023-06-16 | 17602873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522525712/2 | 2023-07-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
33313 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.027239 | 0,4 | PTA 10531 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17668052 | 2023-06-20 | 17668052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521233706/3 | 2023-07-18 | 0.0267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0267 | 0
33314 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate la sol - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015009 | 0,4 | PTA 8667 LIPOVA RADNUTA CHEMPING | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662501 | 2023-06-22 | 17662501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522052133/3 | 2023-07-27 | 0.014705 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014705 | 0
33315 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bisca Elena Daniela | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666508 | 2023-06-20 | 17666508 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520587213/3 | 2023-07-18 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33316 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089964 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654907 | 2023-06-28 | 17654907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511583669/3 | 2023-07-26 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
33317 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17650458 | 2023-06-26 | 17650458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514222976/1 | 2023-07-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33318 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA 57 TOTESTI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 33 din LEA JT - sat Totesti, zona PTA nr. 57 Totesti, cu BMPT 40 A montat pe cladire.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17715796 | 2023-06-26 | 17715796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530953401/3 | 2023-07-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33319 | Baza sportiva + CEF - Electric UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069972 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentIn postul de transformare T22288-20/0,4kV, 400KVA, se va realiza o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului pe care se vor monta fanioane de conectare si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf.DC4141RO), lungime (4x10)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 250A (cf.DY 3101/7RO) ? 1 buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) ? 1buc.; - legatura electrica intre intrerupatorul tetrapolar automat JT, 250A din postul de transformare (PT) proiectat si BMPTi 125A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 se va realiza cu cablu de Al 3x95+35C mmp izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO) in lungime de 640m.(din care 11m(7 cale acces proprietate pietruita, 4 cale acces proprietate pietruita, 5m subtraversare prin foraj canal desecare,6m subtraversare prin foraj drum betonat,20 m subtraversare prin foraj canal Bega Veche,4mdrum pietruit,5m canal desecare,6m drum pietruit,restul in zona verde). Montare BMPTi 125A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=250A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului de pe parcela cu nr. CF 112220.. -montarea unui contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A BMPTi-ul proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. lucrari de deviere conditionate de lucrarea de racordare: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154158 | 2022-11-10 | 13154158 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512868149/1 | 2023-07-05 | 0.068583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.068583 | 0
33320 | Depozit logistic+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099953 | 0,4 | PTA 9 UMTF HATEG | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat racordat in PTA nr. 9 UMTF Hateg : - LES JT racordat la bornele transformatorului de putere, realizat cu cablu 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=10 m; - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat langa postul de transformare; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, E-DISTRIBUTIE Banat SA ? UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Inlocuire transformator 40 kVA, 20/0.4 kV existent, cu transformator 160 kVA, la PTA nr. 9 UMTF Hateg. Punerea sub tensiune a instalatiei de alimentare cu energie electrica se va putea face dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502483 | 2022-08-25 | 10502483 | 2023 | nu | Inlocuire transformator 40 kVA, 20/0.4 kV existent, cu transformator 160 kVA, la PTA nr. 9 UMTF Hateg. | nu | RO005E531494255/2 | 2023-06-26 | 0.09765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09765 | 0
33321 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029988 | 0,4 | PTA 154 NISIPOASA 1 | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua JT - Nisipoasa zona PTA nr. 154 Nisipoasa 1, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT).-Inlocuire BMPT 32 A existent cu BMPT 63 A. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11946736 | 2022-10-03 | 11946736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532250908/2 | 2023-06-27 | 0.02938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02938 | 0
33322 | Hala + CEF - Electric Up | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09996 | 0,4 | T 12292 ROTARESCU | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973485 | 2022-10-14 | 11973485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513009114/2 | 2023-06-26 | 0.097996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097996 | 0
33323 | Fotovoltaice-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.039984 | 0,4 | PTA 4037 PECICA CIOBANU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4037, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 200m, din care cca. 53m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 140m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002257 | 2022-09-19 | 12002257 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521301173/3 | 2023-07-07 | 0.03918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03918 | 0
33324 | Parc fotovoltaic 2.97 MW | Fotovoltaic | ARAD | 2.975 | 20 | A20 ORAS LIPOVA-LIPOVA AR | -Conform lucrarii:EEI-SS-SS/59/2022 revizuit in data de 29.09.2022 - elaborata de SC ENERPROD SYSTEM SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 51/02/29.09.2022, Varianta 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 29/07.11.2022, inregistrata la E-Distributie Banat SA cu nr. 132885 / 08.11.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza Racordare in antena pe bara 20 kV statia Lipova- celula nr 15, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu completarile si modificarile ulteroare: Noul utilizator va fi racordat în antena pe bara Rosie 20 kV celula nr. 15 a statiei Lipova intr-o celula existenta de rezerva din containerul existent. Celula disponibila va fi echipata complet cu echipamente compatibile cu cele existente in statie , inclusiv intrerupator 24 kV, releu de protectie DV 901 conform cerinte E-Distributie Banat (EDB) si se vor realiza lucrarile necesare de integrare in sistemul de telecontrol a statiei. Se vor monta TC-uri pe cablul plecare spre PC CEF Lipova 2,97 MW pentru realizarea masurii de balanta conform specificatiilor EDB. Pentru racordarea PC proiectat se vor utiliza: - LES 20 kV între celula de 20 kV din sta?ie ?i celula de linie din punctul de conexiune proiectat, lungime traseu cca .200 m , LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibil? pentru montare subteran?, izolat în polietilen? reticular? de grosime redus?, cu ecran în tub de Al, sub înveli? de PE, 3x1x185 mmp, pozat în tub de protec?ie; - montare fibr? optic? între punctul de conexiune ?i celula de linie MT din sta?ia 110/20 kV Lipova; Pentru racordul noii CEF se va amplasa in imediata apropiere a statiei un punct de conexiuni echipat cu: - 1 buc. celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol; - montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. Noua celula din statia 20kV statia Lipova va fi integrata in sistemul telecontrol existent al E Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - cl?direa punctului de conexiune cu dou? compartimente, unul pentru instala?iile electrice din gestiunea E - Distribu?ie Banat SA ?i unul pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Punctul de conexiune se va amplasa cat mai aproape de statia Lipova. - LES 20 kV de Cu, sec?. 150 mmp, L? 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerup?tor general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ? protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ? protectie homopolara directionata. - dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat?; ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protectie homopolara de tensiune temporizata; ? protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între ENEL ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 5.5 km între punctul de conexiune ce se va amplasa lâng? sta?ia Lipova ?i central?; - instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice conform specificatii E Distributie Banat - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10084108 | 2022-11-22 | 10084108 | 2023 | nu | Lucrari de intarire comune : amplificare instalati 110/20 kV Lipova cu bobina 60-300 A cf specificatiei EDB. Termenul estimat pentru realizarea lucrarilor de intarire este de 120 zile lucratoare. In cazul in care puterea aprobata totala este mai mare de 1 MW si daca sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru realizarea conditiilor tehnice necesare racordarii, utilizatorul va constitui o garantie in maximum 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare, reprezentand contravaloarea a 20% din valoarea tarifului de racordare T = Ti + TR + TU. Garantia se va constitui sub forma de: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca in cazul persoanelor juridice sau cont de consemnatiuni in cazul persoanelor fizice. Aceasta garantie constituita de utilizator se executa/restituie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor lare?elele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 2.9095
33325 | CEF SATCHINEZ | Fotovoltaic | TIMIS | 4.472 | 20 | S20 NR.1 FORNETTI-SATCHINEZ TM | -Conform lucrarii: EEI-SS-L. nr. 712/2022-revizuit editia 30.03.2022, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 12/01/30.03.2022 , tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerintelor E-Distributie. Punctul de conexiune 20kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) in cladire pusa la dispozitie de beneficiar, cu actionare din interior si cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare. Pentru realizarea variantei de racordare prezentata mai sus sunt necesare urmatoarele lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : · Realizare racord 20kV intrare ? iesire intre punctul de racordare ( la 8,7 km de Statia de transformare 110/20kV Satchinez ) si punctul de conexiune, pe o distanta de 0,01 km; · Montare LES dublu circuit (intrareiesire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de aproximativ 2x0.01 km intre celulele de linie LE din PC si locul de mansonare in LES 20kV Fornetti · echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) conform specificatiei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA - 1 celula de masura (1UT) pentru CEF Satchinez, cu plecare in cablu, conform specificatiei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - Loc pentru montarea unei noi celule. · Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol EDistributie Banat SA a celulelor de linie si masura: -montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G-CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4GE, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDB (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clientilor la retelele de IT, MT, JT? si anume: - 1 celula avand functia DG cu izolatie in aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipata cu separator si intreruptor, transformatoare de masurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Intreruptorul este prevazut cu protectie digitala si modul de comunicatie integrabil in sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat ? sosire CEF, cu functie DI, gabarit normal cu izolatie in aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor si separator de sarcina avand mediul de stingere a arcului electric in SF6, cu cutite de legare la pamant, prevazute cu lampi de semnalizare prezenta tensiune in celula, cu rezistenta de incalzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celula trafo servicii interne, 24 kV ? 400 A ? 16 kA, gabarit normal cu izolatie aer, echipata cu separator de sarcina si sigurante fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, in principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q , U si pozitie intreruptor DG la DET prin dispecerul EDist ributie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir cleme. De la sirul de cleme pana la UP2020 amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cabluspecial ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu va depasi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevazut cu priza de legare la pamant combinata interior-exterior, a carei rezistenta de dispersie sa fie R < 4 . Sistemul de protectie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; - protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara si cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectiede maxima de tensiune mediata la 10minute. - Racord LES 20 kV intre PC utilizator si PC OD. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sectiune 3x1x95 mm²) cu L=25m si se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apartine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x95mmp cu lungimea de 1,55 km intre punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa langa punctul de racordare si CEF.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09145840 | 2022-06-06 | 09145840 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 4.408
33326 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent.Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-32A existent si recuperarea contorului trifazat; - legarea conductorului existent in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146707 | 2022-09-06 | 10146707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520608420/2 | 2023-07-12 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
33327 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTB 1128 ARAD STR SOMESULUI | Bransament electric trifazat subteran existent.... Din PT 20/0.4kV, nr.1128, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea cablului de bransament existent in vederea legarii sale in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15129858 | 2023-04-20 | 15129858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520249308/2 | 2023-12-07 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
33328 | CEF-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.079138 | 0,4 | T 12307 IMOBILIARE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12119702 | 2022-09-22 | 12119702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512983822/1 | 2023-06-20 | 0.077552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.077552 | 0
33329 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10778 MISCA COM I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16262612 | 2023-03-09 | 16262612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522441786/2 | 2023-06-28 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
33330 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026987 | 0,4 | T 2299 FIBIS COM. II | Bransament electric trifazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2299-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 21m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 1m in trotuar (beton) restul in zona verde protejat prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-63A prevazut cu siguranta de 63A. Necesar montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10297323 | 2022-08-03 | 10297323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511633665/2 | 2023-10-23 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0
33331 | RESTAURANT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13074573 | 2023-04-12 | 13074573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512889557/2 | 2023-07-11 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 3893 CALUGARENI | Loc de consum si producere existent..... Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16359126 | 2023-03-10 | 16359126 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
33333 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019988 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4602, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie existent, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16748029 | 2023-03-28 | 16748029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520769305/2 | 2023-12-14 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
33334 | CREAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029986 | 0,4 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | -Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stalpul SE 10 nr. 29 din LEA JT - Petros, zona PTA nr. 235 Valea Muncelului, realizat cu conductor 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO) L=15 m (3 m sapatura pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) montat pe postament la limita de proprietate. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17141298 | 2023-05-17 | 17141298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499554/1 | 2023-06-27 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
33335 | PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029986 | 0,4 | PTA 162 LIVADIA 1 | -Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 110 din LEA JT - sat Livadia, zona PTA nr. 162 Livadia 1, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17145395 | 2023-05-09 | 17145395 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499486/1 | 2023-06-22 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
33336 | Hala productie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.27988 | 20 | S10 CB.4-AZUR TM | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17153153 | 2023-05-24 | 17153153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728019/3 | 2023-11-01 | 0.2744 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2744 | 0
33337 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Loc de consum si producere existent..Montarea de capacitati stocare energie electrica in instalatia de utilizare. Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17179642 | 2023-04-11 | 17179642 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00293
33338 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010011 | 0,4 | T 1767 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17217926 | 2023-05-25 | 17217926 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009795
33339 | CEF PUSCAS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054448 | 0,4 | PTZ 14 HATEG | ... Bransament monofazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 211 din LEA JT - str. Vasile Alecsandri, zona PTZ nr. 14 Hateg, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si samonteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17315515 | 2023-05-17 | 17315515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530585547/2 | 2023-07-07 | 0.005191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005191 | 0
33340 | Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.023126 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397661 | 2023-05-10 | 17397661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512580241/2 | 2023-07-05 | 0.022672 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.022672 | 0
33341 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 10780 CAP VANATORI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17393779 | 2023-05-29 | 17393779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450258/2 | 2023-11-29 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
33342 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 8620 USUSAU SMA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17396568 | 2023-05-10 | 17396568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450281/2 | 2023-07-18 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
33343 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074669 | 0,4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469577 | 2023-06-01 | 17469577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426228/2 | 2023-07-09 | 0.007296 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007296 | 0
33344 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076964 | 0,4 | PTA 3883 ZADARENI ASOC AGRICOLA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17469731 | 2023-06-01 | 17469731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459189/2 | 2023-07-09 | 0.007521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007521 | 0
33345 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457474 | 2023-05-19 | 17457474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521763287/3 | 2023-07-12 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33346 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0085915 | 0,4 | T 11795 | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator exitent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17519420 | 2023-06-13 | 17519420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511153224/3 | 2023-07-18 | 0.008325 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008325 | 0
33347 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.049979 | 0,4 | T 21788 | In prezent exista un bransament trifazat cu o putere avizata de consum de 30 kW, alimentat prin intermediul LES JT din PCZ 21788 - 630 kVA, pana intr-un BMPT echipat cu un grup de masura in montaj semidirect, cu contor bidirectional cu reductori de curent de 100/5 A..Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539729 | 2023-06-20 | 17539729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513532575/2 | 2023-07-11 | 0.04895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04895 | 0
33348 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 12254 SCHRODER | Bransament electric monofazat existent.- bransament electric subteran monofazat din firida de distributie tip E2+2 existenta alimentata din postul de transformare T 12267 ? 20/0 ,4kV-100kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 10 metri ( 1m in BMPM<(>,<)>1m in firida,8m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO;,BMP-ul existent este conform si ramane neschimbat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539506 | 2023-05-22 | 17539506 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
33349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570516 | 2023-06-26 | 17570516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450517/3 | 2023-07-19 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
33350 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089964 | 0,23 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existent.Instalatie conforma ,contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17582335 | 2023-06-06 | 17582335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513623521/4 | 2023-07-19 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
33351 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014752 | 0,4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571774 | 2023-06-09 | 17571774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514166276/3 | 2023-07-18 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
33352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029986 | 0,4 | PTA 11034 COM SINTEA MICA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11034, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17582021 | 2023-06-13 | 17582021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521999794/2 | 2023-10-11 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
33353 | Fabrica +CEF Cu debitare in RED | Fotovoltaic | ARAD | 0.14994 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | ... Loc de consum si producere existent, fara debitarea puterii evacuate in SEN, alimentat PA 20kV - PTB nr.3816, alimentat din LEA 20kV FANTANELE -Alunis. Masura energiei elecrice este realizata la MT, in celula masura a PTB 3816 prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=10/5A. Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, iesirea din celula masura..... Se solicita transformarea in loc consum si producere cu debitarea puterii evacuate in SEN. Necesar programarea contorului existent, in montaj indirect, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17566622 | 2023-06-02 | 17566622 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1469
33354 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019988 | 0,4 | 6028 STR. S BARNUTIU | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 6028, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat in montaj direct, amplasat in cutia de distributie CD.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589454 | 2023-06-19 | 17589454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541332706/2 | 2023-07-18 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
33355 | Cladire activitati industriale cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.12994 | 20 | A20 BOCSA MONTANA-BOCSA RE | Instalatie existenta - Punct de conexiune PT 4301 ENDRESS, racordat din stalpul nr.78/8A aferent LEA 20kV Bocsa Montana, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect, integrat in sistemul de telecitire.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17582472 | 2023-06-13 | 17582472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541680971/3 | 2023-07-19 | 0.12715 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.12715 | 0
33356 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053255 | 0,4 | PTZ 129 PETROSANI | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573289 | 2023-06-13 | 17573289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531713822/3 | 2023-07-06 | 0.005123 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005123 | 0
33357 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638138 | 2023-06-22 | 17638138 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513252068/4 | 2023-07-26 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
33358 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645796 | 2023-06-26 | 17645796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521378010/3 | 2023-07-05 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
33359 | Cladire servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027363 | 0,4 | T2371 DUMBRAVITA F12 | Consumator existent <(>,<)>racordat din T 2371-1250kVA<(>,<)>alimentat din LEA 20kV A20 AV Dumbravita din statia 110/20kV Padurea Verde,cu masura JT prin contor semidirect CST0410 ACDSGMR,3*230/400,5(20)A,3x TC-uri 100/5 A clasa 0.5..Necesar inlocuire BMPTI 100A cu un BMPTI 125A montat de catre E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641222 | 2023-06-28 | 17641222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513504462/3 | 2023-07-18 | 0.026777 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026777 | 0
33360 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084915 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635482 | 2023-06-26 | 17635482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510732743/2 | 2023-07-18 | 0.008227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008227 | 0
33361 | Locuinta + CEF Prosumator (spor de putere evacuare) | Fotovoltaic | ARAD | 0.016033 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487116 | 2023-05-30 | 17487116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520328834/4 | 2023-06-29 | 0.015718 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015718 | 0
33362 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073725 | 0,4 | T 52098 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17555432 | 2023-05-30 | 17555432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513930870/2 | 2023-06-29 | 0.007227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007227 | 0
33363 | Prosumator Manastire | Fotovoltaic | ARAD | 0.11962 | 0,4 | PTA 3887 BODROG MANASTIRE | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16004856 | 2023-05-30 | 16004856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522025818/3 | 2023-06-19 | 0.11726 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11726 | 0
33364 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.019312 | 0,4 | PTZ 3411 ARAD BLOC AZOMA STEAGULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17399843 | 2023-05-29 | 17399843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520552596/2 | 2023-06-21 | 0.018924 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018924 | 0
33365 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.020152 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17457569 | 2023-05-19 | 17457569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521579046/3 | 2023-06-19 | 0.019756 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019756 | 0
33366 | PROSUMATOR DUDUTA SORIN-MARIUS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539815 | 2023-05-24 | 17539815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522331188/3 | 2023-06-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33367 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019992 | 0,4 | TC6106 BLOCURI VECHI | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.13 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6106, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570059 | 2023-05-25 | 17570059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540621313/2 | 2023-06-14 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
33368 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ambrus Maria Jelania | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | PTA 4119 NADLAC LICEU MBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522402648/1 | 2023-06-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33369 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTA 1200 SACARAMB 1 C-SACARAMB | PTA 1200 SACARAMB 1 C-SACARAMBBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532405461/1 | 2023-06-26 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA 1044 ORANGE STREI | PTA 1044 ORANGE STREI... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 71 din LEA JT - Strei, zona PTA 1044, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17586675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532401928/1 | 2023-06-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33371 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cheivan Paul Robert | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565956 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513467459/1 | 2023-06-13 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33372 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060026 | 0,4 | T 52151 | T 52151Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17562577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510585479/2 | 2023-06-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33373 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | T2904 PECO II | T2904 PECO IIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512254373/2 | 2023-06-19 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33374 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612140 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512096850/2 | 2023-06-20 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33375 | MAGAZIN+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080417 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | PCZ 5084 PREFECTURABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511841004/2 | 2023-06-20 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33376 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030037 | 0,4 | T 41793 | T 41793Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512945943/2 | 2023-06-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33377 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060966 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | T 22287 CHISODA COM VBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511381519/2 | 2023-06-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33378 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030478 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | T 2313 ALTRINGENBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652443 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512941859/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33379 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099956 | 0,4 | T 41773 | T 41773Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17704866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512843153/2 | 2023-06-29 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
33380 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T2345 COVACI COM. II | T2345 COVACI COM. IIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17705861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513053719/2 | 2023-06-27 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33381 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 52152 | T 52152Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510891176/2 | 2023-06-07 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33382 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | PCZ 5044 PANDURILOR | PCZ 5044 PANDURILORBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511813665/2 | 2023-06-29 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33383 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080018 | 0,4 | T 1739 | T 1739Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512904410/2 | 2023-06-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33384 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030437 | 0,4 | PTA2039 COMUNA GELU | PTA2039 COMUNA GELUBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512769509/2 | 2023-06-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33385 | prosumator Marta Ana | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060566 | 0,4 | T 5525 FICATARI SAT | T 5525 FICATARI SATBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17646429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512213693/2 | 2023-06-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33386 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055068 | 0,4 | T2921 UNIRII | T2921 UNIRIIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17643597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512243898/2 | 2023-06-27 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
33387 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080308 | 0,4 | T 11746 | T 11746Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17668803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510677022/2 | 2023-06-27 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33388 | Casa Ciorica Eugen Str. Dragos Voda, Nr. 25 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010095 | 0,4 | T 1740 | T 1740Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17677700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513027439/2 | 2023-06-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33389 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054978 | 0,23 | T 5730 SAT ZOLT | T 5730 SAT ZOLTBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17673482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512055811/2 | 2023-06-20 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
33390 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030978 | 0,4 | T 51893 | T 51893Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511731507/2 | 2023-06-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33391 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 52151 | T 52151Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17211028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211028 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510742384/2 | 2023-06-27 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33392 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060466 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | PCZ 5146 BALTA LATABransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17440874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17440874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512822587/2 | 2023-06-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33393 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T 5752 CAP TEMERESTI | T 5752 CAP TEMERESTIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501402 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512122940/2 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33394 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033588 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | T2851 COLONIE GATAIABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338602/2 | 2023-06-06 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003292 | 0
33395 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029957 | 0,4 | T 1781 | T 1781Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512869263/2 | 2023-06-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33396 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049949 | 0,4 | T 5559 PADURE BACOVA | T 5559 PADURE BACOVABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512188953/2 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33397 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MAREBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512525598/2 | 2023-06-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33398 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 1598 LUNGA SAT | T 1598 LUNGA SATBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17555737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512562274/2 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33399 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004999 | 0,4 | PT 1863 COM DUD VECHI | PT 1863 COM DUD VECHIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557350 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512659507/2 | 2023-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33400 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064831 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | T 2594 GHIRODA DUNAREABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17556144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17556144 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511478628/2 | 2023-06-11 | 0.006355 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006355 | 0
33401 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | P1024 | P1024Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510804350/2 | 2023-06-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33402 | Prosumator Peres Cristian | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049968 | 0,23 | 9043 NAIDAS | 9043 NAIDASExista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9043, 20/0,4kV, 50KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17551236 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540794235/2 | 2023-06-20 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
33403 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029957 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17559278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559278 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513252664/2 | 2023-06-06 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33404 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030978 | 0,4 | PTA 5339 VIZMA | PTA 5339 VIZMABransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17552539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511983821/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33405 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030237 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512945695/2 | 2023-06-07 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33406 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T1979 STR. M. VITEAZUL | T1979 STR. M. VITEAZULBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17563637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512702078/2 | 2023-06-12 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33407 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004999 | 0,4 | PTA2125 SAMPETRU MARE | PTA2125 SAMPETRU MAREBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512779139/2 | 2023-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33408 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045962 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | T2527 GIROC COM. IVBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512495033/2 | 2023-06-26 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
33409 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 2459 COM SACOSUL T | T 2459 COM SACOSUL TBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619965 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511696046/2 | 2023-06-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33410 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | TC4033 TRIAJ | TC4033 TRIAJExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4033, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe gard, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17624569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540145505/2 | 2023-06-22 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33411 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066964 | 0,4 | T 2274 CARANI COM. II | T 2274 CARANI COM. IIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17613156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511586381/2 | 2023-06-20 | 0.006369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006369 | 0
33412 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | PTA2067 COMUNA TOMNATICBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17610969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512799018/2 | 2023-06-19 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33413 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 5517 BUZIAS PETA | T 5517 BUZIAS PETABransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512159748/2 | 2023-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33414 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 1517 SECTOR 4 | T 1517 SECTOR 4Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512455983/2 | 2023-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33415 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | T 2493 PECIU NOU BISERICABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511371192/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33416 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030937 | 0,4 | T2682 COM. JEBEL | T2682 COM. JEBELBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617283 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512401669/2 | 2023-06-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 2291 HODONI BRUTARIE | T 2291 HODONI BRUTARIEBransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17605810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17605810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511551068/2 | 2023-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33418 | Casa cu panouri | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 1776 | T 1776Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512884990/2 | 2023-06-15 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33419 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029998 | 0,4 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17624894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512064518/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33420 | LOCUINTA + CEF - NOTIFICARE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | 6023 CAZARMII 2Exista bransament electric racordat din firida de distributie str. I.C.Bratianu, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu FDCP montat pe soclu de beton, langa firida de distributie, contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541587933/2 | 2023-06-22 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33421 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,4 | PTA 5766 BANATEANU FAGET | PTA 5766 BANATEANU FAGETBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512052302/2 | 2023-06-20 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33422 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | 4050 24 IANUARIE | 4050 24 IANUARIEExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620677 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540023151/2 | 2023-06-22 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33423 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 41724 | T 41724Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513169526/2 | 2023-06-27 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33424 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043634 | 0,4 | PTA 5545 SAT HITIAS | PTA 5545 SAT HITIASBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512175599/2 | 2023-06-16 | 0.004268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004268 | 0
33425 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | PTA 12368 GHIRODA | PTA 12368 GHIRODABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617399 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511483578/2 | 2023-06-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33426 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 1712 | T 1712Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510027010/2 | 2023-06-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33427 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PCZ 1807 ABATOR+ORAS S.M. | PCZ 1807 ABATOR+ORAS S.M.Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512711731/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33428 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | PTA 5291 COSTEIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620739 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511960208/2 | 2023-06-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33429 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 51828 | T 51828Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617188 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512962920/2 | 2023-06-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33430 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039984 | 0,4 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MAREBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17621154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17621154 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512988210/2 | 2023-06-16 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
33431 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T2507 GIROC COM. I | T2507 GIROC COM. IBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512962571/2 | 2023-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33432 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | 7560 DRENCOVA TRIAJExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.129 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7560, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17624850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540875099/2 | 2023-06-28 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33433 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | T12565 MOSNITA NOUA IIIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513234428/2 | 2023-06-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33434 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005007 | 0,4 | T 2287 SATCHINEZ NICOLICI | T 2287 SATCHINEZ NICOLICIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653704 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511576043/2 | 2023-06-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33435 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030178 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | PTA 1542 COM 1 IECEA MAREBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659655 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512505743/2 | 2023-06-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33436 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010295 | 0,4 | T 12311 | T 12311Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513101533/2 | 2023-06-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33437 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | TC4013 MUNCITORESC | TC4013 MUNCITORESCExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4013, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540007467/2 | 2023-06-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33438 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | T 1774 | T 1774Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17664499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664499 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511209686/2 | 2023-06-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33439 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059996 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | T 22217 VILE II SAGBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513254677/2 | 2023-06-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33440 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 22215 MOSNITA VECHE | T 22215 MOSNITA VECHEBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513251955/2 | 2023-06-15 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
33441 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057374 | 0,23 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRUBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17661047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511951545/2 | 2023-06-13 | 0.00562 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00562 | 0
33442 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005017 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | PTA 1542 COM 1 IECEA MAREBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512503213/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33443 | LOCUINTA + CEF - NOTIFICARE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | TC4017 STEFAN CEL MARE | TC4017 STEFAN CEL MAREExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4017, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540107367/2 | 2023-06-30 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33444 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060566 | 0,4 | T 51890 | T 51890Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512939418/2 | 2023-06-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33445 | Prosumator Branga | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010015 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | PCZ 5084 PREFECTURABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511842870/2 | 2023-06-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33446 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066964 | 0,4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | T 2505 IANOVA COMUNA IIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513226047/2 | 2023-06-21 | 0.006369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006369 | 0
33447 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 11707 | T 11707Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652824 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512929451/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33448 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009944 | 0,4 | T 51886 | T 51886Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511158566/2 | 2023-06-13 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33449 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060966 | 0,4 | PTA 2044 STEUINI / LEA ORASTIE-BALOMIR | PTA 2044 STEUINI / LEA ORASTIE-BALOMIRBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512713755/2 | 2023-06-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33450 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060166 | 0,4 | T2816 ROVINITA MARE | T2816 ROVINITA MAREBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512323785/2 | 2023-06-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33451 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049568 | 0,4 | T 1598 LUNGA SAT | T 1598 LUNGA SATBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512562667/2 | 2023-06-22 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
33452 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032967 | 0,23 | T 2216 SANANDREI MOARA | T 2216 SANANDREI MOARABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17705609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511604203/2 | 2023-06-27 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
33453 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,23 | T 2441 RECAS SAT NOU | T 2441 RECAS SAT NOUBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17705760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511364543/2 | 2023-06-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33454 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059964 | 0,4 | T 1724 | T 1724Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17719302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17719302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513062382/2 | 2023-06-29 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
33455 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 5732 SAT BRANESTI | T 5732 SAT BRANESTIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17715788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17715788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512066475/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33456 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004999 | 0,4 | T 21768 | T 21768Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511717185/2 | 2023-06-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33457 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA2022 STRADA TEILOR PERIAM | PTA2022 STRADA TEILOR PERIAMBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17155313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512775168/2 | 2023-06-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33458 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030178 | 0,4 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IASBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17314484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17314484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512743400/2 | 2023-06-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33459 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036883 | 0,4 | T 51761 | T 51761Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17351389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510952130/2 | 2023-06-07 | 0.003615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003615 | 0
33460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | PCZ 5006 SPITAL | PCZ 5006 SPITALBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17406784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511759619/2 | 2023-06-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33461 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | 6030 STR. BRAD | 6030 STR. BRADExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6030, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor monofazat de inductie, montat in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17472204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540518970/2 | 2023-06-06 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33462 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 7819 BOZOVICI CENTRU | 7819 BOZOVICI CENTRUExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7819, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17468006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468006 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541087433/2 | 2023-06-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33463 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T2705 COM. CIACOVA | T2705 COM. CIACOVABransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512370417/2 | 2023-06-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33464 | CASA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040574 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | T2548 GHIRODA PRIETENIEIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512948801/2 | 2023-06-15 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
33465 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049184 | 0,23 | T 21768 | T 21768Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539964 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510393724/2 | 2023-06-19 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
33466 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014555 | 0,4 | PTA 5327 BODO | PTA 5327 BODOBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513263172/2 | 2023-06-07 | 0.014264 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014264 | 0
33467 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 4401 MONIOM | 4401 MONIOMExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4401, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540317898/2 | 2023-06-28 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33468 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029957 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513001633/2 | 2023-06-07 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33469 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 51957 | T 51957Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17592071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17592071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510648985/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33470 | SISTEM 5 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051725 | 0,4 | PTA 12370 COM III | PTA 12370 COM IIIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513243169/2 | 2023-06-08 | 0.004875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004875 | 0
33471 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010141 | 0,4 | T 1741 | T 1741Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510118066/2 | 2023-06-07 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33472 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060525 | 0,4 | T 51729 | T 51729Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581839 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512875855/2 | 2023-06-08 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33473 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060525 | 0,4 | T 11647 SPITAL | T 11647 SPITALBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512897545/2 | 2023-06-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33474 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | 7543 RADIMNA | 7543 RADIMNAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7543, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541156159/2 | 2023-06-09 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33475 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | PTAB 22337 | PTAB 22337Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572923 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511443440/2 | 2023-06-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33476 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050429 | 0,4 | T 1712 | T 1712Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17575786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17575786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510033400/2 | 2023-06-09 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33477 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 4321 COSBUC | 4321 COSBUCExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4321, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540427980/2 | 2023-06-07 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33478 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PTA 5213 JDIOARA LEA FAGET L STP 99/30 | PTA 5213 JDIOARA LEA FAGET L STP 99/30Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512014434/2 | 2023-06-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33479 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 2794/COM.JEBEL | PTA 2794/COM.JEBELBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17584229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512379607/2 | 2023-06-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33480 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0056977 | 0,4 | T 41702 | T 41702Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510169736/2 | 2023-06-02 | 0.005585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005585 | 0
33481 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7821 EF. MURGU CAP | 7821 EF. MURGU CAPExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573254 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541146327/2 | 2023-06-07 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33482 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | P1349 | P1349Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510641674/2 | 2023-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33483 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004999 | 0,4 | PTA 5744 AVION FAGET | PTA 5744 AVION FAGETBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17585460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512053145/2 | 2023-06-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33484 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015139 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | T2514 CHISODA COM. IIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579073 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512879411/2 | 2023-06-09 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33485 | CEF Bondor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030287 | 0,4 | T 41713 | T 41713Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17577736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17577736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510172077/2 | 2023-06-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33486 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0034149 | 0,4 | T 2250 GIARMATA CAMP | T 2250 GIARMATA CAMPBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513252428/2 | 2023-06-07 | 0.003347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003347 | 0
33487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 5722 DEAL BUCOVAT | PTA 5722 DEAL BUCOVATBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17588496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512101475/2 | 2023-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33488 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | T 2287 SATCHINEZ NICOLICI | T 2287 SATCHINEZ NICOLICIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511575659/2 | 2023-06-21 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33489 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7817 SPITAL BOZOVICI | 7817 SPITAL BOZOVICI... Exista bransament monofazat aerian, aferent PTA 7817, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat .... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628126 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541086139/2 | 2023-06-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33490 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,4 | T 2894 EPURARE DETA II | T 2894 EPURARE DETA IIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513215663/2 | 2023-06-14 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33491 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029998 | 0,4 | T 2214 DUDESTI TIGANI | T 2214 DUDESTI TIGANIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511540493/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33492 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098848 | 0,4 | PTA 12372 COM II/S.GERMAN | PTA 12372 COM II/S.GERMANBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628094 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512916200/2 | 2023-06-13 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
33493 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 22336 | T 22336Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511447433/2 | 2023-06-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33494 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033977 | 0,4 | T 11728 | T 11728Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510864198/2 | 2023-06-23 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33495 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7501 SICHEVITA | 7501 SICHEVITAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.22 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7501, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541178513/2 | 2023-06-28 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33496 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005007 | 0,4 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIRBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17644045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512769352/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33497 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | 7560 DRENCOVA TRIAJExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.127 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7560, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540875134/2 | 2023-06-28 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33498 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080458 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | T 51931 STATIE POMPAREBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512857901/2 | 2023-06-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33499 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | TC6006 STR. CRISAN | TC6006 STR. CRISANExista bransament monofazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PTZ 6006, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540498629/2 | 2023-06-29 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33500 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044472 | 0,4 | T 41713 | T 41713Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637940 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510039103/2 | 2023-06-15 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
33501 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004999 | 0,4 | T2669 COLONIE PADURENI | T2669 COLONIE PADURENIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512391601/2 | 2023-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33502 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029968 | 0,23 | PTA 5355 GAVOJDIA T4 | PTA 5355 GAVOJDIA T4Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511977756/2 | 2023-06-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33503 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060425 | 0,4 | T2906 PRIMARIA GATAIA | T2906 PRIMARIA GATAIABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17670713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338196/2 | 2023-06-27 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33504 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060166 | 0,4 | T 1843 COMUNA TEREMIA | T 1843 COMUNA TEREMIABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17675366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17675366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512654849/2 | 2023-06-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33505 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030478 | 0,4 | T 1783 | T 1783Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694662 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510028325/2 | 2023-06-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33506 | fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PTA 12375 | PTA 12375Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17685163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512863548/2 | 2023-06-20 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33507 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084958 | 0,4 | T2521 COM. ALBINA | T2521 COM. ALBINABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511463251/2 | 2023-06-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33508 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,23 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | PTA 2020 SATU NOU PERIAMBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512763581/2 | 2023-06-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33509 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005047 | 0,4 | T 31714 | T 31714Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510591689/2 | 2023-06-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33510 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | PTA 5264 HERENDESTI | PTA 5264 HERENDESTIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511926996/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33511 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 6242 BUCOSNITA | 6242 BUCOSNITAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6242, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat, montat in nisa perete hol, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540899185/2 | 2023-06-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33512 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | TC6006 STR. CRISAN | TC6006 STR. CRISANExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6006, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17624381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624381 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540483230/2 | 2023-06-22 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33513 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 6195 VALEA BISTREI 2 | 6195 VALEA BISTREI 2Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6195, 20/0,4kV, 160KVA, prin intermediul unui stalp intermediar de tip SE4, montat in interiorul proprietatii, pana la un BMPM montat pe peretele casei, in interorul proprietatii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17466758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540732912/2 | 2023-06-06 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33514 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 4648 TIROL | 4648 TIROLExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE 4 din fata casei de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4648, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541200474/2 | 2023-06-11 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33515 | CASA CU PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002994 | 0,23 | TC4004 GUGA | TC4004 GUGAExista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4004, 6/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in hol, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536776 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540169040/2 | 2023-06-25 | 0.0027 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0027 | 0
33516 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7826 GIRBOVAT | 7826 GIRBOVATExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7826, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17519346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541120194/2 | 2023-06-07 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33517 | LOC.PECINISCA 44,JUD.CARAS SEVERIN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7361 PECINISCA SAT 1 | 7361 PECINISCA SAT 1Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7361, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540660327/2 | 2023-06-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33518 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,4 | 4439 ZORLENTU MARE | 4439 ZORLENTU MAREExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4439, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541024456/2 | 2023-06-14 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33519 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | 4420 VALEADENI | 4420 VALEADENIExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4420, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17584805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540740023/2 | 2023-06-15 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33520 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | TC4006 SCOALA DE BETON | TC4006 SCOALA DE BETONExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540005892/2 | 2023-06-26 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33521 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7819 BOZOVICI CENTRU | 7819 BOZOVICI CENTRU... Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7819, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat .... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541090189/2 | 2023-06-29 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33522 | Generator fotovoltaic - Prosumator Matias Liliana Violeta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 3611 HORIA COM 2 | PTA 3611 HORIA COM 2Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564111 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521493603/2 | 2023-06-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33523 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17561307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530820077/2 | 2023-06-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33524 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 118 BUITURI | PTA 118 BUITURIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530439961/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33525 | Generator fotovoltaic - Prosumator Orban Ecaterina Maria | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4122 NADLAC CPL | PTA 4122 NADLAC CPLBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521831340/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33526 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TCBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521377424/2 | 2023-06-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33527 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTAB 4 RACOVA BRAD | PTAB 4 RACOVA BRADBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620878 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530738154/2 | 2023-06-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33528 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 3292 ARAD DEP METALCHIMIC PLOPILOR T | PTB 3292 ARAD DEP METALCHIMIC PLOPILOR TBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520358523/2 | 2023-06-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33529 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17610976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520393511/2 | 2023-06-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33530 | Generator fotovoltaic - Prosumator Stanciu Silviu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657677 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522326171/2 | 2023-06-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33531 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEGBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530630403/2 | 2023-06-29 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33532 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | PTA 1127 ALMASU SEC D-CBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531234864/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33533 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522095680/2 | 2023-06-21 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33534 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009995 | 0,4 | PTA 185 PESTISU MIC | PTA 185 PESTISU MICBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532215774/2 | 2023-06-22 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
33535 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTZ 69 CIUPERCA | PTZ 69 CIUPERCABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17660679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530450751/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33536 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTA 1231 TAMPA 2 S-BATIZ | PTA 1231 TAMPA 2 S-BATIZBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17655523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531224975/2 | 2023-06-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33537 | Generator fotovoltaic - Prosumator Zopota Sfarlea Dana Corina | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TCBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520591263/2 | 2023-06-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33538 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | PTA 8645 SIMBATENI MURESBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17718216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718216 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521579136/2 | 2023-06-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33539 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | PTA 4114 NADLAC MOARABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17704451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521829516/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33540 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | PTA 8549 CLADOVA COMUNABransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17725945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521530841/2 | 2023-06-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33541 | Generator fotovoltaic - Prosumator Solovastru Aurelia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032689 | 0,23 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17721160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17721160 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521994430/2 | 2023-06-29 | 0.003195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003195 | 0
33542 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ienojdan Ovidiu Mihai | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4122 NADLAC CPL | PTA 4122 NADLAC CPLBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835355/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33543 | PROSUMATOR ARDELEAN ANDREIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044962 | 0,23 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSIBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569286 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520605090/2 | 2023-06-11 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
33544 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058772 | 0,23 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520517643/2 | 2023-06-08 | 0.005761 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005761 | 0
33545 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049979 | 0,23 | PTA 10890 ADEA COLONIE | PTA 10890 ADEA COLONIEBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521452798/2 | 2023-06-25 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
33546 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029987 | 0,23 | PTA 112 TUDORANESTI | PTA 112 TUDORANESTIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530744072/2 | 2023-06-19 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33547 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520571441/2 | 2023-06-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33548 | Generator fotovoltaic - Oniga Anca Liliana | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522093273/2 | 2023-06-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33549 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | PTA 8653 SIMBATENI SMABransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578539/2 | 2023-06-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33550 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0037312 | 0,23 | PTZ 58 VULCAN | PTZ 58 VULCANBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17689938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689938 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532074733/2 | 2023-06-30 | 0.00356 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00356 | 0
33551 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | PTA 1146 HARAU S-SOIMUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678579 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532302636/2 | 2023-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33552 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIEBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532210724/2 | 2023-06-28 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33553 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 8007 SALISTE | PTA 8007 SALISTEBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678762 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678762 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521863468/2 | 2023-06-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33554 | Imobil | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039188 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522203995/2 | 2023-06-29 | 0.003841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003841 | 0
33555 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMINBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17756859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756859 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521669574/2 | 2023-06-29 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33556 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 35 ZDRAPTI | PTZ 35 ZDRAPTIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486443 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530828952/2 | 2023-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33557 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0097163 | 0,4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIEBransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17498529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498529 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532204558/2 | 2023-06-06 | 0.009516 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009516 | 0
33558 | Transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 3505 VLADIM. DEP. LEMNE | PTA 3505 VLADIM. DEP. LEMNEBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522307068/2 | 2023-06-11 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
33559 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIEBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531165216/2 | 2023-06-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531210161/2 | 2023-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33561 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059972 | 0,23 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17553631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531206964/2 | 2023-06-08 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
33562 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANUBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17562909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520159386/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | PTA 205 SALASUL DE SUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981008/2 | 2023-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33564 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,23 | PTA 10 PETRILA | PTA 10 PETRILABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17550075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17550075 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531951387/2 | 2023-06-07 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
33565 | CEF Petrescu Petru Eugen | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0022716 | 0,23 | PTA 20 RS HATEG | PTA 20 RS HATEGBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530589002/2 | 2023-06-08 | 0.00208 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00208 | 0
33566 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPE | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPEBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520832654/2 | 2023-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33567 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 144 OITUZ DEVA | PTZ 144 OITUZ DEVABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17560542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530153177/2 | 2023-06-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33568 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 8376 ARAD COCORILOR | PTB 8376 ARAD COCORILORBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17563452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521374971/2 | 2023-06-02 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
33569 | PROSUMATOR IONUT SERBAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGESBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270874/2 | 2023-06-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33570 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kmety Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | PTA 4110 NADLAC CONSILIUBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614797 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522069838/2 | 2023-06-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33571 | Generator fotovoltaic - Prosumator Selaru Claudiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4117 NADLAC NITU | PTA 4117 NADLAC NITUBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521844805/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33572 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1142 CARPINIS S-SOIMUS | PTA 1142 CARPINIS S-SOIMUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531212062/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33573 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TCBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520589057/2 | 2023-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33574 | Generator fotovoltaic - Prosumator Farkas Iosif | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616797 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521826502/2 | 2023-06-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33575 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 3778 SATU MARE COM 2 | PTA 3778 SATU MARE COM 2Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521741867/2 | 2023-06-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33576 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029948 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | PTA 235 VALEA MUNCELULUIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532331920/2 | 2023-06-15 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33577 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | PTA 4119 NADLAC LICEU MBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614498 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830901/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33578 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004977 | 0,23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530725217/2 | 2023-06-16 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33579 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 8081 VARADIA PRIMARIE | PTA 8081 VARADIA PRIMARIEBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521878442/2 | 2023-06-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33580 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rib Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | PTB 10786 SFAT SEPREUSBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521315729/2 | 2023-06-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33581 | Generator fotovoltaic - Prosumator Neculau Mihai | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521104758/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33582 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10896 TIPARI COMUNA +IAS | PTA 10896 TIPARI COMUNA +IASBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521700132/2 | 2023-06-25 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33583 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1131 SIMERIA VECHE S-ORASTIE | PTA 1131 SIMERIA VECHE S-ORASTIEBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531215302/2 | 2023-06-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33584 | instalatie fotovoltaica 4kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUDBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604373 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520587943/2 | 2023-06-07 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
33585 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | PTA 4114 NADLAC MOARABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823026/2 | 2023-06-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33586 | Generator fotovoltaic - Prosumator Strujan Marcel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4122 NADLAC CPL | PTA 4122 NADLAC CPLBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521830158/2 | 2023-06-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33587 | PROSUMATOR POCOLA MIRCEA VALENTIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,23 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIEBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17663920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663920 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522021870/2 | 2023-06-25 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
33588 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 10766 PIL COM. | PTA 10766 PIL COM.Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522105019/2 | 2023-06-13 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
33589 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ambrus Maria Jelania | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034984 | 0,23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | PTA 4110 NADLAC CONSILIUBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837885/2 | 2023-06-13 | 0.00342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00342 | 0
33590 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTZ 11023 SANTANA IMA ATELIERE | PTZ 11023 SANTANA IMA ATELIEREBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665981 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521940576/2 | 2023-06-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33591 | Generator fotovoltaic - Prosumator Csicsel Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | PTA 4112 NADLAC SPANICERBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658067 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823127/2 | 2023-06-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33592 | Locuinta+CEF Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BABransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532144887/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33593 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 81 PETROSANI | PTA 81 PETROSANIBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531643565/2 | 2023-06-20 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 1093 GRID | PTA 1093 GRIDBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530921114/2 | 2023-06-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33595 | Generator fotovoltaic - Varga Florica -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | PTA 8645 SIMBATENI MURESBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578809/2 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33596 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17650691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236316/2 | 2023-06-25 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33597 | Generator fotovoltaic - Prosumator Buruzs Andrei | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034984 | 0,23 | PTZ 11023 SANTANA IMA ATELIERE | PTZ 11023 SANTANA IMA ATELIEREBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521940644/2 | 2023-06-16 | 0.00342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00342 | 0
33598 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059474 | 0,23 | PTZ 26 VATA | PTZ 26 VATABransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17650806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531273924/2 | 2023-06-28 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
33599 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4515 MACEA COM 2 | PTA 4515 MACEA COM 2Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521516643/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33600 | Generator fotovoltaic - Prosumator Neagoe Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | PTA 4112 NADLAC SPANICERBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17717699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521824207/2 | 2023-06-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33601 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 155 BLAJENI PLAI | PTA 155 BLAJENI PLAIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530866134/2 | 2023-06-30 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33602 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,23 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17708524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521732755/2 | 2023-06-26 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
33603 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dirlea Camelia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUDBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17723452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520587684/2 | 2023-06-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33604 | Generator fotovoltaic - Prosumator Onea Mircea Laurentiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | PTA 4107 NADLAC BUJAC IBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17713472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521845288/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050979 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17708263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708263 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521692390/2 | 2023-06-26 | 0.004997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004997 | 0
33606 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17726305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521825499/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33607 | PROSUMATOR Kotroczo Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGEBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17729387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729387 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522011688/2 | 2023-06-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33608 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 96 PODELE BIS. | PTA 96 PODELE BIS.Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530821067/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33609 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVACBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334899/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33610 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTZ 3037 ARAD HUNEDOAREI | PTZ 3037 ARAD HUNEDOAREIBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520575524/2 | 2023-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33611 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANABransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539502 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521924040/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33612 | Generator fotovoltaic - Prosumator Daniel Silvestru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521826535/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33613 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ribar Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | PTA 4131 NADLAC BLOCURI OBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521838011/2 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33614 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 10132 INEU | PTA 10132 INEUBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535512 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520755366/2 | 2023-06-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33615 | Sediu social+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3876 SAG MOARA | PTA 3876 SAG MOARABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540397 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521760970/2 | 2023-06-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33616 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 232 BARU MARE 2 | PTA 232 BARU MARE 2Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17588803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530999704/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33617 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1031 CRISENI | PTA 1031 CRISENIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531305650/2 | 2023-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33618 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053948 | 0,23 | PTA 104 SILVASUL DE JOS | PTA 104 SILVASUL DE JOSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17576033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17576033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530975102/2 | 2023-06-15 | 0.005142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005142 | 0
33619 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522010632/2 | 2023-06-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33620 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 2121 IF 2 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | PTZ 2121 IF 2 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNCBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572048 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530651215/2 | 2023-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33621 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TCBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17587308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520154796/2 | 2023-06-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33622 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | PTA 4152 NADLAC FEROCARBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570000 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570000 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835232/2 | 2023-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33623 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TCBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17584052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522298517/2 | 2023-06-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33624 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PT 7 BRANCUSI | PT 7 BRANCUSIBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530335809/2 | 2023-06-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | PTA 205 SALASUL DE SUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581860 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981323/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33626 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 50 CT 10 CERNEI DEVA | PTZ 50 CT 10 CERNEI DEVABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570936 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530109741/2 | 2023-06-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33627 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 3307 ARAD COCORILOR-CANTINA CONSTAR | PTZ 3307 ARAD COCORILOR-CANTINA CONSTARBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522336633/2 | 2023-06-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33628 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 47 VICTOR BABES | PTZ 47 VICTOR BABESBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17567569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530470258/2 | 2023-06-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33629 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOMBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17593924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520834094/2 | 2023-06-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33630 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIORBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583023 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522035998/2 | 2023-06-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33631 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTZ 20 ABATOR DEVA | PTZ 20 ABATOR DEVABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17587844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587844 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530160614/2 | 2023-06-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33632 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 18 HATEG | PTZ 18 HATEGBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17588320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530575502/2 | 2023-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33633 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039976 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | PTA 3613 LIVADA COM 1Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521503807/2 | 2023-06-11 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00388 | 0
33634 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 290 CERISOR | PTA 290 CERISORBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17568535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531043378/2 | 2023-06-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33635 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANABransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521941746/2 | 2023-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33636 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | PTA 235 VALEA MUNCELULUIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17640581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530984214/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33637 | Generator fotovoltaic - Prosumator Cosma Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | PTB 10786 SFAT SEPREUSBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521440492/2 | 2023-06-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33638 | Generator fotovoltaic - Prosumator Boliac Sofronie Vichentie | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | PTA 4114 NADLAC MOARABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521831609/2 | 2023-06-12 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33639 | Generator fotovoltaic - Prosumator Radulescu Florica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEIBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520534215/2 | 2023-06-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33640 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10533 BUTENI | PTA 10533 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521238284/2 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33641 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ursuta Elena Floare | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATIIBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520272337/2 | 2023-06-09 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
33642 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nicoras Marian Eugen | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521826524/2 | 2023-06-12 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33643 | Generator fotovoltaic - Popoviciu Dorin Aurel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TCBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636387 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520261526/2 | 2023-06-25 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33644 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039984 | 0,23 | PTA 1256 BACIA 2 S-BATIZ | PTA 1256 BACIA 2 S-BATIZBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531290204/2 | 2023-06-19 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
33645 | Generator fotovoltaic - Prosumator Catana Cosmin Valentin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | PTA 4118 NADLAC BEGONYABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521824601/2 | 2023-06-23 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33646 | Generator fotovoltaic - Prosumator Oprea Ana Elisabeta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TCBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520525428/2 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33647 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEIBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639483 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520211352/2 | 2023-06-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33648 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032781 | 0,23 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638993 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237159/2 | 2023-06-09 | 0.003204 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003204 | 0
33649 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10778 MISCA COM I | PTA 10778 MISCA COM IBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521673636/2 | 2023-06-15 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33650 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTZ 52 PIATA OBOR | PTZ 52 PIATA OBORBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638330 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530447173/2 | 2023-06-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33651 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522297314/2 | 2023-06-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33652 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pintean Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 10785 COM III SEPREUS | PTA 10785 COM III SEPREUSBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521444283/2 | 2023-06-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33653 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nagy-Iuhasz Mihai Iaroslav | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | PTA 4114 NADLAC MOARABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823903/2 | 2023-06-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33654 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17640068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236046/2 | 2023-06-19 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33655 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10052 APATEU | PTA 10052 APATEUBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629775 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520983156/2 | 2023-06-14 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33656 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MAREBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17630901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521671229/2 | 2023-06-09 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33657 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 113 STEI | PTA 113 STEIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637504 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530943949/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33658 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10585 BUTENI | PTA 10585 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521240704/2 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33659 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 36 GURA GIRZII | PTA 36 GURA GIRZIIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531274127/2 | 2023-06-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33660 | Generator fotovoltaic - Prosumator Seiche Viorica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10785 COM III SEPREUS | PTA 10785 COM III SEPREUSBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521439614/2 | 2023-06-23 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33661 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036761 | 0,23 | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMAND | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMANDBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521974056/2 | 2023-06-16 | 0.003506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003506 | 0
33662 | Generator fotovoltaic - Prosumator Demian Octavian Florin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521768024/2 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33663 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 10601 SEBIS | PTA 10601 SEBISBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521212039/2 | 2023-06-29 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33664 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | PTB 1907 ARAD MIERLEI TCBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678994 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520247441/2 | 2023-06-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33665 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,4 | PTZ 234 BLOCURI BARU MARE | PTZ 234 BLOCURI BARU MAREBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17674501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531003734/2 | 2023-06-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33666 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17684014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531211364/2 | 2023-06-26 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33667 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kresan Claudia Cristina | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669632 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823318/2 | 2023-06-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33668 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049978 | 0,23 | PTA 77 PETROSANI | PTA 77 PETROSANIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17683984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17683984 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532201780/2 | 2023-06-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33669 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063075 | 0,4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17685790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521722866/2 | 2023-06-16 | 0.006174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006174 | 0
33670 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10533 BUTENI | PTA 10533 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521238273/2 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33671 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mateut-Bogdan Georgeta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORIIBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520285960/2 | 2023-06-19 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
33672 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081961 | 0,4 | PTA 88 CLOPOTIVA 2 | PTA 88 CLOPOTIVA 2Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17670764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670764 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532259457/2 | 2023-06-26 | 0.008006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008006 | 0
33673 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10584 BUTENI | PTA 10584 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17671213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236912/2 | 2023-06-20 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33674 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17691112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521697126/2 | 2023-06-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33675 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | PTA 10837 ZERIND CIMITIRBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17695418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695418 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521677630/2 | 2023-06-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33676 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10751 IMA CRIS | PTA 10751 IMA CRISBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521657739/2 | 2023-06-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33677 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059089 | 0,23 | PTZ 4 URICANI | PTZ 4 URICANIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17687527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532341538/2 | 2023-06-29 | 0.005597 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005597 | 0
33678 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004948 | 0,23 | PTA 3938 MAILAT COM 3 | PTA 3938 MAILAT COM 3Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17680083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17680083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521725959/2 | 2023-06-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 47 VALISOARA | PTA 47 VALISOARABransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17671624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530887340/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33680 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049974 | 0,23 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | PTA 11009 BISERICA SIMANDBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17737102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521979275/2 | 2023-06-29 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
33681 | JH3 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015089 | 0,4 | T 51960 | T 51960Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513341135/2 | 2023-06-28 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33682 | Spital Municipal Lupeni | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059814 | 0,4 | PTZ 14 LUPENI | PTZ 14 LUPENI... Circuit electric trifazat alimentat din tabloul de distributie aferent PTZ nr. 14, cu masura energiei electrice active si reactive pe joasa tensiune la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531479090/2 | 2023-06-26 | 0.058543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058543 | 0
33683 | HALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.18992 | 20 | A20 DEZESTI-LUGOJ TM | A20 DEZESTI-LUGOJ TM... Racord electric trifazat existent realizat dintr-un PT 20/0,4 KV 400 KVA (echipat cu 1 buc celula modulara de linie 24 KV cu separator de sarcina, loc ptr. inca o celula de linie , 1 buc celula de masura 24 KV si 1 buc celula plecare cu intrerupator), racordat la LEA 20 KV DEZESTI (stalp 128) din statia 110/20 KV LUGOJ realizat conf. L.nr. 1884/2007 FS editia iunie 2007 elaborate de ENEL ELECTRICA BANAT SA SPR MT/JT.... Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513226395/2 | 2023-07-07 | 0.18615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.18615 | 0
33684 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTZ 38 PECO | PTZ 38 PECOBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532366883/2 | 2023-06-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33685 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | T12565 MOSNITA NOUA IIIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17559043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559043 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513350438/2 | 2023-06-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33686 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 48 STEJARILOR | PTZ 48 STEJARILORBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530455712/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039982 | 0,4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | PTAB 196 ORIZONT 2Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532364511/2 | 2023-06-08 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
33688 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522340436/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33689 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 9511 SIRIA | PTA 9511 SIRIABransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520897004/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33690 | cef+casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 12287 | T 12287Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513343924/2 | 2023-06-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33691 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | PTAB 22338 | PTAB 22338Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513342912/2 | 2023-06-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33692 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTZ 24 PETRILA | PTZ 24 PETRILABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17640536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531908244/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33693 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090944 | 0,4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522338309/2 | 2023-06-15 | 0.008818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008818 | 0
33694 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036893 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU IBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513339165/2 | 2023-06-13 | 0.003615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003615 | 0
33695 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059456 | 0,4 | T 51732 | T 51732Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513373343/2 | 2023-06-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33696 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 21 LUPENI | PTZ 21 LUPENIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532371935/2 | 2023-06-22 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33697 | Instalatie fotovoltaica on grid montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.09996 | 0,4 | PTZ 4046 PECICA SILOZ | PTZ 4046 PECICA SILOZBransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521368109/2 | 2023-06-13 | 0.097997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097997 | 0
33698 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,23 | PTZ 84 (PA 2) PETROSANI | PTZ 84 (PA 2) PETROSANIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532365602/2 | 2023-06-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33699 | CEF Bocanii | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099953 | 0,4 | PTA 71 OSTROVUL MIC | PTA 71 OSTROVUL MIC... Circuit electric trifazat alimentat din PTA nr. 71 Ostrovul Mic, cu BMPT si contor de energie electrica activa si reactiva in conexiune semidirecta montate pe stalpul postului de transformare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635469 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532155496/2 | 2023-06-29 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
33700 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03648 | 10 | S10 CB.15 B-VICTORIA TM | S10 CB.15 B-VICTORIA TMRacord electric trifazat prin intermediul celulei de linie a puctului de conexiune P1386 alimenatat din Statia Victoria 110/20/10 KV prin intermediul cablului Nr.7 Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat prin masura idirecta. Punctul de conexiune este echipa cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC50/5 A si TT 10KV/0,1KV.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511685448/2 | 2023-06-22 | 0.035275 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.035275 | 0
33701 | Hala productie - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.26629 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | A20 ALUNIS-FANTANELE ARAlimentarea cu energie electrica este realizata printr-un PA 20kV - PTB 3737 - inseriat in LEA 20kV Fintinele-Alunis intre PT 3736 si SS 3738.Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17708678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708678 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522324483/2 | 2023-06-29 | 0.26097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.26097 | 0
33702 | FABRICA PRODUCTIE+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3989 | 0,4 | PCZ 5147 RIEKER | PCZ 5147 RIEKERBransament electric trifazat existentContor bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15423825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511729920/2 | 2023-06-21 | 0.39106 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.39106 | 0
33703 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 21 LUPENI | PTZ 21 LUPENIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17725025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725025 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532376873/2 | 2023-06-30 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33704 | ULPIA SHOPING CENTER | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.14426 | 0,4 | PTS 28 SARMIS DEVA | PTS 28 SARMIS DEVA... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea existenta la consumator (racordata in PTS nr. 28 Sarmis), cu masura energiei electrice in conexiune semidirecta montat in firida de retea.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17507980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531463228/2 | 2023-06-19 | 0.14123 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.14123 | 0
33705 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020087 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | T 12306 MONLANDYSBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513399857/2 | 2023-06-27 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
33706 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010091 | 0,4 | T.12335 | T.12335Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17505204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513387955/2 | 2023-06-13 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33707 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 7824 BANIA 2 | 7824 BANIA 2Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7824, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541626803/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33708 | Magazin Altex Greenfield Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.19492 | 0,4 | T 52044- ALTEX CALEA ARADULUI | T 52044- ALTEX CALEA ARADULUIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513385784/2 | 2023-06-20 | 0.191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.191 | 0
33709 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029988 | 0,4 | T 22361 CORNESTI VILE | T 22361 CORNESTI VILEBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511626308/2 | 2023-06-19 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
33710 | HALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.035985 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | A20 GHIOROC-FANTANELE ARInstalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547667 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522001687/2 | 2023-06-15 | 0.03527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03527 | 0
33711 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | T 22288 COM III SANANDREIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513412684/2 | 2023-06-07 | 0.004848 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004848 | 0
33712 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TCBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522366906/2 | 2023-06-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33713 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011995 | 0,4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | PTAB 195 ORIZONT 3Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532380913/2 | 2023-06-20 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
33714 | SEDIU FIRMA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.19992 | 20 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TMPrin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din A 20 Avicola Giarmata- Punct Conexiune. Masurarea energiei electrice se realizeaza prin grupul de masura existent, in montaj indirect format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 (cf. DMI031015 RO) si doua transformatoare de curent de 50/5A (cf. DM031052RO Ed.01), clasa de precizie 0,5s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD) , In=5/20A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM. Contorul este amplasat intr-o cutie de masura, amenajata pe peretele exterior al punctului de conexiune 20kV proiectat, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre ENEL cat si de catre beneficiar.... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513393435/2 | 2023-06-21 | 0.196 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.196 | 0
33715 | MONTARE INSTALATIE FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS | Fotovoltaic | ARAD | 0.19992 | 20 | A20 7P GAI-POLTURA AR | A20 7P GAI-POLTURA AR... Loc de consum si producere existent, alimentat din LEA 20kV Poltura-7P prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PT 8444. Masura energiei electrice este realizata la MT in celula masura PT 8444 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16391398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16391398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521368031/3 | 2023-06-23 | 0.1959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1959 | 0
33716 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054488 | 0,4 | PTA 12370 COM III | PTA 12370 COM IIIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513446232/2 | 2023-06-06 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
33717 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030478 | 0,4 | T 41792 | T 41792Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513450945/2 | 2023-06-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33718 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054539 | 0,4 | T 51832 | T 51832Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581904 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513450541/2 | 2023-06-08 | 0.005346 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005346 | 0
33719 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099969 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | T2471 UTVIN COM. 1Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17553298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513467673/2 | 2023-06-02 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33720 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081458 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | T 2372 GIARMATA BLOCBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511533899/2 | 2023-06-27 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33721 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | T 2594 GHIRODA DUNAREABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17594098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17594098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513495641/2 | 2023-06-13 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33722 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049999 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | PTA 12367 GHIRODABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17567786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513499599/2 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33723 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009841 | 0,4 | T 51849 | T 51849Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17534188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534188 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513496620/2 | 2023-06-08 | 0.00955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00955 | 0
33724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 12311 | T 12311Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17562524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513505418/2 | 2023-06-11 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33725 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029998 | 0,4 | T 51849 | T 51849Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17661042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513505047/2 | 2023-06-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33726 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52020 | T 52020Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513469619/2 | 2023-06-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33727 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 21738 | T 21738Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510127213/3 | 2023-06-29 | 0.01077 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01077 | 0
33728 | JURCA DAN LAURENTIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099959 | 0,4 | T 22278 SACALAZ COM V | T 22278 SACALAZ COM VBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17479859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479859 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513526512/2 | 2023-06-07 | 0.009794 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009794 | 0
33729 | CasaP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0089962 | 0,4 | PTA 1044 ORANGE STREI | PTA 1044 ORANGE STREIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606303 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532399485/2 | 2023-06-15 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
33730 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005047 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17598686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17598686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513535725/2 | 2023-06-09 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33731 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | T 2594 GHIRODA DUNAREABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513534476/2 | 2023-06-21 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33732 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,4 | 9016 TICVANIU MARE | 9016 TICVANIU MAREExista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9016, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17584625 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584625 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541644094/2 | 2023-06-09 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33733 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 3349 TEIU I-C | PTA 3349 TEIU I-CBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531129610/3 | 2023-06-28 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33734 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079967 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | T 22274 SACALAZ COM IBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512967712/3 | 2023-06-07 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33735 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010095 | 0,4 | T 51719 | T 51719Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656517 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513546480/2 | 2023-06-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33736 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1239 CRISTUR 2 | PTA 1239 CRISTUR 2Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530796552/3 | 2023-06-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33737 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053469 | 0,23 | T2876 VOITENI COMUNA | T2876 VOITENI COMUNABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512313346/3 | 2023-06-16 | 0.005193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005193 | 0
33738 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | T2558 GHIRODA SCANTEIABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17568562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513585179/2 | 2023-06-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33739 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | T 2442 RECAS UZINABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511365971/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33740 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060525 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | T 2201 MOARA SACALAZBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539871 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512960478/3 | 2023-06-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33741 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,23 | PTA 192 GROSI | PTA 192 GROSIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678721 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531030183/3 | 2023-06-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33742 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0090164 | 0,4 | 4602 MAURENI | 4602 MAURENIExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.7/1 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17566540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566540 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540761307/3 | 2023-06-06 | 0.00882 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00882 | 0
33743 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | PTA 49 LUNCOIUL DE JOSBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665965 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530816779/3 | 2023-06-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33744 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 8572 CUVIN CAP | PTA 8572 CUVIN CAPBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618494 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521583254/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33745 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060925 | 0,4 | T 12311 | T 12311Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17556757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17556757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513632914/2 | 2023-06-06 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33746 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA 12234 C-PLAST PISCHIA | PTA 12234 C-PLAST PISCHIABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513660780/2 | 2023-06-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33747 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | T 2426 BUCOVAT COMUNABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513677799/2 | 2023-06-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33748 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 51721 | T 51721Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513687903/2 | 2023-06-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33749 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032385 | 0,23 | PTA 1150 BOHOLT D-P | PTA 1150 BOHOLT D-PBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531219104/3 | 2023-06-26 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33750 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE TBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522436128/2 | 2023-06-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33751 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nica Vasile Alexandru | Fotovoltaic | Arad | 0.0079966 | 0,4 | PTA 4117 NADLAC NITU | PTA 4117 NADLAC NITUBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17715441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17715441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522422189/2 | 2023-06-26 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
33752 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 51904 | T 51904Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554448 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513702248/2 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33753 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T 51904 | T 51904Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554540 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513702237/2 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33754 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17680350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17680350 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522434328/2 | 2023-06-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33755 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049939 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | T12565 MOSNITA NOUA IIIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513392085/2 | 2023-06-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33756 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bejan Mihaela Claudia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17714627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522436735/2 | 2023-06-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33757 | casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | 6023 CAZARMII 2Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.51 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 16A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17563675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541500691/3 | 2023-06-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33758 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061475 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | T 2426 BUCOVAT COMUNABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647977 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513713048/2 | 2023-06-27 | 0.006026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006026 | 0
33759 | Generator fotovoltaic - Prosumator Grosan Nicolae Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TCBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604795 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520183934/3 | 2023-06-14 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33760 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | PTB 3301 ARAD LUNGABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17550957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17550957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522441674/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33761 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC IND | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC INDBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513728055/2 | 2023-06-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33762 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | PTZ 5 LICEU BRADBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530734868/3 | 2023-06-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33763 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ganju Sorin Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17707903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522443867/2 | 2023-06-26 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33764 | PROSUMATOR VESA LUCIA MARINELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | PTA 8555 PAULIS CENTRUBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17686467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686467 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521592153/4 | 2023-06-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33765 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 2403 COM I SAG | T 2403 COM I SAGBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513770568/2 | 2023-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33766 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,4 | TC4146 DOMAN II | TC4146 DOMAN IIExista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4146, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541659809/3 | 2023-06-29 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
33767 | Generator fotovoltaic - Prosumator Vlad Daniela Andrea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | T 2313 ALTRINGENBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511614990/3 | 2023-06-15 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33768 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | PTA 3708 FISCUT COM 2Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17230816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521483208/3 | 2023-06-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33769 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054437 | 0,4 | T 51849 | T 51849Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513797163/2 | 2023-06-19 | 0.005336 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005336 | 0
33770 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,4 | 6012 VALEA CENCHII | 6012 VALEA CENCHIIExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.76 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541669215/2 | 2023-06-22 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
33771 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 1092 STREI | PTA 1092 STREIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17630328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532434193/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33772 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004996 | 0,4 | PTA 2 PETROSANI | PTA 2 PETROSANI... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stâlpul SC 10005 nr. 6 din LEA JT - circuit partea de jos, zona PTA nr. 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord aflat pe domeniu public... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658952 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532440493/2 | 2023-06-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33773 | CASA LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059972 | 0,4 | PTAB 206 DEVA 700 | PTAB 206 DEVA 700... Bransament electric trifazat subteran racordat la caseta stradala zona PTAB nr. 206, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament de beton... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532429232/2 | 2023-06-11 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
33774 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004948 | 0,4 | PTB 3825 ALUNIS | PTB 3825 ALUNISBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17717660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459347/2 | 2023-06-29 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33775 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048582 | 0,4 | T 51724 | T 51724Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672238 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513807165/2 | 2023-06-21 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
33776 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.19807 | 20 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TMRacord electric trifazat existent realizat din punctul de conexiune PC22390 care functioneaza la tensiunea de 20KV alimenatat din Statia Padurea Verde 110/20 kV prin intermediul LEA 20kV Dumbravita . Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat prin masura idirecta. Punctul de conexiune este echipa cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC 50/5 A si TT 20KV/0,1KV.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17590083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513828955/2 | 2023-06-16 | 0.19404 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19404 | 0
33777 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029984 | 0,4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC INDBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17704099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513844470/2 | 2023-06-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33778 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | PTA 22273 BUCOVAT IVBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17718840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513814398/2 | 2023-06-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33779 | PROSUMATOR PERI GHEORGHE MARIUS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,4 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOMBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17686282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520834566/4 | 2023-06-16 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
33780 | sistem 5 kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051725 | 0,4 | PTA 12370 COM III | PTA 12370 COM IIIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581622 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513741937/3 | 2023-06-08 | 0.004875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004875 | 0
33781 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | T 22275 SACALAZ COM IIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580822 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513829260/2 | 2023-06-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33782 | Biserica+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099856 | 0,4 | PTA 10063 BERECHIU | PTA 10063 BERECHIUBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17622862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17622862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522472533/2 | 2023-06-07 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
33783 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 51895 | T 51895Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17748773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513840500/2 | 2023-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33784 | RESTAURANT+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02499 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | PTZ 21 COMPETROL HATEGBransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530586504/3 | 2023-06-25 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
33785 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | T 51833 | T 51833Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17677205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513875913/2 | 2023-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33786 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM VBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17721682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17721682 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513905063/2 | 2023-06-29 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
33787 | Generator fotovoltaic - Prosumator Vantar Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17531801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521826568/3 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33788 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027484 | 0,4 | T 22475 | T 22475Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570688 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511625396/4 | 2023-06-08 | 0.026455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026455 | 0
33789 | Locuinta si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029957 | 0,4 | PTA 12370 COM III | PTA 12370 COM IIIBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513928181/2 | 2023-06-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33790 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031794 | 0,23 | PTA 70 OSTROVUL MARE 1 | PTA 70 OSTROVUL MARE 1Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533060 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530934736/3 | 2023-06-11 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
33791 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 174 DEALUL FETII | PTA 174 DEALUL FETIIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532452339/2 | 2023-06-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33792 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTB 10393 VIRFURI 1 | PTB 10393 VIRFURI 1Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17691905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521051771/3 | 2023-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33793 | Sistem 6 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0062925 | 0,4 | T 22377 SANMIHAIU ROMAN | T 22377 SANMIHAIU ROMANBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513882528/2 | 2023-06-02 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33794 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | T 41773 | T 41773Bransament electric trifazat existentContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512871413/4 | 2023-06-28 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33795 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12345 VLAD I | T 12345 VLAD IBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688766 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513895779/2 | 2023-06-27 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
33796 | Sandorfalva 41 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059528 | 0,4 | T 51828 | T 51828Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17713159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513967421/2 | 2023-06-29 | 0.005738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005738 | 0
33797 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 51907 | T 51907Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513978210/2 | 2023-06-07 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33798 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077918 | 0,4 | T 2383 MURANI COM II | T 2383 MURANI COM IIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651689 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511451258/3 | 2023-06-27 | 0.007541 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007541 | 0
33799 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 21722 | T 21722Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639446 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511200058/3 | 2023-06-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33800 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030382 | 0,4 | T 51904 | T 51904Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17531918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514007337/2 | 2023-06-07 | 0.002959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002959 | 0
33801 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA2125 SAMPETRU MARE | PTA2125 SAMPETRU MAREBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698610 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513991495/2 | 2023-06-26 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33802 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 3335 ARAD GROZAVESCU-LACRAMIOARELOR | PTA 3335 ARAD GROZAVESCU-LACRAMIOARELORBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522497406/2 | 2023-06-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33803 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098408 | 0,4 | T 2433 IZVIN COMUNA II | T 2433 IZVIN COMUNA IIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513990472/2 | 2023-06-26 | 0.009638 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009638 | 0
33804 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009896 | 0,4 | T 52021 | T 52021Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514007775/2 | 2023-06-22 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
33805 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 | A20 CFR TRIAJ-BALTA SARATA RE | A20 CFR TRIAJ-BALTA SARATA REInstalatie existenta - Post de transformare in anvelopa client PTAnv 6442 LIDL, racordat din PT 6425 aferent LEA 20kV CFR TRIAJ, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect, integrat in sistemul de telecitire.Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17114456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17114456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541681590/2 | 2023-06-26 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
33806 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530818838/3 | 2023-06-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33807 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017492 | 0,4 | T 22399 | T 22399Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513960547/2 | 2023-06-21 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
33808 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 12312 | T 12312Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17709673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513972607/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33809 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 201 SALASUL DE JOS | PTA 201 SALASUL DE JOSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530994125/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33810 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039976 | 0,23 | PTB 10393 VIRFURI 1 | PTB 10393 VIRFURI 1Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17613311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521050242/3 | 2023-06-07 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00388 | 0
33811 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ambrus Maria Jelania | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | PTA 4114 NADLAC MOARABransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17668722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522501020/2 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33812 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010495 | 0,4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | T 2340 GIARMATA CIMITIRBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17644890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513991169/2 | 2023-06-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33813 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0062975 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | T 2477 COMUNA 1 DINIASBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514054249/2 | 2023-06-19 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
33814 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032967 | 0,4 | 4602 MAURENI | 4602 MAURENIExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.17/2 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17553014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541487224/3 | 2023-06-02 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
33815 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTA 10062 INEU | PTA 10062 INEUBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520801560/3 | 2023-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33816 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | T 22274 SACALAZ COM IBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17679072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514063441/2 | 2023-06-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33817 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058772 | 0,4 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | T 22352 TRANZICASA DESIGNBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17728177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514084826/2 | 2023-06-28 | 0.005761 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005761 | 0
33818 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0062179 | 0,4 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | T 2247 GIARMATA STR. ROMANABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513996681/2 | 2023-06-20 | 0.006095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006095 | 0
33819 | Generator fotovoltaic - Spataru Nicoleta-Vasilica -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 8581 CHELMAC COMUNA II | PTA 8581 CHELMAC COMUNA IIBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521561889/3 | 2023-06-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
33820 | CEF-Hateg | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.2499 | 20 | A20 HATEG1-HATEG DV | A20 HATEG1-HATEG DV... Racord 20 kV intre stalpii nr. 19 si 19/1 din LES 20 kV Hateg - Hateg 1, realizat cu cablu 3x(1x185) Almmp (DC 4385 RO) in lungime de 5+5 m (5 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); 2 celule de linie de medie tensiune (DY 803/416) si 1 celula de masura, 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO), montate in compartimentul ENEL din PTAB. Masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta.... Inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, învigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15981515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532479619/2 | 2023-06-19 | 0.24495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.24495 | 0
33821 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031794 | 0,4 | PTA 95 UNIREA 1 | PTA 95 UNIREA 1Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542191 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530971063/3 | 2023-06-07 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
33822 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | T 22287 CHISODA COM VBransament electric trifazat existentContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618566 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513347995/3 | 2023-06-26 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33823 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059974 | 0,4 | PTZ 35 LUPENI | PTZ 35 LUPENIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611126 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532296076/3 | 2023-06-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33824 | racordare CEF la loc consum existent | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010001 | 0,4 | T 1766 | T 1766Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17599755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599755 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510296557/3 | 2023-06-09 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33825 | Prosumator CLUB SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099956 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | PCZ 5084 PREFECTURABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511842599/3 | 2023-06-28 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
33826 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.089969 | 0,4 | PTA 21523 BALAGRI | PTA 21523 BALAGRIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16181745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16181745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514110837/2 | 2023-06-21 | 0.088195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.088195 | 0
33827 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099956 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | PTZ 120 ROMANILOR... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 4 nr. 29 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 120, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=69 m (49 m pamant, 6 m trotuar pavat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532482073/2 | 2023-06-28 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
33828 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 145 STEJAREL | PTA 145 STEJARELBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530900278/3 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33829 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIRBransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 28 din LEA JT - sat Gelmar, zona PTA nr. 2032, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=12 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17590103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590103 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532480554/2 | 2023-06-21 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
33830 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019993 | 0,4 | T 11785 | T 11785Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17526769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526769 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513265882/3 | 2023-06-07 | 0.019595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019595 | 0
33831 | CEF ANDREI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0070146 | 0,4 | PTA 106 TUSTEA | PTA 106 TUSTEABransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 36 din LEA JT - sat Tustea, zona PTA nr. 106, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532269267/3 | 2023-06-06 | 0.00673 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00673 | 0
33832 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050129 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | T2556 GHIRODA DUNAREABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17532140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532140 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514114729/2 | 2023-06-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33833 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 5724 MOARA FARDEA | PTA 5724 MOARA FARDEABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512077455/3 | 2023-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33834 | casa familiala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029968 | 0,23 | PTA 3330 TISA I-Z | PTA 3330 TISA I-ZBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531082225/3 | 2023-06-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33835 | ATELIER REPARATII AUTO SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079967 | 0,4 | T12580 DEGARA ROM | T12580 DEGARA ROMBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514145521/2 | 2023-06-08 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33836 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | PTA 10751 IMA CRISBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616214 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521660047/4 | 2023-06-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33837 | CEF Maris | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059816 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | PTA 22248 LAURABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514108586/2 | 2023-06-16 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
33838 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 4117 NADLAC NITU | PTA 4117 NADLAC NITUBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17682021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17682021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521844636/3 | 2023-06-21 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33839 | Calea Timisoarei 22 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036333 | 0,4 | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNA | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511541685/4 | 2023-06-20 | 0.003464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003464 | 0
33840 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0050031 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCELBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17687114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531121263/3 | 2023-06-29 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004904 | 0
33841 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.35738 | 20 | A20 DEPOZITE-DEVA CFR DV | A20 DEPOZITE-DEVA CFR DV... Racord 20 kV din PTZ nr. 89 Deva, cu celula de masura 20 kV (DY 803/316RO), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 400/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO).... Programare contor electronic bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544425 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532427780/3 | 2023-06-06 | 0.35027 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.35027 | 0
33842 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | T2548 GHIRODA PRIETENIEIBransament electric trifazat existent realizat din reteaua de joasa tensiune alimentata din postul de transformare T2548 GHIRODA PRIETENIEI.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17670542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512910697/3 | 2023-06-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33843 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014999 | 0,4 | PTA 2230 TIPROM ORASTIE | PTA 2230 TIPROM ORASTIEBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17567082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514140098/2 | 2023-06-06 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33844 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026956 | 0,4 | T2808 COL. I DETA | T2808 COL. I DETABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17549641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512247320/3 | 2023-06-02 | 0.026426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026426 | 0
33845 | N.O. Ghiroda Herculane 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049999 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | PTA 12367 GHIRODABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513151392/3 | 2023-06-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33846 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009896 | 0,4 | 4425 DEBARCADER | 4425 DEBARCADERExista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4425, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541713394/2 | 2023-06-28 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
33847 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09996 | 0,4 | A20 BRAD 1-BRAD DV | A20 BRAD 1-BRAD DV... Post de transformare de consumator racordat la celula de masura 20 kV in PTZ nr. 51 Piata Brad, cu contor electronic de energie electrica activa si reactiva clasa 0.5S, în montaj indirect prin 2xTC 50/5 A clasa 0.5S si 2xTT 20/0.1 kV clasa 0.5S, cu transmisie automata a datelor masurate, montat in celula de masura.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16609309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609309 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532208664/3 | 2023-06-26 | 0.097995 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097995 | 0
33848 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010391 | 0,4 | PTZ 43 F-URI | PTZ 43 F-URIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17548555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530439916/3 | 2023-06-07 | 0.010186 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010186 | 0
33849 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011391 | 0,4 | T 11775 | T 11775Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514110815/2 | 2023-06-11 | 0.010677 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010677 | 0
33850 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019107 | 0,4 | T2653 COM. GAD | T2653 COM. GADBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514134822/2 | 2023-06-09 | 0.018723 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018723 | 0
33851 | Locuita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010001 | 0,4 | T 12310 | T 12310Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514180531/2 | 2023-06-19 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33852 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp SE 4 din LEA JT - sat Certeju de Sus, zona PTA nr. 1187, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530777562/3 | 2023-06-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33853 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0067177 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522535285/2 | 2023-06-08 | 0.006585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006585 | 0
33854 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010041 | 0,4 | T2906 PRIMARIA GATAIA | T2906 PRIMARIA GATAIABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17607020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607020 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514163677/2 | 2023-06-26 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33855 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015294 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514095592/2 | 2023-06-19 | 0.014993 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014993 | 0
33856 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079927 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | T 12306 MONLANDYSBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513698703/2 | 2023-06-06 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33857 | hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2499 | 0,4 | T 1706 | T 1706Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei permanent conform specificatiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511664311/3 | 2023-06-26 | 0.24499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.24499 | 0
33858 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39584 | 20 | S20 NR.5 VALEO-PADUREA VERDE TM | S20 NR.5 VALEO-PADUREA VERDE TM... In prezent exista un racord electric trifazat cu o putere avizata de consum de 850 kW, alimentat din LES S20 NR.5 VALEO-PADUREA VERDE TM.Contor bidirectional existent , necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Unitatiile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW si pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua de medie tensiune a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificatiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17723567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514122346/2 | 2023-06-30 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
33859 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054929 | 0,4 | T 12342 SURA | T 12342 SURABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514160854/2 | 2023-06-29 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33860 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12311 | T 12311Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17695241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513194580/3 | 2023-06-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33861 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0085721 | 0,4 | T 11775 | T 11775Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17574157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17574157 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511111442/3 | 2023-06-15 | 0.008403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008403 | 0
33862 | CEF BULEVARD | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029985 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | PTZ 120 ROMANILOR... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea "Punct Termic", zona PTZ nr. 120 Romanilor, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO), L=6 m, cu BMPTi 125 A (FT-124-MAT) montat langa firida de retea.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17308882 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308882 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530451213/3 | 2023-06-14 | 0.02925 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02925 | 0
33863 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079966 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SC 10005 din LEA JT - str. Elena Vacarescu, zona PTZ nr. 29 str. Minerului, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17577591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17577591 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530149385/4 | 2023-06-08 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
33864 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | PTA2065 MOARA TOMNATICBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17646631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512796600/3 | 2023-06-26 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33865 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017214 | 0,4 | T 41773 | T 41773Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17679027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679027 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514039477/2 | 2023-06-29 | 0.016875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016875 | 0
33866 | LABORATOR INGHETATA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.020091 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | PCZ 5146 BALTA LATABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17458167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514139164/2 | 2023-06-11 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
33867 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049774 | 0,4 | PTA 231 UM BARU MARE | PTA 231 UM BARU MAREBransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532490230/2 | 2023-06-28 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
33868 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030355 | 0,4 | T 52078 | T 52078Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17237488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513515712/3 | 2023-06-07 | 0.002974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002974 | 0
33869 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 52125 | T 52125Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17713989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514194941/2 | 2023-06-26 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33870 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01499 | 0,4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | T2854 BRUTARIE GATAIABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17555831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514185356/2 | 2023-06-06 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33871 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099919 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MAREBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514141897/2 | 2023-06-20 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
33872 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012915 | 0,4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRISBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17712604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17712604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522518387/2 | 2023-06-29 | 0.012657 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012657 | 0
33873 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | PTA 8645 SIMBATENI MURESBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521579338/3 | 2023-06-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33874 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090962 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | PTA 11014 BISERICA COMLAUSBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522339805/3 | 2023-06-24 | 0.008908 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008908 | 0
33875 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,23 | PTA 1092 STREI | PTA 1092 STREIBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17520889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532357827/3 | 2023-06-25 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
33876 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014999 | 0,4 | T 1783 | T 1783Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514159762/2 | 2023-06-20 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
33877 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 12312 | T 12312Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17671940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671940 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514190778/2 | 2023-06-21 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
33878 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01218 | 0,4 | T 51740 | T 51740Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678596 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510724654/3 | 2023-06-29 | 0.011745 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011745 | 0
33879 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T2684 COM. JEBEL | T2684 COM. JEBELBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512441720/3 | 2023-06-28 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
33880 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029982 | 0,4 | 7606 CABANA | 7606 CABANAExista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7606, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17153453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540438151/4 | 2023-06-19 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
33881 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017008 | 0,4 | T 5505 SAT HODOS | T 5505 SAT HODOSBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514182421/2 | 2023-06-07 | 0.016655 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016655 | 0
33882 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081825 | 0,4 | PTA 3 VULCAN | PTA 3 VULCANBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17552914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532082574/3 | 2023-06-08 | 0.007826 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007826 | 0
33883 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 2.5974 | 0,4 | TC4354 CARPATI-2 | TC4354 CARPATI-2Exista bransament trifazat subteran, realizat cu cablu ACYAbY 3x150+70, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTZ 4354, 20/0,4kV, 400KVA pana la o firida E1+M, cu intreruptor tetrapolar 250A, reglaj Ir=160A, si grup de masura cu TC 150/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect, integrat in sistemul de telecitire.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541679799/3 | 2023-06-29 | 0.0955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0955 | 0
33884 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058475 | 0,4 | T 51721 | T 51721Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201120/2 | 2023-06-27 | 0.005723 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005723 | 0
33885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0097165 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 4 din LEA JT - str. Motilor, zona PTZ nr. 59 Complex Cuza Voda, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17565102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530750394/4 | 2023-06-13 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
33886 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060025 | 0,4 | T 51955 | T 51955Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510382463/3 | 2023-06-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33887 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049184 | 0,4 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNABransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17436870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520032263/3 | 2023-06-11 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
33888 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0073557 | 0,4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLETBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521484759/3 | 2023-06-02 | 0.007133 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007133 | 0
33889 | Magazin alimentar | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010095 | 0,4 | T 52189 | T 52189Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17563619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563619 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513158579/3 | 2023-06-02 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | PTAB 4 RACOVA BRADBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619006 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530737951/3 | 2023-06-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33891 | Prosumator Stoica Costel 1710918173161 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069952 | 0,4 | PTA 3426 ARAD COLONISTILOR-ECONOMU | PTA 3426 ARAD COLONISTILOR-ECONOMUBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522234641/3 | 2023-06-08 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
33892 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 13 VALEA BRAD | PTZ 13 VALEA BRADBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530812461/3 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33893 | PROSUMATOR VESA GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521581735/3 | 2023-06-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33894 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032385 | 0,4 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MAREBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513227149/3 | 2023-06-16 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33895 | PROSUMATOR SPATARIU DORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,4 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | PTA 3888 ZADARENI COM 3Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521803136/3 | 2023-06-08 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
33896 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIEBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520552697/3 | 2023-06-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33897 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005047 | 0,4 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | PTA 5773 MANASTIUR BUFETBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17667096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513326497/3 | 2023-06-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33898 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098114 | 0,4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | T 2505 IANOVA COMUNA IIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513306866/3 | 2023-06-22 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
33899 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059474 | 0,4 | PTZ 26 VATA | PTZ 26 VATABransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530848628/3 | 2023-06-21 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
33900 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029998 | 0,4 | T1894 COMLOSULUI | T1894 COMLOSULUIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17668224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513318702/3 | 2023-06-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33901 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | PTA 3610 HORIA COM 1Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521490037/3 | 2023-06-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33902 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060466 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | T 2329 CERNATEAZ COM. IBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511565030/3 | 2023-06-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33903 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTB 4505 CURTICI | PTB 4505 CURTICIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520780229/3 | 2023-06-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33904 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059964 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17723838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723838 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522360371/3 | 2023-06-26 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
33905 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,4 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMINBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17696803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17696803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521667617/3 | 2023-06-22 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33906 | CEF MIHAESCU VIORICA INTERPRINDERE INDIVIDUALA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009993 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | PTZ 21 COMPETROL HATEGBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17713727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532290597/3 | 2023-06-30 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
33907 | Generator fotovoltaic - Prosumator Husar Calin Marius | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | PTB 3219 ARAD GORUNULUIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17707716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707716 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520529680/3 | 2023-06-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33908 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099959 | 0,4 | T 2278 CALACEEA COM. | T 2278 CALACEEA COM.Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17712557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17712557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513323393/3 | 2023-06-29 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
33909 | Generator fotovoltaic - Prosumator Stoica Ovidiu Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | PTA 3613 LIVADA COM 1Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17718593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718593 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288819/3 | 2023-06-29 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
33910 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 10052 APATEU | PTA 10052 APATEUBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17727660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520979544/3 | 2023-06-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33911 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080017 | 0,4 | T 51938 | T 51938Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569598 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513341214/3 | 2023-06-11 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33912 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 8029 CAPRUTA | PTA 8029 CAPRUTABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521894743/3 | 2023-06-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33913 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | PTA 8514 ZABRANI COMUNA IIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579579 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521545858/3 | 2023-06-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33914 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17567757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522018618/3 | 2023-06-06 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
33915 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | PTA 3451 ARAD PRISLOPBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522059365/3 | 2023-06-12 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33916 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520393982/3 | 2023-06-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33917 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057369 | 0,23 | PTA169 TELIUCUL SUP. | PTA169 TELIUCUL SUP.Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531038462/3 | 2023-06-28 | 0.005595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005595 | 0
33918 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520581644/3 | 2023-06-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33919 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | PTA 3637 SINLEANI COM 3Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522374051/3 | 2023-06-08 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
33920 | PROSUMATOR IOVUTA SEBASTIAN-CORNEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | PTA 8593 MINIS COMUNA IIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522290340/3 | 2023-06-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33921 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079968 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | PTZ 5 LICEU BRADBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17677992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532262732/3 | 2023-06-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
33922 | CEF ARDELEAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005147 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | T 2313 ALTRINGENBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513558641/3 | 2023-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33923 | FARMACIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059975 | 0,4 | PTZ 10877 CHISINEU CRIS D7 BLOCURI TEILO | PTZ 10877 CHISINEU CRIS D7 BLOCURI TEILOBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521318520/3 | 2023-06-16 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
33924 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039982 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | PTAB 14 CALUGARENI DEVABransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17691328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691328 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530142793/3 | 2023-06-30 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
33925 | PROSUMATOR DAVID GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | PTA 8650 CUVIN POMPEBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17747320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521541450/3 | 2023-06-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33926 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 15 MESTEACAN SAT | PTZ 15 MESTEACAN SATBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17587199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530835028/3 | 2023-06-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33927 | PROSUMATOR FULGE-PAVEL MARIUS-BENIAMIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044962 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | PTB 1906 ARAD VISINULUI TCBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736929 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522215594/3 | 2023-06-29 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
33928 | Locuinta/TIGANASU ELENA/CNP 2581104022806/AFM PROGRAM CASA VERDE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033189 | 0,4 | PTA 10137 CERMEI | PTA 10137 CERMEIBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520966180/3 | 2023-06-29 | 0.003244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003244 | 0
33929 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099954 | 0,4 | PTA 11008 MOARA SIMAND | PTA 11008 MOARA SIMANDBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17747372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980480/3 | 2023-06-29 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00977 | 0
33930 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0031794 | 0,4 | PTA 3395 CERBIA I-Z | PTA 3395 CERBIA I-ZBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531088973/3 | 2023-06-11 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
33931 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7501 SICHEVITA | 7501 SICHEVITAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE 4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7501, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17511268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541177815/3 | 2023-06-06 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 2134 ISCIP TURDAS / LEA IMO-ZAVOI | PTA 2134 ISCIP TURDAS / LEA IMO-ZAVOIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501427 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513473535/3 | 2023-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33933 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0089964 | 0,4 | 6058 ICAS | 6058 ICASExista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17502765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502765 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541464937/3 | 2023-06-26 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
33934 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 1002 OV CALAN | PTZ 1002 OV CALANBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530561529/3 | 2023-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1092 STREI | PTA 1092 STREIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17480104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530913115/3 | 2023-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33936 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTA 18 TABARA SEVERIN | PTA 18 TABARA SEVERINBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17496284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530444024/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33937 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0065371 | 0,4 | 7427 PECINISCA 3 | 7427 PECINISCA 3Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10002 aflat in proprietate, langa poarta de intrare, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7427, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, cu contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540683872/3 | 2023-06-06 | 0.006407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006407 | 0
33938 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | PTA 3870 SAGU COM 2Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17506552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521761162/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33939 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0061577 | 0,4 | PTA 90 RAU DE MORI | PTA 90 RAU DE MORIBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531011025/3 | 2023-06-07 | 0.006036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006036 | 0
33940 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050929 | 0,4 | T 11835 DUDESTII VECHI | T 11835 DUDESTII VECHIBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512615914/3 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
33941 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029948 | 0,23 | PTZ 17 HATEG | PTZ 17 HATEGBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17551310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530577515/3 | 2023-06-11 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33942 | PROSUMATOR SAUCA JURCHELA LAURA DIANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIEBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521329690/3 | 2023-06-11 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
33943 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080917 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | T 2594 GHIRODA DUNAREABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17546978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513205202/3 | 2023-06-07 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
33944 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 4422 BREBU CENTRU | 4422 BREBU CENTRUExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541026267/3 | 2023-06-15 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAUBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17564523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531167713/3 | 2023-06-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
33946 | PROSUMATOR RUS DANIELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0064954 | 0,4 | PTA 9511 SIRIA | PTA 9511 SIRIABransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17561912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520897015/3 | 2023-06-11 | 0.00627 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00627 | 0
33947 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,4 | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIR | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIRBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531149296/3 | 2023-06-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
33948 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029968 | 0,23 | PTA 236 PETROS | PTA 236 PETROSBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17543161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531316843/3 | 2023-06-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33949 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | PTA 5038 TRANDAFIRILORBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17561806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513310311/3 | 2023-06-11 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33950 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1049 MACEU | PTA 1049 MACEUBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17554823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531305199/3 | 2023-06-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33951 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUIBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520329284/3 | 2023-06-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
33952 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | 9072 AGADICI | 9072 AGADICIExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9072, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat, montat in nisa perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620923 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541073067/3 | 2023-06-20 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33953 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0040033 | 0,4 | T 11748 | T 11748Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615656 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513031377/3 | 2023-06-21 | 0.003915 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003915 | 0
33954 | PROSUMATOR DOBRITY ADRIAN MARCEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069952 | 0,23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522226541/3 | 2023-06-07 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
33955 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 51721 | T 51721Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17607950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513077254/3 | 2023-06-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33956 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,23 | 9062 CICLOVA ROMANA | 9062 CICLOVA ROMANAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9062, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in hol, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17605968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17605968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540849113/3 | 2023-06-16 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33957 | Ferma+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059088 | 0,4 | PTA 2064 TOMNATIC | PTA 2064 TOMNATICBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17598736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17598736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513520336/3 | 2023-06-09 | 0.005792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005792 | 0
33958 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGABransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618330 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387134/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33959 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 144 OITUZ DEVA | PTZ 144 OITUZ DEVABransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616964 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530153054/3 | 2023-06-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33960 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTZ 18 HATEG | PTZ 18 HATEGBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530590543/3 | 2023-06-16 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33961 | CEF DMO | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009993 | 0,4 | PTA 6 SMA HATEG | PTA 6 SMA HATEGBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531494301/2 | 2023-06-16 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
33962 | Sediu social+CFV | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 9517 GALSA3 | PTA 9517 GALSA3Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521264441/3 | 2023-06-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
33963 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tirle Petru Aurelian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | PTA 3628 SANLEANI COM 2Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617611 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617611 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807107/3 | 2023-06-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
33964 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029948 | 0,23 | 4420 VALEADENI | 4420 VALEADENIExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4420, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540739964/3 | 2023-06-22 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
33965 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | PTA 1562 COM 1 CENEIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513047004/3 | 2023-06-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33966 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | PTA 2071 OPRISESTI / LEA ORASTIE-BALOMIR | PTA 2071 OPRISESTI / LEA ORASTIE-BALOMIRBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513067130/3 | 2023-06-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33967 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTZ 16 HATEG | PTZ 16 HATEGBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530576301/3 | 2023-06-29 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33968 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTZ 17 HATEG | PTZ 17 HATEGBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530577751/3 | 2023-06-16 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTB 8868 USUSAU | PTB 8868 USUSAUBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620309 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521557525/3 | 2023-06-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33970 | Generator fotovoltaic - Prosumator Nagy-Gyuris Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0060576 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | PTA 4112 NADLAC SPANICERBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617211 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823194/3 | 2023-06-25 | 0.005929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005929 | 0
33971 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032345 | 0,23 | 9020 GRADINARI | 9020 GRADINARIExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9020, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat, montat in nisa perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540858427/3 | 2023-06-19 | 0.002975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002975 | 0
33972 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078153 | 0,4 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520843757/3 | 2023-06-07 | 0.007564 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007564 | 0
33973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUSBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17604474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531210150/3 | 2023-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33974 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618255 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521422054/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33975 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | T 12310 | T 12310Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513156779/3 | 2023-06-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
33976 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034637 | 0,4 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | PTA 4131 NADLAC BLOCURI OBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17616478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616478 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521836244/3 | 2023-06-16 | 0.003386 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003386 | 0
33977 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | PTAB 14 CALUGARENI DEVABransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17620419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620419 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530147710/3 | 2023-06-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33978 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530763556/3 | 2023-06-15 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
33979 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059376 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | T 12379 DOMNITEI MARIUSBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662952 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513296213/3 | 2023-06-25 | 0.005331 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005331 | 0
33980 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032385 | 0,4 | PTA 1069 TARSA 1 | PTA 1069 TARSA 1Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532261270/3 | 2023-06-20 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
33981 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T2637 COM. BANLOC | T2637 COM. BANLOCBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17660997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513041491/3 | 2023-06-27 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
33982 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062975 | 0,4 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | PTA 3424 ARAD FRUMOASABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520551225/3 | 2023-06-20 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
33983 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010015 | 0,4 | T1813 DECEBAL | T1813 DECEBALBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17663759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512592277/3 | 2023-06-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33984 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 9513 SIRIA CRR1 | PTA 9513 SIRIA CRR1Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17655886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521117370/4 | 2023-06-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33985 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORIIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520293307/3 | 2023-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
33986 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032987 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | PTZ 10100 INEUBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17663865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520750923/3 | 2023-06-25 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33987 | PROSUMATOR SANTA LAURA VASILICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINISBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522354048/3 | 2023-06-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
33988 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGESBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522003645/3 | 2023-06-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
33989 | PROSUMATOR DRAGOS MIHAELA RUNDINELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | PTA 8556 PAULIS HALTABransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521588833/3 | 2023-06-26 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33990 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RABransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522370642/3 | 2023-06-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
33991 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059975 | 0,4 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | PTA 10837 ZERIND CIMITIRBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521679182/3 | 2023-06-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
33992 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036025 | 0,4 | PTA 5336 SECAS | PTA 5336 SECASBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17666359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513530977/3 | 2023-06-21 | 0.003527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003527 | 0
33993 | PROSUMATOR TIMIS GABRIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | PTZ 3592 VLADIMIRESCUBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653450 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522375647/3 | 2023-06-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
33994 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032987 | 0,4 | PTA 10767 CAP PIL | PTA 10767 CAP PILBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521461552/3 | 2023-06-16 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
33995 | PENSIUNE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILORBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521379505/3 | 2023-06-15 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
33996 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T2684 COM. JEBEL | T2684 COM. JEBELBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512436128/3 | 2023-06-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
33997 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0089962 | 0,4 | PTA 3369 PIATA DOBRA I-C | PTA 3369 PIATA DOBRA I-CBransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531098479/3 | 2023-06-21 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
33998 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049183 | 0,23 | T 51830 | T 51830Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17661014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513237421/3 | 2023-06-13 | 0.004817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004817 | 0
33999 | PROSUMATOR BOGD?NEL VASILE FLORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU IBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521424225/3 | 2023-06-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
34000 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,4 | PTA 78 SARMI 3 | PTA 78 SARMI 3Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17664442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530937043/3 | 2023-06-25 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
34001 | PROSUMATOR MAYER SIEGFRIED-EMERIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520604729/3 | 2023-06-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
34002 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 9053 SASCA MONTANA | 9053 SASCA MONTANAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9053, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540845793/3 | 2023-06-30 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17655529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655529 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520828794/3 | 2023-06-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34004 | Prosumator Patko Robert | Fotovoltaic | ARAD | 0.0060558 | 0,4 | PTA 4549 IRATOS COM II | PTA 4549 IRATOS COM IIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17723197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723197 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522311119/3 | 2023-06-26 | 0.005839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005839 | 0
34005 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004994 | 0,23 | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC IND | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC INDBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17712617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17712617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513385874/3 | 2023-06-29 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
34006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 41709 | T 41709Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17708354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512898311/3 | 2023-06-26 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34007 | SISTEM FOTOVOLTAICE SECULI IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4566 VARIASUL MARE SOC. AGR. | PTA 4566 VARIASUL MARE SOC. AGR.Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17712829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17712829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521259445/3 | 2023-06-29 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34008 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T2876 VOITENI COMUNA | T2876 VOITENI COMUNABransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17768402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768402 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512314022/3 | 2023-06-30 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
34009 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNABransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521565995/3 | 2023-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34010 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049976 | 0,4 | PTA 188 NANDRU | PTA 188 NANDRUBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17463229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531052705/3 | 2023-06-06 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
34011 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029968 | 0,4 | PTA 236 PETROS | PTA 236 PETROSBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17472340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531008571/3 | 2023-06-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
34012 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080458 | 0,4 | T 51743 | T 51743Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462827 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513247129/3 | 2023-06-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34013 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004998 | 0,23 | 4671 DOGNECEA SCHMELTZ | 4671 DOGNECEA SCHMELTZExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE 10 din fata casei de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4671, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17462616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540759898/3 | 2023-06-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34014 | casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029968 | 0,4 | 7816 BOZOVICI LUNCAVIS | 7816 BOZOVICI LUNCAVISExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.1 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7816, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17464543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541091203/4 | 2023-06-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
34015 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062975 | 0,4 | PTB 10598 SEBIS | PTB 10598 SEBISBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17539684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522080954/4 | 2023-06-07 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
34016 | punct de lucru+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00617 | 0,23 | T 5511 MOARA SACOSUL MARE | T 5511 MOARA SACOSUL MAREBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17536370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512231873/3 | 2023-06-12 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006 | 0
34017 | CENTRALA ELECTRICA TRIFAZATA 5 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T 5188 | T 5188Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17516206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17516206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513463893/3 | 2023-06-06 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
34018 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039976 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | PTA 10037 BELIUBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521166228/3 | 2023-06-07 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00388 | 0
34019 | IMOBIL CU INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0092616 | 0,4 | PTA 9511 SIRIA | PTA 9511 SIRIABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527265 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522322953/3 | 2023-06-06 | 0.009079 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009079 | 0
34020 | Sistem fotovoltaic locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,23 | PTA 9629 NADAS | PTA 9629 NADASBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17518461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17518461 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521150366/3 | 2023-06-11 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
34021 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045492 | 0,4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | PTA2065 MOARA TOMNATICBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17537090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513242326/3 | 2023-06-11 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
34022 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10164 BELIU | PTA 10164 BELIUBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17541609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521168466/3 | 2023-06-07 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
34023 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059964 | 0,23 | T 52087 | T 52087Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17527277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513515543/3 | 2023-06-07 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
34024 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006678 | 0,4 | 9047 RUSOVA NOUA | 9047 RUSOVA NOUAExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9047, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17522453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541581476/3 | 2023-06-08 | 0.006351 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006351 | 0
34025 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047612 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513065240/3 | 2023-06-07 | 0.004658 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004658 | 0
34026 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,4 | 4001 LEND | 4001 LENDExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4001, 6/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17518680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17518680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540167868/3 | 2023-06-06 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34027 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048563 | 0,4 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17540745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521270303/3 | 2023-06-11 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
34028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | PTA 49 LUNCOIUL DE JOSBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532311467/3 | 2023-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34029 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,4 | 7556 STR 1 MAI | 7556 STR 1 MAIExista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7556, 20/0,4kV, 160KVA, cu stalp intermediar SE4 montat la limita proprietatii si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17533448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533448 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540541022/3 | 2023-06-27 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
34030 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029947 | 0,4 | T 1776 | T 1776Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512825579/3 | 2023-06-09 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
34031 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032763 | 0,23 | PTA 213 BARASTI | PTA 213 BARASTIBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530979757/3 | 2023-06-13 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
34032 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILORBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17590099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520276779/3 | 2023-06-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
34033 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079968 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODABransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17577321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17577321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530736916/3 | 2023-06-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34034 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA IIIBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583646 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583646 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513229253/3 | 2023-06-07 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34035 | Locuinta+ CEF prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTA 145 STEJAREL | PTA 145 STEJARELBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530900649/3 | 2023-06-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34036 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELORBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17587170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522072539/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34037 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | T 1527 CHECEA COM 1Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17591733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17591733 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512514507/3 | 2023-06-09 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34038 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049949 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | T 5507 DAROVA NOUABransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513325182/3 | 2023-06-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
34039 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | PTA 4038 PECICA JUNCANBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17586391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521604203/3 | 2023-06-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
34040 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033569 | 0,4 | PTA 10502 SEBIS | PTA 10502 SEBISBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17595562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521202847/3 | 2023-06-14 | 0.003193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003193 | 0
34041 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060966 | 0,4 | T 5647 | T 5647Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512911902/3 | 2023-06-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34042 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 1005 OV CALAN | PTZ 1005 OV CALANBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581342 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530596505/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34043 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | T 51727 | T 51727Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17583086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513558023/3 | 2023-06-08 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
34044 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059935 | 0,4 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIMBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17588819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513270642/3 | 2023-06-08 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
34045 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 8597 CONOP COMUNA III | PTA 8597 CONOP COMUNA IIIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17567555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521560079/3 | 2023-06-08 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
34046 | TIPOGRAFIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17579347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521384387/3 | 2023-06-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
34047 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 9114 RACHITOVA | 9114 RACHITOVAExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9114, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17572975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540824341/4 | 2023-06-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34048 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032518 | 0,4 | PTB 9423 INEU MOARA CU NOROC TC | PTB 9423 INEU MOARA CU NOROC TCBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17595597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521154977/4 | 2023-06-19 | 0.00309 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00309 | 0
34049 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINIIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17578916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17578916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520368232/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34050 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8025 JULITA CAP | PTA 8025 JULITA CAPBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17595007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521881053/3 | 2023-06-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
34051 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079968 | 0,4 | PTZ 111 CT EMINESCU DEVA | PTZ 111 CT EMINESCU DEVABransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17585273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585273 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531462339/3 | 2023-06-20 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34052 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079152 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TCBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520246866/3 | 2023-06-11 | 0.007662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007662 | 0
34053 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 4323 STR. PANDURILOR | 4323 STR. PANDURILORExista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17589570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540387312/3 | 2023-06-13 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34054 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10130 BOCSIG | PTA 10130 BOCSIGBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520935883/3 | 2023-06-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
34055 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAUBransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531174306/4 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34056 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057967 | 0,4 | T 11711 | T 11711Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513194951/3 | 2023-06-19 | 0.005585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005585 | 0
34057 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 8541 SOIMOS | PTA 8541 SOIMOSBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17643098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520854085/3 | 2023-06-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34058 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005047 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513313965/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34059 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522376895/3 | 2023-06-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34060 | Generator fotovoltaic - Prosumator Suciu Ioan Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIEBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520825926/3 | 2023-06-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
34061 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAUBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531174317/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34062 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocris Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | PTA 4111 NADLAC HORTIBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522047946/3 | 2023-06-08 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34063 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0063678 | 0,4 | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJ | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17626875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531262450/3 | 2023-06-19 | 0.006242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006242 | 0
34064 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTZ 1002 ARAD VOPSELE TIMIS | PTZ 1002 ARAD VOPSELE TIMISBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520358950/3 | 2023-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
34065 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10539 CUIED | PTA 10539 CUIEDBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521010653/3 | 2023-06-08 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34066 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ile Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | PTA 8645 SIMBATENI MURESBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521532933/3 | 2023-06-09 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
34067 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010095 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAUBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17640819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511481330/3 | 2023-06-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
34068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | PTA 49 LUNCOIUL DE JOSBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17644003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530815655/3 | 2023-06-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34069 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098358 | 0,4 | T 2476 SANMIHAIUL GERMAN COMUNA | T 2476 SANMIHAIUL GERMAN COMUNABransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513240188/3 | 2023-06-20 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
34070 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10531 BUTENI | PTA 10531 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647063 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521238958/3 | 2023-06-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34071 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0037781 | 0,4 | PTA 1155 PAULIS SAT D-P | PTA 1155 PAULIS SAT D-PBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17626976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532285771/3 | 2023-06-19 | 0.003703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003703 | 0
34072 | Locuinta - Costea Bogdan - CNP 1800417020103 - programul casa verde - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIUBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520597393/3 | 2023-06-12 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34073 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 10531 BUTENI | PTA 10531 BUTENIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17646938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646938 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521321085/3 | 2023-06-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34074 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237496/3 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34075 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0095513 | 0,4 | PTA 15 VULCAN | PTA 15 VULCANBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17627152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532043515/3 | 2023-06-19 | 0.009363 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009363 | 0
34076 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10553 BUTENI | PTA 10553 BUTENIBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639281 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236215/3 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34077 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | PCZ 5084 PREFECTURABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511841150/3 | 2023-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34078 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080958 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | T 12306 MONLANDYSBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17628271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628271 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513450215/3 | 2023-06-14 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34079 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029984 | 0,4 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOVBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530719423/3 | 2023-06-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
34080 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520297121/3 | 2023-06-08 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
34081 | Generator fotovoltaic - Prosumator Lorincz Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | PTB 8562 GHIOROC CENTRUBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521331840/3 | 2023-06-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
34082 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10532 BUTENI | PTA 10532 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521269558/3 | 2023-06-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34083 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | PTA 8514 ZABRANI COMUNA IIBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638004 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521545566/3 | 2023-06-08 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
34084 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sproch Sorin Ivan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 4121 NADLAC POSTA | PTA 4121 NADLAC POSTABransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17670167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840788/3 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34085 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0091943 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TCBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17684077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522028899/3 | 2023-06-20 | 0.008916 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008916 | 0
34086 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029998 | 0,4 | T1813 DECEBAL | T1813 DECEBALBransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17691557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513259593/3 | 2023-06-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34087 | Generator fotovoltaic Aftene Eugenia | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | PTA 9526 PINCOTABransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672608 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520877215/3 | 2023-06-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
34088 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTZ 8638 LIPOVA BLOC STR.TIMISORII | PTZ 8638 LIPOVA BLOC STR.TIMISORIIBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520826084/3 | 2023-06-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34089 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030978 | 0,4 | PTAB 22337 | PTAB 22337Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513203020/3 | 2023-06-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34090 | LOCUINTA/HERBEI ELENA/2831215014677/PROGRAMUL CASA VERDE - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033189 | 0,4 | PTB 3665 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 3 | PTB 3665 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 3Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522362700/3 | 2023-06-19 | 0.003244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003244 | 0
34091 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10029 INEU | PTA 10029 INEUBransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17671781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520756840/3 | 2023-06-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34092 | PROSUMATOR BICHICEAN GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZULBransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17676794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520844062/3 | 2023-06-28 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
34093 | LOCALITATE + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | T 2594 GHIRODA DUNAREABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513277010/3 | 2023-06-26 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
34094 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 10531 BUTENI | PTA 10531 BUTENIBransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521233627/3 | 2023-06-16 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34095 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0084958 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | T12400 GHIRODA LUNCANIBransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17676800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511641439/3 | 2023-06-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34096 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 185 GALATI | PTA 185 GALATIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17691664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531011058/3 | 2023-06-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34097 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059876 | 0,4 | PTA 8012 CAPRIOARA | PTA 8012 CAPRIOARABransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521872187/3 | 2023-06-29 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
34098 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 4075 SEITIN COM II IANCU | PTA 4075 SEITIN COM II IANCUBransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522212883/3 | 2023-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34099 | PROSUMATOR MICULIT ADRIAN-NICOLAE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTB 1903 ARAD DOINEI TC | PTB 1903 ARAD DOINEI TCBransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17756361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520526531/3 | 2023-06-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
34100 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050429 | 0,4 | T 51830 | T 51830Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513189674/3 | 2023-06-30 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
34101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,4 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17501087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530777371/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34102 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011995 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVABransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17557685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531270167/3 | 2023-06-08 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
34103 | 7 DIN 7 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059976 | 0,4 | PTAB 176 SPAR DEVA | PTAB 176 SPAR DEVA... Circuit electric trifazat subteran (3x150+95N mmp, L=225 m) racordat in tabloul de distributie al PTAB 176 Spar Deva; bransament trifazat (3x150+95N mmp Al, L=10 m); BMPTi 160 A montat pe postament de beton; grup de masura format din 3 transformatoare de curent (150/5) si contor de energie electrica activa si reactiva trifazat 3x230/400 V, 5-20 A, cu curba de sarcina si interfata transmisie date... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532362711/4 | 2023-06-13 | 0.058788 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058788 | 0
34104 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056681 | 0,4 | PTZ 57 TIMPLARIE BRAD | PTZ 57 TIMPLARIE BRAD... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10001 din LEA JT - str. Luncii, zona PTZ nr. 57 Tamplarie, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17569909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530734161/3 | 2023-06-15 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
34105 | CENTRU COMERCIAL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.081965 | 0,4 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3... Bransament electric trifazat alimentat din tabloul de distributie aferent PTS nr. 2118 Orastie (trafo 1), cu masura energiei electrice la PT.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17547813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531416439/3 | 2023-06-15 | 0.08026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.08026 | 0
34106 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005097 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | T12242 MOSNITA VECHEBransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17641640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513619290/2 | 2023-06-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
34107 | PROSUMATOR BURDAN GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17734623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522353610/3 | 2023-06-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
34108 | punct de lucru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZBransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520593096/3 | 2023-06-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
34109 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,4 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-CBransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17647905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531193464/3 | 2023-06-20 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34110 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 3321 BACEA I-Z | PTA 3321 BACEA I-ZBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17611364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531126763/3 | 2023-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34111 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081417 | 0,4 | T 21527 | T 21527Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17640388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512579733/3 | 2023-06-26 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
34112 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081825 | 0,4 | PTA 43 PETRILA | PTA 43 PETRILABransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17606344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531908301/3 | 2023-06-15 | 0.007826 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007826 | 0
34113 | CEF SIL GEL 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.030133 | 0,4 | PTA 1582 COMUNA 1 | PTA 1582 COMUNA 1Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17637802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512519951/3 | 2023-06-29 | 0.029395 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029395 | 0
34114 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | PTA 1056 BOSORODBransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530928885/3 | 2023-06-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34115 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGESBransament trifazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17591402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17591402 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270953/3 | 2023-06-09 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
34116 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 1074 BRETEA ROMANA | PTA 1074 BRETEA ROMANABransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530909143/3 | 2023-06-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34117 | Dascar | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.016993 | 0,4 | PTAB 15 BARITIU DEVA | PTAB 15 BARITIU DEVABransament trifazat subteran realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO) (L=2 m) si BMPT 40 A (FT-133-MAT) montat la limita de proprietate.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17599735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599735 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530141860/4 | 2023-06-30 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
34118 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520868619/4 | 2023-06-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
34119 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0050029 | 0,4 | T 2225 BECICHERECU MIC MOARA | T 2225 BECICHERECU MIC MOARABransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511492758/3 | 2023-06-19 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
34120 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | 6023 CAZARMII 2Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541549942/4 | 2023-06-22 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002938 | 0
34121 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODABransament monofazic existent.Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17662843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521662409/3 | 2023-06-16 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
34122 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080008 | 0,4 | T 51755 | T 51755Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511338779/3 | 2023-06-20 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
34123 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029986 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | PTA 235 VALEA MUNCELULUIBransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530984191/4 | 2023-06-27 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34124 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rosca Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINE | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINEBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520848741/4 | 2023-06-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
34125 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8051 SAVARSIN VALE II | PTA 8051 SAVARSIN VALE IIBransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17642471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521868160/4 | 2023-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34126 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0030937 | 0,4 | PTA 5744 AVION FAGET | PTA 5744 AVION FAGETBransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512052896/3 | 2023-06-20 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
34127 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T2658 GIERA COM. | T2658 GIERA COM.Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17702939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514192354/2 | 2023-06-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
34128 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012144 | 0,4 | T 22211 VILE II GIARMATA | T 22211 VILE II GIARMATABransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17696660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17696660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513701630/3 | 2023-06-22 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
34129 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005876 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17619607 | 2023-06-19 | 17619607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514220176/1 | 2023-06-30 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
34130 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | PTA2011 CENTRU PESAC | Bransament electric monofazat existentDin postul de transformare PTA 2011- 20/0,4 kV - 100 kVA prin intermediul unei LES j.t. existente si a unei firide existente , se va executa un bransament electric trifazat cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf. DC 4126/15) in lungime de 5 m din care(3m sapatura spatiu verde,1m BMPT,1m Firida) se va monta un BMPT-63A, conform FT_124_MAT prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu la limita de proprietate. Masura se va realiza cu un contor electronic trifazat. Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului . Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi si conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17543227 | 2023-06-02 | 17543227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512725972/2 | 2023-06-21 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
34131 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011658 | 0,4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17593123 | 2023-06-08 | 17593123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512180405/2 | 2023-06-22 | 0.011657 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011657 | 0
34132 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17487770 | 2023-06-01 | 17487770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520276331/2 | 2023-06-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
34133 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026427 | 0,4 | T2641 SAT SOCA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17573058 | 2023-06-06 | 17573058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514019666/2 | 2023-06-14 | 0.026426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026426 | 0
34134 | Locuinta/Prosumator: Palade Mircea Octavian CNP: 1670417020011 | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Loc de consum si producere existent.Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17504869 | 2023-06-02 | 17504869 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520575849/3 | 2023-06-20 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
34135 | SISTEM FOTOVOLTAIC 12,5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012345 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17250807 | 2023-06-07 | 17250807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510965268/3 | 2023-06-22 | 0.012245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012245 | 0
34136 | Spalatorie auto+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02695 | 20 | A20 BALASTIERA-LIPOVA AR | ... Loc de consum si producere existent, alimentat din LEA 20kV Lipova-Balastiera prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8823 (proprietate client)... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478625 | 2023-06-09 | 17478625 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522448334/3 | 2023-06-28 | 0.02495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02495 | 0
34137 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 10066 CERMEI | Loc de consum si producere existent.... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17486235 | 2023-06-06 | 17486235 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520963660/3 | 2023-06-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
34138 | GENERATOR FOTOVOLTAIC-HALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.09774 | 0,4 | PTZ 3088 ARAD ROSIORILOR TC | ... Loc de consum si producere existent, alimentat din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3088, din tabloul jt prin bransament trifazic subteran cu BMPTi-200A si contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect.... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649262 | 2023-06-14 | 17649262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522337140/3 | 2023-06-19 | 0.097724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097724 | 0
34139 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01176 | 0,4 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17571347 | 2023-06-13 | 17571347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521769373/3 | 2023-06-28 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
34140 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029111 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690929 | 2023-06-20 | 17690929 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511670341/3 | 2023-06-28 | 0.029101 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029101 | 0
34141 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019919 | 0,4 | P1397 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17513918 | 2023-06-02 | 17513918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511673995/3 | 2023-06-14 | 0.019918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019918 | 0
34142 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009796 | 0,4 | PTA 5347 OLOSAG SAT II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17581553 | 2023-06-09 | 17581553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513458482/3 | 2023-06-14 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
34143 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014696 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570618 | 2023-06-09 | 17570618 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512047722/3 | 2023-06-20 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
34144 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00981 | 0,4 | PTA 3437 ARAD FRUNZEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17674379 | 2023-06-20 | 17674379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522383859/3 | 2023-06-28 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0098 | 0
34145 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC 100KW - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.098 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | ... Punct de conexiune racordat la stalpul nr. 31A din LEA 20 kV Hateg - Zeicani prin racord subteran 20 kV realizat cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 70 m (60 m drum auto pavat - DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice din E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO). Masurarea consumului de energie electrica se va face prin contor electronic bidirectional 3*57/100 V, valori nominalecurent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta... Programare contor existent cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615914 | 2023-06-08 | 17615914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532490061/2 | 2023-06-14 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
34146 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | T 52226 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazul-montarea unui BMPTi 80A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=80A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, Montarea unui contor bidirectional ,programat pentru tarif de prosumator. BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17101053 | 2023-07-17 | 17101053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512883090/2 | 2023-11-03 | 0.048995 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048995 | 0
34147 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 10099 SICULA | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10099, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207610 | 2023-05-03 | 17207610 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011759
34148 | CEF Craiovan | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7569 PESCARI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7569, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM echipat cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 26 metri din care 10m coborare stalp si 16m pozat in sapatura pe domeniul public (12m sapatura pamant, 4m subtraversare drum asfaltat), racordat din stalpul nr.160 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7569, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul actual si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17206329 | 2023-04-24 | 17206329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540879194/2 | 2023-10-12 | 0.009765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009765 | 0
34149 | FERMA AGRICOLA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 0,4 | A20 DEZESTI-LUGOJ TM | Punct de conexiune de 20 kV nr. 5447, inseriat in LES 20 kV din LEA 20 kV Dezesti din statia 110/20 kV Lugoj ? stalp 26/98/4, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) cu delimitare si masura la 20 kV, cu grup de masura realizat cu TT=20/0,1 kV, TC=50/5A.-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. -In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice permanent conform specificatile oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448958 | 2023-07-17 | 17448958 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513466098/4 | 2023-10-06 | 0.39199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.39199 | 0
34150 | Restaurant Senator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.13815 | 20 | S20 REMETEA-PADUREA VERDE TM | Racord electric trifazat prin intermediul celulei de linie a Postului de Transformare T22344 care functioneaza la tensiunea de 20KV alimenatat din Statia Padurea Verde 110/20/10 KV prin intermediul cablului REMETEA . Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat prin masura idirecta.Postul de transformare este echipa cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC 50/5 A si TT 20KV/0,1KV.-Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existente. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17549612 | 2023-06-13 | 17549612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513485640/2 | 2023-12-12 | 0.13538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.13538 | 0.13538
34151 | Biserica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025425 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617640 | 2023-06-26 | 17617640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521372654/3 | 2023-10-04 | 0.024817 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024817 | 0
34152 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0156 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17618742 | 2023-07-03 | 17618742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511380697/3 | 2023-07-13 | 0.015283 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.015283 | 0
34153 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | ... Din LEA 20kV Pecica - Bujac prin racord 20kV la PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.4048, proprietate terti, cu instalatiile jt existente.... Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PT, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - realizare coloana jt din TD la BMPTi; - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665685 | 2023-07-03 | 17665685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522075543/3 | 2023-07-14 | 0.035279 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.035279 | 0
34154 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | ... Instalatie racordare existenta, contor electronic monofazat bidirectional existent in FDCP..Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3007, din LES 0.4kV, din firida imobil prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, in gang, langa FDCP existent, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare contor monofazat bidirectional existent in FCDP; - pozare pe perete cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din firida imobil la BMPm; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665624 | 2023-06-22 | 17665624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520169994/2 | 2023-12-12 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
34155 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00874 | 0,4 | T 2544 COM 2 OTVESTI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659855 | 2023-06-29 | 17659855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514225777/1 | 2023-11-21 | 0.00856 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00856 | 0
34156 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 1724 ? 20/0,4kV-160 kVA; Bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 32 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 15m spatiu verde,6m subtraversare drum ). - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de prosumator<(>,<)> intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659845 | 2023-06-26 | 17659845 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512996770/4 | 2023-11-29 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
34157 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05994 | 0,4 | PTA 5417 TOPOLOVAT SMA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711096 | 2023-07-12 | 17711096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512026505/3 | 2023-12-14 | 0.058736 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058736 | 0
34158 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.013 | 0,4 | 7549 POJEJENA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.87 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7549, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional, in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17716544 | 2023-07-18 | 17716544 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541162921/4 | 2023-11-08 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
34159 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | -... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu jt tetrapolar pentru montare aeriana, Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17701779 | 2023-07-06 | 17701779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520556275/2 | 2023-10-10 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
34160 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 2073 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773786 | 2023-07-25 | 17773786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532280169/3 | 2023-11-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
34161 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Loc de consum si producere existent.. .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17774134 | 2023-07-18 | 17774134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521963964/4 | 2023-10-10 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
34162 | RESTAURANT MILENIUM + CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0235 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | ... Bransament electric trifazat alimentat din cutia de distributie "Umrele", zona PTZ 59 Complex Cuza Voda, cu BMPT 50 A.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17849556 | 2023-07-25 | 17849556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531407743/3 | 2023-10-04 | 0.023029 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023029 | 0
34163 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator BRANC DOINA FLOAREA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 9587 SELEUS | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9587, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15967840 | 2023-02-17 | 15967840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520911720/2 | 2023-10-03 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
34164 | Zippe | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA2010 PESAC | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16037888 | 2023-06-22 | 16037888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512815411/2 | 2023-11-09 | 0.0191 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0191 | 0
34165 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 3 | 20 | A20 BRANESTI-FAGET TM | -Conform lucrarii : EEI-SS-737/2022-studiu de solutie-elaborat de S.C. ELECTROECHIPAMNET INDUSTRIAL S.R.L. si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 25/03/15.06.2022-solutia de racordare este Solutia 1: Racordarea intrare ? iesire in LEA 20kV Branesti circuitul de sus intre stalpii 2/56 si 2/57 alimentata din statia 110/20 kV Faget. I.Lucrari pe Tarif de Racordare : -plantarea 2 stalpi speciali unificati 12G31- 2 buc si intre stalpii 2/56 si 2/57 existenti in axul LEA 20kV Branesti. - echiparea stalpilor 12G31 (notati cu st 1 si 2) amplasati catre st 2/56 si catre st 2/57 cu coronament semiorizontal, consola terminala, legaturi duble de sustinere, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - realizare racord 20kV intrare ? ie?ire între stalpii proiectati 1,2 ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de 10m - montare LES dublu circuit (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 30m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii proiectati 1 si 2 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) conform specifica?iei EDB? 24 kV ? 400A ? 16 kA - 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, conform specifica?iei EDB 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0 ,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT ? 2 buc, - UP 2020 LITE ? 1 buc, - baterii acumulatori ? 2 buc, - TSA ? 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, - Swich?uri rugged CISCO IE?4000?-8S4G?E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (pus la dispozi?ie de OD); - Amplasare punct de conexiune-compartiment operator de re?ea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozi?ie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Branesti. II Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x95mmp cu lungimea de 0,2km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lâng? punctul de racordare ?i CEF; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT, MT, JT? si anume: - 1 celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat ? sosire CEF, cu func?ie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celul? trafo servicii interne, 24 kV ? 400 A ? 16 kA, gabarit normal cu izola?ie aer, echipat? cu separator de sarcin? ?i siguran?e fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instala?ia de iluminat, prize si instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întreruptor DG la DET prin dispecerul E?Distribu?ie. Punctul de Conexiuni va fi prev?zut cu priz? de legare la p?mânt combinat? interior-exterior, a c?rei rezisten?? de dispersie s? fie R < 4 ?. Pentru a asigura respectarea benzilor de tensiune standarizate in punctul de conexiune, in situatia functionarii la abatere de la schema normala, prin preluarea utilizatorilor pe LEA 20kV Lugoj (linia de bucla) ,CEF FAGET va fi echipat cu transformatoare de putere echipate cu reglaj automat al ploturilor.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09850054 | 2022-08-03 | 09850054 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 2.96
34166 | Spatii depozitare cereale | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | PTA2111 SAATEN UNION+COMUNA PESAC | Bransament electric trifazat existentSolutie propusa racord nou ( tip bransament LEA/LES, lungime , sectiune, BMP, tip contor, etc) ; - se va realiza un bransament LES nou trifazat la nivelul de tensiune 0 ,4 kV; - din C.D. a PTA 2111 20/0,4 kV ? 160 kVA, se va realiza un bransament cu cablu j.t. 3x50+25C in lungime de 10 m (2 m pe stalp PTA si 8m zona verde), pana la un BMPT 100A, echipat cu intreruptor 100A si reductori curent 250/5A ; - se va monta un contor trifazat bidirectional semidirect in BMPT nou proiectat;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181440 | 2023-01-19 | 14181440 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.04899
34167 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15481207 | 2023-04-20 | 15481207 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511681691/2 | 2023-10-10 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
34168 | Generator fotovoltaic -- Thellmann Claudius-Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17729329 | 2023-07-07 | 17729329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520307628/3 | 2023-07-21 | 0.01959 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01959 | 0
34169 | INSTALATIE SI RACORADARE LA SEN ETAPA 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.4 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura -Turnu, racordul LES 20kV spre PTA 1074, prin realizarea urm?toarelor lucr?ri: I. Lucr?ri finantate pe baza tarifului de racordare pl?tit de beneficiar la E-Distributie Banat : - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime de cca. 20m, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO, prin sectionarea si mansonarea LES 20kV existent, cu realizarea de mansoane conform DJ4387 RO si de terminale de interior conform DJ4456 RO, în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existent? intre SD1092-SP1074; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV? pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcin? în SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin? ? pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, conform DY803/4-UTM ed.3 <(>,<)> cu dou? TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0 ,5 si dou? TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului; - Compartimentul în care sînt amplasate instalatiile de racordare, trebuie s? permit? montarea de celule de linie, s? fie cu exploatare din interior si s? fie cu acces direct din exterior, din domeniul public. II. Lucr?ri finantate de E-Distributie Banat: - Realizarea grupului de m?surare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curb? de sarcin?, cu interfat? serial? RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de m?surare conformDMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât s? fie posibil? citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de c?tre consumator cît si de distribuitor; III. Lucr?ri finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Cl?direa punctului de alimentare 20kV cu dou? compartimente: 1.1 Compartiment Racordare cu exploatare din interior si cu acces direct din exterior, pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO si un gabarit care s? permit? montarea de inca o celula; sau: 1.2 Compartiment de racordare înglobat în constructie (cl?dire civil?), pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA care trebuie s? aib? caracteristicile structurale cel putin echivalente cu cele din prescriptiile ENEL DG 2091; Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cuajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termostat. 2. Compartiment Beneficiar pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la p?mânt a cl?dirii; - Celul? sosire cu un separator tripolar si a unui întrerup?tor automat fix (sau numai un întrerup?tor automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerup?torul va fi obligatoriu prev?zut cu sistem de protectie general? maximal? de curent si împotriva defectelor de punere la p?mînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA; - LES 20kV cît mai scurt? posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minim? 95 mmp, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare si celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; Realizarea instalatiei de utilizare. Asigurarea izol?rii fonice, a m?surilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fat? de eventualele inundatii sau acumul?ri de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului p?rtii de constructie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privat?, la limita de proprietate si va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de c?tre client a unei c?i de acces. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de c?tre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucr?rii, astfel încît s? permit? accesul pentru mentenant? si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16646285 | 2023-03-21 | 16646285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522543666/1 | 2023-11-01 | 0.3919 | Producator | 0.3919 | 0
34170 | Atelier+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0287 | 0,4 | PTA 166 EGCL BRAD | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat pozat aparent alimentat din cutia de distributie aferenta PTA nr. 166 EGCL Brad, cu realizarea urmatoarelor lucrari : - montare cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=3 m<(>,<)> - montare BMPTi 160 A (FT-124-MAT) pe stalpul cu postul de transformare; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor bidirectional de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17251475 | 2023-05-03 | 17251475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532150042/2 | 2023-11-03 | 0.028125 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028125 | 0
34171 | Shopping City Deva CEF 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 1.25 | 20 | A20 PRAKTIKER-IRUM DV | -Consumator existent,racordat din PC 189 Metro , alimentat din STATIA 110/20kV IRUM DEVA-A20 PRAKTIKER cu masura pe MT prin contor electronic trifazat In=5/20 A, Un=2x100 V, clasa de precizie 0.5S, cu curba de sarcina, interfata seriala RS232, cu sistem de teletransmisie, in montaj indirect 3xTC 50/5 A clasa 0.5 si 3xTT 20/0.1 kV din celula de masura . Solutie propusa:-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17235955 | 2023-04-13 | 17235955 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0
34172 | Shopping City Deva CEF 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 1.25 | 20 | A20 PRAKTIKER-IRUM DV | ..Consumator existent,racordat din PC 215 , alimentat din STATIA 110/20kV IRUM-A20 PRAKTIKER cu masura pe MT prin contor electronic trifazat In=5/20 A, Un=2x100 V, clasa de precizie 0.5S, cu curba de sarcina, interfata seriala RS232, cu sistem de teletransmisie, in montaj indirect prin 2xTT 20/0.1 kV, clasa precizie 0.5 si 2xTC 400/5A, clasa de precizie 0.2S. Contorul este amplasat într-o nisa a PC existent cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior.-Nu este cazul... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17235675 | 2023-04-13 | 17235675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532371182/2 | 2024-02-07 | 0 | Prosumator > 400 kW (fara debitare in retea) | 0 | 0
34173 | CEF Timisoara Shopping City-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 1 | 20 | S20 NR.8-FRATELIA TM | PC 20 kV T 52053 MALL-CARREFOUR SAGULUI (si T 52059-MALL SAGULUI) racordat prin LES 20 kV nr.8 din statia 110/20 kV Fratelia pentru alimentarea de baza si prin LES 20 kV nr.11 din statia 110/20 kV Musicescu pentru alimentarea de rezerva, cu 2 TT 20/0.1 kV si 2 TC 400/5 A - Grupuri de masurare de decontare a energiei electrice in montaj indirect-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17235324 | 2023-04-12 | 17235324 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0
34174 | Shopping City Deva CEF 3-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.875 | 20 | S20 BRICOSTORE-DEVA CFR DV | Consumator existent,racordat din PC 184 , alimentat din STATIA 110/20kV DEVA CFR-S20 BRICOSTORE cu masura pe MT prin contor electronic trifazat In=5/20 A, Un=2x100 V, clasa de precizie 0.5S, cu curba de sarcina, interfata seriala RS232, cu sistem de teletransmisie, in montaj indirect 3xTC 50/5 A clasa 0.5 si 3xTT 20/0.1 kV din celula de masura .-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17236250 | 2023-04-13 | 17236250 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0
34175 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 8575 ODVOS COMUNA I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17397476 | 2023-07-03 | 17397476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459246/2 | 2023-11-27 | 0.007815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007815 | 0
34176 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17391555 | 2023-06-15 | 17391555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511345137/2 | 2023-10-17 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
34177 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 40m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17421737 | 2023-06-13 | 17421737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521528714/2 | 2023-10-10 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
34178 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5411 COSTEI SMA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17542538 | 2023-06-02 | 17542538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513593471/2 | 2023-10-26 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
34179 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m trotuar; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17584187 | 2023-06-21 | 17584187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521770757/2 | 2023-10-04 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
34180 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2639 SAT LIVEZILE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580542 | 2023-06-19 | 17580542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513402751/3 | 2023-07-18 | 0.014695 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014695 | 0
34181 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 20 | A20 POMPE MURES-SINNICOLAU MARE TM | Racord electric trifazat existent realizat din LEA A20 Pompe Mures- Sanicolau Mare care este alimenatata din Statia Sanicolau Mare 110/20 kV .-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17646479 | 2023-06-26 | 17646479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512711944/2 | 2023-07-12 | 0.019595 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019595 | 0
34182 | Spor de putere locuinta Crisan Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.00981 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649726 | 2023-07-02 | 17649726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522315999/3 | 2023-07-18 | 0.009514 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009514 | 0
34183 | casa locuita | Fotovoltaic | ARAD | 0.00909 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694716 | 2023-07-11 | 17694716 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522243898/3 | 2023-10-18 | 0.008898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008898 | 0
34184 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2935 GRADINITA GATAIA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672541 | 2023-07-06 | 17672541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512357074/3 | 2023-10-10 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
34185 | HALA PRODUCTIE+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.07728 | 20 | A20 SERE-SIMERIA DV | Racord 20 kV si post de transformare (PTZ nr. 1289 Ferma 4 Barcea Mare, 20/0.4 kV, 2x630 kVA, proprietate utilizator), alimentate din LEA 20 kV Simeria Sere racordata la statia 110/20 kV Simeria, cu masura a energiei electrice in conexiune semidirecta montata pe joasa tensiune la PT.-... Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in transformator 20/0.4 kV. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17751315 | 2023-07-03 | 17751315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531476154/2 | 2023-07-26 | 0.075733 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.075733 | 0
34186 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17734128 | 2023-07-17 | 17734128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520326494/4 | 2023-10-04 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
34187 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,4 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875271 | 2023-07-25 | 17875271 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521713394/3 | 2023-10-04 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
34188 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulContor bidirec?ional programat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17455089 | 2023-06-02 | 17455089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513409961/3 | 2023-07-18 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
34189 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 12272 AGIS | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17570202 | 2023-06-26 | 17570202 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513165713/3 | 2023-07-18 | 0.005385 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005385 | 0
34190 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01215 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631438 | 2023-07-06 | 17631438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512897152/3 | 2023-07-18 | 0.011853 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011853 | 0
34191 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00375 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existent cu contor monofazat.-Nu este cazulNecesar inlocuire contor monofazat existent cu un contor bidirectional trifazat programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750670 | 2023-06-29 | 17750670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511405202/3 | 2023-07-06 | 0.00367 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00367 | 0
34192 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC IND | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17744095 | 2023-06-30 | 17744095 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512628424/2 | 2023-07-06 | 0.011755 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011755 | 0
34193 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07992 | 0,4 | T 12283 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulContor bidirectional existent,necesar reprogramare pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16530054 | 2023-06-08 | 16530054 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.078122
34194 | CEF RUSAN MARIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004875 | 0,23 | PTA 2076 AUREL VLAICU / LEA ORASTIE-BALO | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13559205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13559205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531171976/2 | 2023-07-27 | 0.004628 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004628 | 0
34195 | prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01566 | 0,4 | PTA 3361 ARAD UM GAI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent, in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14054491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14054491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522076690/1 | 2023-07-07 | 0.015346 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.015346 | 0
34196 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | T 21717 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15038781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15038781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513052101/2 | 2023-07-06 | 0.03518 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.03518 | 0
34197 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16565089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16565089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513243710/2 | 2023-07-27 | 0.035275 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.035275 | 0
34198 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16565225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16565225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513525533/2 | 2023-07-27 | 0.035275 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.035275 | 0
34199 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17225017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513891090/2 | 2023-07-12 | 0.002694 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002694 | 0
34200 | Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17254580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512843265/2 | 2023-07-06 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34201 | CEF IMMO ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.0902 | 0,4 | PTB 3396 ARAD ROMSTAL | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17373860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373860 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522269302/2 | 2023-07-03 | 0.088386 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.088386 | 0
34202 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17404451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531209800/3 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34203 | VREMESCU GHEORGHE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00486 | 0,23 | 7366 TOPLET 1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7366, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17422206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541222715/2 | 2023-07-11 | 0.004663 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004663 | 0
34204 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17434421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512800695/3 | 2023-07-06 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34205 | Hotel+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02852 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17448206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522065485/3 | 2023-07-11 | 0.02785 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.02785 | 0
34206 | Intercontinental Group | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09191 | 0,4 | T 11742 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452157 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511653814/2 | 2023-07-03 | 0.090067 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.090067 | 0
34207 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0245 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17452692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514091453/2 | 2023-07-03 | 0.024005 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024005 | 0
34208 | Locuinta+ casa CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17478217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521577820/3 | 2023-07-17 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34209 | CENTRALA FOTOVOLTAICA MONOFAZATA 6 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17490013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510842330/3 | 2023-07-03 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34210 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17495930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511446634/2 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34211 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4458 GARANA RASCRUCE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4458, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17503147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540253909/2 | 2023-07-21 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34212 | CEF MGA Tapiterie | Fotovoltaic | ARAD | 0.08 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17538441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521367197/2 | 2023-07-02 | 0.0783 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0783 | 0
34213 | STATIE DE POMPARE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.08 | 0,4 | PTA 10828 UZINA APA CRIS I | Instalatie racordare existenta..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17575382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17575382 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521368648/1 | 2023-07-24 | 0.078395 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.078395 | 0
34214 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,23 | PTA 89 TOMESTI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17600142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530856852/2 | 2023-07-06 | 0.003213 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003213 | 0
34215 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17602782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602782 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522059084/3 | 2023-07-19 | 0.00244 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00244 | 0
34216 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5051 DRAGALINA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17615768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512865090/2 | 2023-07-04 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34217 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Instalatie racordare existenta..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623470 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352529/2 | 2023-07-10 | 0.048999 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.048999 | 0
34218 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 1603 GRABAT ZOOT | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513162316/5 | 2023-07-12 | 0.019595 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019595 | 0
34219 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00981 | 0,4 | 6130 VAR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6130, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17626632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626632 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540969914/3 | 2023-07-03 | 0.009613 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009613 | 0
34220 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament monofazat subteran, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17629356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541598957/3 | 2023-07-04 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34221 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00765 | 0,4 | T 51739 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511719356/4 | 2023-07-02 | 0.007496 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007496 | 0
34222 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,4 | PTAB 22338 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512992765/1 | 2023-07-10 | 0.003946 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003946 | 0
34223 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511514034/3 | 2023-07-05 | 0.00382 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00382 | 0
34224 | SISTEM FOTOVOLTAIC 11,25KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01125 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513132942/3 | 2023-07-07 | 0.01102 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01102 | 0
34225 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17631836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532387819/3 | 2023-07-13 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34226 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dehelean Marius Dorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521584255/2 | 2023-07-02 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34227 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 3820 ALUNIS | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521712584/2 | 2023-07-02 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34228 | Complex Turistic +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.14 | 0,4 | PTB 9423 INEU MOARA CU NOROC TC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=600/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17636660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636660 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522295772/3 | 2023-07-04 | 0.1371 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.1371 | 0
34229 | SC Elias Capital SRL Casa de Vacanta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.024 | 0,4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x50+25C, in lungime de 225m, racordat din stalpul de tip SE4 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6162, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541704484/2 | 2023-07-12 | 0.02337 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.02337 | 0
34230 | hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.081 | 0,4 | T 52253 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17638309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638309 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513396674/2 | 2023-07-10 | 0.079375 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.079375 | 0
34231 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9076 CICLOVA ROMANA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9076, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor monofazat de inductie, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17639435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540816757/3 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34232 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 2200 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17645262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511631281/2 | 2023-07-05 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34233 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 6011 TEIUS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6011, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17648347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540570417/2 | 2023-07-04 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34234 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4400, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17649650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540246372/2 | 2023-07-04 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34235 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 7811 PRIGOR-1 | ... Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct..... Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541136001/3 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34236 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 7524 STR. MINERILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7524, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540435934/3 | 2023-07-05 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34237 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541554229/3 | 2023-07-04 | 0.00764 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00764 | 0
34238 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17651686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530439848/2 | 2023-07-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34239 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | ... Exista bransament monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic monofazat existent..... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652325 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541135459/2 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34240 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 9101 GARLISTE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9101, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540829201/3 | 2023-07-03 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34241 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 4642 BINIS | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4642, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17652959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541607543/3 | 2023-07-04 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34242 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.12 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17653171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541607891/3 | 2023-07-04 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34243 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 7835 MOCERIS | ... Exista bransament monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic monofazat existent..... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541115064/2 | 2023-07-10 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34244 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bejan Mihail Albert | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17654756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520326562/2 | 2023-07-04 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34245 | Hala + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 20 | A20 RASE USOARE-GAI AR | Instalatie racordare existenta..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17655106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522053077/2 | 2023-07-28 | 0.0587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0587 | 0
34246 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41724 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17655481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510834375/3 | 2023-07-05 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34247 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T2841 STAMORA GERMANA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17656578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656578 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512260796/2 | 2023-07-25 | 0.005389 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005389 | 0
34248 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4434 ZORLENTU MARE BISERICA | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4434, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541024197/3 | 2023-07-04 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34249 | CEF PE IMOBILUL TEREN - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540790387/3 | 2023-07-04 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34250 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9095 GIURGIOVA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9095, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete hol, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17657797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657797 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541064337/2 | 2023-07-03 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34251 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE10 capat de retea de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658164 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541632653/3 | 2023-07-04 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34252 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00322 | 0,4 | PTA 10516 IGNESTI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658467 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522343901/2 | 2023-07-07 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34253 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7501 SICHEVITA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.19 SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7501, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete hol, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541178333/2 | 2023-07-04 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34254 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 7812 PRIGOR-2 | ... Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7812, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electric trifazat..... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659618 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541138531/3 | 2023-07-04 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34255 | Sediu | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | ... Exista bransament trifaza, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7829, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electric trifazat..... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659654 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541658741/2 | 2023-07-03 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34256 | LOCUITA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 7543 RADIMNA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7543, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541156643/2 | 2023-07-04 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34257 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541135707/2 | 2023-07-07 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34258 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 9076 CICLOVA ROMANA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.56 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9076, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor trifazat de inductie in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17659680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540815688/2 | 2023-07-07 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34259 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005995 | 0,4 | 6216 CORNUTEL 2 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6216, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17660722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540914082/3 | 2023-07-07 | 0.005874 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005874 | 0
34260 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 6255 TRIAJ JUPA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.9 SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6255, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17660941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660941 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541670442/2 | 2023-07-07 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34261 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10772 COLONIE TIPARI | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17663332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521702561/2 | 2023-07-02 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 180 PUI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17664438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530989680/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34263 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9036 RACASDIA | ... Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9036, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-... Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17664899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664899 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540821966/2 | 2023-07-07 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34264 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.6 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540247171/3 | 2023-07-07 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34265 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22467 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665884 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513159817/2 | 2023-07-03 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34266 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00552 | 0,4 | PTA 3440 ARAD LUGOJULUI-GUTENBRUNN | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17667460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522230221/3 | 2023-07-05 | 0.00531 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00531 | 0
34267 | casa familiala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 3431 UMTF DOBRA I-C | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17667605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667605 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531111419/2 | 2023-07-04 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34268 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17667638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513454837/3 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34269 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat in interiorul coproprietatii, echipat cu contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17668139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668139 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541352067/3 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34270 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,23 | PTA2029 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17669437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512794945/2 | 2023-07-02 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34271 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | TC4013 MUNCITORESC | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4013, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 50A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17671510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671510 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540180807/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34272 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6128 GLIMBOCA CAP | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6128, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540532606/3 | 2023-07-12 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34273 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 12365 SOLARIS II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17672523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513427501/2 | 2023-07-03 | 0.005761 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005761 | 0
34274 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4441 BREBU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4441, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17674336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541026032/3 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34275 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7507 GORNEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7507, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17674447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541183991/3 | 2023-07-05 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34276 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 5 HATEG | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17675239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17675239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499284/2 | 2023-07-13 | 0.00782 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00782 | 0
34277 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 7318 V. BOLVASNITA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7318, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu dijunctor bipolar 30A si contor monofazat de inductie.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17675601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17675601 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541238060/2 | 2023-07-07 | 0.00568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00568 | 0
34278 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4440 EZERIS PRIMARIE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4440, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17676085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541614462/3 | 2023-07-05 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34279 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4648 TIROL | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4648, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17677265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677265 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541202588/3 | 2023-07-12 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34280 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10553 BUTENI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17677353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237564/2 | 2023-07-02 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34281 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513366008/3 | 2023-07-12 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34282 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 6223 RUGI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.9 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6223, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu contor monofazat de inductie.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17678570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540886934/2 | 2023-07-07 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34283 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00315 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17680552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17680552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512962942/2 | 2023-07-02 | 0.003086 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003086 | 0
34284 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | TC7307 F-CA DE PAINE | Exista bransament trifazat subteran, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 7307, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17683185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17683185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541665996/3 | 2023-07-19 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34285 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 6238 BOLVASNITA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6238, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17684036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540943321/4 | 2023-07-06 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34286 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7461 TEREGOVA COLONIE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7461, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17684046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541283587/2 | 2023-07-10 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34287 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4602 MAURENI | Exista bransament trifazat, racordat din stalpul nr.13 de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602, 20/0,4kV, 160KVA, cu Ansamblu de Masura, montat la limita de proprietate, echipat cu intreruptor si separator tetrapolar 80A si grup de masura cu TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect, integrat in sistemul de telecitire.-Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17685418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685418 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541050758/2 | 2023-07-14 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34288 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SC10002 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17687878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687878 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541624452/3 | 2023-07-10 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34289 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 299 CATANAS | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532337027/2 | 2023-07-04 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34290 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,4 | 6213 OHABA MATNIC | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6213, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17690747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540895619/3 | 2023-07-11 | 0.00568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00568 | 0
34291 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 7415 BOJIA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7415, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692027 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541691579/2 | 2023-07-07 | 0.00776 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00776 | 0
34292 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00462 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513424003/2 | 2023-07-04 | 0.004527 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004527 | 0
34293 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17692484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513016369/2 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34294 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10584 BUTENI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237317/3 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34295 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532148779/3 | 2023-07-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34296 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu contor monofazat de inductie.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17693749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540006028/2 | 2023-07-10 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34297 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9035 RACASDIA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4425, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540818063/3 | 2023-07-11 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34298 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17696935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17696935 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521670789/2 | 2023-07-12 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34299 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005995 | 0,4 | 6216 CORNUTEL 2 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6216, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541585425/3 | 2023-07-12 | 0.005874 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005874 | 0
34300 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 7549 POJEJENA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7549, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladiriii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541162752/3 | 2023-07-11 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34301 | CEF OANA SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17698629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698629 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521822351/3 | 2023-07-02 | 0.00978 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00978 | 0
34302 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17701297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522358211/2 | 2023-07-02 | 0.003919 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003919 | 0
34303 | Generator fotovoltaic - Iotcu Dan Alexandru -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17701436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701436 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807635/3 | 2023-07-02 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34304 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T1979 STR. M. VITEAZUL | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17701752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513176603/3 | 2023-07-02 | 0.024499 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024499 | 0
34305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7338 CUPTOARE 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7338, 20/0,4kV, 160KVA, cu contor monofazat de inductie, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17702441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541261493/2 | 2023-07-12 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34306 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4036 DEDEMAN TC | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie E1+4 de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 4036, 6/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, langa gardul proprietatii, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17703012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541539851/2 | 2023-07-13 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34307 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 3 VULCAN | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17704800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532191036/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17705100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981648/2 | 2023-07-04 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34309 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 236 PETROS | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17707435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531330748/3 | 2023-07-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34310 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4339 STR. UNIRII | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.23 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17708749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540380281/3 | 2023-07-12 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34311 | Generator fotovoltaic - Prosumator Jula Mihai | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17710313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807679/3 | 2023-07-05 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17710497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710497 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522451372/3 | 2023-07-05 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34313 | Generator fotovoltaic - Prosumator Murgulet Liviu Robert | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17710553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522022668/3 | 2023-07-05 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34314 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4425 DEBARCADER | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4425, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17710784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541501490/3 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34315 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513387326/3 | 2023-07-05 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34316 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511847583/2 | 2023-07-05 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34317 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511476873/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34318 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520848651/3 | 2023-07-05 | 0.003428 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003428 | 0
34319 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51907 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17713247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513488216/3 | 2023-07-05 | 0.00586 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00586 | 0
34320 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7463 PECINISCA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7463, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17715949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17715949 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541494974/3 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34321 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17716233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521993158/2 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34322 | Prosumator Verdes Marian Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17716621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520210744/2 | 2023-07-05 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34323 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9037 ORAVITA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9037, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17716645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540702896/2 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34324 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003465 | 0,23 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17716741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522473567/2 | 2023-07-05 | 0.003386 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003386 | 0
34325 | SC SYMMETRICA SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.3996 | 20 | A20 ZIMAND-CURTICI AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata prin PA 20kV - PTB 11132 - cu 2 compartimente (racordare si utilizator) inseriat in LEA 20kV Curtici - Zimand, tronsonul LES 20kV între SD11216 si PA11100 Webasto..... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17717100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522430986/2 | 2023-07-24 | 0.39161 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.39161 | 0
34326 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9026 CICLOVA ROMANA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9026, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17720366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17720366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540813901/3 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34327 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7569 PESCARI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7569, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17724664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540877945/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34328 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17724976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540975315/2 | 2023-07-13 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34329 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 18 PETRILA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17725101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531950184/2 | 2023-07-04 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34330 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4327 CRISAN | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4327, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17725135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540403175/2 | 2023-07-12 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34331 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17726835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530572363/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34332 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17727838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727838 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513773370/2 | 2023-07-06 | 0.00388 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00388 | 0
34333 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17728597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511483905/2 | 2023-07-03 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34334 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17729884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729884 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514204752/2 | 2023-07-05 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34335 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00552 | 0,23 | PTA 4037 PECICA CIOBANU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17729950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426295/2 | 2023-07-05 | 0.00531 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00531 | 0
34336 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 5548 SAT SIRBOVA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17730533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512185051/2 | 2023-07-11 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34337 | CAS+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17730874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510130330/2 | 2023-07-05 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34338 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2675 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17732821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17732821 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512425812/2 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34339 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional, in montaj direct. S-a inlocuit invertorul Growatt MOD 5000TL3-X cu un invertor Huawei SUN2000-5KTL-M1.-Contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17733396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17733396 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541479944/3 | 2023-07-14 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34340 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17733680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17733680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540248037/2 | 2023-07-14 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34341 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17734077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540971254/2 | 2023-07-13 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34342 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1291 HONDOL 3 CERTEJ - HONDOL | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17734480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734480 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532300803/3 | 2023-07-04 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34343 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10822 CARTIERUL VIILOR CRIS | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17735515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521415023/2 | 2023-07-05 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34344 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17735612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520536341/3 | 2023-07-05 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34345 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17735666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521656288/2 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34346 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10769 CAP VARSAND | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17735951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521684672/2 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34347 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 8564 GHIOROC COMUNA IV | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736011 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521535543/2 | 2023-07-07 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34348 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513384738/2 | 2023-07-07 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34349 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512926199/2 | 2023-07-07 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34350 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530444484/3 | 2023-07-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34351 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 5720 LEUCUSESTI SAT | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512087681/2 | 2023-07-05 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530928278/3 | 2023-07-05 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34353 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513510841/2 | 2023-07-05 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34354 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736551 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521973549/2 | 2023-07-12 | 0.00291 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00291 | 0
34355 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51894 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513118418/4 | 2023-07-04 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34356 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulConform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare <(>,<)> centrala se va realiza cu un numar de 17 buc. panouri fotovoltaice tip Longi LR4-60HPH-370M cu puterea de 370 W, montate in combinatie cu 1 buc. invertor tip Huawei Sun2000-6KTL-L1 de 6,00 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos ?) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 6,000kW / 6,667 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0,005 kW / 0,005 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (?P) = 0,120 kW. P evacuare aprobata = P instalata ? Pmax.abs SI ? ?P = 6,000 kW ? 0,005 kW ? 0,120 kW = 5,875 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos ? = 5,875 kW / 0,9 = 6,528 kVA Conform CER01281920/ 1 din 12.06.2014 P sim abs CER = 6,000 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 6,000 kW S max sim abs = P max sim abs / cos ? = 6,000 kW / 0,9 = 6,667 kVA Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512883898/2 | 2023-07-03 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34357 | Prosumator Vinars | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17736956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736956 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432181/2 | 2023-07-03 | 0.007835 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007835 | 0
34358 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SV de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17737155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540971209/2 | 2023-07-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34359 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1785 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17738106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17738106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513310489/3 | 2023-07-12 | 0.00568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00568 | 0
34360 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22363 PECIU NOU VILE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17740423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513780963/2 | 2023-07-04 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34361 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17741945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532425878/2 | 2023-07-03 | 0.01468 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01468 | 0
34362 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,4 | T 2341 GIARMATA MOARA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17743773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17743773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511532135/2 | 2023-07-07 | 0.009638 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009638 | 0
34363 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.072 | 0,4 | T 22242-BORGHESI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17744235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744235 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513580679/2 | 2023-07-19 | 0.070555 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.070555 | 0
34364 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4097 VIITORUL CARASAN | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ4097, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17745535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17745535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541486986/3 | 2023-07-24 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34365 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17745937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17745937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512998547/2 | 2023-07-04 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34366 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTACICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PCZ 5087 LICEU BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511755862/2 | 2023-07-03 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34367 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532275983/3 | 2023-07-06 | 0.02939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.02939 | 0
34368 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 4549 IRATOS COM II | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521497236/2 | 2023-07-03 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34369 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513963102/2 | 2023-07-10 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34370 | INTREPRINDERE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.051 | 0,4 | PTB 1334 FERMA ANDRU | ... Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1334, din tabloul jt al PTB prin racord trifazic de alimentare cu energie electrica existent.... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746318 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521300194/3 | 2023-07-06 | 0.04988 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.04988 | 0
34371 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5753 SAT SINTESTI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512106953/2 | 2023-07-04 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34372 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2986 COLONIE II GATAIA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512340199/2 | 2023-07-10 | 0.002935 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002935 | 0
34373 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17746844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746844 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513330717/3 | 2023-07-06 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34374 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17747483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747483 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513546389/1 | 2023-07-04 | 0.003229 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003229 | 0
34375 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2537 SMA CHEVERES | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17747837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511505506/2 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34376 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 144 OITUZ DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17747943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747943 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530153199/3 | 2023-07-04 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34377 | SC Transilvania Transport SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=250/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17748513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748513 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521340323/4 | 2023-07-24 | 0.097994 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.097994 | 0
34378 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,23 | TC4093 PIATA SUD | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4093, 6/0,4kV, 2 x 400KVA, cu contor electronic monofazat, montat in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17748616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540018414/2 | 2023-07-13 | 0.00388 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00388 | 0
34379 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51894 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17749213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513299362/3 | 2023-07-31 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34380 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 38 PECO | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17749610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749610 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532380452/2 | 2023-07-14 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34381 | PROSUMATOR OANCEA AMBROSIE MARIUS | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 9421 INEU STR A.IANCU COLT CU CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17749889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520797889/3 | 2023-07-26 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34382 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17749925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513288001/2 | 2023-07-31 | 0.005091 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005091 | 0
34383 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510124614/2 | 2023-07-14 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34384 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0,4 | T 5568 MOARA NITCHIDORF | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514108946/2 | 2023-07-12 | 0.007051 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007051 | 0
34385 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 11011 SATUL NOU SIMAND | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521968880/2 | 2023-07-31 | 0.00389 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00389 | 0
34386 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00756 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750625 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520318338/3 | 2023-07-21 | 0.007408 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007408 | 0
34387 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520770071/3 | 2023-07-14 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34388 | Casa locuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531166981/3 | 2023-07-26 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34389 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 4030 PECICA ARTEZIANA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522072146/2 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34390 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5412 HEZERIS | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750935 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511931925/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34391 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17751149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522102881/2 | 2023-07-03 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34392 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.02508 | 0,4 | PTA 8512 NEUDORF IMA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17751229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521360077/2 | 2023-07-10 | 0.024568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024568 | 0
34393 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | P1342 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17751794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510462631/3 | 2023-07-03 | 0.004684 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004684 | 0
34394 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 2057 TURMAS / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17751930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512780759/2 | 2023-07-03 | 0.009662 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009662 | 0
34395 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 51957 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513329647/3 | 2023-07-04 | 0.004703 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004703 | 0
34396 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511406089/2 | 2023-07-06 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34397 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0264 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514144700/2 | 2023-07-05 | 0.025867 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.025867 | 0
34398 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002695 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510732934/2 | 2023-07-31 | 0.002636 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002636 | 0
34399 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2265 SALCIUA NOUA COMUNA | -Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511386918/2 | 2023-07-05 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34400 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00332 | 0,23 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521539817/4 | 2023-07-17 | 0.003253 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003253 | 0
34401 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51723 | -Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17753339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513378562/2 | 2023-07-17 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34402 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | TC6050 BUJORULUI | ... Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6050, 20/0,4kV, 400KVA, cu Ansamblu de Masura, montat la limita de proprietate, echipat cu intreruptor si separator tetrapolar 80A si grup de masura cu TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect, integrat in sistemul de telecitire.-... Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17753669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541686876/2 | 2023-07-17 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34403 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00574 | 0,4 | PTA 10137 CERMEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17753775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753775 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522496898/2 | 2023-07-17 | 0.005525 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005525 | 0
34404 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 89 TOMESTI | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17754653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530856885/2 | 2023-07-17 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34405 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,4 | PTA 2088 SIBISELUL NOU / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17754897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531178029/4 | 2023-07-17 | 0.003194 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003194 | 0
34406 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17754957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514179719/2 | 2023-07-17 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34407 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existent.-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17755302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511583591/2 | 2023-07-17 | 0.005624 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005624 | 0
34408 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17755493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511481666/2 | 2023-07-17 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34409 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 89 TOMESTI | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17755550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530857189/3 | 2023-07-17 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34410 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17755807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513553905/1 | 2023-07-14 | 0.014695 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.014695 | 0
34411 | CEF Ratiu Dorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10550 PRUNISOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17755927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521223097/3 | 2023-07-12 | 0.00783 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00783 | 0
34412 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17756317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756317 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511535352/2 | 2023-07-06 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34413 | CEF Daramec | Fotovoltaic | ARAD | 0.0246 | 0,4 | PTA 4710 SC DARAMEC SRL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17756666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522086444/2 | 2023-07-11 | 0.024098 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024098 | 0
34414 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757276 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512121635/2 | 2023-07-06 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34415 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00368 | 0,23 | 7816 BOZOVICI LUNCAVIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7816, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 25A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541091450/2 | 2023-07-19 | 0.003506 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003506 | 0
34416 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520517586/2 | 2023-07-14 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 31 CARIERA CRISCIOR | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 57 din LEA JT - sat Criscior, zona PTA nr. 31 Cariera Criscior, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530871017/3 | 2023-07-12 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34418 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005265 | 0,4 | PTA 3796 SANPETRU GERMAN COM 1 | Bransament trifazic existent.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17758512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758512 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521749641/3 | 2023-07-04 | 0.00506 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00506 | 0
34419 | CEF CIUDAI IULIANA CRISTINA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004875 | 0,23 | PTA 47 VALISOARA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17758601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758601 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530887496/4 | 2023-07-04 | 0.004628 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004628 | 0
34420 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0,4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17759435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17759435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521726950/4 | 2023-07-04 | 0.00534 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00534 | 0
34421 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17759585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17759585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510405908/3 | 2023-07-12 | 0.019595 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019595 | 0
34422 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 11008 MOARA SIMAND | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17760121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980402/2 | 2023-07-04 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34423 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 31770 | -Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17760267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510979948/3 | 2023-07-05 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34424 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17760970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760970 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522371823/3 | 2023-07-07 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 207 MALAESTI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17760999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760999 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530962928/2 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34426 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17761097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520355182/2 | 2023-07-07 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34427 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17761621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520608116/3 | 2023-07-07 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34428 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 11108 OLARI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17761875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980468/3 | 2023-07-12 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34429 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0,23 | PTZ 234 BLOCURI BARU MARE | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17761947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532187581/3 | 2023-07-07 | 0.004849 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004849 | 0
34430 | PROSUMATOR TRIPA NICOLAE IACOB | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17761972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761972 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520750776/3 | 2023-07-03 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34431 | Generator fotovoltaic - Koska Gabriel Andrei -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4122 NADLAC CPL | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521836020/2 | 2023-07-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34432 | A&A Vesa | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 10551 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521323830/1 | 2023-07-28 | 0.048994 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.048994 | 0
34433 | PROSUMATOR CRISTEA CONSTANTIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522362799/2 | 2023-07-03 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34434 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762419 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521547399/2 | 2023-07-03 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34435 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007 | 0,4 | 6025 STR. CETATII | Exista bransament trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 6025, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalpul PTA, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17762751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541631001/3 | 2023-07-19 | 0.006859 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.006859 | 0
34436 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521696204/2 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34437 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0,4 | PTA 3440 ARAD LUGOJULUI-GUTENBRUNN | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763618 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520559784/3 | 2023-07-06 | 0.00976 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00976 | 0
34438 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 10 din LEA JT - Criscior, zona PTZ nr. 30, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=30 m, cu inel de incastrare si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe cladire-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530868372/4 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34439 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10751 IMA CRIS | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522037136/2 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34440 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520286433/3 | 2023-07-12 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34441 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17763907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522507071/2 | 2023-07-06 | 0.014697 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.014697 | 0
34442 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02025 | 0,4 | T 22379 CEPARIU II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514033549/3 | 2023-07-06 | 0.019844 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019844 | 0
34443 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514177414/2 | 2023-07-06 | 0.00975 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00975 | 0
34444 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,4 | 4608 SOSDEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4608, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540766919/3 | 2023-07-19 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34445 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sima Alin | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520601658/3 | 2023-07-04 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34446 | PROSUMATOR ZABAN EDWIN-ALEXANDRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521330366/3 | 2023-07-04 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34447 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 10274 LESTIOARA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17764802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521031803/3 | 2023-07-04 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34448 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | PTA 12370 COM III | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17765040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17765040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513320828/2 | 2023-07-06 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34449 | HALA PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 VINGA-ORTISOARA AR | ... Din LEA 20kV Ortisoara-Vinga prin racord 20kV la PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3965 - proprietate terti..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17765541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17765541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521370360/2 | 2023-07-24 | 0.196 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.196 | 0
34450 | CENTRALA ELECTRICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17765712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17765712 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996543/3 | 2023-07-04 | 0.003919 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003919 | 0
34451 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17765874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17765874 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520155135/3 | 2023-07-04 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34452 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ungureanu Danut | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766002 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522062000/3 | 2023-07-04 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34453 | Generator fotovoltaic - Prosumator Halbac Nicolae | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527544/2 | 2023-07-04 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34454 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513266489/3 | 2023-07-06 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34455 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ica Doru Claudiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520267858/2 | 2023-07-07 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34456 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521709906/3 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34457 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520285421/3 | 2023-07-06 | 0.00382 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00382 | 0
34458 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00327 | 0,23 | PTA 10085 GURBA | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520954031/2 | 2023-07-06 | 0.003195 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003195 | 0
34459 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520247069/2 | 2023-07-06 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17766814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520571328/3 | 2023-07-06 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34461 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17767094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767094 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511028708/2 | 2023-07-06 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34462 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17768293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768293 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531247745/2 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulProgramare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17768374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514153676/2 | 2023-07-19 | 0.02743 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.02743 | 0
34464 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.116 de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17768377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540874346/3 | 2023-07-21 | 0.011759 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.011759 | 0
34465 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ulici Titiana Emilia | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3640 SANLEANI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522258849/3 | 2023-07-12 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34466 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 12376 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513252080/3 | 2023-07-10 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34467 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 111 DENSUS 1 | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530949743/2 | 2023-07-12 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34468 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521690815/2 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34469 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocanu Ion | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10822 CARTIERUL VIILOR CRIS | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769396 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521413638/2 | 2023-07-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34470 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522374534/3 | 2023-07-03 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34471 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512973786/3 | 2023-07-05 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34472 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522083946/2 | 2023-07-03 | 0.004311 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004311 | 0
34473 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4213 CIMITIR | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.4 SC10005 de pe circuitul nr.2 LEA JT aferent PTA 4213, 6/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladrii, echipat cu disjunctor tetrapolar 50A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17769887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769887 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541674255/2 | 2023-07-21 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34474 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17770082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512914400/2 | 2023-07-05 | 0.008021 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008021 | 0
34475 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6248 SAT BATRAN 1 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6248, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladrii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17770291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770291 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540884763/4 | 2023-07-19 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34476 | PROSUMATOR ROMAN DORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,23 | PTA 3851 TISA NOUA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17770486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521773604/2 | 2023-07-03 | 0.00333 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00333 | 0
34477 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 69 MIHAILENI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17771903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530878463/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34478 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 6265 SAT BATRAN 2 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6265, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17772243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772243 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540885720/3 | 2023-07-12 | 0.00776 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00776 | 0
34479 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17772579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772579 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514111366/3 | 2023-07-06 | 0.01543 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01543 | 0
34480 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9033 SASCA MONTANA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9033, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17772693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540847953/3 | 2023-07-24 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34481 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 9033 SASCA MONTANA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9033, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 50A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17772865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541667066/3 | 2023-07-24 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34482 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,4 | PTA 5367 CRICIOVA T3 LEA FAGET STP 99/5/ | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17772930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511988972/2 | 2023-07-06 | 0.004817 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004817 | 0
34483 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00756 | 0,4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - zona Prelungire Z?voi (cartier spre Archia), de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 36 din apropiere, zona PTAB 225, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=20 m (8 m drum auto pamant cu piatra), cu BMPT 25 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate pe teren public-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532424901/3 | 2023-07-06 | 0.007379 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007379 | 0
34484 | PROSUMATOR DANUT ELENA GABRIELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773287 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522313043/3 | 2023-07-06 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34485 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 280 TOPLITA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773548 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531065406/2 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34486 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,23 | PTB 4505 CURTICI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520775931/2 | 2023-07-10 | 0.00478 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00478 | 0
34487 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 41728 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17773846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773846 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510379335/2 | 2023-07-11 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34488 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17774046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513465299/2 | 2023-07-11 | 0.003163 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003163 | 0
34489 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 65 ROVINA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17775707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530882301/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34490 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17775725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775725 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512749529/3 | 2023-07-25 | 0.024499 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024499 | 0
34491 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1128 ARAD STR SOMESULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17775861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520249241/3 | 2023-07-11 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34492 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17775963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522310916/3 | 2023-07-04 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34493 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17776150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776150 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513013108/3 | 2023-07-05 | 0.009521 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009521 | 0
34494 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 21755 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17776206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776206 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511070851/2 | 2023-07-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34495 | casa+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17776215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520345541/3 | 2023-07-04 | 0.003224 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003224 | 0
34496 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17776227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513237487/2 | 2023-07-28 | 0.004563 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004563 | 0
34497 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08075 | 0,4 | T 51869 | Racord electric trifazat existent.-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. -In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17787727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511692020/2 | 2023-07-10 | 0.079115 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.079115 | 0
34498 | Generator fotovoltaic - Prosumator Maris Aurelian Petrisor | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3640 SANLEANI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17787904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787904 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522363330/3 | 2023-07-05 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34499 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17788436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788436 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531181034/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34500 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4432 CLOCOTICI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4432, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17788778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541018897/2 | 2023-07-17 | 0.00568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00568 | 0
34501 | Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17789498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789498 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522501637/3 | 2023-07-24 | 0.01166 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01166 | 0
34502 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17789674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513851692/2 | 2023-07-31 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34503 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9534 MADERAT2 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17789770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521100462/2 | 2023-07-31 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34504 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 6231 ZLAGNA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6231, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17789993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789993 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540964267/2 | 2023-07-31 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34505 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17790036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522236968/4 | 2023-07-12 | 0.0195 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0195 | 0
34506 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17790073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790073 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520191630/2 | 2023-07-31 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34507 | PARCARE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3510 VLADIM. STATIE REGL.GAZ | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17790628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522354958/2 | 2023-07-17 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34508 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17790748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521532731/3 | 2023-07-17 | 0.004879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004879 | 0
34509 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2563 GIROC F6 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17791053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513938698/2 | 2023-07-14 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34510 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17791072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541135831/2 | 2023-07-27 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34511 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,23 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17791192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791192 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532388539/2 | 2023-07-17 | 0.00388 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00388 | 0
34512 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17791711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512800055/2 | 2023-07-17 | 0.002935 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002935 | 0
34513 | PROSUMATOR CZANK ELEK-ERVIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17791925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791925 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521501782/3 | 2023-07-14 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34514 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520821102/3 | 2023-07-17 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34515 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521694224/2 | 2023-07-14 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34516 | PROSUMATOR GHIT MARIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792551 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521577639/3 | 2023-07-14 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34517 | Sediu social +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0198 | 0,4 | PTZ 3088 ARAD ROSIORILOR TC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792575 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522419433/2 | 2023-07-17 | 0.019403 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019403 | 0
34518 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792603 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513216417/3 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34519 | PROSUMATOR PLES IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578247/4 | 2023-07-06 | 0.00382 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00382 | 0
34520 | SEDIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTZ 3101 ARAD BANU MARACINE TC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17792831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521384196/2 | 2023-07-28 | 0.019598 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019598 | 0
34521 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8005 PETRIS I | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17793135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17793135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522227283/3 | 2023-07-10 | 0.009797 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009797 | 0
34522 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00322 | 0,4 | PTA 10516 IGNESTI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17795539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795539 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520995160/3 | 2023-07-19 | 0.003155 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003155 | 0
34523 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PCZ 5023 VLAD TEPES | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511744253/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34524 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 9127 LICEU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9127, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540725420/3 | 2023-07-28 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34525 | LOCUINTA + CEF - NOTIFICARI | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540975607/2 | 2023-07-28 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34526 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798396 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514211053/2 | 2023-07-13 | 0.011755 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.011755 | 0
34527 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540790253/3 | 2023-07-19 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34528 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6207 MATNICUL MARE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6207, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie, in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540913126/2 | 2023-07-19 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34529 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6162, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798547 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541652059/2 | 2023-07-19 | 0.007838 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007838 | 0
34530 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7384 PLUGOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7384, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541012655/3 | 2023-07-12 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34531 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541025390/3 | 2023-07-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34532 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6240 VALISOARA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6240, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541608027/3 | 2023-07-06 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34533 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5799 CAMIN BUCOVAT | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798854 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512101947/2 | 2023-07-06 | 0.005878 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005878 | 0
34534 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,23 | PTA 10 PETRILA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532187378/2 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34535 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5784 DEAL DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513212446/3 | 2023-07-06 | 0.005878 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005878 | 0
34536 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512064192/2 | 2023-07-06 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34537 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 239 BROTONI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531247666/3 | 2023-07-11 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34538 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | TC4033 TRIAJ | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4033, 20/0,4kV, 400KVA, cu contor monofazat de inductie, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17798906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798906 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540145268/2 | 2023-07-19 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34539 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00492 | 0,23 | PTA 10532 BUTENI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17802086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235494/2 | 2023-07-13 | 0.004812 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004812 | 0
34540 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17802182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802182 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531470664/3 | 2023-07-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34541 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 4629 RAMNA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4629, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe perete, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17802557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541592805/3 | 2023-07-19 | 0.00274 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00274 | 0
34542 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17803661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531847178/3 | 2023-07-12 | 0.0096 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0096 | 0
34543 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17803917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531847167/3 | 2023-07-12 | 0.0096 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0096 | 0
34544 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17804355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17804355 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530244392/2 | 2023-07-12 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34545 | PROSUMATOR BANDEAN ALINA LOREDANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17804405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17804405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522480262/2 | 2023-07-12 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34546 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1145 CHIMINDIA S-SOIMUS | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17805148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531200047/2 | 2023-07-12 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34547 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 10 PETRILA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17805555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531951354/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34548 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17805591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805591 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513120804/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34549 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00369 | 0,23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 4050, 6/0,4kV, 400KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17806271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806271 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540114354/2 | 2023-07-25 | 0.003416 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003416 | 0
34550 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1054 VALCELE BUNE | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17806555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530932790/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34551 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00567 | 0,4 | PTA 9524 PINCOTA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17806635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806635 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520875426/3 | 2023-07-11 | 0.005556 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005556 | 0
34552 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | PTA 5795 SCOALA FIRDEA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17806817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514210355/2 | 2023-07-12 | 0.009202 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009202 | 0
34553 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 21754 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17807442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512912240/2 | 2023-07-11 | 0.005385 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005385 | 0
34554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | PCZ 5097 MICRO 4 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17807485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513073733/3 | 2023-07-11 | 0.003919 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003919 | 0
34555 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17807572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521837852/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34556 | PROSUMATOR GHI? SORIN-DOREL | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0,23 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17807986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578494/3 | 2023-07-12 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34557 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00303 | 0,23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17808295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521420108/2 | 2023-07-07 | 0.002909 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002909 | 0
34558 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10082 BOCSIG | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17808363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520934321/2 | 2023-07-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34559 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17809130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17809130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521241660/2 | 2023-07-07 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34560 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10532 BUTENI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17809324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17809324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521234729/2 | 2023-07-07 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34561 | CEF SC OANA SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17815085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17815085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522349020/2 | 2023-07-07 | 0.00782 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00782 | 0
34562 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 12287 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17820999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17820999 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514028127/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34563 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0198 | 0,4 | 6032 ICF | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6032, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17825871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17825871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541328521/2 | 2023-07-27 | 0.019204 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019204 | 0
34564 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10531 BUTENI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17825880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17825880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521242290/4 | 2023-07-07 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34565 | Generator fotovoltaic - Prosumator Csordas Ileana | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17826277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521804362/2 | 2023-07-07 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34566 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0138 | 0,4 | PTA 10564 MONEASA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17826299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826299 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334787/2 | 2023-07-07 | 0.013523 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.013523 | 0
34567 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17826316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521378087/3 | 2023-07-07 | 0.00978 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00978 | 0
34568 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12320 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17827197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827197 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513034695/2 | 2023-07-11 | 0.019595 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019595 | 0
34569 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828038 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506373/3 | 2023-07-11 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34570 | CEF SI ALIMENTARE FERMA 23 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.4 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | Instalatie existenta - Punct de conexiune PT 4692 TRANSAVIA F23, cu dubla alimentare: - racordat din stalpul nr.65 aferent LEA 20kV Avicola Berzovia - racordat din stalpul nr.85/5 aferent LEA 20kV FNC Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect, integrat in sistemul de telecitire.-Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541397819/3 | 2023-07-12 | 0.3919 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.3919 | 0
34571 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,23 | PTA 3926 VINGA COM 3 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828169 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522335744/3 | 2023-07-06 | 0.003506 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003506 | 0
34572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1767 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514123303/2 | 2023-07-11 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34573 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22354 FILMAR GARDEN | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828659 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513968118/3 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34574 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00915 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17828717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513992317/2 | 2023-07-13 | 0.008957 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008957 | 0
34575 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | PTA 5784 DEAL DUMBRAVA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17829317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17829317 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513179785/3 | 2023-07-12 | 0.003233 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003233 | 0
34576 | CEF Popovici | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 7541 SICHEVITA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7541, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17829653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17829653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541184510/3 | 2023-07-11 | 0.005845 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005845 | 0
34577 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17830093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521671960/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34578 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0,23 | PTA 10011 SICULA | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17830798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522377391/2 | 2023-07-28 | 0.004449 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004449 | 0
34579 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513200094/3 | 2023-07-11 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34580 | PROSUMATOR POPOVICI LIVIU TEODOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522368313/3 | 2023-07-24 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34581 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T1965 CRISAN | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831195 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513741599/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34582 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831221 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522357737/2 | 2023-07-11 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34583 | PROSUMATOR SANDOR MARIUS-PETRISOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520545240/3 | 2023-07-24 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34584 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T1953 MARASESTI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17831284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512595472/2 | 2023-07-12 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34585 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sarbu David | Fotovoltaic | ARAD | 0.01092 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520262280/3 | 2023-07-14 | 0.010692 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.010692 | 0
34586 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521692536/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34587 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522498306/2 | 2023-07-11 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34588 | PROSUMATOR BARBU MIOARA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832605 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520393656/2 | 2023-07-06 | 0.00431 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00431 | 0
34589 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521694325/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34590 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521696327/3 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34591 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kmety Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 4122 NADLAC CPL | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17832985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835513/3 | 2023-07-13 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34592 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1767 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17833125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513426757/2 | 2023-07-13 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34593 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17833166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513320525/2 | 2023-07-13 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34594 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00332 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazul"Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17835512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835512 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513635872/2 | 2023-07-13 | 0.003249 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003249 | 0
34595 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 120.54kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 MOCREA-PINCOTA AR | ... Din LEA 20kV Pancota-Mocrea, din derivatia LEA 20kV spre PTA nr.9593 prin racord 20kV la PA 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator) - PTB 9640..... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17835668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835668 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522273150/2 | 2023-07-14 | 0.097997 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.097997 | 0
34596 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31756 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17837033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513819135/2 | 2023-07-12 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34597 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17837549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530772613/2 | 2023-07-19 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34598 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPE | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17837642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522276423/3 | 2023-07-14 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34599 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | P1074 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17839620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17839620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511119888/2 | 2023-07-12 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34600 | CEF BAMBI SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 21545 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17841241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513223617/2 | 2023-07-12 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34601 | CEF BAMBI SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,4 | T 21545 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17841394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841394 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513955934/2 | 2023-07-14 | 0.009642 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009642 | 0
34602 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4603 MAURENI | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4603, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17841762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841762 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541050567/3 | 2023-07-27 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34603 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513425846/2 | 2023-07-13 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34604 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2459 COM SACOSUL T | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513561937/2 | 2023-07-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34605 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10532 BUTENI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235528/3 | 2023-07-11 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34606 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513263127/3 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34607 | PROSUMATOR PREDA MIRCEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521569157/3 | 2023-07-11 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34608 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2850 GATAIA CENTRU | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512338051/2 | 2023-07-12 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34609 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4608 SOSDEA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4608, 20/0,4kV, 100KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17843118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540767730/4 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34610 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5521 NADAB FUNDATIA VASILE GOLDIS | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17843121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512219824/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34611 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22346 ROTARESCU | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17843257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843257 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514069313/2 | 2023-07-12 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34612 | Locuinta +CEF -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 20 ABATOR DEVA | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17844279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530160298/2 | 2023-07-12 | 0.00487 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00487 | 0
34613 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010355 | 0,4 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17844311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514202671/2 | 2023-07-13 | 0.010138 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.010138 | 0
34614 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17844750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513243125/3 | 2023-07-11 | 0.009543 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009543 | 0
34615 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,23 | T 11712 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulProgramare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17845826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432664/2 | 2023-07-14 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34616 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17846268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521543980/3 | 2023-07-14 | 0.006487 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.006487 | 0
34617 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17846340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532456232/2 | 2023-07-14 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34618 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17846453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510231758/2 | 2023-07-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34619 | PROSUMATOR MUNTEAN FLORIN MARIUS | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17846651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846651 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521478189/2 | 2023-07-24 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34620 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51803 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17847386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511674547/3 | 2023-07-14 | 0.00975 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00975 | 0
34621 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 1741 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17847682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847682 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513611438/3 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34622 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5781 GARA MARGINA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17847784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512125707/4 | 2023-07-13 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34623 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T12577 ARABESQUE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17847804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513561241/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34624 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 6204 CAVARAN | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6204, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in nisa perete, in interiorul proprietatii.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17848054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540909244/2 | 2023-07-27 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34625 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTAB 22337 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17848307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513146284/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34626 | Transformare loc consum in loc consum si producere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 19 USCATOR HATEG | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17848516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532456029/2 | 2023-07-12 | 0.00978 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00978 | 0
34627 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00369 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 4050, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17848855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540114444/3 | 2023-07-26 | 0.003416 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003416 | 0
34628 | RESTAURANT + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17849764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849764 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532192655/2 | 2023-07-12 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34629 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512115762/2 | 2023-07-12 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34630 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055 | 0,4 | PTA 10766 PIL COM. | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521460326/3 | 2023-07-11 | 0.005389 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005389 | 0
34631 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 21 LUPENI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531828403/2 | 2023-07-12 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34632 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521165665/3 | 2023-07-21 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34633 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2083 COMUNA CENTRU SANDRA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850606 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512742915/2 | 2023-07-12 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34634 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 9575 TIRNOVA4 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17850613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521123883/3 | 2023-07-11 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34635 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulProgramare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17851272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513865664/2 | 2023-07-13 | 0.009642 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009642 | 0
34636 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00405 | 0,4 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladrii, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17851430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541104905/3 | 2023-07-19 | 0.003769 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003769 | 0
34637 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0034 | 0,4 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17852030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852030 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521678338/3 | 2023-07-11 | 0.003331 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003331 | 0
34638 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTZ 1825 ARAD TEK MOTOR | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17852285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512643814/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17852894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521823846/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34640 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTS 3528 VLADIM APE IND. RAAC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17853739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17853739 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522514743/2 | 2023-07-28 | 0.0244 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0244 | 0
34641 | RESTAURANT + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTZ 3 BLOCURI | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17854034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532218812/3 | 2023-07-19 | 0.024499 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.024499 | 0
34642 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PT 130 SUCCES CARPATI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17854573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530453787/2 | 2023-07-19 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34643 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00728 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17854798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522073158/2 | 2023-07-19 | 0.007034 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007034 | 0
34644 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0101 | 0,4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17855364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513633814/2 | 2023-07-19 | 0.009778 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009778 | 0
34645 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01426 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17855431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520608149/3 | 2023-07-19 | 0.013875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.013875 | 0
34646 | Sistem ON Grid, 20kWA, Parohia Ortodoxa Mehala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T51834 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17856222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513280979/2 | 2023-07-26 | 0.019595 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.019595 | 0
34647 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 71 BUCES SAT | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17856332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530877574/4 | 2023-07-24 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34648 | Generator fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17856496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522103095/3 | 2023-07-14 | 0.00979 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00979 | 0
34649 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,4 | PTZ 5 PETRILA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17857140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857140 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531779891/4 | 2023-07-19 | 0.003244 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003244 | 0
34650 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5212 CRICIOVA T1 LEA FAGET L STP 97/ | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17857527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512034560/3 | 2023-07-19 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34651 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17858222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520553700/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34652 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005785 | 0,4 | PTA 5334 GHIZELA T1 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17859153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511922891/2 | 2023-07-19 | 0.005668 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005668 | 0
34653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51964 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17859241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510552248/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34654 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17859706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522286918/3 | 2023-07-19 | 0.009701 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009701 | 0
34655 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4217 CARAIMAN | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4217, 6/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17860173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860173 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541409745/3 | 2023-07-25 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34656 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17860181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860181 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520611446/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34657 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,23 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17860226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520369132/2 | 2023-07-19 | 0.003605 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003605 | 0
34658 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | Exista bransament monofazat subteran, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4412, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17860265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860265 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540319575/3 | 2023-07-26 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34659 | Transfomrare loc de consum in loc de producere si consum | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PT 257 PETROM HATEG | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17864696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532500063/2 | 2023-07-17 | 0.00782 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00782 | 0
34660 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17864700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864700 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530801683/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34661 | Prosumator Toth | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00996 | 0,4 | PTA 1550 COMUNA + TEXBI UIVAR | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17864876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864876 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512557830/3 | 2023-07-13 | 0.009741 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009741 | 0
34662 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530807173/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34663 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 9555 DRAUT2 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865361 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521132793/3 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34664 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521757482/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34665 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865669 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270638/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34666 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520311049/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34667 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | PTA 5278 SALBAGEL | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511970726/4 | 2023-07-17 | 0.009652 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009652 | 0
34668 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | PTA 2058 MARTINESTI / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17865891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512781761/2 | 2023-07-17 | 0.00529 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00529 | 0
34669 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17866376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521977981/2 | 2023-07-12 | 0.00585 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00585 | 0
34670 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17866449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521764604/2 | 2023-07-14 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34671 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 2067 ALMASUL DE MIJLOC / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17866536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866536 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512801450/2 | 2023-07-12 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34672 | PROSUMATOR LUCIU MIHAI | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3514 CICIR | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17867005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867005 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522441461/2 | 2023-07-11 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34673 | PROSUMATOR T?NASE ANCA GEORGETA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17867113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867113 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527825/3 | 2023-07-12 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34674 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTZ 11 PETROSANI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17867226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531708848/2 | 2023-07-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34675 | Casa lucuit-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17868169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868169 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532301994/3 | 2023-07-14 | 0.003194 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003194 | 0
34676 | PROSUMATOR B?I?AN ALIN-ION | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17868195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868195 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578292/2 | 2023-07-12 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34677 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,4 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17868289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512980122/2 | 2023-07-12 | 0.004115 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004115 | 0
34678 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17868811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530928896/3 | 2023-07-13 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34679 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5897 PUZ COLONIA MICA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17869284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514214944/2 | 2023-07-26 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34680 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17869444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513083251/3 | 2023-07-14 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34681 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17869674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512336925/3 | 2023-07-28 | 0.009795 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009795 | 0
34682 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17869943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869943 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512859734/3 | 2023-07-14 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34683 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17870091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513217238/2 | 2023-07-14 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34684 | Anexa firma | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 2913 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17870929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870929 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514141370/2 | 2023-07-27 | 0.01959 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01959 | 0
34685 | PROSUMATOR RA?CA MARIA-AMALIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17871716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871716 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578630/2 | 2023-07-13 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34686 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17871855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520757032/3 | 2023-07-19 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17872277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520862804/2 | 2023-07-19 | 0.00676 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00676 | 0
34688 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17872809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872809 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521453193/2 | 2023-07-19 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34689 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512039576/2 | 2023-07-19 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34690 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004875 | 0,4 | PTA 69 PESTENITA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531313761/3 | 2023-07-19 | 0.004777 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004777 | 0
34691 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513263183/3 | 2023-07-19 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34692 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1557 SAT IONEL | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513549382/2 | 2023-07-13 | 0.00975 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00975 | 0
34693 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 11072 SANTANA STATIE EPURARE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522463410/2 | 2023-07-12 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34694 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17873642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873642 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512515812/2 | 2023-07-13 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34695 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52184 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17874108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511083192/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34696 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003185 | 0,4 | PTA 10 ANINOASA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17874384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532148375/3 | 2023-07-17 | 0.002921 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002921 | 0
34697 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00372 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17874410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521696349/2 | 2023-07-12 | 0.003546 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003546 | 0
34698 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17874682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874682 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521693818/3 | 2023-07-24 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34699 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4039 PECICA COCOTA 1 | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875091 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521600490/2 | 2023-07-24 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34700 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08372 | 0,4 | T 31768 | Bransament trifazat exitent realizat din T 31768 -20/0,4 kV ? 400 kVA, pana la un BMPT echipat cu TC-uri de 100/5.-Nu este cazulContor bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875497 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511659685/2 | 2023-07-26 | 0.081946 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.081946 | 0
34701 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10503 SEBIS | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521200722/2 | 2023-07-24 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34702 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3437 ARAD FRUNZEI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522520324/2 | 2023-07-28 | 0.00774 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00774 | 0
34703 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17876012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531266870/4 | 2023-07-24 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34704 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17876275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520300485/3 | 2023-07-27 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34705 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17876390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520301048/3 | 2023-07-27 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34706 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00728 | 0,4 | PTA 10509 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17876568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521218934/3 | 2023-07-17 | 0.007124 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007124 | 0
34707 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17876830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512092665/2 | 2023-07-19 | 0.00382 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00382 | 0
34708 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17877216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877216 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513395246/2 | 2023-07-17 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34709 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17877223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522469236/2 | 2023-07-31 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34710 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17877337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877337 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520368041/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34711 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17877435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877435 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520257778/2 | 2023-07-17 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34712 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17878504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878504 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522010564/2 | 2023-07-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34713 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1123 ARCHIA SAT D-C | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17878801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532487168/2 | 2023-07-17 | 0.00979 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00979 | 0
34714 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17879802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522458368/2 | 2023-07-31 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34715 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00913 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17880007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513221895/3 | 2023-07-17 | 0.008897 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008897 | 0
34716 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5552 SAT RACOVITA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17880116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512179740/2 | 2023-07-17 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34717 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17880603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880603 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521272079/3 | 2023-07-13 | 0.00586 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00586 | 0
34718 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17880618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880618 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520768247/2 | 2023-07-13 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34719 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00567 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17880645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532239950/2 | 2023-07-17 | 0.005357 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005357 | 0
34720 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00364 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17881172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513910935/2 | 2023-07-31 | 0.003517 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003517 | 0
34721 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003255 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17881583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522347624/2 | 2023-07-27 | 0.00309 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00309 | 0
34722 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17881600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881600 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510430232/2 | 2023-07-27 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34723 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00492 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17881626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881626 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521547939/3 | 2023-07-27 | 0.004802 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004802 | 0
34724 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17882034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532292117/3 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34725 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17882165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882165 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512926784/3 | 2023-07-27 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34726 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17882397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882397 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511331727/3 | 2023-07-19 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34727 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51851 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17883017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510650472/3 | 2023-07-19 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34728 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 5352 CHIZATAU CAP | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17884451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511943254/2 | 2023-07-28 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34729 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17884764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884764 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511381968/3 | 2023-07-17 | 0.00783 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00783 | 0
34730 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004905 | 0,23 | 7550 POJEJENA | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7550, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17884918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541163922/2 | 2023-07-21 | 0.004757 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004757 | 0
34731 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17885647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513843198/2 | 2023-07-17 | 0.0195 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0195 | 0
34732 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17885737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512401063/2 | 2023-07-17 | 0.00289 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00289 | 0
34733 | Montaj sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17886334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531323795/3 | 2023-07-24 | 0.00974 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00974 | 0
34734 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17886338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512588407/3 | 2023-07-17 | 0.01215 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.01215 | 0
34735 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4322 MURES | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4322, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17887369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540372530/2 | 2023-07-24 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34736 | CASA LOCUIT-AFM2023 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17887531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532334620/3 | 2023-07-24 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34737 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9100 GARLISTE | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9100, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17887578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887578 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540827625/2 | 2023-07-28 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34738 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00736 | 0,4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17887740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522268873/3 | 2023-07-21 | 0.007133 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007133 | 0
34739 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17887790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512040680/2 | 2023-07-24 | 0.009799 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009799 | 0
34740 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11749 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888030 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510984135/2 | 2023-07-19 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34741 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 1626 COM 2 CENEI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513052066/3 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34742 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 112 TUDORANESTI | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532493008/3 | 2023-07-25 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34743 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINE | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520847841/3 | 2023-07-25 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34744 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512932084/2 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34745 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2664 FOENI COM | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirec?ional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513274084/2 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34746 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513274680/3 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34747 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 5723 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17888583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512079008/3 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34748 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2454 ULIUC COMUNA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889016 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511498114/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34749 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531150805/2 | 2023-07-21 | 0.00291 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00291 | 0
34750 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2210 DUDESTI PTTR | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513300893/3 | 2023-07-21 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34751 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 11108 OLARI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889292 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980491/2 | 2023-07-21 | 0.00568 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00568 | 0
34752 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531326664/2 | 2023-07-21 | 0.00586 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00586 | 0
34753 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | PTA 11501 COM 3 OTELEC | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512543475/2 | 2023-07-21 | 0.004458 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004458 | 0
34754 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 5412 HEZERIS | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17889571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513219308/3 | 2023-07-21 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34755 | Cef 10kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17890542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521662106/3 | 2023-07-21 | 0.008026 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008026 | 0
34756 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTZ 13 PETRILA | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17890586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531932612/2 | 2023-07-19 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34757 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 1536 COM 2 IECEA MICA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17890811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512531506/3 | 2023-07-26 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34758 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17891757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512785484/2 | 2023-07-17 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34759 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirec?ional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17892054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513508668/2 | 2023-07-19 | 0.003213 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003213 | 0
34760 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1895 CARAGIALE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17892394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892394 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512617220/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34761 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 5884 BARAJ FARDEA | Bransament trifazat radial aerian existent din LEA JT realizata cu conductor TYIR 54,6 Ol-Al 3x70 mmp, alimentata din PTAb 5884 -20/0,4 kV -250 kVA.-Nu este cazulContor SMART bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17893814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514126452/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34762 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10509 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17894464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521214772/3 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34763 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17894899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894899 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510802291/2 | 2023-07-26 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34764 | PROSUMATOR COMAN SIMINA MARIOARA | Fotovoltaic | Arad | 0.00528 | 0,4 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17895260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522413325/2 | 2023-07-26 | 0.005074 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005074 | 0
34765 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004095 | 0,4 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirec?ional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17895330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895330 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513124910/2 | 2023-07-26 | 0.004012 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004012 | 0
34766 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17895785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895785 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512866451/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34767 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10576 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17895954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895954 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521242009/4 | 2023-07-27 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34768 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 6237 VALEA TIMIS | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6237, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896131 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540516035/2 | 2023-07-27 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34769 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 11077 ANDREI SAGUNA 3 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521960028/2 | 2023-07-27 | 0.00382 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00382 | 0
34770 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament trifazat subteran existent din LEA JT existenta realizata cu conductor TYIR 50 Ol-Al 3x70 mmp, alimentata din PT 2050 - 20/0,4 kV -160 kVA.-Nu este cazulContor nebidirectional existent. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514194053/2 | 2023-07-27 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34771 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426587/2 | 2023-07-27 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34772 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10569 SEBIS | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521216460/2 | 2023-07-27 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34773 | Generator fotovoltaic - Ardelean Petru -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17896673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520910246/3 | 2023-07-19 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34774 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00528 | 0,23 | PTA 3964 SAGU COM | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17897090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17897090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521765469/2 | 2023-07-27 | 0.005173 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005173 | 0
34775 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6162, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17897481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17897481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541664568/2 | 2023-07-27 | 0.004899 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004899 | 0
34776 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899088 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522054427/3 | 2023-07-24 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34777 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 6207 MATNICUL MARE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6207, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540913160/3 | 2023-07-27 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34778 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTZ 21 LUPENI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532381969/2 | 2023-07-24 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34779 | Locuinta - LAZA GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,23 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520581734/2 | 2023-07-24 | 0.00486 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00486 | 0
34780 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA2125 SAMPETRU MARE | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512778622/2 | 2023-07-24 | 0.004898 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004898 | 0
34781 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2356 DUDESTI FED | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511539154/2 | 2023-07-24 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34782 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17899415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541136517/2 | 2023-07-27 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34783 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17900330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900330 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513369348/3 | 2023-07-19 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34784 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17900347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512498340/2 | 2023-07-19 | 0.002938 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002938 | 0
34785 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10553 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17904731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17904731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237081/3 | 2023-07-19 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34786 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,4 | 6216 CORNUTEL 2 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6216, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17905236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541662870/2 | 2023-07-26 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34787 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 6216 CORNUTEL 2 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6216, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17905444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540921103/2 | 2023-07-26 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34788 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 10 BRAD | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906247 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530751788/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34789 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1194 SOIMUS 3 D-P | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906325 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532233730/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34790 | Generator fotovoltaic - Erli Andrei-Petru -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906517 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521575390/3 | 2023-07-26 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34791 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906592 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520305222/3 | 2023-07-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34792 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0192 | 0,4 | PTA 12393 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514011219/2 | 2023-07-28 | 0.018811 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.018811 | 0
34793 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 41708 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17906795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906795 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510046213/2 | 2023-07-26 | 7e-05 | Prosumator cu Pi<400 kW | 7e-05 | 0
34794 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 4505 CURTICI TC | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17909009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909009 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520776279/2 | 2023-07-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34795 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17909697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522538547/2 | 2023-07-26 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34796 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17909884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909884 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513920587/2 | 2023-07-26 | 0.011759 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.011759 | 0
34797 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00375 | 0,4 | T 12295 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirec?ional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17910588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17910588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513201905/2 | 2023-07-25 | 0.003674 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003674 | 0
34798 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17911487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17911487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512078883/2 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34799 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00404 | 0,23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17912838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912838 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520844501/3 | 2023-07-25 | 0.003859 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003859 | 0
34800 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTZ 79 PETROSANI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17913345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913345 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531646580/2 | 2023-07-28 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34801 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10077 BELIU SMA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17913388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521169276/4 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34802 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17913390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513028586/2 | 2023-07-25 | 0.003037 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003037 | 0
34803 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17913732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522077882/3 | 2023-07-25 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34804 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 5730 SAT ZOLT | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirec?ional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17913814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512141187/2 | 2023-07-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34805 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521101418/2 | 2023-07-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34806 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00486 | 0,23 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520525417/2 | 2023-07-25 | 0.004753 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004753 | 0
34807 | PROSUMATOR KILLIAN HELMUTH | Fotovoltaic | ARAD | 0.00606 | 0,4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520954615/3 | 2023-07-24 | 0.005839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005839 | 0
34808 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522394402/3 | 2023-07-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34809 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 66 LUNCA BRAD | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914797 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531378773/3 | 2023-07-26 | 0.005877 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005877 | 0
34810 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520247913/2 | 2023-07-19 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34811 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T1817 ALBINA | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17914936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914936 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512634690/2 | 2023-07-24 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34812 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046 | 0,23 | PTA 10011 SICULA | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17915052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915052 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520944603/2 | 2023-07-26 | 0.004498 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004498 | 0
34813 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1755 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17915664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510297817/2 | 2023-07-24 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34814 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T2657 CRR GIERA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17915665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512354497/3 | 2023-07-24 | 0.009402 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.009402 | 0
34815 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 9554 PINCOTA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17916454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521094611/3 | 2023-07-24 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34816 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00366 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17916909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514208622/2 | 2023-07-31 | 0.004458 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004458 | 0
34817 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10507 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17917078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521211476/3 | 2023-07-28 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34818 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0084 | 0,4 | PTA 1212 STOIENEASA D-P | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17917614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917614 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531289088/4 | 2023-07-28 | 0.008231 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008231 | 0
34819 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00455 | 0,4 | PTZ 25 PETROSANI | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17918076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531685033/3 | 2023-07-28 | 0.004259 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004259 | 0
34820 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00494 | 0,4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17918665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514177403/2 | 2023-07-25 | 0.004821 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004821 | 0
34821 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17918682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918682 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512078906/3 | 2023-07-25 | 0.003174 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003174 | 0
34822 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2705 COM. CIACOVA | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17919058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512439963/2 | 2023-07-25 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34823 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10539 CUIED | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17919108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521008212/3 | 2023-07-19 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34824 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17919228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522333461/3 | 2023-07-19 | 0.00783 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00783 | 0
34825 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 10553 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17919655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919655 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521239971/3 | 2023-07-19 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34826 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 9573 COVASINT | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17919847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520903608/2 | 2023-07-19 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34827 | cep | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920000 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530983448/3 | 2023-07-21 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34828 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51962 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514130615/2 | 2023-07-25 | 0.005874 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005874 | 0
34829 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10584 BUTENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237205/2 | 2023-07-19 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34830 | LOCUINTA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520581701/3 | 2023-07-25 | 0.0048 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0048 | 0
34831 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10584 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236147/3 | 2023-07-19 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34832 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2540 BUCOVAT IAS | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17920920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920920 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513705308/2 | 2023-07-21 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34833 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,4 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17921747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530722270/3 | 2023-07-27 | 0.003234 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003234 | 0
34834 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PT 1908 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17922119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513136867/3 | 2023-07-26 | 0.007839 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007839 | 0
34835 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T 51843 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17922695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513653210/3 | 2023-07-31 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34836 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 10 BRAD | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17922787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922787 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530742979/3 | 2023-07-27 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34837 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17924405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924405 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522369538/3 | 2023-07-24 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34838 | Generator fotovoltaic - Prosumator Paguba Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17925507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17925507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520521996/2 | 2023-07-24 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34839 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PT 1861 CO+MOARA DUD VECHI | Bransament trifazat existent realizat din LEA JT existenta alimentata din PT 1861 CO+MOARA DUD VECHI.-Nu este cazulContor SMART bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17925828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17925828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513399374/3 | 2023-07-26 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34840 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17926514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17926514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530762094/2 | 2023-07-26 | 0.00488 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00488 | 0
34841 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17927231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17927231 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522207629/3 | 2023-07-24 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34842 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17927348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17927348 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521238824/2 | 2023-07-24 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34843 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 51894 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17927997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17927997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513012444/2 | 2023-07-25 | 0.00388 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00388 | 0
34844 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PCZ 5015 COTUL MIC BL 10 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de produc?tor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17928316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512953144/2 | 2023-07-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005879 | 0
34845 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00385 | 0,4 | T 52118 | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17928547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928547 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514119645/2 | 2023-07-25 | 0.003723 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003723 | 0
34846 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10082 BOCSIG | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17928570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520930440/2 | 2023-07-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34847 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 195 CERBAL | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17928774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531030992/2 | 2023-07-26 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34848 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10584 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17928971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522070829/2 | 2023-07-21 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34849 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10597 CUIED | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17929142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521011362/3 | 2023-07-28 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34850 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10585 BUTENI | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17929434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521240883/3 | 2023-07-28 | 0.00979 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00979 | 0
34851 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00808 | 0,4 | 6423 ANEDAN | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul nr.4 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6423, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 20A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17930627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541634644/3 | 2023-07-28 | 0.007818 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.007818 | 0
34852 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17930748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426363/2 | 2023-07-28 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34853 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10540 CUIED | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17930770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521009718/3 | 2023-07-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34854 | Generator fotovoltaic - Prosumator Vulturar Sorina | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521589924/2 | 2023-07-28 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34855 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521506855/2 | 2023-07-28 | 0.00485 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00485 | 0
34856 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocanu Mihaela Sanda | Fotovoltaic | ARAD | 0.00364 | 0,23 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931437 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522378291/2 | 2023-07-31 | 0.003557 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003557 | 0
34857 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10553 BUTENI | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236350/2 | 2023-07-27 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34858 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0,4 | PTA 5268 PADURENI | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511810549/2 | 2023-07-21 | 0.004224 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004224 | 0
34859 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10777 ADEA COM I | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17931803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522455781/2 | 2023-07-27 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34860 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocanu Mihaela Sanda | Fotovoltaic | ARAD | 0.00364 | 0,23 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17932696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522378280/2 | 2023-07-31 | 0.003557 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003557 | 0
34861 | Generator fotovoltgaic - Prosumator Siclovan Bogdan Remus | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17932750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522077433/2 | 2023-07-31 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34862 | Generator fotovoltaic - Prosumator Scrob Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTB 1903 ARAD DOINEI TC | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17932794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522059130/3 | 2023-07-27 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34863 | Generator fotovoltaic - Prosumator Miclos Hedwig Hedy | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17932916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521721506/2 | 2023-07-27 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34864 | Generator fotovoltaic - Prosumator Gib Aurel | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 1903 ARAD DOINEI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520526339/2 | 2023-07-27 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34865 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933157 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513644917/2 | 2023-07-27 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34866 | Generator fotovoltaic - Prosumator Lazea Titus Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9594 PINCOTA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520881287/2 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34867 | Generator fotovoltaic - Prosumator Soit Ovidiu Catalin | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 11016 MOARA SANTANA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933342 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521937279/2 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34868 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513271272/2 | 2023-07-31 | 0.004895 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004895 | 0
34869 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9592 SILINDIA | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17934456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520918345/2 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34870 | Locuinta - Mihut Ciprian Gheorghe-CNP1800203023009-casa verde AFM | Fotovoltaic | Arad | 0.00324 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17934488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522415934/2 | 2023-07-26 | 0.003155 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003155 | 0
34871 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052 | 0,23 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935018 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522342034/2 | 2023-07-26 | 0.005095 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005095 | 0
34872 | casa+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522270472/3 | 2023-07-26 | 0.00582 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00582 | 0
34873 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocuta Tudor Alex | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament monofazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520297514/2 | 2023-07-26 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34874 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,23 | PTA 3371 BRETEA MURESANA 2 I-D | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531118292/2 | 2023-07-26 | 0.004812 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004812 | 0
34875 | CEF LAZAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935333 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513219139/3 | 2023-07-31 | 0.005875 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005875 | 0
34876 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522531281/2 | 2023-07-25 | 0.00979 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00979 | 0
34877 | Generator fotovoltaic - Prosumator Temelie Marinela Livia | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935662 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522349895/2 | 2023-07-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34878 | Generator fotovoltaic - Prosumator Groza Octavian | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17935935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935935 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520355340/2 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34879 | Generator fotovoltaic - Prosumator Musca Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17936049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936049 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522395212/2 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34880 | Generator fotovoltaic - Prosumator Balla Antoneta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17936204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521590207/3 | 2023-07-26 | 0.00391 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00391 | 0
34881 | fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Bransament electric monofazat existent-Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17936855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511413762/2 | 2023-07-27 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34882 | Generator fotovoltaic - Prosumator Creciunescu Aurel | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8533 LIPOVA STR.OITUZ | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17937259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937259 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520818423/3 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34883 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17937319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520292058/3 | 2023-07-25 | 0.005877 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005877 | 0
34884 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ailenei Dumitru | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17937329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520569246/3 | 2023-07-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34885 | Generator fotovoltaic - Prosumator Eluna Danut Vasile | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17937429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520253011/2 | 2023-07-25 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34886 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mezei Emeric | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17939577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520318956/2 | 2023-07-27 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34887 | Amplasare CEF 3,24 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3893 CALUGARENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17939634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521714171/2 | 2023-07-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34888 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1144 BANPOTOC S-SOIMUS | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17939904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939904 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531201206/2 | 2023-07-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34889 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17939907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522266411/3 | 2023-07-31 | 0.00587 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00587 | 0
34890 | Generator fotovoltaic - Prosumator Baldea Valeria | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17940031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520277770/3 | 2023-07-31 | 0.00489 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00489 | 0
34891 | PROSUMATOR CORAS FLORIAN-LUCIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.00404 | 0,23 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17941602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521989243/2 | 2023-07-27 | 0.003859 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003859 | 0
34892 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17941708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531226124/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34893 | CASA LOCUIT-AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17941798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941798 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531225280/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34894 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9565 NADAS | Bransament monofazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17942485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521144820/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34895 | LOCUINTA/ILOTA ALINA IOANA/CNP 2800927022997/CASA VERDE AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17942858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520893235/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34896 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9566 NADAS | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17942872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942872 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521147160/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34897 | LOCUINTA/CRACIUN OVIDIU NICOLAE/CNP1681226020014/AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17942955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522305684/2 | 2023-07-27 | 0.00292 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00292 | 0
34898 | CEF panouri fotovoltaice - casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00654 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17944596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944596 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520291237/2 | 2023-07-26 | 0.006408 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.006408 | 0
34899 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17944726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530571069/2 | 2023-07-26 | 0.002935 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002935 | 0
34900 | Amplasare CEF 3,24 kWp | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17948758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522342900/3 | 2023-07-26 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34901 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00372 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17948963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521504729/3 | 2023-07-26 | 0.003546 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003546 | 0
34902 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17951869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951869 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520523156/3 | 2023-07-27 | 0.005787 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.005787 | 0
34903 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17953893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953893 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530577762/3 | 2023-07-31 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34904 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 9554 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17953930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520882738/2 | 2023-07-27 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34905 | CEF RUSAN LUCIA MARIOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004875 | 0,23 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17955391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531169478/3 | 2023-07-28 | 0.004628 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.004628 | 0
34906 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17956123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532277402/3 | 2023-07-27 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34907 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 61 RIBITA 2 | Bransament electric monofazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17957232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531276488/2 | 2023-07-27 | 0.0047 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0047 | 0
34908 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,4 | PTA 10255 CIL | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17957287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957287 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521081022/3 | 2023-07-26 | 0.003506 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.003506 | 0
34909 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17957473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521689026/2 | 2023-07-27 | 0.00284 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00284 | 0
34910 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17958759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520372035/2 | 2023-07-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34911 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17958844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958844 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532300735/3 | 2023-07-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002939 | 0
34912 | PROSUMATOR CHIS VIOREL-IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17959455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521735242/3 | 2023-07-31 | 0.00578 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00578 | 0
34913 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0084 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17959597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521913194/3 | 2023-07-27 | 0.008231 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.008231 | 0
34914 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00595 | 0,23 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17959600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959600 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530440547/2 | 2023-07-31 | 0.00583 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00583 | 0
34915 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17960574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520274867/3 | 2023-07-27 | 0.0097 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.0097 | 0
34916 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17963209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963209 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520756457/4 | 2023-07-27 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34917 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17963319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521241615/2 | 2023-07-27 | 0.00293 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.00293 | 0
34918 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17963357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520756446/3 | 2023-07-27 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34919 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3833 FANTANELE COM 2 BLOCURI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17963802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521524002/2 | 2023-07-27 | 0.002937 | Prosumator cu Pi<400 kW | 0.002937 | 0
34920 | FOTOVOLTAIC BACAU DE MIJLOC | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 8042 BACAUL DE MIJLOC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17198858 | 2023-04-26 | 17198858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450674 / 2 | 2024-18-01 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
34921 | Cariera +Prosumator, | Fotovoltaic | ARAD | 0.36 | 20 | A20 USUSAU-LIPOVA AR | -... Din LEA 20kV Lipova - Ususau stalpul nr.386/1 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finantate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la E-Distributie Banat: - Echipare stîlp nr.386/1 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 si priză de pămînt cu Rp mai mica decat 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 10m, intre stalpul proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO si realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 si de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel- de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 si două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. - Dezafectare cale de curent temporara, constind din racord cu STE pe st.386/1, LES 20kV si PT 8101, demontare contor. II. Lucrări finantate de E-Distributie Banat: - realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfată serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de către consumator cît si de distribuitor; III. Lucrări finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA cu exploatare ,,din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unuitermo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar si a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protectie generală maximală de curent si împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare si celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalatiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fată de eventualele inundatii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părtii de constructie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate si va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PA proiectat se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenantă si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17431448 | 2023-05-17 | 17431448 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0.3527
34922 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17444290 | 2023-05-30 | 17444290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520549480/2 | 2023-11-17 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014424 | 0
34923 | Generator Fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.20142 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-350A echipat cu 3xTC=350/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional in montaj semidirect existent; - realizare coloana trafo suplimentara folosind cablu Al 3x240+150N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, in lungime de cca. 15m, de pe bornele jt trafo la BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, conform pct. 2.d) paragraful ii) din prezentul ATR. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17483681 | 2023-05-30 | 17483681 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521300688/2 | 2023-10-04 | 0.19729 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19729 | 0
34924 | Hala: si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11375 | 0,4 | T 12386 TRANSPOL SERVICE | Bransament electric trifazat existent ACYY 3x185+95C alcatuit dintr-un ansamblu de masura cu 3x TC 200/5 si intrerupator automat de 250A.Nu este cazulPrin grija E-Distributie Banat SA se va amplifica transformatorul de la 160kVA la 250kVA. Lucrari realizate prin grija si cheltuiala beneficiarului: -- 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009/3 RO) echipat cu 1 intreruptor tetrapolar automat JT 350A (cf. DY 3102/4RO) 1 buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intreruptorului (cf. DY3003RO). - legatura electrica intre intrerupatorul tetrapolar automat JT, 350A proiectat si Cutie PAFS cu reductori 300/5 nou proiectata se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al3x240+150N , izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), lungime 7m (, 5m la postul de transformare, 1m in cutie PAFS , 1m zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO) pe toata lungimea), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; -montarea unui contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A intr-o cutie PAFS de masura DMI DS 4558 400A echipata cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=400A, transformatoare de curent 3xTC 300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17545261 | 2023-06-12 | 17545261 | 2023 | nu | Prin grija E-Distributie Banat SA se va amplifica transformatorul de la 160kVA la 250kVA. | nu | RO005E513113727/3 | 2024-02-02 | 0.11147 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11147 | 0
34925 | SPOR DE PUTERE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17544307 | 2023-08-02 | 17544307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522259479/3 | 2023-12-14 | 0.01264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01264 | 0
34926 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire disjunctor automat bipolar existent cu un intreruptor automat bipolar de 50 A . Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617849 | 2023-06-21 | 17617849 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513202759/2 | 2023-11-27 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
34927 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0,4 | P1095 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10001 din LEA JT - str. Zavoi, zona PTAB nr. 186 Zavoi 1.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17617319 | 2023-06-21 | 17617319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511143098/2 | 2023-11-27 | 0.007933 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007933 | 0
34928 | Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01472 | 0,4 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17658637 | 2023-06-26 | 17658637 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014326
34929 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 9513 SIRIA CRR1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17915454 | 2023-08-08 | 17915454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520804091/2 | 2023-11-03 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
34930 | Casa de tip Familial+Prosumator, | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17710072 | 2023-07-11 | 17710072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522007469/3 | 2023-10-04 | 0.01558 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01558 | 0
34931 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015006 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17711995 | 2023-08-24 | 17711995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513625242/3 | 2023-10-26 | 0.014696 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014696 | 0
34932 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2404 PARC SAG | In prezent exista un bransament monofazat cu o putere avizata de consum de 6 kW, alimentat prin intermediul LEA JT realizata cu conductor neizolat de Al 4x50 mmp din PTA 1902 - 20/0,4 kV - 250 kVA.Nu este cazulPentru racordarea la retea a noi centrale fotovoltaice de putere 17 kW, se va realiza un bransament nou trifazat, racordat la reteaua de joasa tensiune, alimentata din PTA 1902 -250 kVA existent, prin realizarea urmatoarelor lucrari: - pozare cablu joasa tensiune de tip AL 3x25+16C in lungime de 21 m (din care 10m pozare pe stalp existent - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m rezerva in BMPT, iar restul pozat in zona verde) pana la un BMPT 40A nou proiectat, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. - BMPT-ul va fi echipat cu intrerupator tetrapolar fix de 40 A si contor electric trifazat tip SMART, ce va fi programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17787252 | 2023-07-17 | 17787252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511472677/2 | 2023-11-14 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
34933 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 134.68 kWp, montata pe sol | Fotovoltaic | TIMIS | 0.22 | 0,4 | T 51973 | -... Din PTB 20/0.4kV, nr.3663, din LES 0.4kV, din cofret prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x10+6C<(>,<)> conform DC 4125RO, in tub protectie, din cofret la BMPm, in lungime de cca. 8m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic subteran din firida este de 1820lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17858213 | 2023-07-31 | 17858213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513290723/3 | 2023-10-26 | 0.21562 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.21562 | 0
34934 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,23 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | ... Branşament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SE 4 nr. 15 din LEA JT - strada Bucegi din Deva, zona PTZ nr. 99, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord-Instalatii electrice existente, realizate conform ATR de racordare temporara in solutie definitiva nr. 05849604/13.05.2020. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17872763 | 2023-07-31 | 17872763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522552532/1 | 2023-10-25 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
34935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE 2 nr. 31 din LEA JT - Sanpetru, zona PTA nr. 216, realizat cu conductor 4X16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17848550 | 2023-07-25 | 17848550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532502728/1 | 2023-11-03 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
34936 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 216 SAMPETRU | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17852703 | 2023-07-25 | 17852703 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532502706/1 | 2023-10-17 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
34937 | Restaurant+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.029325 | 0,4 | PTB 9412 INEU TC | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17858538 | 2023-08-07 | 17858538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521340514/2 | 2023-10-04 | 0.028639 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028639 | 0
34938 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 0,4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17859159 | 2023-08-14 | 17859159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512621551/3 | 2023-10-10 | 0.00877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00877 | 0
34939 | Sistem fotovoltaic 25 KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 3702 FIRITEAZ SOC. AGRICOLA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17908356 | 2023-08-23 | 17908356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521310544/2 | 2023-12-06 | 0.0244 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0244 | 0
34940 | Cladire comert si servicii cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.13 | 0,4 | T 51846 NEFER PROD IMPEX | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17941810 | 2023-08-17 | 17941810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512953964/5 | 2023-11-27 | 0.12737 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.12737 | 0
34941 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kacsor Ileana | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17937647 | 2023-08-16 | 17937647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522050063/2 | 2023-10-04 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
34942 | Generator fotovoltaic - Prosumator Muresan Marcel Gavril | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17965750 | 2023-08-16 | 17965750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522470362/3 | 2023-12-11 | 0.01273 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01273 | 0
34943 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12332 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17966830 | 2023-08-17 | 17966830 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514240752/1 | 2023-10-26 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
34944 | Generator fotovoltaic - Prosumatro Mateas Gratian | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3044 ARAD TRAIAN MOSOIU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din circuitul LEA JT aferent PTAnv 7463, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17964727 | 2023-08-14 | 17964727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522337566/3 | 2023-10-04 | 0.007575 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007575 | 0
34945 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7463 PECINISCA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17965448 | 2023-08-23 | 17965448 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541622887/4 | 2023-10-02 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
34946 | Generator fotovoltaic existent Timis Ioan - spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8536 LIPOVA STR.FAGETULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17969230 | 2023-08-16 | 17969230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522293556/3 | 2023-10-03 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
34947 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 3629 HORIA COM 3 | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17966606 | 2023-08-16 | 17966606 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521494749/2 | 2023-11-14 | 0.01665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01665 | 0
34948 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0164 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18024383 | 2023-08-23 | 18024383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522470957/2 | 2023-10-04 | 0.016062 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016062 | 0
34949 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18004446 | 2023-08-17 | 18004446 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513330335/4 | 2023-11-03 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
34950 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 11739 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7415, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18014383 | 2023-08-23 | 18014383 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511016952/3 | 2023-10-02 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
34951 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Loc de consum si producere existe.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18022527 | 2023-08-23 | 18022527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514244307/1 | 2023-10-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
34952 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006225 | 0,4 | PTA 4109 NADLAC BUJAC III | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18095437 | 2023-08-28 | 18095437 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006075
34953 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 10585 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9587, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloanajt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18095224 | 2023-08-28 | 18095224 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
34954 | PROSUMATOR BLAJ GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18084907 | 2023-08-25 | 18084907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522061313/3 | 2023-10-06 | 0.01656 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01656 | 0
34955 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003735 | 0,4 | PTA 4075 SEITIN COM II IANCU | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18096089 | 2023-08-28 | 18096089 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003635
34956 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 9587 SELEUS | -Conform lucrarii: EEI-SS/722 nr. revizia 1.2, elaborata de S.C. Electroechipament Industrial SRL , avizata de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 21/01/02.06.2022, Solutia 1, racordare la SEN se va face in LEA 110kV Arad-Pancota prin sectionarea liniei si realizarea unei statii de conexiuni in vederea racordarii CEF 31,16 MW Horia printr-o solutie intrare-iesire, racord LEA 110kV dublu circuit. a) Lucrari pe tarif de racordare : - realizarea racord LEA 110kV cca. 0,5 km, prin montarea a doi stalpi 110kV, unul de tip ICn110.113 in aliniamentul liniei si unul de tip ITn110.264 perpendicular pe directia liniei, in imediata apropiere, pentru legatura la rigla statiei. Ambii stalpi vor fi echipati cu lanturi duble de intindire. Statie noua de conexiune 110kV tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Arad – Pâncota echipata cu : - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bară colectoare 110 kV simplă rigidă/sectionata (dupa caz); - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu separator si grup de masura (grupul de masura si contorul se vor pune la dispozitie de OD); punctul de delimitare a intalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la clemele de legatura intre celula de masura plecare catre utilizator si celula sosire din statia utilizatorului (echipata cu intrerupator) - protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente; (in situatia in care celulele din statiile adiacente sunt echipate cu separatoare se va prevedea echiparea acestora cu întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat si restul echipamentelor necesare); - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel. b) Lucrari prin grija beneficiarului Beneficiarul va construi prin forte proprii in imediata vecinatate a statie Intrare-Iesire, tot pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 40MVA, formata din - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 2 separatoare, 1 intreruptor, transformator 110/20kV 40MVA , - statie 20kV, - transformator TSI/TFN, - grup electrogen cu AAR Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al LEA 110kV Arad- Pancota.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17665042 | 2023-07-03 | 17665042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520911764/3 | 2023-11-29 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
34957 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,4 | PTA 9567 AGRISU MARE3 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.105 SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250kVA, pana intr-o cutie cu 4 cleme de distributie montata pe peretele cladirii, in interiorul proprietatii. Din cutia cu cleme este realizat un racord cu cablu 4 x 6mmp in lungime de 1m pana intr-un BMPT montat pe perete, langa cutia cu cleme, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-... Se va inlocui cablul de alimentare al BMPT din cutia cu cleme cu un cablu de cupru de sectiune 4x10mmp in lungime de 1m. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18086600 | 2023-08-28 | 18086600 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004032
34958 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 31.8 | 110 | LEA 110KV ARAD-PINCOTA | -Conform lucrarii EEI-SS-753/2022-studiu de solutie revizuit in data de 25.08.2022, elaborat de S.C. ELECTROECHIPAMNET INDUSTRIAL S.R.L. si avizat de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 42/03/25.08.2022, alimentarea cu energie electrica consta in Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV FNC din statia 110/20 kV Bocsa, cu realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe Tarif de Racordare: -plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 96/6 si 96/7 existenti in LEA 20kV FNC -echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi -demontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. -realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr. 96/6 si 96/7 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 80m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. -echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcinautilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV FNC. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,270 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09574520 | 2022-10-27 | 09574520 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 31.16
34959 | Acasa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 52043 | Consumator existent,racordat din PC 52234,alimentat din LEA A20kV Nr11 , din statia 110/20kV Dumbravita, cu masura pe MT , cu masura in montaj indirect prin 2xTC 400/5 A clasa 0,2 si 2xTT 20/0,1 kV clasa 0,2 existente din celula de masura in punctul de conexiune.Nu este cazulContor bidirectional existent, necesar reprogramare contor existent. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16066943 | 2023-04-18 | 16066943 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019595
34960 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 3 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | -Conform lucrarii ECS440/2022, nr. revizie 3 -Studiu de solutie, elaborat de ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL, avizat de Transelectrica SA cu Aviz CTES nr.139/2022 si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 28/03/22.06.2022-Solutia 1, aleasa de utilizator prin adresa nr.74/01.07.2022, racordarea se va realiza prin extinderea barei de 110kV a statiei Chisineu-Cris cu o celula noua in vederea racordarii CEF Chisineu-Cris , printr-o legatura in LES 110kV in lungime de 150 m , intre statia Chisineu-Cris si statia beneficiarului, cu realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : Statia 110/20kV Chisineu-Cris este pe partea de 110kV prevazuta cu o bara simpla . Nu exista spatiu disponibil in interiorul statiei pentru echiparea pe tarif de racordare a unei celule noi 110kV. Ca urmare este necesara extinderea statiei pe un teren adiacent . Pentru extinderea barei 110kV si construirea celulei noi, inclusiv a racordului in LES 110kV este alocat un teren in suprafata de 1.302 mp ce face parte din parcela cu nr. cadastral 301579 situata in intravilanul orasului Chisineu Cris, conform CU nr. 35/08.06.2021. Investitorul are obligatia de a acorda drept de uz si servitute, pe toata durata de viata a instalatiilor in favoarea E-Distributie Banat. Pentru realizarea acestei solutii sunt necesare in Statia 110/20kV Chisineu-Cris urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: - extinderea barei 110kV si a riglelor aferente - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu întrerupător si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); punctul de delimitare a intalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; - celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; - alte lucrari specifice dupa caz cum ar fi: - completare şi adaptare instalatie de legare la pământ si protectie la supratensiuni atmosferice; - extindere instalatie iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerintelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel (pus la dispozitie de OD) b) Lucrari prin grija beneficiarului : Montarea unui cablu LES 110kV + FO, de tip monopolar cu izolație din polietilenă reticulată ce va racorda stația proiectată CEF Chișineu Criș în stația 110/20 kV Chișineu Criș. Lungimea cablului de 110 kV este de aproximativ 150m și secțiunea de 185 mmp. Pe traseul LES 110kV se va poza și un cablu de FO care va asigura comunicația necesară integrării parcului fotovoltaic în sistemele SCADA ale E-Distribuție Banat precum și protectia PDL. Beneficiarul va construi prin forte proprii pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 63MVA, formata din : - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 2 separatoare, 1 intreruptor, transformator 110/20kV 63 MVA , - statie 20kV, - transformator TSI/TFN, - grup electrogen cu AAR Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al LEA 110kV Curtici – Chisineu-Cris.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10116176 | 2022-10-07 | 10116176 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 2.96
34961 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T 51832 | -Conform lucrarii EEI-SS-698/2021 V3/06.04.2022-Studiu de solutie- elaborata de S.C. Electroechipament Industrial SRL în colaborare cu Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti, Facultatea de Energetică în calitate de consultant de specialitate- Varianta 2B - avizat de TRANSELECTRICA SA cu AVIZ CTES nr. 127/2022 si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 8/1/IT/06.04.2022, solutia de racordare consta in racord în antenă în stația 110/20/6kV Moldova Nouă . Aceasta varianta presupune evacuarea puterii la nivel de tensiune de 110kV printr-un racord direct, in antena in statia 110/MT Moldova Noua proprietate a OD E-Distributie Banat. Elementele de reţea necesare realizării variantei 2B de racordare a CEE Coronini 142,4 MW sunt următoarele: • Celula 110kV de racord in statia 110kV Moldova Noua • LES 110kV intre statia Moldova Noua si statia 33/110kV CEE Coronini, realizata cu cablu A2XS(FL)H 3 X (1x1200/50mm2), in lungime de aproximativ 4,5km. Soluția de racord este în antenă în Stația Moldova Nouă și presupune utilizarea unei celule 110kV aflata in rezerva si un racord in cablu in aceasta celula. Celula de racord a fost realizată în trecut pentru același investitor. Celula este functionala si complet echipată cu echipament primar si protecțiile aferente. Echipamentul primar din componența celulei în situația existentă este: – întreruptor trifazat de exterior 123kV, 1600A, 6000MVA cu SF6, acţionare monofazată cu resort -1buc; – separator linie tripolar de exterior, montaj paralel, 123kV, 1600A, cu două CLP, cu dispozitiv de acţionare electric la cuţitele principale şi pentru CLP - 1buc; – transformator de curent în SF6, 123kV, 2x600/5/5/5/5A - 30/30/30/30VA 0,2S/0,5/5P10/5P10 - 3buc; – transformator de tensiune în SF6, 123kV, 110/V3 //0,1/V3 //0,1/V3 //0 ,1/3kV - 30/30/30VA 0,2/3P/3P - 3buc; – descărcătoare 123kV cu ZnO, Un=96kV – 3 buc. – separator bare 1 tripolar de exterior, montaj paralel, 123kV, 1600A, cu un CLP inversat, cu dispozitiv de acţionare electric la cuţitele principale şi pentru CLP - 1buc; – separator bare 2 tripolar de exterior, montaj paralel, 123kV, 1600A, fără CLP, cu dispozitiv de acţionare electric la cuţitele principale - 1buc; – cutie cu cleme de şir XmKT - 1buc; – lanţuri de izolatoare duble de întindere din compozit - 3buc; – izolatoare suport 123kV – 3 buc; – conductoare din OL- AL de 300/50 mm2; – Cleme de racord la aparate şi barele colectoare Pentru racordul in cablu sunt prevazute fundatii urmănd ca beneficiarul sa monteze capetele terminale la momentul montajului cablului 110kV de legatura cu statia 33/110kV din parc. Echipamentul secundar din componenta celulei in situatia existenta este: - Dulap protecţie LEA IT - DQ7010 (protecţii DV7036C - 1buc, DV7035 - 1buc., DV901A2 - 1buc.) - Dulap servicii proprii DV7071 (c.a.+c.c.) - Dulap TPT 2000 I. I Lucrari pe tarif de racordare: - Montarea de suporti metalici pe fundatiile existente in vederea instalarii capetelor terminale pentru cablul 110kV. Cablul se va instala de beneficiar. - inlocuirea transformatoarelor de curent de masura 110kV existenti de tip 2x300/5/5/5/5A 0.2S cu transformatoare de curent de masura 110kV cu raport de transformare 2x600/5/5/5/5A 0,2S/0,5/5P10/5P10. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Elementele de reţea necesare realizării variantei 2B de racordare a CEE Coronini 142,4 MW sunt următoarele: -statie de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) - LES 110kV (inclusiv FO) intre statia Moldova Noua si statia 33/110kV CEE Coronini, in lungime de aproximativ 4,5km. - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16071129 | 2023-03-02 | 16071129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513540552/1 | 2023-10-26 | 0.009652 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009652 | 0
34962 | CEF CHISINEU CRIS | Fotovoltaic | ARAD | 50.225 | 110 | CHISINEU CRIS 110/20KV | Loc de consum si producere existent..Din PTB 20/0.4kV, nr.3305, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la exteriorul PTB 3305, a unui BMPTi-350A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=350/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent, in montaj semidirect; - montare in PTB 3305 a unui intrerupator tetrapolar automat I=630A conform DY 3103RO si realizare coloana trafo folosind cabluri unipolare Cu 4x240mmp, conform DC 4141/14RO; - pozare cablu Al 3x240+150N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=630A si BMPTi, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, conform pct. 2.d) paragraful ii) din prezentul ATR | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020196 | 2022-08-05 | 11020196 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 49.54
34963 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,23 | PTZ 38 PECO | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183480 | 2022-09-05 | 11183480 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532339715/2 | 2023-11-27 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
34964 | Hala productie+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.21 | 0,4 | PTB 3305 ARAD EFTIMIE MURGU-BENDEA TC | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7304, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 12 metri din care 10m coborare stalp si 2m pozat in sapatura trotuar asfaltat, pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata obiectivului de pe circuitul LEA JT realizat cf. LCL nr.2100275889 / 15.06.2022 lucrare de intarire retea in amonte de punctul de racordare cf. ATR nr.06284258 Blidariu Vasile, aferent PTAnv 7304, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. La coborarea pe stalp cablul se va fixa cu coliere zincate sau din inox si va fi protejat prin profil U tip Enel pana la inaltimea de 2,5m. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17189736 | 2023-04-21 | 17189736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521367377/3 | 2023-10-19 | 0.2057 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2057 | 0
34965 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,4 | TC7304 GATER | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17585026 | 2023-06-21 | 17585026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541561609/3 | 2023-10-10 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
34966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 11746 | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 3/2/4 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 14 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17580886 | 2023-06-23 | 17580886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514081913/2 | 2023-10-26 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
34967 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,4 | PTAB 1107 GHE. DOJA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17688618 | 2023-08-02 | 17688618 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532441236/3 | 2023-10-04 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
34968 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | PTA 4158 APELE ROMANE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17752498 | 2023-07-26 | 17752498 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541664445/3 | 2023-10-11 | 0.01156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01156 | 0
34969 | RESTAURANT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T 1795 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17750222 | 2023-08-10 | 17750222 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.029395
34970 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0033 | 0,23 | 4430 CARASOVA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17842872 | 2023-07-25 | 17842872 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540784795/2 | 2023-11-27 | 0.003134 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003134 | 0
34971 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,23 | PTA 3321 BACEA I-Z | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din firida de distributie E2+6 de pe circuitul LES JT aferent PTA 4148, 6/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limta de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart- Meter ibidirectional n montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart- Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17841523 | 2023-08-02 | 17841523 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
34972 | PROSUMATOR BĂŢĂLĂREAN LAVINIA DORINA MIRELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 9539 TIRNOVA3 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17881146 | 2023-07-25 | 17881146 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521122488/4 | 2023-10-06 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
34973 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0132 | 0,4 | T 22478 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17886745 | 2023-08-07 | 17886745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514021681/3 | 2023-10-02 | 0.012931 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012931 | 0
34974 | LOCUINTA+CER | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0136 | 0,4 | T 51937 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17875331 | 2023-07-13 | 17875331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514232180/1 | 2023-10-10 | 0.013323 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013323 | 0
34975 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17933514 | 2023-08-08 | 17933514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513337848/2 | 2023-11-03 | 0.007541 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007541 | 0
34976 | generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016445 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | ... Loc de consum si producere existent, alimentat prin intermediul unui PA 20kV - PTB nr.3816, racordat din LEA 20kV FANTANELE -Alunis. Masura energiei elecrice este realizata la MT, in celula masura a PTB 3816 prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=10/5A. Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, iesirea din celula masura..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17934107 | 2023-07-31 | 17934107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520393858/3 | 2023-10-04 | 0.016106 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016106 | 0
34977 | Penitenciarul Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0756 | 0,4 | T 11700 | ... Loc de consum si producere existent, alimentat prin PA 20kV - PTB 10637 - inseriat in ax 20kV SEBIS - Prunisor, tronsonul LES 20kV existent, intre PT 10598 si PT 10631. Masura energiei electrice consumate/evacuate este realizata la MT, in celula de masura a PTB 10637, prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect (TT=20/0.1kV, TC=50/5A). Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale consumatorului este la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 10637, la iesirea din celula masura 20kV..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17955962 | 2023-08-16 | 17955962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511656200/2 | 2023-12-04 | 0.074068 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.074068 | 0
34978 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01092 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | ... Bransament electric trifazat pozat aparent, alimentat din cutia de distributie aferenta PTA nr. 6 SMA Hateg, cu masura energiei electrice montata la PT-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17952306 | 2023-08-14 | 17952306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513343812/3 | 2023-11-27 | 0.010697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010697 | 0
34979 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015015 | 0,4 | PTA 6 SMA HATEG | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17951947 | 2023-08-08 | 17951947 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014714
34980 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02668 | 0,4 | PTA 1623 COMUNA 3 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17970114 | 2023-08-16 | 17970114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512589767/2 | 2023-10-18 | 0.026141 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026141 | 0
34981 | Generator fotovoltaic - Prosumator Blaga Calin Vasile | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17975713 | 2023-08-23 | 17975713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522313245/3 | 2023-10-04 | 0.01077 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01077 | 0
34982 | Casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3964 SAGU COM | ... Bransament electric trifazat subteran (alimentat din firida de retea existenta, zona PTz nr.2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS, cu BMPT 63 A) care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric trifazat subteran alimentat din LES 0.4 kV existent in zona PTZ nr. 2065, cu realizarea urmatoarelor lucrari : - interceptare LES 0.4 kV existent in zona PTZ nr. 2065, mansonare si montare cablu 3x240+150N mm2 (DC 4146 RO), L=3 m (2 m trotuar asfaltat, 1 m pamant); - cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=4 m (1 m pamant), cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor bidirectional de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalațiile de producere a energiei electrice ce le aparțin, derogări de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din prezenta norma tehnică, aceștia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, în vigoare. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17973133 | 2023-08-16 | 17973133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522305718/3 | 2023-10-18 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
34983 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Barcea Mare, zona PTA nr. 1217 Barcea Mare, cu consola si BMPT 50 A.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17985249 | 2023-08-09 | 17985249 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00587
34984 | Anexa 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirctional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17311790 | 2023-05-21 | 17311790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532277367/3 | 2023-10-17 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
34985 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17670931 | 2023-07-21 | 17670931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521421772/3 | 2023-10-17 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
34986 | PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII EXISTENTE SI HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04988 | 0,400 | P1152 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioaa de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17498495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511654893/2 | 2023-08-22 | 0.048877 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.048877 | 0
34987 | SEDIU FIRMA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01449 | 0,400 | T2509 POLIGON CHISODA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17656456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513379091/2 | 2023-08-10 | 0.014199 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014199 | 0
34988 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SI LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T 51976 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17788576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512871424/2 | 2023-08-16 | 0.048995 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.048995 | 0
34989 | instalatie electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15 | 0,400 | S20 NR.5-VENUS TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17774013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513369944/2 | 2023-08-31 | 0.14699 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.14699 | 0
34990 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,400 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17870128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532274881/3 | 2023-08-08 | 0.004802 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004802 | 0
34991 | capacitate de producere de energie electrică din resurse regenerabile solare | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17845920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845920 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513384468/2 | 2023-08-17 | 0.00538 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00538 | 0
34992 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.029325 | 0,400 | PTB 9412 INEU TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17858530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521340558/1 | 2023-08-17 | 0.028639 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.028639 | 0
34993 | Parc Fotovoltaic Banloc Ferma 2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4204 AUTOBAZA | .... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17905426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905426 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541408496/3 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
34994 | Parc Fotovoltaic Banloc Ferma 1 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7546 BELOBRESCA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17900210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541173585/2 | 2023-08-29 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
34995 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00675 | 0,400 | T 22478 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17922506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922506 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513083981/3 | 2023-08-16 | 0.006515 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006515 | 0
34996 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,400 | T 52062 AUTOSERVICE MOBIL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17896860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896860 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513582086/2 | 2023-08-31 | 0.0387 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0387 | 0
34997 | Sistem de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055 | 0,400 | PTA 10561 REVETIS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17847161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521255227/2 | 2023-08-17 | 0.005389 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005389 | 0
34998 | Sistem de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 10584 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236091/3 | 2023-08-03 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
34999 | centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10504 SEBIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17938995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521206403/3 | 2023-08-03 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35000 | centrala fotovoltaica Sacalaz | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10504 SEBIS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17938465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938465 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521203961/3 | 2023-08-17 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35001 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 1302 ARAD MUNCII | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522074362/2 | 2023-08-03 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35002 | parc pentru producerea energiei fotovoltaice in Gataia | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10783 COM I SATU NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17945241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521706082/2 | 2023-08-18 | 0.004897 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004897 | 0
35003 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,400 | PTA 9522 PINCOTA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17944261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944261 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521095937/3 | 2023-08-17 | 0.009701 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009701 | 0
35004 | FERMA SOLARA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0,400 | T 21755 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17968134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511267837/3 | 2023-08-17 | 0.004294 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004294 | 0
35005 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520831721/3 | 2023-08-23 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35006 | centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521426711/2 | 2023-08-01 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35007 | FERMA SOLARA 2 DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE 7,5 MW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2589 COM. IV SAG | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17960683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511643970/3 | 2023-08-04 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35008 | FERMA SOLARA 1 DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE 7,5 MW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7321 IABLANITA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541213018/3 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35009 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521800177/2 | 2023-08-01 | 0.00391 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00391 | 0
35010 | Parc fotovoltaic - PARC 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51931 STATIE POMPARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17968171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968171 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513673885/2 | 2023-08-16 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35011 | Parc fotovoltaic - PARC 3 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 4037 PECICA CIOBANU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17964694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522301523/3 | 2023-08-10 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35012 | Parc fotovoltaic - PARC 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17957827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957827 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521579765/2 | 2023-08-10 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35013 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9072 AGADICI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541073359/3 | 2023-08-23 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35014 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00595 | 0,230 | PTA 198 BLAJENI VULCAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530865649/3 | 2023-08-10 | 0.005821 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005821 | 0
35015 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 2315 SINTAR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18014615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18014615 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511596630/2 | 2023-08-17 | 0.00387 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00387 | 0
35016 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 45 SALISTE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18007645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532213604/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35017 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,400 | PTA 160 SALISTE 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18006833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532365950/3 | 2023-08-10 | 0.008035 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008035 | 0
35018 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004095 | 0,400 | PTA 10531 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18032441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18032441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237867/3 | 2023-08-10 | 0.004003 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004003 | 0
35019 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTB 1406 ARAD PARC IND EST 1 | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522051996/2 | 2023-08-16 | 0.029392 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.029392 | 0
35020 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520851026/3 | 2023-08-10 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35021 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18024418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024418 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520835961/3 | 2023-08-21 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35022 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTZ 32 CRISCIOR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18025955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530872276/3 | 2023-08-21 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35023 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8536 LIPOVA STR.FAGETULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18021885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18021885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520815857/3 | 2023-08-10 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35024 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10584 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18025385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237137/3 | 2023-08-21 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35025 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10098 BOCHIA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18022391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442068/2 | 2023-08-10 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35026 | Parc fotovoltaic 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51894 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18018010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18018010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513075173/3 | 2023-08-14 | 0.00779 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00779 | 0
35027 | Parc fotovoltaic 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10553 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027762 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235999/3 | 2023-08-10 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35028 | Parc fotovolatic 3 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52149 | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18033664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512856832/2 | 2023-08-25 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35029 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | P11069 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18024717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510325516/2 | 2023-08-17 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35030 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521971367/2 | 2023-08-21 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35031 | Centrala Fotovoltaica pt.producerea energiei electrice din conversia energiei solare | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7335 DOMASNEA 1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541241547/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35032 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18087485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18087485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521588945/3 | 2023-08-22 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35033 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083795 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521974449/2 | 2023-08-31 | 0.00487 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00487 | 0
35034 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10015 GURBA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18099174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520952231/2 | 2023-08-22 | 0.00979 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00979 | 0
35035 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 9173 GREONI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18073782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073782 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540855806/3 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35036 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2099 COMUNA VARIAS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512785888/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35037 | Parc Fotovolatic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6036 CAZARMII 1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080906 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540595267/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35038 | Parc fotovoltaic nr.2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11735 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18071336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513399453/2 | 2023-08-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35039 | Parc Fotovolatic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 1124 POPESTI D-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18085166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532289528/3 | 2023-08-24 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35040 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4548 IRATOS COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522430010/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35041 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 31773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514123617/2 | 2023-08-23 | 0.011759 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011759 | 0
35042 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 71 VIORELE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069621 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530424897/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35043 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18096791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531225819/2 | 2023-08-25 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35044 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6043 INTERNAT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540513885/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35045 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8513 NEUDORF COMUNA I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076705 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521553363/3 | 2023-08-21 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35046 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531360392/3 | 2023-08-22 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35047 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10083 BOCSIG | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18100050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520931542/3 | 2023-08-22 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35048 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00581 | 0,400 | T 1791 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18071068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510524304/3 | 2023-08-25 | 0.005644 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005644 | 0
35049 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3327 CAMPURI SURDUC I-Z | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531290934/2 | 2023-08-22 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35050 | Instalatie fotovoltaica montata pe acoperisul casei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51910 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18077208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514236252/2 | 2023-08-23 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35051 | Amplasare centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul cladirii | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 9076 CICLOVA ROMANA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18092366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18092366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541477469/3 | 2023-08-30 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35052 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8604 LIPOVA STR.TUDOR VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520816869/3 | 2023-08-18 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35053 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18082367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521832217/3 | 2023-08-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35054 | Montare centrala electrica fotovoltaica pe acoperis depozit frigorific | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8043 BULCI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18097761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521899388/3 | 2023-08-23 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35055 | Amplasare centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul cladirii | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0125 | 0,400 | PTZ 48 STEJARILOR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18097509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097509 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530455778/2 | 2023-08-31 | 0.012249 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.012249 | 0
35056 | Instalatie fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii existente | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | .... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18084626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084626 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522264206/3 | 2023-08-25 | 0.09799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.09799 | 0
35057 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18078143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532305381/3 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35058 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18087454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18087454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531369076/2 | 2023-08-22 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35059 | Panouri fotovoltaice amplasate pe casa Timisoara | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079677 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521576245/3 | 2023-08-21 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35060 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9025 CICLOVA ROMANA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080994 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540814755/3 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35061 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3346 GRIND-LASAU I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531129946/2 | 2023-08-25 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35062 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6162 POIANA MARULUI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095787 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540986272/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35063 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4517 MACEA COM 6 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521518656/2 | 2023-08-21 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35064 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00999 | 0,400 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080688 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512901068/3 | 2023-08-22 | 0.009789 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009789 | 0
35065 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 4512 MACEA COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18100673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521509173/2 | 2023-08-31 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35066 | Panouri fotovoltaice amplasate pe cladire existenta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,400 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095748 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522272520/3 | 2023-08-22 | 0.006482 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006482 | 0
35067 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,400 | T2346 COVACI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18093398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513577080/2 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35068 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9566 NADAS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18157137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18157137 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521146967/2 | 2023-08-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35069 | PANOURI FOTOVOLTAICE AMPLASATE PE ACOPERIS, CLADIRE INCEMC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18135555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135555 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521590117/3 | 2023-08-31 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35070 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,400 | T 22289 IANOVA COM III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18147743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514188887/2 | 2023-08-29 | 0.004311 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004311 | 0
35071 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 59 PACLISA 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18147120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531302624/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35072 | CEF Lipova | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18154736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521487662/3 | 2023-08-31 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35073 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE ACOPERISUL ATELIERULUI MESTESUGARESC DE PRODUCTIE SI INTRETINERE MOBILIER | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 9556 TAUT | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18156235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18156235 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521140567/4 | 2023-08-31 | 0.00774 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00774 | 0
35074 | Panouri fotovoltaice montate pe casa duplex | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,400 | PTA 10083 BOCSIG | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18149313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149313 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520930147/3 | 2023-08-31 | 0.00431 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00431 | 0
35075 | Panouri fotovoltaice montate pe casa duplex | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 57 TOTESTI | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18149042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530952523/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35076 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 3514 CICIR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18157369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18157369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521717174/2 | 2023-08-31 | 0.003204 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003204 | 0
35077 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0043 | 0,230 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18147409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147409 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531357994/2 | 2023-08-31 | 0.004213 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004213 | 0
35078 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520321590/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35079 | Centrala fotovoltaica pe acoperisul halei existente | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18148580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522400804/3 | 2023-08-31 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35080 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 9525 PINCOTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520878799/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35081 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8036 BARZAVA TUSBA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18136484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521886429/2 | 2023-08-31 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35082 | instalatie electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 | A20 SLATINA TIMIS-BALTA SARATA RE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16500321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16500321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541340503/2 | 2023-08-09 | 0.0976 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0976 | 0
35083 | locuinta si instalatie fotovoltaica Sanleani | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0,400 | T12228 IMOBILIARE ITALIANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17454409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454409 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512989356/2 | 2023-08-22 | 0.058799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.058799 | 0
35084 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.18 | 20 | A20 MAURENI BERZOVIA-GATAIA RE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17469140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469140 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541510939/2 | 2023-08-09 | 0.1714 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.1714 | 0
35085 | panouri fotovoltaice montate pe cladire laborator de tehnica dentara | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17749931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522297639/3 | 2023-08-31 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35086 | Sediu birouri si depozituri+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 41715 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069146 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510112868/2 | 2023-08-17 | 0.009692 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009692 | 0
35087 | instalatie electrica fotovoltaica TM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00324 | 0,230 | 9032 SLATINA NERA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17801945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17801945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541071245/3 | 2023-08-09 | 0.002975 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002975 | 0
35088 | Magazin,Depozit si CEF Romstal Deva | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17892606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892606 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513093083/3 | 2023-08-17 | 0.009642 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009642 | 0
35089 | SEDIU FIRMA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005856 | 0,400 | PTAB 22341 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17877434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513273678/3 | 2023-08-25 | 0.005738 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005738 | 0
35090 | instalatie electrica fotovoltaica si locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12311 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17931518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931518 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513495630/2 | 2023-08-22 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35091 | LOCUINTA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 10 | S10 CB.31-VICTORIA TM | Nu este cazulContor bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Unitațile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua MT a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificațiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17934449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511656941/4 | 2023-08-29 | 0.3919 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.3919 | 0
35092 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 11125 STR.BISTRITEI SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17929784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522101116/3 | 2023-08-10 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35093 | Centrala fotovoltaica si locuinta Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51727 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17935789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513977624/2 | 2023-08-16 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35094 | casa si instalatie electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9000 ORAVITA | .... Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17933672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933672 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540701794/3 | 2023-08-17 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35095 | centrala fotovoltaica si locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00364 | 0,230 | 7549 POJEJENA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17933105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541162460/2 | 2023-08-21 | 0.003557 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003557 | 0
35096 | centrala fotovoltaica si locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4114 NADLAC MOARA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17929411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521822957/2 | 2023-08-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35097 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10553 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18030892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521237586/3 | 2023-08-10 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35098 | Construire anexa si panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 NADLAC-SEMLAC AR | .... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17671473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522385839/2 | 2023-08-29 | 0.196 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.196 | 0
35099 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10576 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17671099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521234460/2 | 2023-08-03 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35100 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA SI HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,400 | P1150 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17736491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511665873/1 | 2023-08-22 | 0.029395 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.029395 | 0
35101 | CEF SANDRA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10531 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521233649/3 | 2023-08-01 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35102 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5706 SACENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17957165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957165 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512109800/2 | 2023-08-16 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35103 | AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII EXISTENTE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,230 | 7357 PROSEC | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541295614/2 | 2023-08-31 | 0.00389 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00389 | 0
35104 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17947722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521726882/2 | 2023-08-18 | 0.00487 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00487 | 0
35105 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17955065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955065 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514129512/2 | 2023-08-18 | 0.014695 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014695 | 0
35106 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTAB 22341 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17955166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513615476/2 | 2023-08-04 | 0.003209 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003209 | 0
35107 | Locuinta si panouri fotovoltaice pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.01365 | 0,400 | PTA 8566 NEUDORF COMUNA II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17951549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521554779/3 | 2023-08-01 | 0.013376 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.013376 | 0
35108 | Locuinta si panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 27 LUPENI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17997619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997619 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532249142/3 | 2023-08-18 | 0.00979 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00979 | 0
35109 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522397360/2 | 2023-08-16 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35110 | cladire comert si servicii si panouri fotovoltaice pe imobil | Fotovoltaic | ARAD | 0.004545 | 0,230 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521305975/2 | 2023-08-10 | 0.004354 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004354 | 0
35111 | locuinta si panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 7303 TABARA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999739 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541543520/3 | 2023-08-25 | 0.007839 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007839 | 0
35112 | locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2392 BARATEAZ COM. II | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511543430/2 | 2023-08-18 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35113 | apartament P+E in casa duplex si panouri fotovoltaice pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTZ 3579 AGROIND FINT. VLADIMIRESCU | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522456164/2 | 2023-08-17 | 0.0195 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0195 | 0
35114 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5792 TEMETEA LUNGA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000475 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512103837/2 | 2023-08-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35115 | Sediu Birouri si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 94 DOBROT | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17976842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530858124/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35116 | Casa familiala- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512151065/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35117 | Casa familiala- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0,400 | T 2210 DUDESTI PTTR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17970356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513625130/2 | 2023-08-10 | 0.006859 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006859 | 0
35118 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10104 GROSENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17974818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974818 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521181977/3 | 2023-08-16 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35119 | CASA DE LOCUIT- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006075 | 0,400 | PTA 100 ORMINDEA CIUMAGU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17997900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530901998/3 | 2023-08-16 | 0.005953 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005953 | 0
35120 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10043 SIAD | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17998464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521190359/2 | 2023-08-09 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35121 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,400 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977080 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522341033/2 | 2023-08-18 | 0.003233 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003233 | 0
35122 | Hala industriala si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 2077 ATELIERE GRADISTE / DER. MHC GO | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531175037/4 | 2023-08-17 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35123 | IMOBIL LOCUIBIL SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4017 STEFAN CEL MARE | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540107334/2 | 2023-08-31 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35124 | Casa de locuit si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4017 STEFAN CEL MARE | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988808 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540107356/2 | 2023-08-25 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35125 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,400 | PTZ 59 COMPLEX CUZA VODA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17994650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17994650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531407732/3 | 2023-08-09 | 0.024499 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024499 | 0
35126 | Schitul Cucuis si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17994784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17994784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522239332/3 | 2023-08-18 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35127 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9012 GREONI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540856335/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35128 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,400 | PTA 4020 PEREGUL MIC KUNSABO | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521818952/3 | 2023-08-04 | 0.003506 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003506 | 0
35129 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18001559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520296872/3 | 2023-08-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35130 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2381 CORNESTI COM. II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18001487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513142190/2 | 2023-08-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35131 | CASA SI PANOURI FOTOVOLTAICE - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2066 ALMASUL MIC / LEA ORASTIE-BALOM | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17978015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512802945/3 | 2023-08-18 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35132 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI STATIE TRATARE APA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17974693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521365285/3 | 2023-08-21 | 0.019595 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019595 | 0
35133 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI STATIE TRATARE APA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10509 SEBIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977640 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521218428/3 | 2023-08-18 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35134 | MAGAZIN DEDEMAN SI CEF MONTATA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973231 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578641/3 | 2023-08-16 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35135 | MAGAZIN DEDEMAN SI CEF MONTATA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17989236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17989236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514005571/2 | 2023-08-04 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35136 | MAGAZIN DEDEMAN SI CEF MONTATA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 9554 PINCOTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999479 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521268715/3 | 2023-08-17 | 0.00972 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00972 | 0
35137 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18002616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513009495/2 | 2023-08-17 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
35138 | CASA FAMILIALA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 97 GRAILESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532294186/3 | 2023-08-25 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35139 | CASA FAMILIALA INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063899 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521993596/4 | 2023-08-29 | 0.014699 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014699 | 0
35140 | SISTEM FOTOVOLTAIC PE CASA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00825 | 0,400 | T 5756 BUFET CURTEA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512118967/3 | 2023-08-25 | 0.008075 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008075 | 0
35141 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTZ 3342 ARAD BLOC Z23 PORUMBESCU TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18046624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520349297/3 | 2023-08-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35142 | IMOBIL SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 12372 COM II/S.GERMAN | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513154339/3 | 2023-08-21 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35143 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18059931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514071990/2 | 2023-08-21 | 0.009798 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009798 | 0
35144 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10539 CUIED | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18047494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047494 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522264363/3 | 2023-08-16 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35145 | HALA DEPOZITARE SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512796947/2 | 2023-08-17 | 0.00586 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00586 | 0
35146 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10 kW PE ACOPERIS CLADIRI EXISTENTE CU INJECTIE IN RETEA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PT 46 CAINEL | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054643 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532401759/2 | 2023-08-31 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35147 | Generator Fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01456 | 0,400 | T 2323 SECEANI COM. III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18050352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511609589/3 | 2023-08-17 | 0.014169 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014169 | 0
35148 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3923 VINGA COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521788767/2 | 2023-08-16 | 0.002925 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002925 | 0
35149 | Generator Fotovoltaic pe cladire-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2280 BARATEAZ COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055138 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512980177/3 | 2023-08-14 | 0.00979 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00979 | 0
35150 | centrala fotovoltaica pe acoperis imobil-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18056974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513284906/3 | 2023-08-17 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35151 | Cladire destinata cazarii si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18044991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530648019/3 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35152 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00495 | 0,400 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18046828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520296995/3 | 2023-08-14 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35153 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3927 VINGA COM 4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055461 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521789106/2 | 2023-08-21 | 0.002925 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002925 | 0
35154 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18067714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067714 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521974247/2 | 2023-08-16 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35155 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4664 FARLIUG | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18062209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062209 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540747064/3 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35156 | locuinta si Generator fotovoltaic pe casa - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12526 SANANDREI PECO | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512910530/3 | 2023-08-22 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35157 | Cladire cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0102 | 0,400 | 4402 LUPAC CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18051474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541718030/2 | 2023-08-31 | 0.009896 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009896 | 0
35158 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7615 CRUSOVITA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18046792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540881445/2 | 2023-08-29 | 0.00274 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00274 | 0
35159 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 18 VULCAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532053369/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35160 | IMOBIL CU CENTRALA FOTOVOLTAICA PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 21723 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18066535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510938921/3 | 2023-08-17 | 0.00979 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00979 | 0
35161 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522271620/3 | 2023-08-22 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35162 | Generator Fotovoltaic pe casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0,400 | T 1712 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18060224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510034478/2 | 2023-08-17 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35163 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 41728 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513173699/2 | 2023-08-16 | 0.003212 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003212 | 0
35164 | Generator fotovoltaic - Amplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00567 | 0,400 | T 1735 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18050840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050840 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513501166/2 | 2023-08-17 | 0.005556 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005556 | 0
35165 | Generator Fotovoltaic - Amplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532185231/3 | 2023-08-16 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35166 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5732 SAT BRANESTI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512066464/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35167 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51886 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18111641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511045099/2 | 2023-08-28 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35168 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531225404/2 | 2023-08-29 | 0.003194 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003194 | 0
35169 | generator fotovoltaic-amplasare panouri fotovoltaice pe casã-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1776 | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511111587/2 | 2023-08-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35170 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18122910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122910 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521831058/2 | 2023-08-31 | 0.003919 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003919 | 0
35171 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521768125/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35172 | IMOBIL LOCUINTA - SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18113489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522536477/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35173 | imobil locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512982292/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35174 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00888 | 0,400 | PTZ 2191 PRIMARIE ORASTIE / LEA ORASTIE- | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18109996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531416710/4 | 2023-08-25 | 0.008672 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008672 | 0
35175 | IMOBIL LOCUINTA si SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117341 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513067703/3 | 2023-08-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35176 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531354429/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35177 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522381172/1 | 2023-08-25 | 0.09775 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.09775 | 0
35178 | HALA, BIROURI SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01183 | 0,400 | PTZ 9 VULCAN | -... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stâlpul SE 10 nr. 1 din LEA JT - circuit Brazi + str. Bazinului, zona PTZ nr. 9 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stâlpul de racord | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18127296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532450753/3 | 2023-08-29 | 0.011393 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011393 | 0
35179 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã- prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18116762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116762 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531233953/2 | 2023-08-29 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35180 | imobil locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512493659/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35181 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2323 SECEANI COM. III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18128293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128293 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511609680/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35182 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18112680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521722293/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35183 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 41713 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117914 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510172022/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35184 | Locuinta si generator fotovoltaic amplasat pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 1798 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18108495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511133176/3 | 2023-08-23 | 0.003233 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003233 | 0
35185 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 4078 SEMLAC (TIGANI) | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18118409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118409 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521651913/3 | 2023-08-29 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35186 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530203601/2 | 2023-08-30 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35187 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 9517 GALSA3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18114803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522452373/2 | 2023-08-24 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35188 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2017 CASA DE COPII PERIAM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512756303/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35189 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18122831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512904814/3 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35190 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 70 OSTROVUL MARE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531244405/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35191 | Locuinta si Panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 57 TOTESTI | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18114833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532357579/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35192 | Locuinta si Panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 4737 MACEA CARTIER NOU PRIMARIE | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18127389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522464376/2 | 2023-08-29 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35193 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 14 HATEG | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130609 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530592028/2 | 2023-08-29 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35194 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 62 CARNESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530939607/3 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35195 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 21723 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117795 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512846022/3 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35196 | imobil locuinta sistem fotovoltaic prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117012 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520616609/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35197 | imobil locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520372899/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35198 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 3351 OHABA I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18111097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531131602/4 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35199 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 51724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18124299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124299 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512885216/3 | 2023-08-31 | 0.014699 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014699 | 0
35200 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00736 | 0,400 | PTZ 2129 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117059 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530757234/3 | 2023-08-29 | 0.007193 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007193 | 0
35201 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 87 CLOPOTIVA 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531281798/3 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35202 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17255637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513381511/2 | 2023-08-10 | 0.005321 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005321 | 0
35203 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2244 GIARMATA CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17424240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512851376/4 | 2023-08-04 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35204 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0,400 | PTZ 38 BUCURESCI SATUT 1 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17611457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530810942/3 | 2023-08-01 | 0.009641 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009641 | 0
35205 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 0,400 | PTA 3930 VINGA COM | .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17608076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522463207/2 | 2023-08-09 | 0.07046 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.07046 | 0
35206 | Magazin Alimentar + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17668192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668192 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522273149/3 | 2023-08-16 | 0.004897 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004897 | 0
35207 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0068 | 0,400 | 4405 RAFNIC | -... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17906476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541031117/3 | 2023-08-17 | 0.006564 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006564 | 0
35208 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011505 | 0,400 | T1952 BARITIU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17907236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514180935/2 | 2023-08-03 | 0.01127 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01127 | 0
35209 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00369 | 0,230 | 7819 BOZOVICI CENTRU | .... Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17914498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914498 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541085341/2 | 2023-08-23 | 0.003416 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003416 | 0
35210 | RESTAURANT- SPALATORIE AUTO si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7821 EF. MURGU CAP | .... Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17913338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541146484/2 | 2023-08-22 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35211 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4005 POD STAVILA | -... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17911701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17911701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540173102/3 | 2023-08-16 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35212 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4405 RAFNIC | -... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17913533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541546758/3 | 2023-08-16 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35213 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7540 ATOSERVICE | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17919792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540431974/2 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35214 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7502 ZLATITA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17922686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540865100/2 | 2023-08-18 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35215 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6023 CAZARMII 2 | .... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17908295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17908295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541655300/2 | 2023-08-21 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35216 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01968 | 20 | A20 ORASTIE-SIMERIA DV | -Programare contor electronic cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" - Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : a) LEA 20 kV in lungime de 92 m b) LES 20 kV in lungime de 303 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17910565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17910565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532122085/2 | 2023-08-10 | 0.019186 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019186 | 0
35217 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0,400 | PTA 1623 COMUNA 3 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17912893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912893 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512569495/3 | 2023-08-16 | 0.019354 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019354 | 0
35218 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,400 | T 2176 ZONA REZIDENTIALA SANDRA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17919013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514181947/2 | 2023-08-03 | 0.014548 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014548 | 0
35219 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.22 | 20 | S20 DEVA CFR CIRC 2-PA 5 DEVA DV | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17717572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532284613/2 | 2023-08-17 | 0 | Prosumator cu Pi <400 kW fara debitare | 0 | 0
35220 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017985 | 0,400 | T2346 COVACI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17767077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511591893/2 | 2023-08-01 | 0.01762 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01762 | 0
35221 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11011 SATUL NOU SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17760161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521981098/3 | 2023-08-10 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35222 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17868711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513697005/2 | 2023-08-08 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35223 | CASA DE LOCUIT SI PANOURI FOTOVOLTAICE - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10824 ADEA COM II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17855477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521452338/3 | 2023-08-25 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35224 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC PE ACOPERIS - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17844310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514096638/2 | 2023-08-16 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35225 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12287 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17863095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17863095 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513853582/2 | 2023-08-04 | 0.009797 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009797 | 0
35226 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17914415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513312830/3 | 2023-08-17 | 0.004294 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004294 | 0
35227 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,230 | 7811 PRIGOR-1 | .... Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17914295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541138733/2 | 2023-08-22 | 0.00372 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00372 | 0
35228 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17895711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520833880/4 | 2023-08-10 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35229 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00729 | 0,400 | T 31737 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17922301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510231107/3 | 2023-08-01 | 0.007044 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007044 | 0
35230 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0,400 | T 21773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17909572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513674976/2 | 2023-08-03 | 0.00514 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00514 | 0
35231 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4639 VERMES | .... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17900143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541048687/3 | 2023-08-16 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35232 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4443 TARNOVA PIETRIS | -... Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17899527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540737007/3 | 2023-08-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35233 | Generator fotovoltaic- Amplasare panouri fotovoltaice pe casã - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0,400 | T 1734 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17921661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921661 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510129439/2 | 2023-08-09 | 0.006463 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006463 | 0
35234 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005395 | 0,230 | PTA 68 PESTEANA 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17921115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530948179/2 | 2023-08-01 | 0.005286 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005286 | 0
35235 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4425 DEBARCADER | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17912819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540323301/2 | 2023-08-23 | 0.00274 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00274 | 0
35236 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387976/3 | 2023-08-03 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35237 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2919 BUTIN II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512344621/2 | 2023-08-01 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35238 | Casa familiala - Generator fotovoltaic amplasat pe acoperisul cladirii - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5188 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513921960/2 | 2023-08-01 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35239 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21731 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510999164/2 | 2023-08-01 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35240 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2430 IANOVA COM I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17944264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511518724/2 | 2023-08-01 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35241 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,400 | PTA 5718 CUTINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939123 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514087784/2 | 2023-08-03 | 0.00562 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00562 | 0
35242 | generator fotovoltaic-panouri fotovoltaice instalate pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940433 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512091103/2 | 2023-08-01 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35243 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4322 MURES | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540371911/3 | 2023-08-22 | 0.00776 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00776 | 0
35244 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530646882/2 | 2023-08-03 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35245 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005225 | 0,400 | T2470 UTVIN COM. 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511439029/3 | 2023-08-01 | 0.00511 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00511 | 0
35246 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513239568/2 | 2023-08-04 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35247 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01404 | 0,400 | T 51957 | Nu este cazulContor SMART bidirectional existent. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513549641/1 | 2023-08-03 | 0.013659 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.013659 | 0
35248 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1239 CRISTUR 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17940389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530796530/3 | 2023-08-10 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35249 | imobil si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 5581 TORMAC MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17939408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512214368/3 | 2023-08-01 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35250 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513113952/3 | 2023-08-04 | 0.0039 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0039 | 0
35251 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic- prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PT 86 CRESA MICRO 5 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532174745/3 | 2023-08-01 | 0.019598 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019598 | 0
35252 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4417 SOCENI CAP | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541028821/3 | 2023-08-22 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35253 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522353182/2 | 2023-08-01 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35254 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5275 STIUCA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17959774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512022602/3 | 2023-08-01 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35255 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51730 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514147141/2 | 2023-08-10 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35256 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4315 CASA MUNCITOREASCA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17969314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540384904/3 | 2023-08-22 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35257 | Locuinta si Centrala Fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5559 PADURE BACOVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17959110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512188447/2 | 2023-08-04 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35258 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00451 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17969262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591006/2 | 2023-08-16 | 0.00432 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00432 | 0
35259 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 9530 SELEUS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520915757/3 | 2023-08-01 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35260 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0182 | 0,400 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513752737/2 | 2023-08-07 | 0.017831 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.017831 | 0
35261 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2476 SANMIHAIUL GERMAN COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17962225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962225 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513217777/3 | 2023-08-08 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35262 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00591 | 0,400 | T 51849 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967766 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513706208/2 | 2023-08-04 | 0.005747 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005747 | 0
35263 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17957888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522488394/2 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35264 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00322 | 0,400 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967041 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530650810/3 | 2023-08-01 | 0.003136 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003136 | 0
35265 | LOCUINTA PERSONALA+ INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2404 PARC SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17958340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511474039/3 | 2023-08-10 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35266 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17964503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511436161/2 | 2023-08-17 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35267 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511423426/2 | 2023-08-17 | 0.006467 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006467 | 0
35268 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8072 GROSII NOI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521891223/3 | 2023-08-10 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35269 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51894 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513049129/3 | 2023-08-08 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35270 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10767 CAP PIL | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17966326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966326 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522065294/2 | 2023-08-09 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35271 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTZ 10100 INEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520751362/3 | 2023-08-01 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35272 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00322 | 0,230 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17957986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957986 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530631796/2 | 2023-08-10 | 0.003136 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003136 | 0
35273 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096 | 0,400 | T 1792 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17968143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513137026/3 | 2023-08-04 | 0.009388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009388 | 0
35274 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9525 PINCOTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520876629/2 | 2023-08-01 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35275 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,400 | T 2275 CARANI COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511633575/3 | 2023-08-04 | 0.007976 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007976 | 0
35276 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17959872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959872 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513807198/2 | 2023-08-04 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35277 | Centrala fotovoltaică 3kWp | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7550 POJEJENA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17962329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541163304/3 | 2023-08-21 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35278 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01978 | 0,400 | PTB 9650 GALSA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17969246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522069401/2 | 2023-08-10 | 0.019284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019284 | 0
35279 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17958371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520274856/3 | 2023-08-10 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35280 | Centrala fotovoltaică 3kWp | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11785 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17959630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512361833/2 | 2023-08-04 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35281 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 2325 ALIOS COM. II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17958749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511588451/2 | 2023-08-04 | 0.003915 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003915 | 0
35282 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,400 | T 22426 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514071169/2 | 2023-08-10 | 0.004017 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004017 | 0
35283 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10250 ALMAS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17965549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521068948/3 | 2023-08-01 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35284 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18006804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522078951/3 | 2023-08-04 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35285 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 192 GROSI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18029942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532489889/2 | 2023-08-10 | 0.009798 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009798 | 0
35286 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTRTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521483646/2 | 2023-08-09 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35287 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6251 FENES | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18007612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540925613/2 | 2023-08-29 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35288 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5652 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028515 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512160582/3 | 2023-08-21 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35289 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00322 | 0,230 | PTA 2073 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producatorInstalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531188974/2 | 2023-08-10 | 0.003136 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003136 | 0
35290 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3870 SAGU COM 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18025266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025266 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521525294/4 | 2023-08-17 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35291 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00528 | 0,400 | T1919 SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18032804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18032804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513801653/2 | 2023-08-14 | 0.005074 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005074 | 0
35292 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00428 | 0,400 | PTA 12368 GHIRODA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513978096/2 | 2023-08-10 | 0.004144 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004144 | 0
35293 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00966 | 0,400 | PTA 61 VALEA DALJII | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18034879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034879 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531490127/3 | 2023-08-14 | 0.009317 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009317 | 0
35294 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,400 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027575 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510427014/2 | 2023-08-14 | 0.00538 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00538 | 0
35295 | LOCIUNTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51957 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18033571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510495525/3 | 2023-08-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35296 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 4499 CRIVAIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18017357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18017357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541487347/3 | 2023-08-23 | 0.00568 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00568 | 0
35297 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10097 MOTIORI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18021445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18021445 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520970837/2 | 2023-08-10 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35298 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18031481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512758091/2 | 2023-08-10 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35299 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 1212 STOIENEASA D-P | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18015128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530799229/3 | 2023-08-17 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35300 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387099/2 | 2023-08-10 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35301 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18030887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030887 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522504078/2 | 2023-08-10 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35302 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521945706/2 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35303 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520885102/4 | 2023-08-09 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35304 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 2244 GIARMATA CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18034667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034667 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514125754/2 | 2023-08-10 | 0.00387 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00387 | 0
35305 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18015723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015723 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435431/2 | 2023-08-10 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35306 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513225169/2 | 2023-08-10 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35307 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522359818/3 | 2023-08-17 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35308 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530754253/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35309 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4410 IABALCEA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18016493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541566435/3 | 2023-08-23 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35310 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5792 TEMETEA LUNGA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027984 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512103994/2 | 2023-08-10 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35311 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522076432/2 | 2023-08-10 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35312 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18007186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007186 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522388326/3 | 2023-08-04 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35313 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,400 | PTA 2020 LUNCA ORASTIE / LEA ORASTIE-BAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18030963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512764100/2 | 2023-08-14 | 0.004796 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004796 | 0
35314 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4498 CRIVAIA MICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18016042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541444070/3 | 2023-08-23 | 0.00764 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00764 | 0
35315 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 128 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532385110/3 | 2023-08-11 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35316 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01045 | 0,400 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026975 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513108990/2 | 2023-08-10 | 0.01024 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01024 | 0
35317 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522048116/3 | 2023-08-10 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35318 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0,230 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18020072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18020072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522418566/2 | 2023-08-10 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35319 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18015439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513608883/2 | 2023-08-17 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35320 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00576 | 0,230 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013117 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521670105/2 | 2023-08-04 | 0.005645 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005645 | 0
35321 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5574 DUBOZ SAT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18021559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18021559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512192587/4 | 2023-08-10 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35322 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513788433/3 | 2023-08-10 | 0.00974 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00974 | 0
35323 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004845 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521810022/2 | 2023-08-08 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35324 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 84 (PA 2) PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531595662/3 | 2023-08-10 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35325 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10584 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521234044/3 | 2023-08-17 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35326 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,230 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18015924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530727994/2 | 2023-08-10 | 0.004802 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004802 | 0
35327 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522378842/2 | 2023-08-21 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35328 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,230 | T 51894 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18014331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18014331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514207025/2 | 2023-08-17 | 0.00538 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00538 | 0
35329 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2093 HOMOROD JOSENI / LEA ORASTIE-BA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18006164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006164 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531194847/2 | 2023-08-10 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35330 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10549 CARAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520997982/3 | 2023-08-04 | 0.00586 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00586 | 0
35331 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10099 SICULA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520940867/3 | 2023-08-17 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35332 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 2596 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18023817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513179370/3 | 2023-08-10 | 0.009797 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009797 | 0
35333 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4434 ZORLENTU MARE BISERICA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541551642/4 | 2023-08-21 | 0.007838 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007838 | 0
35334 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2458 COM 1 ICLODA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18006454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006454 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513348547/3 | 2023-08-10 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35335 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51828 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18025356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513107821/3 | 2023-08-17 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35336 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6339 EPURARE ZERVESTI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004614 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541613090/3 | 2023-08-23 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35337 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 19 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18012279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18012279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532290799/2 | 2023-08-10 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35338 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2125 SAMPETRU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18013556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512778644/2 | 2023-08-10 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35339 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18033968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522388337/3 | 2023-08-22 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35340 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18035015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521963526/3 | 2023-08-10 | 0.00979 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00979 | 0
35341 | Locuință și centrală fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1869 COMUNA CHERESTUR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18030415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512705217/3 | 2023-08-10 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35342 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T2913 TIRGU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512254823/2 | 2023-08-10 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35343 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5209 GAVOJDIA T1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005137 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511912946/2 | 2023-08-10 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35344 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01428 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18019162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522486202/2 | 2023-08-10 | 0.013993 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.013993 | 0
35345 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02023 | 0,400 | T 12333 DUMA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18022050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513347131/3 | 2023-08-08 | 0.019815 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019815 | 0
35346 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22275 SACALAZ COM II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513185760/3 | 2023-08-16 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35347 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10762 CAP SOCODOR | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028765 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521695753/2 | 2023-08-16 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35348 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,230 | PTA 8584 BELOTINT COMUNA I | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18007367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521564208/3 | 2023-08-04 | 0.003233 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003233 | 0
35349 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 12370 COM III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18010075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18010075 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513101757/3 | 2023-08-17 | 0.01469 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01469 | 0
35350 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 82 STANIJA SAT | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18015663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530874975/2 | 2023-08-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35351 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,400 | T 11747 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18025581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514135711/2 | 2023-08-17 | 0.004302 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004302 | 0
35352 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 4580 DOROBANTI COM 4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18019859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019859 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521463543/3 | 2023-08-10 | 0.00774 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00774 | 0
35353 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513909663/2 | 2023-08-31 | 0.007839 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007839 | 0
35354 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2071 OPRISESTI / LEA ORASTIE-BALOMIR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512731531/2 | 2023-08-14 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35355 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5050 CARANSEBESULUI | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18029441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512032221/3 | 2023-08-10 | 0.00779 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00779 | 0
35356 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 23 LUPENI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18021829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18021829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531818424/2 | 2023-08-10 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35357 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 11712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027651 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513624937/2 | 2023-08-10 | 0.007839 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007839 | 0
35358 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1532 COM 2 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512564287/3 | 2023-08-14 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35359 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41742 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511708556/4 | 2023-08-10 | 0.00975 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00975 | 0
35360 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003735 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18023963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513906020/3 | 2023-08-10 | 0.00361 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00361 | 0
35361 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 22278 SACALAZ COM V | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18027771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511632158/4 | 2023-08-10 | 0.003164 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003164 | 0
35362 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2682 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18034573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512397809/2 | 2023-08-29 | 0.002933 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002933 | 0
35363 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTZ 1801 ARAD LEONI 1 PARC IND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512624824/2 | 2023-08-14 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35364 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 12352 DAMACUS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026173 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513737594/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35365 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5113 SINCAI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18017087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18017087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511822531/2 | 2023-08-14 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35366 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18105096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520226820/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35367 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4439 ZORLENTU MARE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540744308/3 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35368 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4435 ROMANA LENM | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541506125/2 | 2023-08-29 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35369 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4069 SEITIN III 30 DEC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18093041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093041 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521632462/3 | 2023-08-23 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35370 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2403 COM I SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18073321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511472879/2 | 2023-08-25 | 0.00573 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00573 | 0
35371 | Locuinta si CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,400 | PTA 3780 SECUSIGIU MOARA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18081849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081849 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450719/2 | 2023-08-31 | 0.008109 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008109 | 0
35372 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530925095/3 | 2023-08-25 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35373 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098387 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512869308/2 | 2023-08-23 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35374 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2596 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18102334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513882876/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35375 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18070836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530650461/2 | 2023-08-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35376 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05986 | 0,400 | 4036 DEDEMAN TC | -Contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect - existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18084344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541353394/4 | 2023-08-31 | 0.058263 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.058263 | 0
35377 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00945 | 0,400 | T 22467 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513610134/3 | 2023-08-22 | 0.00926 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00926 | 0
35378 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41701 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510167442/3 | 2023-08-22 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00608 | 0,400 | T 51726 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513271766/3 | 2023-08-22 | 0.005957 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005957 | 0
35380 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | TC6008 STR. ELIBERARII | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540608611/3 | 2023-08-29 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35381 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00364 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18081702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522472612/2 | 2023-08-21 | 0.003557 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003557 | 0
35382 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4050 24 IANUARIE | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18078116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540026660/2 | 2023-08-29 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35383 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7528 LIUBCOVA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18073791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541170504/3 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35384 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3641 SANLEANI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522404808/2 | 2023-08-23 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35385 | Locuinta Prosumator Program casa verde AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 31773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069868 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513746976/2 | 2023-08-25 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35386 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | TC4024 BANCA NATIONALA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540116266/2 | 2023-08-29 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35387 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 5751 BISERICA BATESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513253643/4 | 2023-08-23 | 0.016659 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.016659 | 0
35388 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6240 VALISOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18089998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18089998 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541623721/3 | 2023-08-30 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35389 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00364 | 0,400 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18073297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512116583/3 | 2023-08-31 | 0.003417 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003417 | 0
35390 | RO005E522414135 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4422 BREBU CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079346 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541026672/3 | 2023-08-30 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35391 | Atelier Spalatorie Auto - Vulcanizare si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0091 | 0,400 | PTA 15 VULCAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18087932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18087932 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532043537/4 | 2023-08-24 | 0.008718 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008718 | 0
35392 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18096337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096337 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521943849/3 | 2023-08-22 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35393 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2526 URSENI COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094500 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511410578/3 | 2023-08-22 | 0.003213 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003213 | 0
35394 | CONSUMATOR + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7301 BIRSCA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18074092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18074092 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541267400/2 | 2023-08-28 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35395 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 98 FARCADIN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18097861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532488743/2 | 2023-08-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35396 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 11500 COM 2 OTELEC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512553038/2 | 2023-08-23 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35397 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1145 CHIMINDIA S-SOIMUS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080164 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531200182/3 | 2023-08-22 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35398 | CONSUMATOR + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00486 | 0,400 | PTA 220 HAN ORLEA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083904 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530961141/3 | 2023-08-31 | 0.004613 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004613 | 0
35399 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4013 MUNCITORESC | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540181853/2 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35400 | consumator+CEF -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18084303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084303 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530653150/2 | 2023-08-24 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35401 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | TC6016 BALTA SARATA I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540587459/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35402 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7824 BANIA 2 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18092988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18092988 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541125672/3 | 2023-08-30 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35403 | Locuinta personala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 1 VULCAN (PA 2) | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532074485/2 | 2023-08-31 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35404 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12287 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18096670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514224574/2 | 2023-08-23 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35405 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | PTA 4023 PEREGUL MIC VERES | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540112666/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35406 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.003 | 0,400 | 6029 SUBDEAL | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18093377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541649505/2 | 2023-08-28 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35407 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | TC6108 CENTRALA TERMICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540639705/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35408 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18093726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513486236/2 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35409 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 31773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513746943/2 | 2023-08-25 | 0.0093 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0093 | 0
35410 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12288 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514030197/2 | 2023-08-23 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35411 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4089 MOROASA 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540123994/3 | 2023-08-22 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35412 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0109 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18103930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514100049/2 | 2023-08-25 | 0.010681 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.010681 | 0
35413 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6140 MARU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18095209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095209 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540997207/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35414 | CONSUMATOR + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01025 | 0,400 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511623338/2 | 2023-08-23 | 0.010044 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.010044 | 0
35415 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3846 ALUNIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18076785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076785 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521710166/3 | 2023-08-22 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35416 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18077009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077009 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521662296/2 | 2023-08-22 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35417 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522454870/2 | 2023-08-31 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35418 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18079303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079303 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541611302/3 | 2023-08-30 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35419 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6083 EFTIMIE MURGU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540505752/3 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35420 | RO005E521410220 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 3064 ARAD CUZA VODA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18077824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077824 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520004228/2 | 2023-08-21 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35421 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18078687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078687 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520810223/3 | 2023-08-22 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35422 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1813 DECEBAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18071624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512592233/2 | 2023-08-25 | 0.00584 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00584 | 0
35423 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | TC4006 SCOALA DE BETON | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540178624/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35424 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3616 SINLEANI II IRIGATII CAP | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094002 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522456816/2 | 2023-08-22 | 0.009797 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009797 | 0
35425 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2403 COM I SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18077801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511472969/2 | 2023-08-23 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35426 | Locuinta + CEF -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4400 CALNIC CENTRU | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080494 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541560125/3 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35427 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PT 130 SUCCES CARPATI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18102777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102777 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530453765/2 | 2023-08-25 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35428 | consumator + CEF pod RO005E512798613 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4148 MOTEL KM5 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18081951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541658415/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35429 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6028 STR. S BARNUTIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18078898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540518127/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35430 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T1802 V. BABES | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18071084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513903162/2 | 2023-08-25 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
35431 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6011 TEIUS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18070943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070943 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541564376/3 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35432 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4424 VALIUG CENTRU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18093135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540791816/3 | 2023-08-30 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35433 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18071439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520519735/2 | 2023-08-21 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35434 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18155438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522295277/3 | 2023-08-31 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35435 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3514 CICIR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18155857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155857 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522050388/3 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35436 | Consumator + CEF pod RO005E512534341 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18146890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18146890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531121487/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35437 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00504 | 0,400 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18153970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18153970 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522458706/2 | 2023-08-31 | 0.004938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004938 | 0
35438 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3514 CICIR | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18155797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155797 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522375153/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35439 | consumator+CEF pod RO005E512798703 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.09184 | 0,400 | 7815 BOZOVICI AGROMEC | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17410989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541396256/2 | 2023-08-30 | 0.089603 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.089603 | 0
35440 | consumator+CEF pod RO005E512798220 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.18 | 20 | . | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17469348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469348 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541316988/3 | 2023-08-09 | 0.1714 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.1714 | 0
35441 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.16 | 20 | A20 BINIS-BOCSA RE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17469514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541459414/2 | 2023-08-09 | 0.1518 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.1518 | 0
35442 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0019 | 0,400 | T2810 BLOCURI CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17755570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512241076/2 | 2023-08-04 | 0.001872 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.001872 | 0
35443 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4629 RAMNA | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17802298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541036088/3 | 2023-08-08 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35444 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00989 | 20 | A20 SARAVALE-SINNICOLAU MARE TM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17876604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512710268/2 | 2023-08-04 | 0.009687 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009687 | 0
35445 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003185 | 0,230 | PTB 3600 CARTIER FLORILOR VLADIMIRESCU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17929578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929578 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522433923/2 | 2023-08-03 | 0.003111 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003111 | 0
35446 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 9101 GARLISTE | .... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17934564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540828244/2 | 2023-08-21 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35447 | consumator+CEF - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 9422 INEU S.MINIERA STR.RAHOVEI TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17928507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520776886/2 | 2023-08-04 | 0.005877 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005877 | 0
35448 | CONSUMATOR + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0051 | 0,400 | 4404 VODNIC | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17928683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540780230/3 | 2023-08-22 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35449 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 280 TOPLITA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17930822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930822 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531042658/2 | 2023-08-21 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35450 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00336 | 0,230 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17936327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520330938/2 | 2023-08-16 | 0.003292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003292 | 0
35451 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17923867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513758474/2 | 2023-08-10 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35452 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6140 MARU | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17924067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924067 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540996633/2 | 2023-08-21 | 0.00274 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00274 | 0
35453 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 11783 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17932692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932692 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511665468/2 | 2023-08-04 | 0.016655 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.016655 | 0
35454 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRI EXISTENTE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17953549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513336678/3 | 2023-08-01 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35455 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17951334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521578438/3 | 2023-08-01 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35456 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17955066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512081821/2 | 2023-08-02 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35457 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 22308 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17949708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513381791/3 | 2023-08-03 | 0.007835 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007835 | 0
35458 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASAT PE CASA - PROSUMATOT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52150 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17957220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511022858/2 | 2023-08-16 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35459 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5289 SALHA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17947374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511928123/3 | 2023-08-03 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35460 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | Fotovoltaic | Timis | 0.005 | 0,400 | T 51903 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17951545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951545 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513597655/2 | 2023-08-01 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35461 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,400 | T2705 COM. CIACOVA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17955441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512370428/2 | 2023-08-16 | 0.004111 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004111 | 0
35462 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950857 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513192410/3 | 2023-08-09 | 0.009701 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009701 | 0
35463 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520829010/3 | 2023-08-01 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35464 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17948784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511597372/2 | 2023-08-16 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35465 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513786341/2 | 2023-08-04 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35466 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4405 RAFNIC | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541031331/3 | 2023-08-23 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35467 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17950527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513605532/3 | 2023-08-03 | 0.006463 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006463 | 0
35468 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic- prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4444 ZORLENTU MARE ZORLENCIOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17985085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17985085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540743611/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35469 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522098380/2 | 2023-08-04 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35470 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7817 SPITAL BOZOVICI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18001422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541093553/2 | 2023-08-25 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35471 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | TC6007 ROMANILOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540586582/4 | 2023-08-23 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35472 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972103 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513795431/2 | 2023-08-08 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35473 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PT 1973 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512657190/2 | 2023-08-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35474 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3833 FANTANELE COM 2 BLOCURI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18002324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521480362/2 | 2023-08-18 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35475 | IMOBIL LOCUINTA - SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01476 | 0,400 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17974487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974487 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511480137/2 | 2023-08-08 | 0.014464 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014464 | 0
35476 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12201 ORTISOARA MOARA | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513455603/2 | 2023-08-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35477 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52067 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979819 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513113468/3 | 2023-08-07 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35478 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977769 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512576673/2 | 2023-08-18 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35479 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 20 RS HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003186 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532239613/3 | 2023-08-18 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35480 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6132 OBREJA 1 | -... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540973773/2 | 2023-08-11 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35481 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51726 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513187133/3 | 2023-08-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35482 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1139 TOTIA S-BATIZ | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17976543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532362205/2 | 2023-08-18 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35483 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6255 TRIAJ JUPA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17980664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541515798/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35484 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973577 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532233820/3 | 2023-08-16 | 0.009796 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009796 | 0
35485 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,230 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977161 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530640628/2 | 2023-08-18 | 0.00486 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00486 | 0
35486 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4401 MONIOM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540318226/3 | 2023-08-25 | 0.00764 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00764 | 0
35487 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4401 MONIOM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540318260/2 | 2023-08-31 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35488 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979987 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522235754/2 | 2023-08-04 | 0.003919 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003919 | 0
35489 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10012 CHERELUS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977457 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520956268/2 | 2023-08-18 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35490 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 17 ANINOASA | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003071 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532434115/2 | 2023-08-18 | 0.00776 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00776 | 0
35491 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 1854 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17980715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512666190/2 | 2023-08-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35492 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4344 CROAVE | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979450 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540397199/3 | 2023-08-21 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35493 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527296/3 | 2023-08-02 | 0.00382 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00382 | 0
35494 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4439 ZORLENTU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540744487/3 | 2023-08-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35495 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18001379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514051426/2 | 2023-08-04 | 0.00509 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00509 | 0
35496 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513114661/2 | 2023-08-08 | 0.00881 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00881 | 0
35497 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008645 | 0,400 | T 2306 MASLOC COM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979400 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513758867/2 | 2023-08-08 | 0.008471 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008471 | 0
35498 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | PTA 4013 PECICA MOARA MICA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540183541/2 | 2023-08-23 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35499 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02465 | 0,400 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435149/3 | 2023-08-17 | 0.024152 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024152 | 0
35500 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005265 | 0,400 | T1846 TEREMIA SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17970248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513587182/2 | 2023-08-16 | 0.005159 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005159 | 0
35501 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE TEREN-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4604 MAURENI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540763411/3 | 2023-08-22 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35502 | Locuinta+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5209 GAVOJDIA T1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979941 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511971738/2 | 2023-08-08 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35503 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17976604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976604 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512788915/2 | 2023-08-18 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35504 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10066 CERMEI | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17980284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522047340/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35505 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0,400 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17994533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17994533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522421751/3 | 2023-08-10 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35506 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22272 HIDROFOR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513863459/2 | 2023-08-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35507 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2201 MOARA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17998832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511569102/2 | 2023-08-09 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35508 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01692 | 0,400 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532148094/4 | 2023-08-04 | 0.016432 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.016432 | 0
35509 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00332 | 0,400 | 4429 CARASOVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17998311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541483130/3 | 2023-08-23 | 0.003234 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003234 | 0
35510 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00582 | 0,400 | T 22308 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513551992/1 | 2023-08-21 | 0.005204 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005204 | 0
35511 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T1846 TEREMIA SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971112 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512690041/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35512 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511835793/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35513 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5740 POD FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512051378/3 | 2023-08-10 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35514 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 47 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17980705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980705 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532203018/3 | 2023-08-02 | 0.002937 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002937 | 0
35515 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18002006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002006 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521680791/2 | 2023-08-18 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35516 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0,400 | T 22426 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17978630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978630 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513320233/4 | 2023-08-08 | 0.006466 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006466 | 0
35517 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17987806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513043257/3 | 2023-08-10 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35518 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2865 OPATITA SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17970844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970844 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512251303/3 | 2023-08-10 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35519 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6011 TEIUS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17977615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977615 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540570619/3 | 2023-08-25 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35520 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2125 SAMPETRU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971061 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512778767/2 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35521 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2067 ALMASUL DE MIJLOC / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512798545/2 | 2023-08-08 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35522 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,400 | PTA 154 NISIPOASA 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17996359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996359 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530595942/4 | 2023-08-18 | 0.008819 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008819 | 0
35523 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4707 SANPAUL | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522057239/2 | 2023-08-04 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35524 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972342 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514009441/3 | 2023-08-14 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35525 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3428 ARAD HORGA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17969944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520303017/3 | 2023-08-10 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35526 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9566 NADAS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17998645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522094218/2 | 2023-08-09 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35527 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12583 SAG VILE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512887803/2 | 2023-08-08 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35528 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,400 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17976544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976544 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520275936/2 | 2023-08-18 | 0.003506 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003506 | 0
35529 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0,400 | T2852 COM. GATAIA | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972237 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513585821/2 | 2023-08-04 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35530 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7542 MACESTI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17984021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17984021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540452124/2 | 2023-08-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35531 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4441 BREBU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988719 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541026010/3 | 2023-08-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35532 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T11604 COM IV BEREGSAU MARE | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512998389/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35533 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 2074 VAIDEI 1 / LEA ORASTIE-IAS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18000523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532339917/3 | 2023-08-29 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35534 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10012 CHERELUS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17978275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520955032/4 | 2023-08-04 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35535 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17978976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531209260/3 | 2023-08-04 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35536 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0162 | 0,400 | PTA 2596 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17995242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511405189/4 | 2023-08-18 | 0.015871 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.015871 | 0
35537 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52154 GIROC PARK 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513408926/2 | 2023-08-09 | 0.00291 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00291 | 0
35538 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4708 VERDE LAND SANPAUL | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522432225/3 | 2023-08-04 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35539 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4050 24 IANUARIE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988804 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540114095/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35540 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,230 | PTA 107 VALEA MORII | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17998144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998144 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531239858/2 | 2023-08-16 | 0.005761 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005761 | 0
35541 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 11501 COM 3 OTELEC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971139 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512276423/2 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35542 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 75 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17969933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532263485/2 | 2023-08-16 | 0.0047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0047 | 0
35543 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513360293/3 | 2023-08-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35544 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5363 BUDINT | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513910553/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35545 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 1105 TEHNICA SIMERIA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532296559/4 | 2023-08-04 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35546 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522250818/3 | 2023-08-04 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35547 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTZ 13 PETRILA | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18003015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531787823/3 | 2023-08-18 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35548 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522402682/1 | 2023-08-10 | 0.00582 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00582 | 0
35549 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 1005 OV CALAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18002939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530596606/3 | 2023-08-18 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35550 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6113 MAGURA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540966405/2 | 2023-08-23 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35551 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17970207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970207 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531151604/2 | 2023-08-16 | 0.003234 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003234 | 0
35552 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | TC6105 GARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17988800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540638670/2 | 2023-08-28 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35553 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0,230 | PTB 5540 SPITAL CRIS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17996423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996423 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521663286/3 | 2023-08-18 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35554 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00324 | 0,230 | 6176 POIANA MARULUI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541466300/2 | 2023-08-22 | 0.003135 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003135 | 0
35555 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,400 | 7820 BOZOVICI COLIBREG | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999263 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541093823/3 | 2023-08-23 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35556 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 204 PAROS | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17999685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530996813/2 | 2023-08-16 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35557 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17994478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17994478 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521943524/3 | 2023-08-10 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35558 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2863 MANASTIRE SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17995883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512279516/2 | 2023-08-18 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35559 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTZ 1801 ARAD LEONI 1 PARC IND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17979843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512624723/2 | 2023-08-08 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35560 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21529 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512464264/2 | 2023-08-16 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35561 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 11059 COLONIE SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18048978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521968396/3 | 2023-08-14 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35562 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0,400 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18048493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048493 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513191767/3 | 2023-08-17 | 0.008738 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008738 | 0
35563 | Locuinta cu centrala fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18051728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512550013/2 | 2023-08-23 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35564 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18036138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036138 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511032567/3 | 2023-08-14 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35565 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTZ 1801 ARAD LEONI 1 PARC IND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053979 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512705240/2 | 2023-08-16 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35566 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 56 CHIZID | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530462552/2 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35567 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5552 SAT RACOVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512179290/2 | 2023-08-21 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35568 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5552 SAT RACOVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512207135/2 | 2023-08-16 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35569 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522439075/2 | 2023-08-16 | 0.007839 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007839 | 0
35570 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4437 CALNIC PONEASCA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18062831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541695360/2 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35571 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4121 NADLAC POSTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18048724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842870/3 | 2023-08-17 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35572 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6118 MARGA 1 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18047794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047794 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540984180/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35573 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12310 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18041262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513766945/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35574 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21545 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18044451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512463713/2 | 2023-08-16 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35575 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18061583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18061583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521712977/2 | 2023-08-23 | 0.00391 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00391 | 0
35576 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522203399/3 | 2023-08-16 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35577 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,400 | PTA 5214 JENA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18062104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511915613/3 | 2023-08-17 | 0.004507 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004507 | 0
35578 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 21779 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18050036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514171205/2 | 2023-08-17 | 0.01469 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01469 | 0
35579 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.001325 | 0,400 | PTA 5797 ONT FIRDEA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18045409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18045409 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513063271/3 | 2023-08-21 | 0.001297 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.001297 | 0
35580 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18048683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048683 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522374769/3 | 2023-08-14 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35581 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18061176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18061176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520275329/2 | 2023-08-16 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35582 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,400 | PTA 1582 COMUNA 1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512522270/2 | 2023-08-22 | 0.004115 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004115 | 0
35583 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2076 AUREL VLAICU / LEA ORASTIE-BALO | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531172270/2 | 2023-08-21 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35584 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009775 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18051571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513593516/2 | 2023-08-17 | 0.009559 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009559 | 0
35585 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18046152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522531382/2 | 2023-08-25 | 0.004047 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004047 | 0
35586 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2851 COLONIE GATAIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18047585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512311074/3 | 2023-08-14 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35587 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18058832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521924039/3 | 2023-08-25 | 0.004885 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004885 | 0
35588 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3346 GRIND-LASAU I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531130331/2 | 2023-08-17 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35589 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18042992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18042992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514046699/2 | 2023-08-16 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35590 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522101992/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35591 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18065256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513383760/2 | 2023-08-17 | 0.006193 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006193 | 0
35592 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18066427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066427 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513149287/3 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35593 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA2057 CENTRU COMUNA GOTTLOB | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513343261/2 | 2023-08-24 | 0.003212 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003212 | 0
35594 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0,400 | T2345 COVACI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18050380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514161293/2 | 2023-08-23 | 0.011171 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011171 | 0
35595 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 0,400 | T 1789 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043965 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511656895/3 | 2023-08-25 | 0.191 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.191 | 0
35596 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18056738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056738 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522334327/2 | 2023-08-16 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35597 | Consumator + CEF pod RO005E512800505 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 4465 VALIUG IMTF | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055981 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540788643/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35598 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063266 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521470417/2 | 2023-08-17 | 0.00391 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00391 | 0
35599 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 207 MALAESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530963165/4 | 2023-08-17 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35600 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 56 CHIZID | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18047720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047720 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530444529/2 | 2023-08-14 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9505 SIRIA CRIMINISTE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18055040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520895855/2 | 2023-08-21 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35602 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532461306/2 | 2023-08-17 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35603 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 9510 SIRIA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053690 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521103128/3 | 2023-08-16 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35604 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0056 | 0,230 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521575255/2 | 2023-08-16 | 0.005388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005388 | 0
35605 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003675 | 0,400 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052257 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521707173/3 | 2023-08-23 | 0.003601 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003601 | 0
35606 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7500 SICHEVITA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18065068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541177376/2 | 2023-08-29 | 0.002938 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002938 | 0
35607 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | PCZ 5083 MICRO 3 CT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18044471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511767629/2 | 2023-08-22 | 0.004722 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004722 | 0
35608 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTAB 15 BARITIU DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18044474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530146630/2 | 2023-08-16 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35609 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,230 | PTA 2134 ISCIP TURDAS / LEA IMO-ZAVOI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512781277/2 | 2023-08-22 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35610 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18049366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18049366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521973965/2 | 2023-08-17 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35611 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 2205 SACALAZ DRUM BEREGSAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18064064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064064 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513361339/2 | 2023-08-22 | 0.00388 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00388 | 0
35612 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51849 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18058649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513244698/3 | 2023-08-17 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35613 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,400 | T 41793 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18036654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036654 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513117002/2 | 2023-08-14 | 0.004016 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004016 | 0
35614 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18054710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054710 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531359312/2 | 2023-08-22 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35615 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18065104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522053943/2 | 2023-08-17 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35616 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2345 COVACI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18058351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511593323/2 | 2023-08-17 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35617 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513261215/3 | 2023-08-17 | 0.00538 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00538 | 0
35618 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5712 CAP JUPANI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18051108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512099279/2 | 2023-08-17 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35619 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18059834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513657720/3 | 2023-08-21 | 0.014698 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014698 | 0
35620 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522062482/2 | 2023-08-17 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35621 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18063446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063446 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521684021/3 | 2023-08-17 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35622 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 1708 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513580488/2 | 2023-08-22 | 0.01166 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01166 | 0
35623 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,400 | PTZ 9 VULCAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18057694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532075486/4 | 2023-08-17 | 0.009697 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009697 | 0
35624 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 2 CLEJU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18047116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530751159/3 | 2023-08-21 | 0.00488 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00488 | 0
35625 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2851 COLONIE GATAIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18056210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512921880/2 | 2023-08-17 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35626 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00592 | 0,230 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18052915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530773029/2 | 2023-08-31 | 0.005801 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005801 | 0
35627 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043689 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513779657/2 | 2023-08-16 | 0.007819 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007819 | 0
35628 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41793 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18057003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512901833/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35629 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 186 JOSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18056535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531050602/2 | 2023-08-16 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35630 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00486 | 0,230 | PTA 11036 COM CINTEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18066905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521955662/3 | 2023-08-23 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35631 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18049170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18049170 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520268433/2 | 2023-08-14 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35632 | Locuinta si centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51761 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18123327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510568346/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35633 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12 | 0,400 | T 21735 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511725342/3 | 2023-08-25 | 0.1126 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.1126 | 0
35634 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1937 BALCESCU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512599397/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35635 | Locuinta - generator fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJ | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532207258/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35636 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T12458 FORAJ 5 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117750 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513813476/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35637 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 41792 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512888275/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35638 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2244 GIARMATA CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120926 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511529849/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35639 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2274 CARANI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18105842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513450125/3 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35640 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51938 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18114791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511237362/2 | 2023-08-24 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35641 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3440 ARAD LUGOJULUI-GUTENBRUNN | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18111652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521396773/3 | 2023-08-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35642 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12287 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18110862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513279472/3 | 2023-08-23 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35643 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 11739 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18111223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510909941/2 | 2023-08-28 | 0.003919 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003919 | 0
35644 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121923 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522454410/2 | 2023-08-25 | 0.00587 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00587 | 0
35645 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,400 | PTA 2038 CARIERA GEOAGIU / LEA ORASTIE-B | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18118431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532312930/3 | 2023-08-29 | 0.00486 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00486 | 0
35646 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18133295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521613180/2 | 2023-08-29 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35647 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520519443/2 | 2023-08-31 | 0.00293 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00293 | 0
35648 | GENERATOR FOTOVOLTAIC CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514032627/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35649 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 157 STR. COZIEI-ROCI DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18109007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532198044/2 | 2023-08-23 | 0.004898 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004898 | 0
35650 | consumator + CEF pod RO005E512798983 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5545 SAT HITIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512175061/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35651 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18112937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521929203/2 | 2023-08-25 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35652 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121131 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520517496/2 | 2023-08-25 | 0.00391 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00391 | 0
35653 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 288 NADRAB | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18108289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531045448/2 | 2023-08-25 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35654 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005265 | 0,400 | PTAB 1107 GHE. DOJA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130461 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532418858/2 | 2023-08-31 | 0.005155 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005155 | 0
35655 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18110135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110135 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513546985/2 | 2023-08-23 | 0.008035 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008035 | 0
35656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117994 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521546208/3 | 2023-08-31 | 0.00487 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00487 | 0
35657 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,230 | PTA 2074 VAIDEI 1 / LEA ORASTIE-IAS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18119432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119432 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531188413/2 | 2023-08-29 | 0.004812 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004812 | 0
35658 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 22283 FIBIS COM.V | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18107466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18107466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514183051/2 | 2023-08-23 | 0.003233 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003233 | 0
35659 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00966 | 0,400 | T1967 STADIONULUI | Nu este cazulNecesar înlocuire contor existent cu un contor bidirecțional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513238309/3 | 2023-08-24 | 0.009466 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009466 | 0
35660 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12294 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18109146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109146 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514210579/2 | 2023-08-23 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35661 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18123781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123781 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510129855/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35662 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,400 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18112443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112443 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512199900/2 | 2023-08-25 | 0.004821 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004821 | 0
35663 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00979 | 0,400 | 4643 BINIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18109871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541193149/2 | 2023-08-31 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35664 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 299 CATANAS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120827 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532259020/3 | 2023-08-29 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35665 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 11595 COM 3 CENEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117935 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512495314/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35666 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003115 | 0,400 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18108203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512756718/2 | 2023-08-25 | 0.003052 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003052 | 0
35667 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 62 CARNESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530939180/2 | 2023-08-29 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35668 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18132871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18132871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513318678/4 | 2023-08-28 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35669 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004275 | 0,400 | PCZ 1998 CALEA TIMISORII | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18116703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116703 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512599566/3 | 2023-08-28 | 0.004188 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004188 | 0
35670 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52022 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514187785/2 | 2023-08-31 | 0.00485 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00485 | 0
35671 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5747 IRET FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17973853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512046024/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35672 | imobil instalatie producere fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5014 MARGARETELOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17995447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511822137/2 | 2023-08-18 | 0.00292 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00292 | 0
35673 | imobil sediu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,400 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17980099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530632203/3 | 2023-08-04 | 0.003234 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003234 | 0
35674 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,400 | PTA 3919 VINGA COM 5 | .... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3919, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16893434 | 2023-03-21 | 16893434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387987/2 | 2023-08-17 | 0.02449 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.02449 | 0
35675 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 9535 MADERAT3 | ... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana&lt;(&gt;,&lt;)&gt; 4x16mmp &lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17216314 | 2023-04-24 | 17216314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521099447/2 | 2023-08-23 | 0.00774 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00774 | 0
35676 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0,400 | PTA 10862 FOST CAP TIPARI | .Din PTA 20/0.4kV, nr.10862, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPT-80A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectare bransament existent si recuperarea contorului trifazat; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17205054 | 2023-04-25 | 17205054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522410333/2 | 2023-08-25 | 0.039195 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.039195 | 0
35677 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0192 | 0,400 | PTA 3359 ROSCANI 1 I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17199351 | 2023-05-30 | 17199351 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532131085/3 | 2023-08-22 | 0.018796 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.018796 | 0
35678 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02952 | 0,400 | 6125 BUCOVA DE SUS | -Se va realiza un nou bransament electric trifazat, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 8 metri pozat pe stalp, protejat in tub PVC cu protectie UV, racordat din stalpul de tip SE10 din fata obiectivului, de pe circuitul nr.5 LEA JT nou realizat (lucrare de intarire retea cf. ATR 05479728 / 31.01.2020 - Ilincari Marius) aferent PTA 6125, 20/0,4kV, 250KVA pana la BMPT existent, montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17191772 | 2023-04-19 | 17191772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541340930/2 | 2023-08-04 | 0.028929 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.028929 | 0
35679 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0075 | 0,230 | 7835 MOCERIS | -Se va realiza un nou bransament monofazat aerian cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 20 metri (din care 2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 63A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul actual si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17253832 | 2023-05-03 | 17253832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541116256/2 | 2023-08-23 | 0.00715 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00715 | 0
35680 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02025 | 0,400 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | .... Din PT 20/0.4kV, 100kVA, nr.3433, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17267951 | 2023-05-21 | 17267951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522500513/2 | 2023-08-22 | 0.019843 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019843 | 0
35681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 10065 HASMAS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17390741 | 2023-04-27 | 17390741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522223560/2 | 2023-08-18 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
35682 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00935 | 0,400 | 6058 ICAS | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tripolar 32A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17434056 | 2023-05-26 | 17434056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541439883/3 | 2023-08-23 | 0.009063 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009063 | 0
35683 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01992 | 0,400 | 4402 LUPAC CENTRU | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17441121 | 2023-05-30 | 17441121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540777685/2 | 2023-08-28 | 0.019322 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019322 | 0
35684 | Generator Fotovoltaic 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17430639 | 2023-06-21 | 17430639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522387178/3 | 2023-08-31 | 0.01665 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01665 | 0
35685 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52015 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17432337 | 2023-05-05 | 17432337 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513067983/3 | 2023-08-30 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35686 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00996 | 0,400 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 41 din LEA JT - str. Libertatii, zona PTZ nr. 3455 Hotel Ilia, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cuconsola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17449885 | 2023-05-23 | 17449885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531068959/2 | 2023-08-01 | 0.009741 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009741 | 0
35687 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,400 | PTA 3426 ARAD COLONISTILOR-ECONOMU | .... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3426, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 60m, din care cca, 40m canalizare zona nepavata, cca. 5m zona betonata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17504217 | 2023-05-16 | 17504217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522040051/3 | 2023-08-25 | 0.02636 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.02636 | 0
35688 | Casa + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,400 | PTA 5032 TAPIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17489034 | 2023-05-23 | 17489034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513058051/3 | 2023-08-03 | 0.024495 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024495 | 0
35689 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6310 VARCIOROVA 2 | -Se va realiza un nou bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf. GSCC009/14, matricola 339061, in lungime traseu de 25 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6310, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17501693 | 2023-06-02 | 17501693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540904610/3 | 2023-08-10 | 0.00568 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00568 | 0
35690 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | .... Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3019, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17497357 | 2023-06-02 | 17497357 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520562126/3 | 2023-08-08 | 0.0195 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0195 | 0
35691 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,230 | T 2216 SANANDREI MOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17554283 | 2023-06-07 | 17554283 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514217004/1 | 2023-08-24 | 0.004899 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004899 | 0
35692 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12313 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17547077 | 2023-06-19 | 17547077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514219556/1 | 2023-08-25 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35693 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02852 | 0,400 | PTZ 2014 FNC 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 2014 FNC 1, realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17564816 | 2023-06-21 | 17564816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531422874/2 | 2023-08-16 | 0.02785 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.02785 | 0
35694 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.165 | 0,400 | T 41746 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17551598 | 2023-06-21 | 17551598 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511674918/2 | 2023-08-28 | 0.1617 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.1617 | 0
35695 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17566289 | 2023-06-14 | 17566289 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522102263/3 | 2023-08-23 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35696 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0108 | 0,400 | PTA 254 MERIZ 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17561000 | 2023-06-14 | 17561000 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532241155/2 | 2023-08-16 | 0.010434 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.010434 | 0
35697 | imobil locuinta panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.113 | 20 | A20 NR.10-VENUS TM | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de rpoducator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17620461 | 2023-07-03 | 17620461 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512896128/3 | 2023-08-28 | 0.11074 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.11074 | 0
35698 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02548 | 0,400 | T2227 BECICHERECU MIC CAP | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17654382 | 2023-06-29 | 17654382 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514224114/1 | 2023-08-18 | 0.024965 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024965 | 0
35699 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumatori AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTA 106 TUSTEA | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17716142 | 2023-07-12 | 17716142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530969026/5 | 2023-08-29 | 0.020501 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.020501 | 0
35700 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01222 | 0,400 | T 31714 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17720519 | 2023-07-10 | 17720519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511047473/3 | 2023-08-25 | 0.011971 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011971 | 0
35701 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51832 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17708118 | 2023-06-30 | 17708118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514225867/1 | 2023-08-24 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35702 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,400 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17762559 | 2023-07-06 | 17762559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520580889/3 | 2023-08-30 | 0.01077 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01077 | 0
35703 | locuinta si panouri fotovoltaice pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0272 | 0,400 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17763279 | 2023-07-13 | 17763279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514231628/1 | 2023-08-14 | 0.026651 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.026651 | 0
35704 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTAB 22338 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17790120 | 2023-08-16 | 17790120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514244699/1 | 2023-08-25 | 0.005879 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005879 | 0
35705 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00624 | 0,400 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17765828 | 2023-07-18 | 17765828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513109058/3 | 2023-08-25 | 0.00611 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00611 | 0
35706 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T12594 GHIRODA BMW | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17852473 | 2023-07-26 | 17852473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514235789/1 | 2023-08-24 | 0.003209 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003209 | 0
35707 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.21 | 0,400 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17893449 | 2023-08-01 | 17893449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522004590/3 | 2023-08-29 | 0.2057 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.2057 | 0
35708 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22275 SACALAZ COM II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17773086 | 2023-07-18 | 17773086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514235813/1 | 2023-08-25 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35709 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | PTB 1902 ARAD ARDEALULUI/VISINULUI TC | Nu este cazulPentru racordarea la retea a noi centrale fotovoltaice de putere 17 kW, se va realiza un bransament nou trifazat, racordat la reteaua de joasa tensiune, alimentata din PTA 1902 -250 kVA existent, prin realizarea urmatoarelor lucrari: - pozare cablu joasa tensiune de tip AL 3x25+16C in lungime de 21 m (din care 10m pozare pe stalp existent - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m rezerva in BMPT, iar restul pozat in zona verde) pana la un BMPT 40A nou proiectat, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. - BMPT-ul va fi echipat cu intrerupator tetrapolar fix de 40 A si contor electric trifazat tip SMART, ce va fi programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17773622 | 2023-07-18 | 17773622 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512683212/2 | 2023-08-22 | 0.01665 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01665 | 0
35710 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09 | 20 | A20 PT 180-IRUM DV | -Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton racordat la LES 20 kV zona PTAB nr. 180 Petrom OMV, cu realizarea urmatoarelor lucrari : - interceptare LES 20 kV intre PTAB nr. 180 Petrom OMV si PTAB nr. 91 Volvo, mansonare si realizare racord dublu circuit cu cablu 2x 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 2x54 m (47 m pamant, 2 m trotuar asfaltat, 5 m drum auto asfaltat); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO ed. 1) echipat cu 2 celule de linie (DY 803/416 RO), o celula de trafo (DY 803/216 RO), un transformator 20/0.4 kV – 160 kVA (GST 001); - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/1 RO) echipat cu 1 întrerupator 350 A (DY 3102 RO); - branşament electric trifazat subteran alimentat din tabloul joasa tensiune, realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat bidirectional (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11374852 | 2022-09-19 | 11374852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532315270/3 | 2023-08-10 | 0.088195 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.088195 | 0
35711 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari:1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA:- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent;- montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT;- realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 10m.2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie:- montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;- pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539;3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului:- realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare;- realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 06155415 | 2020-07-31 | 06155415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520810931/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002939 | 0
35712 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | P1150 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11616431 | 2022-11-07 | 11616431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511730438/2 | 2023-08-31 | 0.0975 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0975 | 0
35713 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01012 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .... Din PT 20/0.4kV, nr.3644, din LES 0.4kV, din cofret prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13451674 | 2022-12-08 | 13451674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522301893/2 | 2023-08-14 | 0.009818 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009818 | 0
35714 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 12201 ORTISOARA MOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocure intrerupator existent cu un intrerupator de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 12951842 | 2022-12-06 | 12951842 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513241213/2 | 2023-08-17 | 0.008818 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008818 | 0
35715 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51886 | Din firida existenta, se va realiza un bransament electric trifazat, cu cablu de tip Al 3x25+16C, in lungime de 31 m , din care 18 m pavaj ,11 m subtravesare asfalt, 1 m firida, 1m BMPT, pana la un BMPT. Programare contor trifazat existent.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13404452 | 2023-02-16 | 13404452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513110465/2 | 2023-08-02 | 0.0097 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0097 | 0
35716 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 10991363 | 2022-11-09 | 10991363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513388338/2 | 2023-08-28 | 0.01953 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01953 | 0
35717 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,230 | PTA 3803 SP GERMAN COM 4 | .... Din PTA 20/0.4kV, 75kVA, nr.3803, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15161065 | 2023-02-08 | 15161065 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521754535/2 | 2023-08-09 | 0.00754 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00754 | 0
35718 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52173 | Nu este cazulNecesar trecere definitiv Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15164512 | 2023-02-10 | 15164512 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514180979/1 | 2023-08-30 | 0.00581 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00581 | 0
35719 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat pe consum, respectiv evacuare, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11157263 | 2022-09-08 | 11157263 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522041827/3 | 2023-08-23 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
35720 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16257099 | 2023-04-20 | 16257099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471341/2 | 2023-08-17 | 0.007815 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007815 | 0
35721 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.099735 | 0,400 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | .... Programare contor bidirectional existent cu tarif producator. ESTE NECESARA PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 12515595 | 2022-11-09 | 12515595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522397090/1 | 2023-08-31 | 0.018604 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.018604 | 0
35722 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,400 | T 2207 UM SACALAZ | Din PTA.2207-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor Al 4x50 mmp. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu AL3x25+16Cmmp în lungime de 25m (din care 5ml subtraversarea prin foraj drum asfaltat, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT prevazut cu întrerupator automat fix de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13079581 | 2022-11-16 | 13079581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513285367/2 | 2023-08-01 | 0.005389 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005389 | 0
35723 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 13m canalizare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15789796 | 2023-02-21 | 15789796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521442865/2 | 2023-08-08 | 0.01656 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01656 | 0
35724 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8368 ARAD MARNEI-TROTUSULUI | ... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8368, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16394495 | 2023-04-06 | 16394495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520372495/2 | 2023-08-17 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35725 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0136 | 0,400 | T 41748 | Nu este cazulProgramare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15391671 | 2023-02-13 | 15391671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513015054/3 | 2023-08-24 | 0.013318 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.013318 | 0
35726 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16998570 | 2023-07-04 | 16998570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514227791/1 | 2023-08-28 | 0.004848 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004848 | 0
35727 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0246 | 0,400 | T 5642 | Nu este cazulSe va inlocui separatorul tetrapolar existent cu un separator tetrapolar de 63A si intreruptorul automat tetrapolar cu un intreruptor tetrapolar de 40A. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17000456 | 2023-03-30 | 17000456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513921971/2 | 2023-08-01 | 0.024103 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024103 | 0
35728 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017 | 0,400 | PTA 4 VULCAN | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional, cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalațiile de producere a energiei electrice ce le aparțin, derogări de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din prezenta norma tehnică, aceștia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, în vigoare. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16949110 | 2023-05-03 | 16949110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532270405/3 | 2023-08-30 | 0.01656 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01656 | 0
35729 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.023085 | 0,400 | T 51833 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17147634 | 2023-04-28 | 17147634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514204594/1 | 2023-08-30 | 0.022618 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.022618 | 0
35730 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17232740 | 2023-05-03 | 17232740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201311/1 | 2023-08-21 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35731 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3507, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 8m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17250845 | 2023-05-03 | 17250845 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522221298/2 | 2023-08-23 | 0.01166 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01166 | 0
35732 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 153 DUDESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17422057 | 2023-05-29 | 17422057 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530896452/3 | 2023-08-02 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35733 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 51710 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17467119 | 2023-05-16 | 17467119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511661789/4 | 2023-08-16 | 0.003915 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.003915 | 0
35734 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,400 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17452229 | 2023-05-23 | 17452229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522286301/3 | 2023-08-29 | 0.01077 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01077 | 0
35735 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 FAGET-FAGET TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice permanent conform specificatiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17533045 | 2023-06-09 | 17533045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513212031/2 | 2023-08-10 | 0.39199 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.39199 | 0
35736 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 20 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17567023 | 2023-06-20 | 17567023 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514225148/1 | 2023-08-23 | 0.01945 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01945 | 0
35737 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17582177 | 2023-06-16 | 17582177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522226912/3 | 2023-08-18 | 0.0195 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0195 | 0
35738 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17628148 | 2023-06-26 | 17628148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521590724/3 | 2023-08-09 | 0.0048 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0048 | 0
35739 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 22276 SACALAZ COM III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17670304 | 2023-06-26 | 17670304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513210118/2 | 2023-08-24 | 0.014695 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014695 | 0
35740 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17687118 | 2023-07-03 | 17687118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514223102/1 | 2023-08-25 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35741 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2537 SMA CHEVERES | Nu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2537 – 20/0,4kV-160 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 4m spatiu verde,). - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 400096. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17754982 | 2023-07-06 | 17754982 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514228309/1 | 2023-08-22 | 0.014695 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014695 | 0
35742 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01196 | 0,400 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17745982 | 2023-08-02 | 17745982 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512526421/2 | 2023-08-31 | 0.011716 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011716 | 0
35743 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | P1346 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de prosumator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17837174 | 2023-07-21 | 17837174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513876778/4 | 2023-08-14 | 0.0191 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0191 | 0
35744 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,400 | T 2526 URSENI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17832719 | 2023-07-19 | 17832719 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514233990/1 | 2023-08-24 | 0.007345 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007345 | 0
35745 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014 | 0,400 | T2628 COM. GIULVAZ | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17843272 | 2023-07-25 | 17843272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512403571/3 | 2023-08-29 | 0.013715 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.013715 | 0
35746 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,400 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17843767 | 2023-08-16 | 17843767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520529118/4 | 2023-08-30 | 0.006487 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006487 | 0
35747 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T1802 V. BABES | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17830612 | 2023-07-27 | 17830612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514236601/1 | 2023-08-28 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35748 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTB 3044 ARAD TRAIAN MOSOIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17843298 | 2023-07-21 | 17843298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522013433/3 | 2023-08-14 | 0.0146 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0146 | 0
35749 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006225 | 0,400 | T2802 CALEA BANLOCULUI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17887631 | 2023-08-01 | 17887631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513599062/4 | 2023-08-28 | 0.006713 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.006713 | 0
35750 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 31765 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17879697 | 2023-07-26 | 17879697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513138702/3 | 2023-08-24 | 0.019595 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019595 | 0
35751 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,400 | T 51963 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17935675 | 2023-08-08 | 17935675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511213209/2 | 2023-08-17 | 0.005385 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005385 | 0
35752 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01308 | 0,400 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17934898 | 2023-02-24 | 17934898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522442439/2 | 2023-08-29 | 0.012808 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.012808 | 0
35753 | Loc de consum+ Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 1770 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16042322 | 2023-03-30 | 16042322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511708275/2 | 2023-08-24 | 0.00779 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00779 | 0
35754 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,400 | T 22384 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16800623 | 2023-06-13 | 16800623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513853166/2 | 2023-08-16 | 0.014548 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014548 | 0
35755 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 5 HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalațiile de producere a energiei electrice ce le aparțin, derogări de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din prezenta norma tehnică, aceștia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, în vigoare. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17394224 | 2023-06-30 | 17394224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532321288/2 | 2023-08-30 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35756 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 3301 CAOI D - MUNCEL | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17671081 | 2023-07-11 | 17671081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532424428/3 | 2023-08-21 | 0.00781 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00781 | 0
35757 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01804 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17737310 | 2023-08-16 | 17737310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522517892/2 | 2023-08-28 | 0.017579 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.017579 | 0
35758 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01092 | 0,400 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17974530 | 2023-03-16 | 17974530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520021115/3 | 2023-08-29 | 0.010692 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.010692 | 0
35759 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2322 CARANI III | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16642176 | 2023-03-30 | 16642176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511587337/3 | 2023-08-24 | 0.007835 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007835 | 0
35760 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52020 | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16887391 | 2023-04-28 | 16887391 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513310760/3 | 2023-08-23 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35761 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,400 | T 51890 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17272352 | 2023-04-28 | 17272352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510032892/2 | 2023-08-01 | 0.0054 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0054 | 0
35762 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 51890 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17295133 | 2023-05-29 | 17295133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510112712/2 | 2023-08-01 | 0.009697 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009697 | 0
35763 | Punct lucru + Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 0,400 | T 5442 SERONI TRANS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17431858 | 2023-05-05 | 17431858 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513592324/2 | 2023-08-23 | 0.196 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.196 | 0
35764 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1598 LUNGA SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17432226 | 2023-06-02 | 17432226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514169459/2 | 2023-08-30 | 0.002935 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.002935 | 0
35765 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21544 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17450039 | 2023-06-09 | 17450039 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512466749/3 | 2023-08-29 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35766 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T2218 SANANDREI TIGANI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17502491 | 2023-06-02 | 17502491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512868947/4 | 2023-08-25 | 0.008815 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008815 | 0
35767 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0259 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17548196 | 2023-07-03 | 17548196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514046802/3 | 2023-08-24 | 0.025378 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.025378 | 0
35768 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,400 | T2470 UTVIN COM. 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17559020 | 2023-06-14 | 17559020 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513219487/3 | 2023-08-25 | 0.024495 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.024495 | 0
35769 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 11728 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17557644 | 2023-06-16 | 17557644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511622573/2 | 2023-08-10 | 0.008031 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008031 | 0
35770 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17603275 | 2023-06-21 | 17603275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520586717/2 | 2023-08-17 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35771 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,400 | PTA 10618 SEBIS | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17615926 | 2023-06-21 | 17615926 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426037/3 | 2023-08-31 | 0.01077 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01077 | 0
35772 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01155 | 0,400 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17613129 | 2023-06-15 | 17613129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522528333/2 | 2023-08-29 | 0.011317 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011317 | 0
35773 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,400 | PTA 10751 IMA CRIS | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17597831 | 2023-06-21 | 17597831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522287245/3 | 2023-08-14 | 0.015675 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.015675 | 0
35774 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17618488 | 2023-06-28 | 17618488 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521444991/5 | 2023-08-28 | 0.00783 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00783 | 0
35775 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01276 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17608129 | 2023-06-22 | 17608129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513826492/3 | 2023-08-18 | 0.012503 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.012503 | 0
35776 | PUNCT LUCRU+ INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | PCZ 5034 MICRO 1 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17604058 | 2023-07-18 | 17604058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513109362/3 | 2023-08-28 | 0.011755 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011755 | 0
35777 | fabrica pentru reciclarea deseurilor textile si montare instalatie solara fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17617856 | 2023-06-26 | 17617856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513010240/3 | 2023-08-10 | 0.008325 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008325 | 0
35778 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.01 | 0,400 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17606627 | 2023-06-28 | 17606627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532361877/5 | 2023-08-21 | 0.009799 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009799 | 0
35779 | locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 5506 CAP HODOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17666077 | 2023-06-26 | 17666077 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512227463/2 | 2023-08-29 | 0.0191 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0191 | 0
35780 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTZ 3059 ARAD BLOC LIBELULA TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17659949 | 2023-07-10 | 17659949 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520228260/3 | 2023-08-14 | 0.0146 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0146 | 0
35781 | Magazin Dedeman Resita+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.035035 | 0,400 | PTA 2226 CASTAU 4 | -Programare contor electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17703583 | 2023-07-11 | 17703583 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532406204/3 | 2023-08-24 | 0.034333 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.034333 | 0
35782 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00972 | 0,400 | 6081 CARTIER NORD 6 | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17725535 | 2023-08-01 | 17725535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541717657/2 | 2023-08-04 | 0.009426 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009426 | 0
35783 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014715 | 0.4 | T2639 SAT LIVEZILE | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17772575 | 2023-07-27 | 17772575 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512350224/2 | 2023-08-28 | 0.014416 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014416 | 0
35784 | casa locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013 | 0,400 | T 21743 | Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17790176 | 2023-07-21 | 17790176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514111030/3 | 2023-08-24 | 0.01264 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01264 | 0
35785 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.07128 | 0,400 | PTZ 3035 ARAD ABATOR FELEACULUI | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17792991 | 2023-07-18 | 17792991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521299449/3 | 2023-08-14 | 0.069853 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.069853 | 0
35786 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01544 | 0,400 | T 1766 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17772484 | 2023-08-07 | 17772484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511086218/3 | 2023-08-25 | 0.015125 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.015125 | 0
35787 | Ciacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 12368 GHIRODA | Nu este cazulContor bidirctional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17917756 | 2023-07-31 | 17917756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484467/3 | 2023-08-28 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35788 | HALA PRODUCTIE DOTATA CU PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17911471 | 2020-07-01 | 17911471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484153/3 | 2023-08-25 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35789 | CASĂ si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4101 NADLAC V.V. | .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4101. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 06046966 | 2023-05-26 | 06046966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522238050/2 | 2023-08-23 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35790 | HALA si panouri fotovoltatice-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0198 | 0,400 | PTZ 148 CT DOROBANTI DEVA | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 12276814 | 2020-06-25 | 12276814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530230263/2 | 2023-08-22 | 0.019401 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019401 | 0
35791 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4515 MACEA COM 2 | .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 05974541 | 2023-02-13 | 05974541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521519297/2 | 2023-08-02 | 0.00284 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00284 | 0
35792 | Cladire si Generator Fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15349518 | 2022-12-27 | 15349518 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513251045/2 | 2023-08-28 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35793 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5751 BISERICA BATESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13704320 | 2023-01-12 | 13704320 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513238343/2 | 2023-08-17 | 0.00578 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00578 | 0
35794 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 31770 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13617693 | 2023-02-14 | 13617693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513027530/2 | 2023-08-04 | 0.01616 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01616 | 0
35795 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13316889 | 2023-04-12 | 13316889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513290699/2 | 2023-08-04 | 0.019599 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019599 | 0
35796 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010115 | 0,400 | T 51832 | Nu este cazulNecesar reporgramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15414060 | 2023-03-23 | 15414060 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513509704/2 | 2023-08-24 | 0.009908 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009908 | 0
35797 | Restaurant si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00732 | 0,230 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | .Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8291, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - refacere coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic subteran din LEA este de 2060lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16841923 | 2023-03-27 | 16841923 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522519557/2 | 2023-08-04 | 0.007173 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007173 | 0
35798 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019 | 0,400 | T 12324 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17001523 | 2023-04-18 | 17001523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513675832/2 | 2023-08-23 | 0.018615 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.018615 | 0
35799 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17190908 | 2023-05-03 | 17190908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512864516/2 | 2023-08-04 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35800 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17219805 | 2023-05-29 | 17219805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522058195/2 | 2023-08-21 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35801 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01674 | 0,400 | T 12312 | Nu este cazulContor programat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17221327 | 2023-05-03 | 17221327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513618716/4 | 2023-08-21 | 0.016404 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.016404 | 0
35802 | Generator fotovoltaic - AMplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.0198 | 0,400 | T2346 COVACI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17414358 | 2023-05-23 | 17414358 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513588992/2 | 2023-08-07 | 0.019399 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019399 | 0
35803 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,400 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17405852 | 2023-06-02 | 17405852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514160663/2 | 2023-08-02 | 0.029395 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.029395 | 0
35804 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.19973 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17455347 | 2023-06-02 | 17455347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531540459/4 | 2023-08-14 | 0.19574 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.19574 | 0
35805 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3898 FELNAC AGROMEC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17466706 | 2023-05-16 | 17466706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522450416/2 | 2023-08-18 | 0.007815 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007815 | 0
35806 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,400 | T 52015 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17459746 | 2023-05-29 | 17459746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513590029/2 | 2023-08-30 | 0.005875 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005875 | 0
35807 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri Fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 180 PUI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17458634 | 2023-06-02 | 17458634 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530990143/3 | 2023-08-02 | 0.005222 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.005222 | 0
35808 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,230 | T 12286 | Nu este cazulContor existent bidirectional programat pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17532285 | 2023-06-02 | 17532285 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513652141/3 | 2023-08-28 | 0.00586 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00586 | 0
35809 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0,400 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17518302 | 2023-05-29 | 17518302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513227307/3 | 2023-08-22 | 0.017635 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.017635 | 0
35810 | PANOURI FOTOVOLTAICE - HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,400 | PTB 8861 SPICUL LIPOVA TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17542234 | 2023-06-21 | 17542234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522297437/4 | 2023-08-28 | 0.02449 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.02449 | 0
35811 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01944 | 0,400 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Nu este cazulContor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17586562 | 2023-06-08 | 17586562 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513769140/4 | 2023-08-25 | 0.018851 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.018851 | 0
35812 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41708 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17582194 | 2023-06-20 | 17582194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510046156/3 | 2023-08-01 | 0.009795 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009795 | 0
35813 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17573980 | 2023-06-08 | 17573980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521828289/3 | 2023-08-29 | 0.00489 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.00489 | 0
35814 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2176 ZONA REZIDENTIALA SANDRA | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17572244 | 2023-06-20 | 17572244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513419030/3 | 2023-08-23 | 0.0145 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.0145 | 0
35815 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014 | 0,400 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17596054 | 2023-07-13 | 17596054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521712966/4 | 2023-08-17 | 0.01362 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.01362 | 0
35816 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T 11703 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17637530 | 2023-06-26 | 17637530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510621908/2 | 2023-08-25 | 0.009638 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.009638 | 0
35817 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 51916 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17631837 | 2023-07-06 | 17631837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512860107/4 | 2023-08-24 | 0.008031 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008031 | 0