12208 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000024905315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17452107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452107 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110208864/1 | 2023-09-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12209 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461680 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401016103/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12210 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028024817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17580483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580483 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141183845/3 | 2023-09-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12211 | Locuinta + CEF Prosumatori | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17634993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17634993 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142091631/2 | 2023-09-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
12212 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029016517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17672583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672583 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142214481/1 | 2023-09-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12213 | Parc fotovoltaic - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | PT 2991* DELAMODE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi de energie pe racordul subteran 20 kV, 150mmp, in lungime de 50m si in transformatorul de 250 KVA. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 300/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17741679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741679 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400901846/2 | 2023-09-25 | 0.14682 | prosumator | 0.14682 | 0
12214 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTS 3970 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660650111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17836566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836566 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141512032/2 | 2023-09-25 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
12215 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1755053, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843745 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400165343/3 | 2023-09-26 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
12216 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17801947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17801947 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141875539/2 | 2023-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12217 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210058797, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18133411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133411 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141481475/2 | 2023-09-13 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
12218 | HALA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 2719*/630 KVA , se va reprograma . | E-Distributie Muntenia | 17880653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880653 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401076806/3 | 2023-09-07 | 0.1764 | prosumator | 0.1764 | 0
12219 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17880938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880938 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E301082150/3 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12220 | SEDIU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 02937256 /09.11.2018, CTE: 317/09.07.2019 si receptionata prin PVR/PIF 18745/20.01.2020. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1000kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17885859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885859 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142434339/2 | 2023-09-05 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
12221 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032123521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17880029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880029 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400386292/3 | 2023-09-22 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
12222 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 CETATUIA-PIETRISU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935525 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E131328903/4 | 2023-09-22 | 0.39164 | prosumator | 0.39164 | 0
12223 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18000324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000324 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300941636/4 | 2023-09-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12224 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00672 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17990105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17990105 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E301091026/4 | 2023-09-20 | 0.006585 | prosumator | 0.006585 | 0
12225 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18059266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059266 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142587125/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12226 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295066115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18054658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054658 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141991000/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12227 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38786 | 20 | S20 RAL CONSTRUCT-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08679160/06.10.2021, CTE: 34/20.01.2022 si receptionata prin PVR/PIF 298/16.02.2022. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18057591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057591 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143012893/2 | 2023-09-15 | 0.37885 | prosumator | 0.37885 | 0
12228 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18051003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051003 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E131335945/4 | 2023-09-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12229 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 3201 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 15032911/25.01.2023, iar contorul electronic inteligent trifazat semidi rect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18110485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110485 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400196886/3 | 2023-09-21 | 0.01126 | prosumator | 0.01126 | 0
12230 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4444 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,21 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010008597, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18105751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105751 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142893204/4 | 2023-09-12 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
12231 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187187 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142970750/2 | 2023-09-14 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
12232 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173593 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142288167/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12233 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18166297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166297 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142649753/2 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12234 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18193734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18193734 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141205198/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12235 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 3171 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18168568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18168568 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119951846/2 | 2023-09-20 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
12236 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 821 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18169195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169195 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E115327052/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12237 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18170104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170104 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400476393/3 | 2023-09-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12238 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020008, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18199127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18199127 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E104924684/2 | 2023-09-19 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12239 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18187520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187520 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E104839757/2 | 2023-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12240 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18256266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18256266 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400196077/2 | 2023-09-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12241 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTZ 96 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10x0,41 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18241933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241933 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100767090/3 | 2023-09-25 | 0.0041 | prosumator | 0.0041 | 0
12242 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18241408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241408 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141445565/3 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12243 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025812716, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18241557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241557 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141865910/3 | 2023-09-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12244 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMPi cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18248372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248372 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101143954/2 | 2023-09-26 | 0.00328 | prosumator | 0.00328 | 0
12245 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18236433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236433 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E301087256/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12246 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032164921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16736915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736915 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400992633/3 | 2023-09-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16942011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942011 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141474927/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12248 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011875 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033244921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16901654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16901654 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142995162/2 | 2023-09-18 | 0.011618 | prosumator | 0.011618 | 0
12249 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110035590, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16939026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939026 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400871178/2 | 2023-09-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12250 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947287 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141797059/2 | 2023-09-04 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
12251 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17034753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17034753 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401096505/3 | 2023-09-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12252 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17200796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200796 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141963975/2 | 2023-09-01 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
12253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216235 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143062157/2 | 2023-09-26 | 0.01024 | prosumator | 0.01024 | 0
12254 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17203791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203791 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400710170/4 | 2023-09-05 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
12255 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257670 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142061874/2 | 2023-09-07 | 0.007222 | prosumator | 0.007222 | 0
12256 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17263702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263702 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400718123/2 | 2023-09-07 | 0.00342 | prosumator | 0.00342 | 0
12257 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17385948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17385948 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141639087/4 | 2023-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12258 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010012125411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17423543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423543 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141477571/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12259 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17489667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489667 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142403414/2 | 2023-09-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
12260 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17620292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620292 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141940374/2 | 2023-09-22 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
12261 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17607039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607039 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400564852/4 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12262 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17602531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602531 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141435137/2 | 2023-09-21 | 0.004224 | prosumator | 0.004224 | 0
12263 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17614575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614575 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E103240066/2 | 2023-09-22 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
12264 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2522-GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17659864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659864 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E300358504/2 | 2023-09-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12265 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 02735203, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17660014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660014 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400354804/2 | 2023-09-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12266 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17900433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900433 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300940961/3 | 2023-09-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12267 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17713739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713739 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141639155/3 | 2023-09-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12268 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.30587 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5478*, 20/0.4 kV, 1x1250 kVA., racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Pompe Dragomiresti (conform ATR:981949/27.10.2016; PVR/PIF:10212/29.11.2017); Postul de tranformare este format din 3 compartimente conform Normei Tehnice Enel ed. 3:? Compartimentul pentru instalatia de racordare;? Compartimentul pentru instalatia de masura;? Compartimentul pentru instalatia de utilizare. Compartimentul pentru instalatia de racordare este echipata cu: - doua celule de linie unificate, tip DY 803, pentru sosire cabluri alimentare; - o celula de masura unificata, UTM, tip DY 803 utilizate pentru masurarea energiei electrice; - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, de 1250 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si ilumina Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17723791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723791 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142088008/2 | 2023-09-01 | 0.29939 | prosumator | 0.29939 | 0
12269 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17704268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704268 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400582942/2 | 2023-09-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12270 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17793587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17793587 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143238095/2 | 2023-09-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
12271 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5018 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031131320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18200842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200842 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142818436/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12272 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17852885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852885 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141176702/4 | 2023-09-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
12273 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PTAB 5066 FELBERMAYER | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X240+150N , L=10m , pana la un BMPT - 350A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI031055) <(>,<)> care se va reprograma . | E-Distributie Muntenia | 17852028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852028 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141265734/3 | 2023-09-21 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
12274 | IMOBIL+CEF - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 10 | S10 T4819-PA1400 CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 243,000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 12G10220110048058, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17856156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856156 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110025579/2 | 2023-09-14 | 0 | prosumator | 0 | 0
12275 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17850056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850056 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300878163/3 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12276 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 7862 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17871879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871879 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E111149151/2 | 2023-09-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
12277 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3559 FARMEXPORT | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente 3x150+70N si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala E-Distributie S.A. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023991314 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17921740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921740 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400997762/2 | 2023-09-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12278 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17906646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906646 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400285188/4 | 2023-09-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12279 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17906313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906313 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E301100645/3 | 2023-09-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12280 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17921340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921340 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142527556/2 | 2023-09-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
12281 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17893587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893587 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300331493/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17915491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915491 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141874842/3 | 2023-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
12283 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000669548112, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17938780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938780 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400054418/3 | 2023-09-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12284 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032282221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17940992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940992 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142052245/3 | 2023-09-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
12285 | CEF+LOCUINTA-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.035 | 10 | PT 4245 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj inidrect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asiguraserviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17965064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965064 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109457961/2 | 2023-09-19 | 0.034299 | prosumator | 0.034299 | 0
12286 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09 | 0.4 | PTZ 2455 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x90,00 se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17965698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965698 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E108636701/3 | 2023-09-14 | 0.088195 | prosumator | 0.088195 | 0
12287 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17966185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966185 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400715557/3 | 2023-09-06 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
12288 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17966567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966567 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142268727/3 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12289 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17961159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17961159 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142702865/4 | 2023-09-20 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
12290 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17967060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967060 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300024324/3 | 2023-09-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12291 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17965933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965933 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131414943/2 | 2023-09-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
12292 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000649174511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17969724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969724 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E300065240/2 | 2023-09-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12293 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033070 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141560473/2 | 2023-09-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12294 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2614 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18024994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024994 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141602302/2 | 2023-09-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
12295 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034852 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141831597/2 | 2023-09-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
12296 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18007884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007884 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400572244/2 | 2023-09-07 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12297 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18006270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006270 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142875619/2 | 2023-09-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
12298 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034590 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300719347/4 | 2023-09-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
12299 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033984522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18014970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18014970 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143227969/3 | 2023-09-12 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
12300 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18031128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031128 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300872538/3 | 2023-09-08 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
12301 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 3705 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18006202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006202 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141765111/2 | 2023-09-07 | 0.02644 | prosumator | 0.02644 | 0
12302 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033801 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300078682/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12303 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18022010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022010 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141513134/2 | 2023-09-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12304 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033463 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143114188/2 | 2023-09-15 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12305 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033682 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401149043/3 | 2023-09-01 | 0.010109 | prosumator | 0.010109 | 0
12306 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027847017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18023416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023416 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142185589/2 | 2023-09-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18022387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022387 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E108992436/2 | 2023-09-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
12308 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18071070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071070 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400782832/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12309 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18069580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069580 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400782810/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12310 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18099784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099784 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300367885/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12311 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18102452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102452 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300389418/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12312 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18084160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084160 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141833397/3 | 2023-09-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12313 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0204 | 0.4 | PTZ 3186 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18073415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073415 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E109273642/4 | 2023-09-05 | 0.019986 | prosumator | 0.019986 | 0
12314 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101314 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E143295212/2 | 2023-09-08 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
12315 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00808 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18084029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084029 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142700245/3 | 2023-09-15 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
12316 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071825 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143063855/2 | 2023-09-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12317 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.23 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18098426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098426 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E104666463/2 | 2023-09-11 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
12318 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18099634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099634 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301028576/4 | 2023-09-04 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
12319 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18105137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105137 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300624791/4 | 2023-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
12320 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1734 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000032943021, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18097274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097274 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143056868/2 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12321 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1734 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000032964421, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18097483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097483 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143056857/2 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12322 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18098415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098415 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142028002/4 | 2023-09-15 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
12323 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101654 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141451922/3 | 2023-09-07 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
12324 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00736 | 0.4 | PTZ 2083 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,36kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210074690 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18098801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098801 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109128191/2 | 2023-09-12 | 0.007013 | prosumator | 0.007013 | 0
12325 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18103696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103696 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142189459/2 | 2023-09-08 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12326 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18083425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083425 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401161003/2 | 2023-09-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12327 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18098245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098245 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141970737/2 | 2023-09-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
12328 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18070226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070226 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142060413/3 | 2023-09-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12329 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073416 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401164444/2 | 2023-09-07 | 0.009592 | prosumator | 0.009592 | 0
12330 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071382 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143303267/4 | 2023-09-05 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
12331 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100418 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141649022/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12332 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22210089802 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18073157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073157 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E109430861/2 | 2023-09-18 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
12333 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18078198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078198 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141966350/3 | 2023-09-07 | 0.024069 | prosumator | 0.024069 | 0
12334 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100165 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300025875/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12335 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR-Anexa2- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18082731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082731 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141654905/2 | 2023-09-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12336 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18097196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097196 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300885835/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12337 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2063 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101752 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131392791/2 | 2023-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12338 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1239 VADU LAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18088520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18088520 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300857126/3 | 2023-09-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
12339 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01309 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18094843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094843 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400798109/5 | 2023-09-07 | 0.012827 | prosumator | 0.012827 | 0
12340 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18103869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103869 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401004133/3 | 2023-09-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12341 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18102138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102138 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401004144/2 | 2023-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12342 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024899, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18079784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079784 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141499070/2 | 2023-09-08 | 0.008584 | prosumator | 0.008584 | 0
12343 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0094 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18071427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071427 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119520006/2 | 2023-09-04 | 0.009209 | prosumator | 0.009209 | 0
12344 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18080857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080857 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401160080/3 | 2023-09-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12345 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18096442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096442 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400797535/2 | 2023-09-11 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
12346 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100897 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300224719/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12347 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18083598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083598 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400665775/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12348 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18083186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083186 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400152967/3 | 2023-09-12 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
12349 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18081984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081984 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E104880630/2 | 2023-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12350 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000689048514 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18152844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152844 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E108183629/2 | 2023-09-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
12351 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18135332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135332 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100620098/2 | 2023-09-04 | 0.00588 | prosumator | 0.00588 | 0
12352 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18148683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148683 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142042783/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12353 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,211 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210074768 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18151469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151469 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E109040374/3 | 2023-09-26 | 0.009211 | prosumator | 0.009211 | 0
12354 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 4281 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010011273 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18150603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150603 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E110885876/2 | 2023-09-20 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
12355 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3580 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210192490, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18147231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147231 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E109398897/2 | 2023-09-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12356 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510005505, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18156738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18156738 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E104931479/2 | 2023-09-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12357 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0092 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18151304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151304 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108729131/4 | 2023-09-01 | 0.0092 | prosumator | 0.0092 | 0
12358 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18150507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150507 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400906740/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12359 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18158774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158774 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400939016/4 | 2023-09-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
12360 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18158795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158795 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E110810009/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12361 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18152628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152628 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E109044031/2 | 2023-09-08 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
12362 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0143 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033315721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18133837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133837 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E143046913/3 | 2023-09-18 | 0.013954 | prosumator | 0.013954 | 0
12363 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000032848521, cuun contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18158632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158632 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142395043/3 | 2023-09-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12364 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18148275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148275 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E400754785/2 | 2023-09-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12365 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18136910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136910 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E131357310/2 | 2023-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12366 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2117 PLOPSORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134148 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131374229/2 | 2023-09-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
12367 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18151462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151462 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401121188/2 | 2023-09-12 | 0.008536 | prosumator | 0.008536 | 0
12368 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134506 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400478294/3 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12369 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18147545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147545 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400569172/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12370 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18150670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150670 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300259289/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12371 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18158321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158321 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142863548/2 | 2023-09-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12372 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00592 | 0.4 | PTZ 2121 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18134784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134784 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E119833003/3 | 2023-09-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
12373 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3548 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18136015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136015 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E105307512/3 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12374 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134521 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141303119/4 | 2023-09-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
12375 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4635 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18149023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149023 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119185272/4 | 2023-09-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12376 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3852 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 13G26510110053233 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18147101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147101 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109259477/3 | 2023-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12377 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18149712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149712 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142189505/2 | 2023-09-12 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
12378 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510048824 se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18154591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154591 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E109314008/4 | 2023-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12379 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1413526 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18139076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18139076 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108884010/2 | 2023-09-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12380 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18133604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133604 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142511481/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12381 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 06234205, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18150743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150743 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400566506/2 | 2023-09-12 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
12382 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTZ 1566 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18154051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154051 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E109271246/2 | 2023-09-18 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
12383 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18134708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134708 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143238646/3 | 2023-09-04 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
12384 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0057 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18137796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137796 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104833683/2 | 2023-09-13 | 0.005576 | prosumator | 0.005576 | 0
12385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 746 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5379684 se va inlocui cu un contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18209201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209201 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E106132924/2 | 2023-09-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12386 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226429 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142230737/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12387 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210643 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E143270754/2 | 2023-09-19 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12388 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18203707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203707 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141336722/2 | 2023-09-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12389 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18224463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224463 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141680601/2 | 2023-09-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
12390 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0042 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18227236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227236 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E131403312/3 | 2023-09-20 | 0.004096 | prosumator | 0.004096 | 0
12391 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215393 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300933569/4 | 2023-09-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12392 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18216429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18216429 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300307058/4 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12393 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18208945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18208945 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E131302657/4 | 2023-09-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
12394 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910349570 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18205401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18205401 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E103967231/2 | 2023-09-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
12395 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01199 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215444 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141912182/3 | 2023-09-21 | 0.011695 | prosumator | 0.011695 | 0
12396 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18209706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209706 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141799736/2 | 2023-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12397 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18201487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201487 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108376432/2 | 2023-09-07 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
12398 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18211603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18211603 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131363991/3 | 2023-09-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
12399 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18202775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202775 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E100648256/2 | 2023-09-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12400 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18201789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201789 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108981344/2 | 2023-09-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12401 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18219882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18219882 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401009251/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12402 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18207801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18207801 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142845526/4 | 2023-09-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12403 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028297 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18203519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203519 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141214761/2 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12404 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694133715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18213310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213310 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400964328/2 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12405 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18217551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18217551 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401114977/2 | 2023-09-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12406 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033811122 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210786 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E109098052/2 | 2023-09-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12407 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2464-UCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 663485, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18221596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221596 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E300007785/2 | 2023-09-22 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
12408 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226161 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401099384/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12409 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4626 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18209765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209765 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E110106962/3 | 2023-09-12 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12410 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18214399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18214399 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401006045/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12411 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18203501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203501 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400762559/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12412 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18227242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227242 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401146983/3 | 2023-09-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12413 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215403 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141978836/2 | 2023-09-19 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
12414 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215718 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141430615/2 | 2023-09-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12415 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032113121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18225396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225396 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142853042/2 | 2023-09-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12416 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18212217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212217 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141232839/2 | 2023-09-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12417 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0345578 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18221117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221117 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109014960/2 | 2023-09-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
12418 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00451 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,51 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000652058911, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18212017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212017 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E109458805/2 | 2023-09-26 | 0.00437 | prosumator | 0.00437 | 0
12419 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226259 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E300482254/3 | 2023-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12420 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18202942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202942 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142893631/3 | 2023-09-26 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
12421 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18270339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270339 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E100541416/2 | 2023-09-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
12422 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18259644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259644 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141290080/2 | 2023-09-28 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12423 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18268610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18268610 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119543517/3 | 2023-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
12424 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18261237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261237 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100651632/2 | 2023-09-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12425 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0073 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15935419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15935419 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143074767/2 | 2023-09-15 | 0.007104 | prosumator | 0.007104 | 0
12426 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16054748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16054748 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141401321/3 | 2023-09-12 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
12427 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16036485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16036485 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400036610/3 | 2023-09-05 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
12428 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3087 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14229409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14229409 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141409509/4 | 2023-09-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
12429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15305943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15305943 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142130444/1 | 2023-09-07 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
12430 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027062916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15378860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15378860 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400170754/3 | 2023-09-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12431 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13452306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452306 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141934760/2 | 2023-09-08 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
12432 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0089 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02999439, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12930771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930771 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400680266/2 | 2023-09-19 | 0.008712 | prosumator | 0.008712 | 0
12433 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00708 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0946086, se va demonta si se va preda catre UT ILFO | E-Distributie Muntenia | 12386778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386778 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400973597/3 | 2023-09-21 | 0.006937 | prosumator | 0.006937 | 0
12434 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00891 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13401008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401008 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E110332288/1 | 2023-09-11 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
12435 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020799, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13888527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888527 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E104931514/2 | 2023-09-15 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
12436 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01416 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0937601, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 12844637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844637 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400973586/3 | 2023-09-21 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
12437 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14645641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14645641 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141884270/2 | 2023-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12438 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15645500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15645500 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400594226/2 | 2023-09-13 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
12439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14476721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476721 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141219160/2 | 2023-09-01 | 0.007858 | prosumator | 0.007858 | 0
12440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538344 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401010882/2 | 2023-09-25 | 0.0052 | prosumator | 0.0052 | 0
12441 | BENZINARIE+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.045 | 0.4 | PTA 2996 LUKOIL | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X95+50N , L=10m , pana la un BMPT - 125A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 150/5A <(>,<)> care se va reprograma . | E-Distributie Muntenia | 13076981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076981 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401147957/2 | 2023-09-01 | 0.0438 | prosumator | 0.0438 | 0
12442 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in fdcp existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111021 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141877317/2 | 2023-09-04 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
12443 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003499313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16389079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389079 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401062474/3 | 2023-09-05 | 0.0193 | prosumator | 0.0193 | 0
12444 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16770321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770321 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400679770/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12445 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031100020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16968789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968789 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401164578/2 | 2023-09-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12446 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16997107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997107 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141786406/2 | 2023-09-14 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
12447 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17117883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117883 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141511299/3 | 2023-09-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12448 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17251181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251181 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141812226/2 | 2023-09-08 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
12449 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTAB 4477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17237823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237823 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142554084/3 | 2023-09-22 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
12450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17349068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349068 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142398394/2 | 2023-09-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
12451 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17308435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308435 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401039399/2 | 2023-09-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12452 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17393056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393056 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E143210220/2 | 2023-09-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12453 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418531 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142380553/2 | 2023-09-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12454 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17471720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471720 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142721800/2 | 2023-09-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
12455 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025275415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17453949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453949 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141274194/2 | 2023-09-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
12456 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17477581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477581 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401152407/3 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12457 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17452980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452980 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142553623/2 | 2023-09-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12458 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17458502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458502 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141338487/3 | 2023-09-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12459 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7694 STATIE POMPARE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17463595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463595 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142838988/2 | 2023-09-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12460 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | <![CDATA[... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210095017 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | E-Distributie Muntenia | 17468828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468828 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401147115/2 | 2023-09-07 | 0.1959 | prosumator | 0.1959 | 0
12461 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria RO001E400999652, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17525542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525542 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400999652/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12462 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003265813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17514995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17514995 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400767240/3 | 2023-09-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12463 | LOCUINTA +CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17592995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17592995 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401150988/4 | 2023-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12464 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17645362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645362 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E401035250/3 | 2023-09-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12465 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17641907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641907 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142482589/3 | 2023-09-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12466 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17684013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684013 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400293200/3 | 2023-09-04 | 0.00483 | prosumator | 0.00483 | 0
12467 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 05224567, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17678389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678389 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400672728/2 | 2023-09-20 | 0.006261 | prosumator | 0.006261 | 0
12468 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17688158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688158 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142416047/4 | 2023-09-08 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
12469 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17691205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691205 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142077916/2 | 2023-09-08 | 0.007486 | prosumator | 0.007486 | 0
12470 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5237 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17732497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17732497 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401094918/4 | 2023-09-08 | 0.0144 | prosumator | 0.0144 | 0
12471 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9074607, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17735791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735791 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401152856/3 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12472 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17753844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753844 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E143183791/2 | 2023-09-21 | 0.01068 | prosumator | 0.01068 | 0
12473 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 80 A, tip FT-257_ MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala UO ILFOV VEST. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN16510019094 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17729938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729938 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141358311/2 | 2023-09-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
12474 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17827223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827223 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141447770/3 | 2023-09-15 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
12475 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17891525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891525 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142507149/3 | 2023-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12476 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17877678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877678 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143240751/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12477 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 1112 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17874182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874182 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E108653777/1 | 2023-09-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
12478 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, se va monta un contor monofazat smart ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17928089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928089 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E300810282/3 | 2023-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12479 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17922742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922742 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131367063/2 | 2023-09-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
12480 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935990 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142013703/2 | 2023-09-27 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12481 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17932034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932034 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141377301/2 | 2023-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12482 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, se va monta un contor monofazat smart ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17933011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933011 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E131268760/3 | 2023-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12483 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17930934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930934 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141775347/2 | 2023-09-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
12484 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2508-BL T8 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210508 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131302972/2 | 2023-09-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12485 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17951881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951881 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141874853/2 | 2023-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12486 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01428 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17998296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998296 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401142024/2 | 2023-09-01 | 0.013894 | prosumator | 0.013894 | 0
12487 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1147 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17975110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975110 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131362035/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12488 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17997154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997154 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141533709/3 | 2023-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12489 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17995994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995994 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401004289/3 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12490 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18001223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001223 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E107807946/2 | 2023-09-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12491 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17979909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979909 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400935438/3 | 2023-09-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
12492 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50001688, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17972899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972899 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401139446/3 | 2023-09-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
12493 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.026 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18001605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001605 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E107512118/4 | 2023-09-07 | 0.025476 | prosumator | 0.025476 | 0
12494 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17976589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976589 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E109092472/3 | 2023-09-05 | 0.014984 | prosumator | 0.014984 | 0
12495 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729990422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18002479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002479 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143098730/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12496 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18002691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002691 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143098763/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12497 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2078-SPICU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276269015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17976918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976918 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E301238760/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12498 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18001078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001078 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131332481/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12499 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17988499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988499 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131274633/3 | 2023-09-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12500 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18002721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002721 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E301122694/4 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002955613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17989906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17989906 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141594683/3 | 2023-09-04 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
12502 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18059324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059324 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E103666899/2 | 2023-09-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
12503 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,988 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210091377,, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18060351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060351 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E119679876/2 | 2023-09-08 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
12504 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18058403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058403 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105281658/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12505 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0000593, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18052266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052266 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400926809/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12506 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18056992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056992 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131422133/2 | 2023-09-05 | 0.009778 | prosumator | 0.009778 | 0
12507 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18065063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065063 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E114908933/2 | 2023-09-04 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
12508 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18068498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068498 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141431201/3 | 2023-09-11 | 0.009913 | prosumator | 0.009913 | 0
12509 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18063452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063452 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E104659409/3 | 2023-09-05 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
12510 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18064071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064071 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400506409/3 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12511 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18055697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055697 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143208182/2 | 2023-09-12 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
12512 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18056143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056143 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301253026/3 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12513 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000686605914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18046440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046440 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141789892/2 | 2023-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12514 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18053474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053474 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300496653/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12515 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18044742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044742 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142122940/3 | 2023-09-06 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
12516 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18068030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068030 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131303232/2 | 2023-09-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12517 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032510221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18110019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110019 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142925312/1 | 2023-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12518 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1704 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032707921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18112664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112664 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E110302117/2 | 2023-09-06 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
12519 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18110975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110975 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141726343/2 | 2023-09-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
12520 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000026884216 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18130226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130226 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109155124/3 | 2023-09-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12521 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18131052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18131052 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E301201513/3 | 2023-09-18 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
12522 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18130112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130112 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108506437/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12523 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18120525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120525 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E104829116/2 | 2023-09-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
12524 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026755, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18118439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118439 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401106237/3 | 2023-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12525 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01025 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18122159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122159 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E401115327/2 | 2023-09-13 | 0.010042 | prosumator | 0.010042 | 0
12526 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910308675 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18117628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117628 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E119578548/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12527 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110152 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400104177/2 | 2023-09-11 | 0.003725 | prosumator | 0.003725 | 0
12528 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810494000 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18113692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113692 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E110135032/2 | 2023-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12529 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000667, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18110914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110914 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141703988/3 | 2023-09-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12530 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014615 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,322 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210063797 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18119623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119623 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E105724717/4 | 2023-09-12 | 0.014322 | prosumator | 0.014322 | 0
12531 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18127451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127451 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300953011/3 | 2023-09-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12532 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18106296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18106296 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401027734/5 | 2023-09-15 | 0.02587 | prosumator | 0.02587 | 0
12533 | Hal?+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01875 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18114863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114863 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143006560/3 | 2023-09-07 | 0.018295 | prosumator | 0.018295 | 0
12534 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1196 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2237978, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18124633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124633 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E301086008/3 | 2023-09-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
12535 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18113655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113655 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141271887/3 | 2023-09-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12536 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18126017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18126017 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141473465/3 | 2023-09-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12537 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7427508 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18106180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18106180 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E106149540/2 | 2023-09-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
12538 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18115259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115259 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400943347/2 | 2023-09-06 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12539 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTZ 3389 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 10G26510110018233, cu un contor inteligent trifazat direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18116863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116863 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109065922/1 | 2023-09-12 | 0.016463 | prosumator | 0.016463 | 0
12540 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18119916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119916 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141203781/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12541 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTM 3079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016865411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18121558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121558 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141452349/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12542 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0.4 | PTZ 3699 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18133339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133339 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E108795774/3 | 2023-09-08 | 0.019398 | prosumator | 0.019398 | 0
12543 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 606 CAZANULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110329 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300507713/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12544 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00738 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18117590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117590 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100553183/2 | 2023-09-04 | 0.00738 | prosumator | 0.00738 | 0
12545 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18110822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110822 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E108943320/2 | 2023-09-04 | 0.0138 | prosumator | 0.0138 | 0
12546 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910308691cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18118369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118369 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E119578526/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12547 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3544 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9025734, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18129468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129468 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109341828/3 | 2023-09-19 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
12548 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18112334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112334 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E143273397/2 | 2023-09-11 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
12549 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3302 FS 6606293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18123426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123426 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131300532/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12550 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18130793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130793 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141229015/2 | 2023-09-08 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12551 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4041 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210002777, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18121129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121129 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142922230/2 | 2023-09-08 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12552 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18117941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117941 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141811898/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12553 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18128743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128743 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142049140/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12554 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 768 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18130088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130088 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131350740/3 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12555 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00623 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18113953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113953 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E301037789/3 | 2023-09-08 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
12556 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18119326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119326 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143113378/2 | 2023-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12557 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18116575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116575 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300185805/4 | 2023-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12558 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18129832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129832 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E300323180/2 | 2023-09-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12559 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 5517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18109532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109532 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E111412637/2 | 2023-09-08 | 0.0294 | prosumator | 0.0294 | 0
12560 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9040435, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18115040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115040 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401123258/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12561 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110597 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141533574/3 | 2023-09-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
12562 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18120673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120673 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143228005/3 | 2023-09-12 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
12563 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18128786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128786 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400365200/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12564 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18133039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133039 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142357298/3 | 2023-09-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12565 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18123943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123943 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141634767/2 | 2023-09-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12566 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18111562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111562 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300095401/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12567 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18114884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114884 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400987064/2 | 2023-09-14 | 0.008031 | prosumator | 0.008031 | 0
12568 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3241 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18115180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115180 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100433382/2 | 2023-09-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
12569 | Benzinarie+CEF -prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 1491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18122816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122816 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E108641471/2 | 2023-09-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
12570 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028977517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18115781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115781 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141185768/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12571 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18123690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123690 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104845125/2 | 2023-09-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12572 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1694058, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18105514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105514 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401040694/2 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12573 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18129816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129816 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142889580/3 | 2023-09-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12574 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18117037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117037 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142267894/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12575 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18108453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108453 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141491241/4 | 2023-09-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
12576 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081005754, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18123119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123119 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400579308/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12577 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18128760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128760 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141867675/2 | 2023-09-08 | 0.014425 | prosumator | 0.014425 | 0
12578 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18124241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124241 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142878780/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12579 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18124861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124861 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141473319/2 | 2023-09-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
12580 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18127335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127335 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401062878/3 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12581 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013085010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18174996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174996 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400670210/2 | 2023-09-15 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
12582 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18171021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171021 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E111366219/3 | 2023-09-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12583 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18158972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158972 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400672605/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12584 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18163041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163041 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E301089933/3 | 2023-09-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
12585 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18163365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163365 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E105263591/3 | 2023-09-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12586 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000713695718, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18165962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165962 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142065755/1 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12587 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810513981, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18192305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192305 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E105390110/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12588 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat monofazat, cu seria 001000660110511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18162123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162123 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E131278222/3 | 2023-09-12 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
12589 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18200210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200210 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131433999/4 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12590 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 48 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18163548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163548 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100122668/3 | 2023-09-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12591 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164401 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142217967/2 | 2023-09-12 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
12592 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4569 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18164915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164915 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143196818/2 | 2023-09-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12593 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7683 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019930014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18189553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189553 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400830667/2 | 2023-09-27 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
12594 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034353622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18186374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186374 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400019723/2 | 2023-09-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
12595 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18188614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18188614 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142160650/1 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12596 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00765 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18198746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18198746 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104751930/4 | 2023-09-13 | 0.00765 | prosumator | 0.00765 | 0
12597 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2879 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18174614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174614 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E119329531/2 | 2023-09-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12598 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187106 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141708736/2 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12599 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18163978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163978 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401064230/3 | 2023-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12600 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031155520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18164998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164998 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142834726/3 | 2023-09-18 | 0.003518 | prosumator | 0.003518 | 0
12601 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2 AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18166211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166211 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400620530/2 | 2023-09-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12602 | IMOBIL+CEF ANEXA 2 -Fara evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3993 | 10 | S10 T3039-MILITARI CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 243,000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210093389, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18174215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174215 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E119496727/2 | 2023-09-22 | 0 | prosumator | 0 | 0
12603 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18162555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162555 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300564895/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12604 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18162461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162461 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400706490/3 | 2023-09-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12605 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18170392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170392 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400085995/3 | 2023-09-28 | 0.006124 | prosumator | 0.006124 | 0
12606 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18165076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165076 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400333025/2 | 2023-09-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12607 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18162590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162590 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141973437/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12608 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18171571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171571 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141819762/3 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12609 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18172561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18172561 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141714654/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12610 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18186938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186938 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141591927/3 | 2023-09-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12611 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0256519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18163513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163513 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300723207/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12612 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18199489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18199489 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401165142/3 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12613 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18159906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159906 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142121208/2 | 2023-09-15 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
12614 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1250 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18165828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165828 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100568145/3 | 2023-09-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12615 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189617 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142337117/3 | 2023-09-15 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
12616 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189867 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142267872/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12617 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000681759713, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18169619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169619 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141685943/2 | 2023-09-20 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
12618 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTA 7337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187416 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400668048/4 | 2023-09-20 | 0.009358 | prosumator | 0.009358 | 0
12619 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.006 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173480 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300303975/3 | 2023-09-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
12620 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00504 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1331860 se va inlocui cu un contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18174730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174730 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E107542313/2 | 2023-09-06 | 0.004934 | prosumator | 0.004934 | 0
12621 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035394023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18166161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166161 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E143279630/3 | 2023-09-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12622 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18160717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18160717 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141204232/2 | 2023-09-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
12623 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173376 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401165726/2 | 2023-09-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12624 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18168748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18168748 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143228049/2 | 2023-09-15 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
12625 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189838 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142177546/1 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12626 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164410 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141826254/2 | 2023-09-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12627 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18164515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164515 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143235014/2 | 2023-09-01 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
12628 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18165266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165266 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400978716/2 | 2023-09-13 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
12629 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18171507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171507 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142834962/4 | 2023-09-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12630 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18172372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18172372 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141837425/3 | 2023-09-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12631 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18171536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171536 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E105296092/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12632 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810562966 se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18163571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163571 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E105760975/2 | 2023-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12633 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2508 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033756022 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18161351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18161351 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E101970312/3 | 2023-09-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
12634 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18164688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164688 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119676097/2 | 2023-09-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
12635 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164056 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142206178/1 | 2023-09-12 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
12636 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3330 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18179912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18179912 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E115349281/2 | 2023-09-14 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
12637 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031153820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18165887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165887 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142715386/2 | 2023-09-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12638 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173968 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141602593/2 | 2023-09-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
12639 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 8074344, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18189026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189026 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400246826/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12640 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTZ 844 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18249863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249863 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101067814/2 | 2023-09-25 | 0.0055 | prosumator | 0.0055 | 0
12641 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18254476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254476 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142011868/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12642 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18233632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233632 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400177010/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12643 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18240153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18240153 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141614507/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18252187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252187 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E131297751/3 | 2023-09-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12645 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252387 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401056174/4 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12646 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238936 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141689958/2 | 2023-09-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
12647 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1266 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18229858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229858 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E109081885/2 | 2023-09-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12648 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18252112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252112 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143210174/2 | 2023-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
12649 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034075722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18249734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249734 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142926201/3 | 2023-09-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12650 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026986, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18239323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239323 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401109409/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12651 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18239581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239581 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142070953/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12652 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18233693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233693 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141450583/3 | 2023-09-20 | 0.008619 | prosumator | 0.008619 | 0
12653 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238896 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142971953/2 | 2023-09-20 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
12654 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18233022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233022 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141184183/3 | 2023-09-27 | 0.00565 | prosumator | 0.00565 | 0
12655 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18247578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247578 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400653738/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12656 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18247087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247087 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401033337/4 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12657 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035026623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18237747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18237747 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E143238983/2 | 2023-09-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12658 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238985 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400944685/2 | 2023-09-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12659 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18240181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18240181 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141787755/3 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12660 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 547 SMA HERASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0377801, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18239325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239325 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300756562/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12661 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18241945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241945 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141866337/2 | 2023-09-20 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
12662 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18253287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253287 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400333913/2 | 2023-09-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12663 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18248255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248255 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142287155/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12664 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18243277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243277 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142715421/3 | 2023-09-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12665 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18243213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243213 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141318283/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12666 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18229884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229884 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142824523/2 | 2023-09-22 | 0.01001 | prosumator | 0.01001 | 0
12667 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18254695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254695 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400094816/3 | 2023-09-28 | 0.007496 | prosumator | 0.007496 | 0
12668 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238705 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400255398/2 | 2023-09-20 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
12669 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252340 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401068616/2 | 2023-09-21 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
12670 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3484 - SAT FACAU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18233979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233979 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300611214/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 165 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18244611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244611 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E108888823/2 | 2023-09-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12672 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PT 4142 | ... Costul mediu al unui bransament este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PT 4142 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=14m) pana la un BMPT 16A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Vechiul contor si materialele rezultate in urma dezafectarii se vor preda la UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17260360 | 2023-05-25 | 17260360 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
12673 | IMOBIL + CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.12 | 0,4 | PTAB 3446 | Pentru realizarea sporului de putere: In cadrul PTAB 3446 se va monta 1 tablou de joasa tensiune, tip DY3009 echipat cu 2 intrerupatoare 350A tip DY 3102 cu comanda motorizata. Legatura de la bornele transformatorului la tablourile de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip DC 4141 RO <(>,<)> 1 cabluri/faza, 1 cablu/nul in lungime L=4x8=32m. Din intrerupatoarele de joasa tensiune 350A nou proiectate, se va pleca cu cate un cablu j.t. 3x240+150N, tip DC 4146, pe un traseu de 2x15=30m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii cu doua complartimente, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa pe suport betonat langa PTAB. Cutia de furnizare se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de masura de curent cu raportul 300/5 A/A; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 630A cu reglaj la 0,8 din In siun separator general JT; - clema tip DS 4534 RO pentru cabluri de 240 mmp. Contorul se va demonta si monta in BMPT semidirect nou proiectat. Se vor demonta intrerupatorul jt de 250A, racordul trifazat existent si BMPT-ul semidirect existent. Toate materialele rezultate in urma dezafectarii se vor preda catre UTR Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu transformatoare de cu curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17501412 | 2023-06-13 | 17501412 | 2023 | nu | Luand in considerare noua putere solicitata confor si incarcarea actuala a PTAB 3446/400kVA dar si valoarea transformatorului de putere existent de 100kVA rezulta o incarcare totala incluzand si noua cerere de racordare de cca 93,14%, astfel se propune inlocuirea transformatorului de la 400 kVA la 630 kVA si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala OD. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 100.000,00 lei. Termenul pentru finalizarea lucrarilor de intarire este 365. Pana la finalizarea lucrarilor de intarirea puterea maxima simultan absorbita ce poate fi aprobata va fi 200kW. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.11754
12674 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0,4 | PTAB 3995 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se v-a deconecta cablul 3x25+16C aferent siguranta MPR (6); ? Se vor inlocui sigurantrele MPR (6) existente cu siguranta MPR (2) 250A nou proiectate; ? Din sigurantele MPR (6) nou proiectate se v-a poza un cablu 3x240+150N in lungime de 10 m ,pana la o cutie de distributie prevazuta cu o clema de 240 mmp TIP DS4534RO ce se va poza pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995; ? Cablul 3x25+16C existent se v-a prelua din CS nou proiectat; ? Din CS nou proiectat se v-a poza un cablu 3x150+95N TIP DC4146RO in lungime de 5m pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT intrerup?tor automat 150A TIP DY3101/7RO; ? BMP-ul se va amplasa pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995, langa CS nou proiectat; ? BMP-ul realizat conform GHID PENTRUPROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016 NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent. Se va demonta contorul cu seria: 50002392. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17565015 | 2023-07-25 | 17565015 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401153150/2 | 2024-01-12 | 0.03478 | prosumator | 0.03478 | 0
12675 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3254 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent(25A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17566227 | 2023-08-11 | 17566227 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E143257704/3 | 2023-11-17 | 0.01956 | prosumator | 0.01956 | 0
12676 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reprograma pentru noua putere de productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17606484 | 2023-07-25 | 17606484 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00872
12677 | Fabrica produse din carne+CFV1-CU evacuare si CFV2-FARA evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 2.1596 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Pentru aprobarea noii putere instalate de producere conform CFV2, FARA INJECTIE IN RETEA, se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08754333/05.10.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu doua transformatoare de putere de 1600kVA si un transformator de putere de 630kVA. | E-Distributie Muntenia | 17664786 | 2023-07-31 | 17664786 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.93096
12678 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | In prezent utilizatorul este alimentat din PT 2575*/630 kVA EGLO ROMANIA - L 20 kV MILITARI 2. Masura energiei electrice se realizeaza cu contor trifazat in montaj indirect cu reductori TT 20/0,1 si TC 15/5 conform certificat de racordare pentru loc de producere/loc de consum si de producere nr. RO001E401075524/2 din data 29/03/2023; Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17663189 | 2023-08-01 | 17663189 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401075524/3 | 2024-01-10 | 0.1078 | prosumator | 0.1078 | 0
12679 | Magazin+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0084 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17704810 | 2023-08-10 | 17704810 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008231
12680 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT, intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17709523 | 2023-07-14 | 17709523 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E109043490/3 | 2023-10-16 | 0.014631 | prosumator | 0.014631 | 0
12681 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02507 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui pe tubul riflat existent cablul de bransament cu un nou cablu trifazat 3x25+16C, tip DC4126RO, pana in BMPT, unde se va inlocui intrerupator tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intrerupator tetrapolar avand Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17713181 | 2023-07-11 | 17713181 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E111034121/3 | 2023-11-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
12682 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptor bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A in BMPM existent, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17708006 | 2023-07-03 | 17708006 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100564220/3 | 2023-10-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12683 | Hala industriala+CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39998 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x27,00 kW + 8x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17698599 | 2023-08-01 | 17698599 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E108651416/5 | 2023-11-24 | 0.39998 | prosumator | 0.39998 | 0
12684 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7579 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa conform puterii solicitate; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul automat de 20A cu unul de 50A. Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 4,8 kW; Putere invertor: 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 17724496 | 2023-07-19 | 17724496 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
12685 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00752 | 0,23 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17711870 | 2023-07-07 | 17711870 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142773830/3 | 2023-11-17 | 0.00733 | prosumator | 0.00733 | 0
12686 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17772378 | 2023-08-02 | 17772378 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100700075/3 | 2023-10-30 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
12687 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3982 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 01186430, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17792569 | 2023-07-26 | 17792569 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400189350/2 | 2023-10-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
12688 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 1536 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1536, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita drumului de servitute pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 17788472 | 2023-07-21 | 17788472 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301258223/3 | 2023-11-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
12689 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17849034 | 2023-08-08 | 17849034 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141493254/5 | 2023-10-12 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
12690 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3539 TOPORU SOARE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17850061 | 2023-07-31 | 17850061 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E300629088/3 | 2023-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12691 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3535 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x50+25C si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17850588 | 2023-08-01 | 17850588 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142093509/1 | 2023-10-09 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
12692 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.37033 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe racordul LES MT 20 kV 150mmp, lungime ? 40m si in LEA MT 20 kV OL-AL, 70mmp, lungime ? 10m. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17846365 | 2023-08-03 | 17846365 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141179525/4 | 2024-02-20 | 0.36292 | prosumator | 0.36292 | 0
12693 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7699 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,Contorul cu seria UCEUEDN18 510059346 se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17869568 | 2023-08-01 | 17869568 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400712723/2 | 2023-12-11 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
12694 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4381 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 25A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17847935 | 2023-08-01 | 17847935 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400993274/2 | 2024-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12695 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04559 | 0,4 | PAZ 210 ABATOR | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente, cu modificarea puterii in sistemul informatic E-distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 17848069 | 2023-08-04 | 17848069 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E111516159/2 | 2023-09-07 | 0.044478 | prosumator | 0.044478 | 0
12696 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5251 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. 'Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17850589 | 2023-07-26 | 17850589 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
12697 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17899442 | 2023-08-30 | 17899442 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E301237556/3 | 2023-09-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12698 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17899635 | 2023-08-17 | 17899635 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401108622/3 | 2023-11-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12699 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat, in BMPT dual existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17908156 | 2023-08-04 | 17908156 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400955711/3 | 2023-09-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12700 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 17894657 | 2023-08-04 | 17894657 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E143060638/5 | 2023-08-25 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
12701 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 130 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17919645 | 2023-08-28 | 17919645 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107299884/4 | 2023-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12702 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17906454 | 2023-08-03 | 17906454 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100687934/4 | 2023-10-09 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
12703 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896654 | 2023-08-02 | 17896654 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
12704 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata , pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17922034 | 2023-08-10 | 17922034 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E131351167/3 | 2023-09-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12705 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004425 | 0,4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este de pana la 50% ). Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Inlocuirea protectiei bipolare 25A cu protectie bipolara 40A in BMPM 3m existent. | E-Distributie Muntenia | 17899060 | 2023-08-03 | 17899060 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110171650/2 | 2023-09-14 | 0.004317 | prosumator | 0.004317 | 0
12706 | Pavilion V+R+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39961 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se va reprograma contorul existent 15G90220110067197 pentru a suporta sporul de putere pentru partea de productie. | E-Distributie Muntenia | 17936919 | 2023-08-30 | 17936919 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401101591/3 | 2024-03-08 | 0.39159 | prosumator | 0.39159 | 0
12707 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 649 | Sporul de putere se va realiza doar pe partea de producere. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 17941423 | 2023-08-10 | 17941423 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E119773758/5 | 2023-09-07 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
12708 | PUNCT DE LUCRU - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMPT-32A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17939452 | 2023-08-02 | 17939452 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E115338267/3 | 2023-10-13 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
12709 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5237 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17944594 | 2023-08-23 | 17944594 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
12710 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17938948 | 2023-08-11 | 17938948 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141669417/3 | 2023-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
12711 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTAB 1258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Inlocuire siguranta trifazata 32A existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Nota: conform declaratie client, invertorul se va limita electronic la puterea de 27 kW, iar puterea maxima evacuata in retea va fi de 27 kW. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum (27 kW absorbit si 27 kW evacuat). Nota: in cazul in care se va dori renuntarea la limitarea puterii evacutate, este necesar sa se depuna cerere noua de racordare prosumator pe tiparul spor de putere, in vederea emiterii unui nou aviz tehnic de racordare corespunzator. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17941624 | 2023-08-21 | 17941624 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E110687573/2 | 2023-10-04 | 0.027 | prosumator | 0.027 | 0
12712 | Pavilion T+N+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se va reprograma contorul existent 20G90290210101657 pentru a suporta sporul de putere pentru partea de productie. | E-Distributie Muntenia | 17936921 | 2023-08-30 | 17936921 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400897727/3 | 2024-03-08 | 0.39132 | prosumator | 0.39132 | 0
12713 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17960477 | 2023-08-11 | 17960477 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E100907973/5 | 2023-10-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12714 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17963079 | 2023-08-07 | 17963079 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142836100/4 | 2024-01-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
12715 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 3888 | - Se vor utiliza instalatiile existente. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17964698 | 2023-07-28 | 17964698 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011755
12716 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7485 | entru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17964226 | 2023-08-21 | 17964226 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142668507/2 | 2023-12-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12717 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A in BMPT existent. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18006962 | 2023-08-21 | 18006962 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109015118/2 | 2023-10-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12718 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PT 4155 IT OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul(32A) din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6,6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Coord GPS: 44.53625 26.05466 Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 18014550 | 2023-08-23 | 18014550 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
12719 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 2980 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18034640 | 2023-08-29 | 18034640 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400956138/2 | 2023-09-19 | 0.012934 | prosumator | 0.012934 | 0
12720 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in BMPT existent si cu plata tarifului de receptie Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18029471 | 2023-08-25 | 18029471 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E100311646/3 | 2024-01-19 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
12721 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x150+95N, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua putere solicitata In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18023463 | 2023-08-10 | 18023463 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400169987/3 | 2023-08-17 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
12722 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013615 | 0,4 | PTAB 7829 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033712 | 2023-08-28 | 18033712 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142089829/5 | 2023-09-06 | 0.013342 | prosumator | 0.013342 | 0
12723 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA: Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA BMPT-ul in montaj direct ex. cu un BMPT in montaj semidirect, echipat cu separatoar, ansamblu reductori de 125/5, tip DMI 031055 si intrerupatoar JT automat de 50 A, amplasat in locul BMPT-ului ex. Se va monta un contor inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate , cu aprobare de model BRML. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18029840 | 2023-08-14 | 18029840 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142960759/2 | 2023-10-30 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
12724 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor serie: UCEUEDN16510018911 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reprograma pentru noua putere de productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18016411 | 2023-08-24 | 18016411 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108889475/4 | 2023-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12725 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729991922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18016754 | 2023-08-25 | 18016754 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143098673/3 | 2023-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12726 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7168 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPM catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 18095683 | 2023-08-31 | 18095683 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400789963/3 | 2023-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12727 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defectintre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724064 | 2022-11-09 | 12724064 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108726802/3 | 2023-10-30 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
12728 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 4961 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT- Ir=16A cu o siguranta automata trifazata noua Ir=25A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,55kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Exista contor serie: UCEUEDN19410024475 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12026074 | 2023-07-10 | 12026074 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01455
12729 | Imobil + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09963 | 0,4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in BMPT-ul existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 125/5A , iar daca cel existent corespunde descrierii, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16067255 | 2023-03-16 | 16067255 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142319601/2 | 2023-09-07 | 0.097636 | prosumator | 0.097636 | 0
12730 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din Lea 0,4kV este de 2060 lei . Bransament monofazat subteran , racordat din reteaua de jt aferenta PT 2675/400 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 1x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 14 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 25A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii . BMPM -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL ; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si se va dezafecta , predandu-se catre UTR ILFOV 4) Contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15857006 | 2023-03-02 | 15857006 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400384740/3 | 2023-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12731 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 6 | FTIC 110/6KV | ... Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterii aprobate anterior. Modificarea consta in racordarea la instalatia proprie/de utilizare a unui sistem fotovoltaic compus dintr-un numar de 185 buc. module FV de tip LONGI LR5-72HPH-540M (Pi = 0,540 kW/modul x 185 = 99,9 kW c.c.) ?i un invertor trifazat de tip HUAWEI SUN 2000-100KTL-M0. (Pi = 100 kW c.a.), avand o putere maxima simultan produsa de 100 kW (c.a) si o putere maxima simultan absorbita de 0,005 kW (c.a.) pentru servicii interne. . Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 1 al. (1) lit b) ?persoanele fizice si juridice care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE nr. 19/ 02.03.2022 privind ?Racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Racordarea statiei de reincarcare vehicule electrice se va face in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr. 103/ 03.08.2022 pentru aprobarea ?Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru acest tip de instalatie. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 16.11.2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul DUCATEX SRL doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta un sistem fotovoltaic, ce va avea un numar total de 185 module FV cu o putere instalata de 0,540 kW/modul si un invertor cu o putere maxima evacuata in retea de 100 kW (c.a.). Unitatea generatoare a centralei (invertorul) se va racorda la joasa tensiune (pe 0,4 kV), in tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului (TEG_PV -punctul de interfata), urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune. Surplusul / intreaga cantitate de energie produsa, in functie de regimul de functionare in care se vor regasi instalatiile la un anumit moment de timp, se doreste a fi evacuat in reteaua gestionata de E-DM, prin punctul de delimitare situat la nivelul de tensiune 6 kV. ->Conform datelor tehnice primite de la solicitant, instalatia de producere va fi echipata cu un invertor On-Grid (HUAWEI SUN2000-100KTL-M0) prevazut cu protectie redundanta anti-insularizare. Acesta poate avea o putere activa nominala în c.a. de 100 kW si o putere activa maxima in c.a. de 110 kW (la un factor de putere cos? = 1). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele acestui Ordin, publicata la adresa: https://www.e-distributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/ cum-devii-prosumator.html . ->Conform NT 228/ 28.12.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere trebuie sa fie echipate cu: ·,,cel putin doua intreruptoare/echipamente de comutatie intre unitatea generatoare si punctul de delimitare, exceptand intreruptorul/echipamentul de comutatie aferent unitatii generatoare; ·,,relee/functii de protectie care sa declanseze intreruptorul de interfata in cazul: -aparitiei unui regim de functionare insularizata; -depasirii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de retea; -depasirii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit). ·,,in instalatia de utilizare: -la joasa tensiune, se prevad urmatoarele functii de protectie, montate in punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declanseaza intreruptorul principal: §,,protectie maximala de curent de suprasarcina; §,,protectie maximala de curent de scurtcircuit; §,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST), asigurata prin dispozitiv separat sau incorporat in intreruptorul principal; Note: *Tinand cont ca instalatia de producere aferenta prosumatorului are o putere instalata mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ prevazute la j.t. se echipeaza cu releele/functiile de protectie de mai sus, externe instalatiei de producere a energiei electrice si care declanseaza intreruptorul de interfata. *Reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertor (de la punctul doi de mai sus) trebuie sa fie coordonate cu reglajele releelor/functiilor de protectie din circuitele de curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice si sa respecte valorile prevazute in tabelul 2P din Ord. ANRE nr. 132/ 2020; *Protectiile de interfata trebuie amplasate cat mai aproape posibil de punctul de delimitare pentru evitarea declansarilor nedorite ale protectiilor de tensiune; -la medie tensiune,se recomanda prevederea functiilor conform art. 74 din Norma Tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice, cod NTE 011/12/00, aprobata prin Ord. ANRE nr. 41/ 2012, care declanseaza intreruptorul principal. ->Concomitent cu solicitarea pentru instalatia de producere, utilizatorul DUCATEX SRL mai solicita si racordarea la instalatia de utilizare existenta a unei statii de reincarcare vehicule electrice cu Pinst. = 44 kW (prevazuta cu 2 prize/porturi Type 2, ce pot asigura o putere maxima absorbita de 22 kW pe fiecare port). Aceasta statie de reincarcare se va racorda tot la joasa tensiune (pe 0,4 kV), din tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului, printr-un cablu electric trifazat dimensionat si protejat corespunzator pentru un curent in regim permanent de minim 64 A; ->Conform art. 16, al. (5) din Ord. ANRE nr. 103/ 2022, pentru racordarea statiei de reincarcare ?nu se realizeaza lucrari suplimentaresau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare?; ->Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, utilizatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie la curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile ?Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2741/ 2011; ->Unitatea generatoare a sistemului FV va fi monitorizata din punct de vedere al calitatii energiei electrice în punctul de delimitare, pe durata testelor de verificare a conformitatii cu cerintele tehnice de racordare, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A; ->Masurarea si decontarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare fider de alimentare 6 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 6/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Achizitia si montajul contoarelor prevazute pentru decontarea energiei electrice vor fi in sarcina E-DM iar achizitia si montajul transformatoarelor de masurare (TC,TT) in sarcina utilizatorului, ca urmare a faptului ca TC si TT fac parte din instalatia de utilizare; ->Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la izolatorii de trecere catre statia de conexiuni 6 kV a clientului. ->Dup? parcurgerea procesului de racordare la reteaua electrica de distributie, instalatia de producere propusa va putea genera o putere maxima produsa de 100 kW (c.a) si va putea asigura alimentarea statiei de reincarcare vehicule electrice pe durata folosirii acesteia. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Conform art. 27, al. (3) din Ord. ANRE nr. 19/ 2022, operatorul de distributie monteaza si inlocuieste grupurile de masurare a energiei electrice produse, amplasate in instalatiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 al. (1) lit. a1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. In prealabil, se va achizitiona si monta prin grija utilizatorului, o cutie/carcasa corespunzatoare din punct de vedere tehnic, in vederea montarii contoarelor prevazute pentru inregistrarea energiei electrice produse in instalatia de utilizare; | E-Distributie Muntenia | 11449065 | 2022-11-04 | 11449065 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141179176/2 | 2023-09-07 | 0.097897 | prosumator | 0.097897 | 0
12732 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,650 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15240482 | 2023-01-16 | 15240482 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400873484/2 | 2023-11-08 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
12733 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39974 | 20 | A20 ARGES 2-HOTARELE GR | Pentru asigurarea sporului de putere (Pa=460kW) sunt necesare urmatoarele lucrari : Alimentarea cu energie electrica a obiectivului existent se realizeaza in sistem intrare-iesire la L20 kV Arges 2 , printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat, cu acces din domeniul public , echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV , prin cablu tip 3*1*185 mmp , L1=65m + L2=35m, intre PTA 508 si S9843 aferent PTAB 495. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Stalpul existent, numarul 142 - aferent L20 kV Arges 2 , se va inlocui cu un stalp nou tip 14 G. Acesta va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LEA in LES. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. De la acesta se va pleca cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=65m, montat in canalizatie simpla de tip A (41 m - canalizatie pamant, 7 m -foraj mecanizat dirijat DJ401 ) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC nou proiectat. De la PC nou proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=35m, montat in canalizatie simpla de tip A (11 m canalizatie pamant + 7 m foraj mecanizat dirijat DJ401 ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la un stalp nou tip 14G . Stalpul nou montat va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LES in LEA. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si PC-ul se va amplasa pe domeniul privat, cu acces din domeniul public . PC (PTAB)-ul - pe cheltuiala abonatului - va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motor 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316 (UTM) , echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0 ,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535024,clasa 0,5. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu sigurante fuzibile/intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Nota: Masura existenta se va dezafecta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. Date despre CEF: Beneficiarul BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 399,74 kWcc, rezultand o putere instalata 399,74 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 869 panouri fotovoltaice de tip VENDATO SOLAR, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,460 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 8 invertoare GOODWE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelordeclarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertorului de putere instalat, prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale GOODWE vor permite reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? - se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertorului de putere, se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real<(>,<)> prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactive; ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U); ? Func?ie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata :- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16076105 | 2023-03-16 | 16076105 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301227588/3 | 2024-02-20 | 0.39174 | prosumator | 0.39174 | 0
12734 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03078 | 20 | S20 BLOCURI OTOPENI-OTOPENI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30670/250 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12078778 | 2022-09-26 | 12078778 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.030124
12735 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0097 | 0,4 | PTZ 2605 | Inlocuire intreruptor JT 125A corespunzator existent pe tabloul JT din PT 2605 cu un intreruptor JT nou de 180 A tip DY 3101 RO. Inlocuire cablu 3x50+25C de legatura intre tabloul JT si cutia de furnizare de langa post cu cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 12m). Inlocuire intreruptor si separator din cutia de furnizare existenta cu un intreruptor JT nou de 160 A si un separator general JT nou. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17393412 | 2023-05-17 | 17393412 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E110442167/2 | 2023-09-12 | 0.009416 | prosumator | 0.009416 | 0
12736 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.082925 | 0,4 | PAZ 972 DAMBOVITA (KIROV) | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17536758 | 2023-07-26 | 17536758 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E109195375/3 | 2023-09-07 | 0.081087 | prosumator | 0.081087 | 0
12737 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LEA 0,4 kV este de 2430 lei. Bransament subteran alimentat din LEA, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=13 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01. NOTA: Bransamentul existent se va dezafecta. Contorul monofazat existent se va preda catre UTR; NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota. | E-Distributie Muntenia | 17526752 | 2023-06-06 | 17526752 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002938
12738 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1199 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin preluarea bransamentului subteran derivatie (1m proprietate pavele) intr-un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPT existent, iar masura se va prelua in BMPT proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17536080 | 2023-06-13 | 17536080 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108717026/3 | 2024-02-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12739 | panouri fotovoltaice- Prosumator, Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03492 | 0,4 | PTZ 2605 | Inlocuire intreruptor JT 125A corespunzator existent pe tabloul JT din PT 2605 cu un intreruptor JT nou de 180 A tip DY 3101 RO. ,,Inlocuire cablu 3x50+25C de legatura intre tabloul JT si cutia de furnizare de langa post cu cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 12m). Inlocuire intreruptor si separator din cutia de furnizare existenta cu un intreruptor JT nou de 160 A si un separator general JT nou. CEF 34,92 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17572062 | 2023-06-22 | 17572062 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.033322
12740 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,4 | PTAB 4002 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014, se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17594353 | 2023-07-17 | 17594353 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109055617/3 | 2023-08-23 | 0.008615 | prosumator | 0.008615 | 0
12741 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiilor tetrapolare de 16A cu protectii tetrapolare de 32A in BMPT existent. Contorul seria UFEUEDN22210049789 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Pentru asigurarea sporului de putere pe consum se vor inlocui protectiile tetrapolare de 16A cu protectii tetrapolare de 32A in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17579916 | 2023-07-07 | 17579916 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E110024668/3 | 2023-09-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12742 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1544 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1544, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 60m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 50m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat programat cu dublu sens; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 17684089 | 2023-07-17 | 17684089 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E301226835/2 | 2024-01-04 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
12743 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01353 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17694801 | 2023-07-26 | 17694801 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142682480/3 | 2023-10-10 | 0.013258 | prosumator | 0.013258 | 0
12744 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 559 | Pentru realizarea sporului de putere: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x25+16C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17692688 | 2023-07-06 | 17692688 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E131425237/2 | 2023-09-18 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
12745 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 17687120 | 2023-07-10 | 17687120 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142393366/4 | 2023-08-24 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12746 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 1100 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17687385 | 2023-07-12 | 17687385 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105285012/4 | 2023-08-28 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
12747 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0,4 | PTAB 2381 | : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A.Se va reprograma contoru trifazat existent , programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17754856 | 2023-07-11 | 17754856 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E143176760/2 | 2023-09-27 | 0.014239 | prosumator | 0.014239 | 0
12748 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 3987 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar avand cu un nou intreruptor tetrapolar in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744398 | 2023-07-21 | 17744398 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E101153078/4 | 2023-10-13 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12749 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 3785 | Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17747437 | 2023-07-26 | 17747437 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024498
12750 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.033 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente iar BMPT-ul existent se va inlocui cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 63A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 17755508 | 2023-07-17 | 17755508 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.032339
12751 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat, ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17802530 | 2023-07-28 | 17802530 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E110029023/3 | 2023-11-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12752 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17804387 | 2023-07-21 | 17804387 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400111119/2 | 2024-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12753 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17833043 | 2023-07-26 | 17833043 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301036609/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12754 | DEPOZIT + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 2532 ICRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17832266 | 2023-08-08 | 17832266 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301136497/3 | 2023-08-31 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
12755 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 7007 | - Se vor utiliza instalatiile existente. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17804436 | 2023-07-31 | 17804436 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01754
12756 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01518 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17808512 | 2023-08-04 | 17808512 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401039951/4 | 2023-10-03 | 0.014856 | prosumator | 0.014856 | 0
12757 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0,4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17838356 | 2023-07-28 | 17838356 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400964711/3 | 2023-11-01 | 0.007399 | prosumator | 0.007399 | 0
12758 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7309 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024961315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17826727 | 2023-08-03 | 17826727 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400878917/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12759 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui separatorul existent ; ·,,se va inlocui intrerupatorul; ·,,contorul cu seria UCEUEDN17 510023549 se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17843251 | 2023-08-01 | 17843251 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01959
12760 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17831474 | 2023-07-25 | 17831474 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142523697/3 | 2023-09-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
12761 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882437 | 2023-08-21 | 17882437 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300078727/3 | 2023-10-10 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
12762 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873619 | 2023-08-02 | 17873619 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300226092/3 | 2023-09-07 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
12763 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 32 A existent cu disjunctor 40A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17888325 | 2023-08-01 | 17888325 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400461522/4 | 2023-10-06 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
12764 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17891115 | 2023-08-02 | 17891115 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142588991/3 | 2023-09-04 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
12765 | Depozit si birouri - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0,4 | PTZ 2404 | Inlocuire BMPT existent cu cutie de furnizare tip DS 4558 RO(CF2) ,amplasat langa post. Cutia de furnizare (CF2 100A) tip DS4558RO se va echipa astfel: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); -adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune 160A; -un separator de joasa tensiune 250A; -sir cleme tip DS4533RO; Cutia destinata furnizarii se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04. si se va legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata maisus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa /inlocui contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectiela scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17888333 | 2023-08-02 | 17888333 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03518
12766 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17883513 | 2023-07-28 | 17883513 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141626836/2 | 2023-09-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12767 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2946 | Instalatia de produecere CEF suplimentara se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17878295 | 2023-08-04 | 17878295 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E118876447/5 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12768 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17931954 | 2023-08-25 | 17931954 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142899817/2 | 2023-10-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
12769 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17926757 | 2023-08-11 | 17926757 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029399
12770 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4376 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17924156 | 2023-08-09 | 17924156 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142278100/3 | 2023-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12771 | Restaurant + CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4585 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta - prin cablu JT din PT 4585 la cutie de furnizare amplasata langa post. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17934062 | 2023-08-04 | 17934062 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E110298593/4 | 2023-08-23 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
12772 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | - Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 17928804 | 2023-07-28 | 17928804 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141260751/4 | 2023-09-28 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
12773 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va monta pe bransamentul aerian existent un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul cofretului, tip M1. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17953170 | 2023-08-11 | 17953170 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101138701/3 | 2023-10-09 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
12774 | Locuinta + CEF + Spor de putere + Schimbare de bransament | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 187 | Desfiintare firida de bransament existenta si montare BMPT 32A nou echipat conform FT 124 MAT ed. 04 in locul firidei, pe cablul de alimentare existent. ,,Conectare instalatie de producere CEF suplimentara 9,46 kW in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). ,,Montare contor inteligent trifazat nou in BMPT proiectat, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Se va desfiinta masura monofazata existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17948398 | 2023-08-17 | 17948398 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E104400009/4 | 2023-11-23 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
12775 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 867 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17971829 | 2023-08-02 | 17971829 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E104084658/3 | 2023-10-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12776 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17995016 | 2023-08-28 | 17995016 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143098718/3 | 2023-12-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12777 | HALA+CEF+PROSUMATO - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02925 | 0,4 | PTZ 110 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, mentionata mai sus - prin cablu JT 3x95+50n din CS la BMPT semidirect amplasat la imobil. Se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 18002622 | 2023-08-21 | 18002622 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142150457/2 | 2023-10-11 | 0.028659 | prosumator | 0.028659 | 0
12778 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17996463 | 2023-08-28 | 17996463 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143098808/3 | 2023-10-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12779 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 4657 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 17977569 | 2023-08-25 | 17977569 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007761
12780 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17989888 | 2023-08-08 | 17989888 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E301019150/3 | 2023-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12781 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18000888 | 2023-08-23 | 18000888 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
12782 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17999617 | 2023-08-29 | 17999617 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141231434/2 | 2024-01-29 | 0.011152 | prosumator | 0.011152 | 0
12783 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18061252 | 2023-08-28 | 18061252 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400458685/3 | 2023-09-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
12784 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.018 | 0,4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18061896 | 2023-08-21 | 18061896 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300477269/4 | 2023-09-05 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
12785 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057567 | 2023-08-24 | 18057567 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108960442/4 | 2023-10-11 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12786 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PAS 1295 HALA TRAIAN | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta (coloana trifazata din firida la BMPT), cu reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de distributie, conform Ord. ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 25A conform FT 178 MAT(protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057827 | 2023-08-31 | 18057827 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104405251/2 | 2023-10-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
12787 | Imobil+CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RKS 2-TANCABESTI IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18112449 | 2023-08-29 | 18112449 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400896298/3 | 2023-09-11 | 0.392 | prosumator | 0.392 | 0
12788 | Imobil+CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RKS 1-TANCABESTI IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18112277 | 2023-08-25 | 18112277 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400896300/3 | 2023-09-11 | 0.392 | prosumator | 0.392 | 0
12789 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865395 | 2023-08-04 | 17865395 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300073148/4 | 2023-08-31 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
12790 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip smart meter pentru puterea absorbita , respectiv cu plata tarifului TU. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17913796 | 2023-08-02 | 17913796 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E108818422/3 | 2023-08-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12791 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: contorul cu se va programa; o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 14 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17914730 | 2023-08-04 | 17914730 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141573477/3 | 2023-08-30 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
12792 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01514 | 0,4 | PTAB 7829 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17958133 | 2023-08-15 | 17958133 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142323820/3 | 2023-08-30 | 0.01514 | prosumator | 0.01514 | 0
12793 | Imobil+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 2224 | Sporul de putere la Pa= 28 kW se va realiza din instalatiile existente. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,750 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18077426 | 2023-08-24 | 18077426 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E109394073/3 | 2023-09-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
12794 | Locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 552 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare.Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor existent programat conform ATR 09895499. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12537821 | 2022-10-28 | 12537821 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103232595/3 | 2023-08-23 | 0.004961 | prosumator | 0.004961 | 0
12795 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17670750 | 2023-07-28 | 17670750 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E131346510/2 | 2023-08-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
12796 | Imobil+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39936 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Pentru realizarea sporului de putere : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102478 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbate ? Pabs = 950kW /evacuate ? Pevac=374,4 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului dedistributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Date despre CEF: Beneficiarul DANUBIUS HUNTERS SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice<(>,<)> avand o putere instalata de 391,296 kWcc, rezultand o putere instalata 391,296 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de: 324 panouri fotovoltaice de tip Bauer 540 W si 528 panouri fotovoltaice de tip TrinaSolar Vertex 425W, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,540 kW,respective 425W. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 2 invertoare FRONIUS ECO 25.0-3, 2 invertoare FRONIUS TAURO 50.0-3, 2 invertoare FRONIUS TAURO ECO 100.0-3 -D si respesctiv 1 invertor FRONIUS TAURO ECO 50.0-3 -D pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Pentru comanda ?i controlul functiilor disponibile la nivelul releului de comanda si control integrat in cadrul invertoarelor de putere, sunt necesare: ? Functie injectie / absorbtie putere reactive; ? Functie reglaj automat tensiune ? putere reactiva Q(U); ? Functie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfete de comunicatie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrata in secundar la o valoare de X% din puterea nominala. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie). Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17841637 | 2023-07-31 | 17841637 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131355510/3 | 2023-08-14 | 0.3913 | prosumator | 0.3913 | 0
12797 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 466 | Instalatia de produecere CEF suplimentara se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17885820 | 2023-08-04 | 17885820 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109039293/4 | 2023-08-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12798 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5039 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17885477 | 2023-08-01 | 17885477 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142815668/3 | 2023-08-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12799 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01476 | 0,4 | PTAB 1742 | Instalatia de produecere CEF noua (obtinuta prin inlocuirea panourilor existente cu panouri noi de alta putere) se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17931945 | 2023-08-09 | 17931945 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E118346292/4 | 2023-08-28 | 0.014445 | prosumator | 0.014445 | 0
12800 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17929272 | 2023-08-01 | 17929272 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401054633/3 | 2023-08-23 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
12801 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17974070 | 2023-08-11 | 17974070 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142044167/3 | 2023-08-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
12802 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947609 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142452654/2 | 2023-08-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12803 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.038 | 20 | PTZ 3449 AVITEC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 10G14570110011720 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | E-Distributie Muntenia | 17110002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17110002 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401071812/2 | 2023-08-30 | 0.03674 | prosumator | 0.03674 | 0
12804 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3598 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17209449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209449 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142872223/3 | 2023-08-23 | 0.0485 | prosumator | 0.0485 | 0
12805 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 07864489/17.05.2021, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | E-Distributie Muntenia | 17449014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449014 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400100207/3 | 2023-08-22 | 0.0681 | prosumator | 0.0681 | 0
12806 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110084565 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17432409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432409 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142909662/2 | 2023-08-25 | 0.1077 | prosumator | 0.1077 | 0
12807 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02376 | 0.4 | PTAB 3250 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 07864489/17.05.2021, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17427238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427238 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142769228/3 | 2023-08-10 | 0.023185 | prosumator | 0.023185 | 0
12808 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006785 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875643, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17444928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444928 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400168436/2 | 2023-08-28 | 0.006648 | prosumator | 0.006648 | 0
12809 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17598735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17598735 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141594661/2 | 2023-08-28 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
12810 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619790 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109132859/2 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12811 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 4588 | CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificatede producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17665115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665115 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109192552/2 | 2023-08-31 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
12812 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17915562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915562 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401113381/3 | 2023-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12813 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09945 | 10 | S10 T10046-PA2260 CEL 10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,45 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17914658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914658 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119942374/2 | 2023-08-28 | 0.097261 | prosumator | 0.097261 | 0
12814 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865177 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E108984314/2 | 2023-08-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
12815 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00864 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17866292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866292 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E108998016/3 | 2023-08-07 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
12816 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 5517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x17,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17857081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857081 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E111350807/1 | 2023-08-17 | 0.0294 | prosumator | 0.0294 | 0
12817 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 7446057, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17893659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893659 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E105380793/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12818 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17912593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912593 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E107326009/2 | 2023-08-28 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
12819 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17893754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893754 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142520155/4 | 2023-08-28 | 0.009053 | prosumator | 0.009053 | 0
12820 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17894376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894376 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E143257399/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12821 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3202 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente 3x150+95N si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala E-Distributie S.A. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059136 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17920263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920263 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401035744/2 | 2023-08-28 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
12822 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 4479 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17922347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922347 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142854784/3 | 2023-08-23 | 0.008104 | prosumator | 0.008104 | 0
12823 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 506 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea (Pa=30,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17939276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939276 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301161541/3 | 2023-08-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
12824 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17941888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941888 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142433776/2 | 2023-08-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
12825 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4038 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17941572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941572 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E143213706/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12826 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17941680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941680 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141310027/2 | 2023-08-14 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
12827 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17944610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944610 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109094586/3 | 2023-08-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12828 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTS 4833 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17959563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959563 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E119807194/3 | 2023-08-14 | 0.00819 | prosumator | 0.00819 | 0
12829 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026574516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18004133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004133 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401066748/3 | 2023-08-28 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
12830 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035040 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E101766225/2 | 2023-08-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12831 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18008437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18008437 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E100016682/2 | 2023-08-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
12832 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910299200, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005708 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109377962/2 | 2023-08-16 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
12833 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18029346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029346 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E101349660/2 | 2023-08-25 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12834 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00686 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,86kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025929216 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18003562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003562 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E109374677/2 | 2023-08-22 | 0.006716 | prosumator | 0.006716 | 0
12835 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005104 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141504998/2 | 2023-08-17 | 0.007913 | prosumator | 0.007913 | 0
12836 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18026950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026950 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142386762/4 | 2023-08-09 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
12837 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18085757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085757 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E109378031/4 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12838 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020635214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18069952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069952 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141763872/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12839 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13055036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13055036 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143062584/2 | 2023-08-30 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
12840 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3067 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12383682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12383682 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E400143002/3 | 2023-08-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12841 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110095248 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13885306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885306 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401076626/3 | 2023-08-09 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
12842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat semidirect, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15620400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620400 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400171531/2 | 2023-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12843 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16126009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16126009 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401069695/2 | 2023-08-11 | 0.009356 | prosumator | 0.009356 | 0
12844 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030805420, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15394174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15394174 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142742331/2 | 2023-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12845 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17175591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175591 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141210868/3 | 2023-08-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12846 | SEDIU VITAN+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 10 | S10 T4491-PA2260 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 168 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in boxa din PT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17371408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371408 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108660607/2 | 2023-08-03 | 0.1312 | prosumator | 0.1312 | 0
12847 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 SERE PIPERA-PIPERA IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100580 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17396252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396252 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142701055/3 | 2023-08-31 | 0.09798 | prosumator | 0.09798 | 0
12848 | Fabrica pentru procesarea materialelor vegetale + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0255 | 20 | A20 GHIZDARU-CUCURUZU GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 200A (TC200/5A) existent. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA OL-AL 70/20 si in Trafo 160 kVA ABB | E-Distributie Muntenia | 17399846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399846 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E131350964/3 | 2023-08-24 | 0.02489 | prosumator | 0.02489 | 0
12849 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017726712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17457265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457265 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141512245/3 | 2023-08-22 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
12850 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.396 | 20 | S20 BUSINESS PARK 2 -TIMPURI NOI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104710 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17478135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478135 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E111143683/2 | 2023-08-22 | 0.38798 | prosumator | 0.38798 | 0
12851 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017585712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17535961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535961 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141522538/3 | 2023-08-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17570525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570525 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401124709/3 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12853 | Agrotop Fotovoltaic-CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.018 | 0.4 | PTA 3540 MOARA SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17581992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581992 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300629886/5 | 2023-08-14 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
12854 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17638043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638043 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142245193/2 | 2023-08-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12855 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in grija E-Distributie S.A. Se va inlocui BMPT 80 A existent in montaj direct cu un BMPT 80 A in montaj semidirect tip FT- 257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80A Vechiul contor se va demonta si preda la UT CALUGARENI. | E-Distributie Muntenia | 17808670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808670 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301256153/1 | 2023-08-31 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
12856 | Punct de lucru firma + CEF - Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04176 | 0.4 | PTAB 4537 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570210087303, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17843059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843059 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141391576/2 | 2023-08-30 | 0.040924 | prosumator | 0.040924 | 0
12857 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07079201, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17832875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832875 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400167402/2 | 2023-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12858 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02944 | 0.4 | PTAB 4206 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 19G14570110086961, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17874803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874803 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141290440/3 | 2023-08-31 | 0.028751 | prosumator | 0.028751 | 0
12859 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea (Pa=30,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17881512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881512 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301155971/2 | 2023-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12860 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024802, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17887882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887882 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141387144/2 | 2023-08-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
12861 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020679314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17954196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954196 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141744691/2 | 2023-08-11 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
12862 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17945969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945969 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401101726/3 | 2023-08-09 | 0.004919 | prosumator | 0.004919 | 0
12863 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTZ 935 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,975 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294807315, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17987761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987761 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E105171432/2 | 2023-08-16 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
12864 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17997021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997021 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401030514/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12865 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000672619412, cu un contor monofazat nou inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17997348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997348 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E105384517/3 | 2023-08-24 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
12866 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17971969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971969 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141713877/2 | 2023-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12867 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17977157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977157 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400080204/2 | 2023-08-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12868 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17972093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972093 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E100427486/2 | 2023-08-21 | 0.00546 | prosumator | 0.00546 | 0
12869 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294859715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17979103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979103 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141663297/2 | 2023-08-31 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
12870 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18052814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052814 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141423415/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12871 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01284 | 0.4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18046080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046080 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108773208/2 | 2023-08-31 | 0.012483 | prosumator | 0.012483 | 0
12872 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029232917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18062879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062879 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141867035/2 | 2023-08-31 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
12873 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000652184311, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18063804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063804 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109401601/3 | 2023-08-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
12874 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18041042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041042 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E108873681/2 | 2023-08-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
12875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PAZ 1750 GHERASE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18045155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18045155 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104482751/2 | 2023-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12876 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18048003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048003 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400909631/3 | 2023-08-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
12877 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18058596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058596 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300929430/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12878 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18057269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057269 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141234099/2 | 2023-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12879 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057500 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E119946165/2 | 2023-08-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
12880 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720777320, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18052698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052698 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E104914739/2 | 2023-08-31 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
12881 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16420627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16420627 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141416877/3 | 2023-08-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12882 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16742272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742272 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400594675/2 | 2023-08-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12883 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9024453, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16763589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763589 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E401124237/2 | 2023-08-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
12884 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16887745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887745 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109095622/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12885 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723536320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16886305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886305 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142805151/3 | 2023-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12886 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034518822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17094248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094248 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143037687/4 | 2023-08-04 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
12887 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040007719, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17056940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17056940 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E119866784/2 | 2023-08-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12888 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210757 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143182453/2 | 2023-08-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12889 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00582 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216017 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142745716/3 | 2023-08-29 | 0.005604 | prosumator | 0.005604 | 0
12890 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17207262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207262 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300486517/2 | 2023-08-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
12891 | Locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17211376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211376 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142075475/3 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
12892 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 187 | Inlocuire BMPT existent cu un BMPT semidirect nou, tip FT 257 MAT, care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. ,,Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277433 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119759684/2 | 2023-08-24 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
12893 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17281954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281954 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400689580/2 | 2023-08-29 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
12894 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2715 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17271348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271348 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141606621/2 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12895 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032055521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17277158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277158 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142421436/2 | 2023-08-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
12896 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17388340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388340 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400935393/2 | 2023-08-09 | 0.00576 | prosumator | 0.00576 | 0
12897 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTZ 2982 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17387471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387471 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E109116301/2 | 2023-08-09 | 0.017628 | prosumator | 0.017628 | 0
12898 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17383774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17383774 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400425881/2 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
12899 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17380254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17380254 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141674457/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12900 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17389501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389501 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300479317/4 | 2023-08-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12901 | Locuinta Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17384248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384248 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400974622/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12902 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17433337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433337 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142765606/2 | 2023-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
12903 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17434063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434063 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142372330/3 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12904 | Imobil+CEF-Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110104036, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17488766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488766 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142897107/2 | 2023-08-03 | 0.04882 | prosumator | 0.04882 | 0
12905 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17512345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512345 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141655715/4 | 2023-08-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
12906 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17487216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487216 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142978253/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12907 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17482389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482389 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142387471/3 | 2023-08-18 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
12908 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010010516011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17480167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480167 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400580951/3 | 2023-08-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12909 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02706 | 0.4 | PTZ 1895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in CF existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17484722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484722 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110093158/3 | 2023-08-25 | 0.026419 | prosumator | 0.026419 | 0
12910 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029605017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17479828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479828 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400190442/2 | 2023-08-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12911 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500641 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141573804/3 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12912 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016129711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17505369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505369 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400892755/2 | 2023-08-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12913 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01962 | 0.4 | PTAB 2382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17543201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543201 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143140198/2 | 2023-08-31 | 0.019227 | prosumator | 0.019227 | 0
12914 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018183712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17608832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608832 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141547366/2 | 2023-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12915 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17615526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615526 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300212378/2 | 2023-08-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12916 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTA 562 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619046 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300779714/2 | 2023-08-17 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
12917 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614232 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142557087/2 | 2023-08-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12918 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018220212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17608379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608379 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141547333/2 | 2023-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
12919 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17608831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608831 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141927942/2 | 2023-08-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12920 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17616934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616934 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300227745/5 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
12921 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619817 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E301227555/3 | 2023-08-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12922 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17611522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611522 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142600064/3 | 2023-08-16 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
12923 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17657762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657762 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300752737/3 | 2023-08-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12924 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17664446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664446 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300789513/2 | 2023-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
12925 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17651046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651046 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400379991/3 | 2023-08-31 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
12926 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17659991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659991 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E108793682/2 | 2023-08-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
12927 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0658957, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17668240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668240 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400956464/2 | 2023-08-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
12928 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013724610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17665300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665300 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141346060/3 | 2023-08-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12929 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9868009, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17916969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916969 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141257982/3 | 2023-08-31 | 0.00599 | prosumator | 0.00599 | 0
12930 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907404 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E100641642/2 | 2023-08-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
12931 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17921665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921665 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142607612/3 | 2023-08-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
12932 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919551 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142002442/4 | 2023-08-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
12933 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 8890597, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17706160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706160 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400946047/2 | 2023-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12934 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031091320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17703521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703521 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400922760/2 | 2023-08-08 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
12935 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17717283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717283 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300940354/3 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12936 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17706282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706282 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300935369/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12937 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3369 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17725881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725881 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131418734/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12938 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17724970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724970 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143117192/2 | 2023-08-02 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
12939 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17708206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708206 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142755357/1 | 2023-08-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
12940 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17724744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724744 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142460226/3 | 2023-08-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
12941 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17776142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776142 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141525766/3 | 2023-08-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
12942 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17764456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764456 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400986209/3 | 2023-08-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12943 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5223* URGENT CURIER ? L 20 kV Militari 2, racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Militari 2 (ATR: 18686670/ 22.05.2012:PVR/PIF:1256/02.10.2012) Masura energiei electrice se realizeaza cu un contor electronic de energie activa si reactiva, cu dublu sens, curba de sarcina, cu interfata seriala RS 485 in montaj indirect prin transformatoare de curent 20/5A si transformatoare de tensiune 20/0,1 kV montate in celula de masura. POD: RO001E400899842 Serie Contor: 21G90290210102601 6. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102601 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17789029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789029 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141504741/3 | 2023-08-10 | 0.15678 | prosumator | 0.15678 | 0
12944 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1011 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17791592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791592 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301010061/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12945 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00236 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17767840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767840 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143113389/2 | 2023-08-14 | 0.002293 | prosumator | 0.002293 | 0
12946 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1479 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17789750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789750 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300927067/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12947 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.006 | 0.4 | PTA 2969 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17789224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789224 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300309139/3 | 2023-08-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
12948 | Spalatorie + CEF Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0.4 | PTZ 645/FS 333271 REAMPLASARE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17757893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757893 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E110994754/3 | 2023-08-04 | 0.044095 | prosumator | 0.044095 | 0
12949 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00553 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17766891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766891 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400996839/4 | 2023-08-08 | 0.005219 | prosumator | 0.005219 | 0
12950 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1294 IZVORU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17762492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762492 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301053079/4 | 2023-08-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12951 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17864829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864829 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141244988/2 | 2023-08-10 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
12952 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 8,819 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17857633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857633 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E301017260/5 | 2023-08-24 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
12953 | Locuinta + CEF Prosumator -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17864384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864384 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142105334/2 | 2023-08-03 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
12954 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17854851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854851 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141876732/2 | 2023-08-04 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
12955 | Imobil + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTAB 4138 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41,25 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata;- protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17845386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845386 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E119955277/2 | 2023-08-04 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
12956 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00234 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17860270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860270 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300075937/2 | 2023-08-09 | 0.002291 | prosumator | 0.002291 | 0
12957 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17869862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869862 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143238679/3 | 2023-08-04 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
12958 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17854588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854588 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300902127/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12959 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17849416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849416 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400690021/2 | 2023-08-31 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
12960 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17857103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857103 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E301016135/3 | 2023-08-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12961 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17847273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847273 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143074835/3 | 2023-08-17 | 0.005016 | prosumator | 0.005016 | 0
12962 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000719230019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17846885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846885 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142577641/2 | 2023-08-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12963 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845176 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143228139/2 | 2023-08-31 | 0.00969 | prosumator | 0.00969 | 0
12964 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845468 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141527779/2 | 2023-08-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12965 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865685 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401165030/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12966 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17870291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870291 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142258928/3 | 2023-08-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
12967 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17870930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870930 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141516452/2 | 2023-08-18 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
12968 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligentmonofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17855585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855585 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300607703/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
12969 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39688 | 10 | S10 T5506-FCME CEL 13 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 396,88 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata;- protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17854623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854623 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109432716/4 | 2023-08-04 | 0.38884 | prosumator | 0.38884 | 0
12970 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17869885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869885 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141956618/3 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
12971 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17899560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899560 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131267668/3 | 2023-08-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
12972 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896408 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300609222/3 | 2023-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12973 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN222101042329, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17918278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918278 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141553396/2 | 2023-08-07 | 0.007438 | prosumator | 0.007438 | 0
12974 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896398 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E143239535/2 | 2023-08-11 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
12975 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896686 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142345688/3 | 2023-08-09 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
12976 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17920555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920555 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141527285/2 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12977 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210058838, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17921893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921893 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109095576/5 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12978 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540736, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907447 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142491950/3 | 2023-08-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12979 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5310* LEROY MERLIN, racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Cream Line (ATR: 131696763 / 07.03.2014; PVR/PIF:112/02.07.2014) Masura energiei electrice se realizeaza cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, cu înregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2TC 40/5A si 2 TT20/0,1 kV. POD: RO001E141732733 Serie Contor: 12G10224100004331 6. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G10224100004331 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17918490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918490 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141732733/2 | 2023-08-16 | 0.388 | prosumator | 0.388 | 0
12980 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0735807, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17915351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915351 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400971416/2 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
12981 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17913327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913327 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108998308/2 | 2023-08-08 | 0.005565 | prosumator | 0.005565 | 0
12982 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1628299 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17920470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920470 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E102110218/2 | 2023-08-01 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
12983 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,740 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034348022se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919094 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E111400106/2 | 2023-08-01 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
12984 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919811 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300256758/2 | 2023-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
12985 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 001000023123614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17909644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909644 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E107313375/2 | 2023-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
12986 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17918642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918642 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300373624/3 | 2023-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12987 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907017 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E111569405/2 | 2023-08-02 | 0.009775 | prosumator | 0.009775 | 0
12988 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17905958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905958 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400707211/3 | 2023-08-22 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
12989 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027901417, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17915159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915159 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142165374/1 | 2023-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
12990 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTA 4156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17921498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921498 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400981776/3 | 2023-08-11 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
12991 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17900443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900443 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300951985/2 | 2023-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
12992 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01212 | 0.4 | PTA 5203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17894450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894450 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142042705/2 | 2023-08-02 | 0.011868 | prosumator | 0.011868 | 0
12993 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3800 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17921954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921954 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142218362/3 | 2023-08-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
12994 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01066 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033178921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17922333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922333 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143052943/2 | 2023-08-31 | 0.010446 | prosumator | 0.010446 | 0
12995 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTA 7158 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17905847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905847 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143106145/2 | 2023-08-17 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
12996 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033092021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17893165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893165 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400194503/2 | 2023-08-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
12997 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005005 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896919 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E100636118/2 | 2023-08-31 | 0.004805 | prosumator | 0.004805 | 0
12998 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17915082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915082 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300527939/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
12999 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17919267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919267 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E100566019/2 | 2023-08-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13000 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17914607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914607 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109043861/3 | 2023-08-04 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
13001 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17894743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894743 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E131347016/2 | 2023-08-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13002 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17915392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915392 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300638987/3 | 2023-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13003 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17914682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914682 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142376558/2 | 2023-08-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13004 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896394 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142550844/2 | 2023-08-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
13005 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17913554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913554 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400967321/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13006 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAS 790 7 NOIEMBRIE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17898049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898049 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109028459/2 | 2023-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17895953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895953 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141985418/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13008 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0735843, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17937365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937365 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400970921/3 | 2023-08-22 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
13009 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17943376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17943376 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300697869/3 | 2023-08-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13010 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17943439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17943439 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300053360/2 | 2023-08-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13011 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17937249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937249 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300925302/3 | 2023-08-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13012 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008505 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17942647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942647 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E118647544/2 | 2023-08-22 | 0.008505 | prosumator | 0.008505 | 0
13013 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027358017, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17938829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938829 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142094511/3 | 2023-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13014 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17940812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940812 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E100542248/2 | 2023-08-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13015 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939883 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141665367/2 | 2023-08-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13016 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17941512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941512 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141548547/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13017 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17944540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944540 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E118647487/2 | 2023-08-11 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
13018 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939327 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301161428/3 | 2023-08-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13019 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939555 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400246882/2 | 2023-08-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13020 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939539 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142428152/2 | 2023-08-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
13021 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939379 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300218699/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13022 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910289069, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17940649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940649 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119566523/1 | 2023-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13023 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000648786611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17957620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957620 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300090338/2 | 2023-08-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13024 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17960627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960627 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142499363/2 | 2023-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13025 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875435, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17960381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960381 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400769602/2 | 2023-08-11 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
13026 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17958746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958746 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E100567784/2 | 2023-08-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13027 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 41 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000016865911, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17964444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964444 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141417609/2 | 2023-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13028 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17968041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968041 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400355287/3 | 2023-08-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13029 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17967276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967276 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142894317/2 | 2023-08-17 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
13030 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17966054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966054 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142578079/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13031 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17964765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964765 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141901393/2 | 2023-08-23 | 0.003367 | prosumator | 0.003367 | 0
13032 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9198709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17964329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964329 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119509867/2 | 2023-08-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13033 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3398 - MOARA GHIMPATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17962733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962733 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300666674/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13034 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17958279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958279 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400593326/3 | 2023-08-14 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
13035 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2213 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17963507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963507 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E301111399/3 | 2023-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13036 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025636416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17963706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963706 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141293409/3 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13037 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17958057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958057 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141341986/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13038 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17967694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967694 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142650070/2 | 2023-08-16 | 0.004805 | prosumator | 0.004805 | 0
13039 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 569 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17957639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957639 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300781256/3 | 2023-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13040 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17960648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960648 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E109437981/2 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13041 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027236217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17960725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960725 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142221816/2 | 2023-08-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13042 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17957906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957906 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300366895/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13043 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17967910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967910 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142411479/4 | 2023-08-11 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
13044 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17958796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958796 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300255320/3 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13045 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1147 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17964606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964606 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E103063014/2 | 2023-08-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13046 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17962614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962614 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142297224/2 | 2023-08-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13047 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17958442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958442 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131426384/2 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13048 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019704813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17965890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965890 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141642968/2 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13049 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17957887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957887 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141326136/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13050 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1735026, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17965988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965988 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401065062/3 | 2023-08-31 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
13051 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000843400009 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18033855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033855 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E107318965/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13052 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3655 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210184867, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18015365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015365 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109016311/3 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13053 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18025817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025817 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300590030/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13054 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18028568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028568 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141728671/3 | 2023-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13055 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030737019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18004637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004637 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142762805/2 | 2023-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13056 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18019882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019882 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E100648335/2 | 2023-08-25 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13057 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18023421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023421 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141713866/3 | 2023-08-17 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
13058 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022840 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400832962/4 | 2023-08-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13059 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18016452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016452 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300222199/4 | 2023-08-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13060 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18016998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016998 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101420592/2 | 2023-08-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13061 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18034912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034912 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E100561328/2 | 2023-08-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13062 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2337-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005718 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300351439/2 | 2023-08-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13063 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18028763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028763 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401120514/3 | 2023-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13064 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18019592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019592 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E301090171/3 | 2023-08-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13065 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18003804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003804 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E300039836/3 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13066 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005188 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E143227970/2 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13067 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18016157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016157 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300023233/2 | 2023-08-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13068 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025352515 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18022118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022118 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109050678/2 | 2023-08-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13069 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18032267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18032267 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300218284/3 | 2023-08-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13070 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18029157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029157 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300985937/3 | 2023-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13071 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007695 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034991 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141557626/3 | 2023-08-28 | 0.007521 | prosumator | 0.007521 | 0
13072 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18006175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006175 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142289191/2 | 2023-08-16 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
13073 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5226 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052928, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035144 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142764672/3 | 2023-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13074 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18010438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18010438 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300120310/2 | 2023-08-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13075 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01701 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18003511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003511 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110111553/3 | 2023-08-09 | 0.016669 | prosumator | 0.016669 | 0
13076 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00935 | 0.4 | PTS 1259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18005732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005732 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E110253190/1 | 2023-08-23 | 0.009158 | prosumator | 0.009158 | 0
13077 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18031450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031450 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141225909/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13078 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00894 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18006315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006315 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142600200/5 | 2023-08-23 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
13079 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1629 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035123 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110139160/2 | 2023-08-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13080 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022137 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300917088/3 | 2023-08-23 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
13081 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18003900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003900 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400244767/3 | 2023-08-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13082 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022051 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300972191/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13083 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18020552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18020552 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400244183/2 | 2023-08-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13084 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18016185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016185 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E301051730/4 | 2023-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13085 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18015584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015584 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141238611/2 | 2023-08-31 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13086 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18028025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028025 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141865606/2 | 2023-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13087 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020177514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18078881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078881 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141790344/3 | 2023-08-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13088 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073324 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300481961/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13089 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18077474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077474 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143302895/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18098116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098116 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400587712/3 | 2023-08-31 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
13091 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18086115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18086115 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142303020/2 | 2023-08-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13092 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910281465 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18069920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069920 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E105475899/2 | 2023-08-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13093 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18076967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076967 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300778038/3 | 2023-08-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13094 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18076748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076748 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300940275/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13095 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004675 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071547 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400115461/2 | 2023-08-30 | 0.004581 | prosumator | 0.004581 | 0
13096 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18070069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070069 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131299854/2 | 2023-08-31 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
13097 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18101775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101775 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108182763/2 | 2023-08-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13098 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 3550 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210077220, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18069563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069563 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141876372/3 | 2023-08-14 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
13099 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18077169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077169 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131309395/2 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13100 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073283 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300941142/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13101 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071126 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300484896/2 | 2023-08-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13102 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18074301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18074301 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131435788/2 | 2023-08-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13103 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18095270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095270 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108800861/3 | 2023-08-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13104 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13273051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273051 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142199078/1 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13105 | Punct de lucru PROINVEST BUFTEA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 7784 SC PROINVEST SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941638 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141669462/2 | 2023-08-01 | 0.052912 | prosumator | 0.052912 | 0
13106 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0.4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12630978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12630978 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143010543/2 | 2023-08-02 | 0.024078 | prosumator | 0.024078 | 0
13107 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003237013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14022821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14022821 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400178819/2 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16020991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020991 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141555893/2 | 2023-08-16 | 0.004816 | prosumator | 0.004816 | 0
13109 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.20088 | 20 | S20 REMAT-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 2633* /630 KVA(20/0,4 KV) + 4 MVA (20/6KV) se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 15359746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15359746 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109431748/2 | 2023-08-16 | 0.19677 | prosumator | 0.19677 | 0
13110 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13048260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13048260 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401117363/3 | 2023-08-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13111 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14339173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14339173 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400194536/3 | 2023-08-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13112 | Vila 89 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4106 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13691130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691130 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142237903/2 | 2023-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13113 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13654841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13654841 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142512617/2 | 2023-08-04 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
13114 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 12364487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12364487 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E401058154/2 | 2023-08-18 | 0.002932 | prosumator | 0.002932 | 0
13115 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39798 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 390,019 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G90290110088271, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13846326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846326 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109171593/3 | 2023-08-07 | 0.39002 | prosumator | 0.39002 | 0
13116 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670178 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401031739/3 | 2023-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13117 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14640794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14640794 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400025337/2 | 2023-08-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13118 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031072220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15156750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156750 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142757348/2 | 2023-08-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13119 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 08364296 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15129851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15129851 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401069101/2 | 2023-08-25 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
13120 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15190897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15190897 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141191923/2 | 2023-08-22 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
13121 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13519397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519397 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400790022/2 | 2023-08-21 | 0.005671 | prosumator | 0.005671 | 0
13122 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13494656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494656 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141267961/2 | 2023-08-21 | 0.005806 | prosumator | 0.005806 | 0
13123 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13547230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547230 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400638438/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13124 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276511715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13546187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546187 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400921893/2 | 2023-08-18 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13125 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16206874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206874 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143021859/3 | 2023-08-31 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
13126 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17728356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728356 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142810045/3 | 2023-08-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
13127 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210074699 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14147339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14147339 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E107347888/4 | 2023-08-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13128 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0117 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032534821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14151371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14151371 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142805881/2 | 2023-08-22 | 0.011464 | prosumator | 0.011464 | 0
13129 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13127207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127207 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141308541/1 | 2023-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13130 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13107383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107383 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400668026/2 | 2023-08-10 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
13131 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 7856 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030592719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10244588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244588 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142558268/2 | 2023-08-24 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
13132 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16147142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16147142 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401106327/4 | 2023-08-07 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
13133 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025461015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15413126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15413126 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141916603/2 | 2023-08-01 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13134 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16766851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766851 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142348221/2 | 2023-08-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
13135 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16725932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16725932 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400588049/2 | 2023-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13136 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773262 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141489888/2 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13137 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17005103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005103 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142223100/2 | 2023-08-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13138 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16997723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997723 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E143088526/2 | 2023-08-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13139 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16967550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967550 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141733790/3 | 2023-08-02 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13140 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002975 | 0.4 | PTAB 5645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947937 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143230200/2 | 2023-08-10 | 0.002866 | prosumator | 0.002866 | 0
13141 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000603309909, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17122034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122034 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E119760596/2 | 2023-08-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13142 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17139627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17139627 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142433282/2 | 2023-08-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13143 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17220493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220493 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400946755/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13144 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023172414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17232520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232520 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400930545/2 | 2023-08-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
13145 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 05224806, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17230641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230641 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400100993/3 | 2023-08-14 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
13146 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00954 | 0.4 | PTZ 2113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,54kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 21G14570110105001 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17372504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372504 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E109439028/1 | 2023-08-02 | 0.009347 | prosumator | 0.009347 | 0
13147 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660987511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17317896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317896 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400882383/3 | 2023-08-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13148 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17369898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17369898 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131299090/3 | 2023-08-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13149 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17353157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353157 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143202580/2 | 2023-08-04 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13150 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50002345, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17372358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372358 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401132023/2 | 2023-08-28 | 0.006662 | prosumator | 0.006662 | 0
13151 | Pantelimon II+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 10 | S10 RGAB PANTELIMON 1-FCME CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 164 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor inlocui contoarele trifazate existente in celulele de masura din statia de conexiuni abonat cu contoare inteligente trifazate noi, programate pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul areobligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17371459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371459 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E109172628/2 | 2023-08-02 | 0.1508 | prosumator | 0.1508 | 0
13152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17306718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17306718 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401171318/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13153 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0940483, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17305695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17305695 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401010725/2 | 2023-08-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13154 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17348449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348449 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142566098/2 | 2023-08-31 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13155 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017626512, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17311327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311327 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141533888/3 | 2023-08-04 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
13156 | Locuinta unifamiliala PCD | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17401491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401491 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400739081/2 | 2023-08-17 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
13157 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4414 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418575 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142153382/3 | 2023-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13158 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0056 | 0.4 | PTA 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17398747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398747 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301224046/3 | 2023-08-14 | 0.005483 | prosumator | 0.005483 | 0
13159 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17415733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415733 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141374027/4 | 2023-08-24 | 0.004486 | prosumator | 0.004486 | 0
13160 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403915 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141882391/2 | 2023-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
13161 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17399048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399048 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142184432/1 | 2023-08-31 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
13162 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17392815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392815 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E143062595/2 | 2023-08-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13163 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17477769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477769 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400246163/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13164 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17464396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464396 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143022063/4 | 2023-08-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13165 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17463476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463476 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142622204/2 | 2023-08-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 21G14510110106439 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV." | E-Distributie Muntenia | 17464541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464541 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141226955/2 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13167 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17463732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463732 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141834927/2 | 2023-08-18 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
13168 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17542139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542139 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142085410/3 | 2023-08-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13169 | Spatiu comercial+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 20 | S20 BOHLER-IFA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110064640 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17542716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542716 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141964268/2 | 2023-08-01 | 0.0783 | prosumator | 0.0783 | 0
13170 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17527038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527038 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141598250/3 | 2023-08-30 | 0.07908 | prosumator | 0.07908 | 0
13171 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17533182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533182 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400733603/3 | 2023-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13172 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016942911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 17541969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541969 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119833294/2 | 2023-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13173 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17536878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536878 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142770804/2 | 2023-08-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13174 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PCZ 20504/630 KVA , se va reprograma . NOTA : Se vor calcula pierderi in cablul XLPE 3X150 mmp , L=25m. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din ION MOS SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ? P, Q, U pe traductori 4-20 mA ? pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ? Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17582283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582283 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401074219/4 | 2023-08-01 | 0.19595 | prosumator | 0.19595 | 0
13175 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00748 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009475509, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17585484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585484 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141274330/2 | 2023-08-25 | 0.00725 | prosumator | 0.00725 | 0
13176 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1012 | 20 | S20 PC2-BANEASA CEL 27 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul RTH PREMIUM SERVICES SRL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 220 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 101,2 Wp, rezultand o putere instalata de minim 101.2kWp, 2 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 80kW respectiv 25kW. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 101,2kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic:In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul deracordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17571595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571595 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109430792/3 | 2023-08-07 | 0.099175 | prosumator | 0.099175 | 0
13177 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 001000025342815 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17568691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568691 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141448243/4 | 2023-08-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13178 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17567723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567723 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141279515/4 | 2023-08-02 | 0.015576 | prosumator | 0.015576 | 0
13179 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012015 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9225907, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17570417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570417 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E401128398/2 | 2023-08-29 | 0.011765 | prosumator | 0.011765 | 0
13180 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17589744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589744 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142607353/3 | 2023-08-10 | 0.005947 | prosumator | 0.005947 | 0
13181 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17566911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566911 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141837953/4 | 2023-08-01 | 0.00548 | prosumator | 0.00548 | 0
13182 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17566904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566904 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E107512679/4 | 2023-08-02 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13183 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17637840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637840 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142506801/2 | 2023-08-09 | 0.005623 | prosumator | 0.005623 | 0
13184 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17648308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648308 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141788598/3 | 2023-08-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13185 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1807110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17628419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628419 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401067626/3 | 2023-08-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
13186 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17627255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627255 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400997908/4 | 2023-08-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13187 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17629499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629499 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301017068/3 | 2023-08-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13188 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017601312, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17628492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628492 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141519848/2 | 2023-08-21 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
13189 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17639791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639791 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141560079/3 | 2023-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13190 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17626557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626557 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141188266/3 | 2023-08-31 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
13191 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17683632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17683632 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300072530/2 | 2023-08-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13192 | HALA DEPOZITARE+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.21 | 20 | PTA 20249 LOC. CRISTEA ADRIAN | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in BMPT existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA MT 70/12 ? 0<(>,<)>02 km si in trafo MT- JT - 400 KVA . | E-Distributie Muntenia | 17685099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685099 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401098934/3 | 2023-08-22 | 0.20575 | prosumator | 0.20575 | 0
13193 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0045 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678154 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300935752/2 | 2023-08-08 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
13194 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17673841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673841 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301202996/3 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
13195 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17693835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693835 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400294638/2 | 2023-08-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13196 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17692063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692063 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E108845411/2 | 2023-08-24 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
13197 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17672209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672209 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E401165748/2 | 2023-08-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13198 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17669132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669132 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141826546/2 | 2023-08-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13199 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 250 kVA ; - in racordul subteran 20 kV 150/20 L=0,045 km; | E-Distributie Muntenia | 17676259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676259 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401074512/2 | 2023-08-17 | 0.1763 | prosumator | 0.1763 | 0
13200 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17735905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735905 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401152609/3 | 2023-08-09 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
13201 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17747520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747520 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142221670/4 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13202 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17752144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752144 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400957690/2 | 2023-08-29 | 0.003517 | prosumator | 0.003517 | 0
13203 | MAGAZIN+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 20 | S20 T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 137,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 18G90220110077541, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17756646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756646 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E110398606/1 | 2023-08-04 | 0.13719 | prosumator | 0.13719 | 0
13204 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17731337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731337 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300897636/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13205 | Imobil+CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 T3691-MASINI GRELE CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 391,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G90220110079393, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17748141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748141 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109194453/3 | 2023-08-08 | 0.39178 | prosumator | 0.39178 | 0
13206 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17730165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730165 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142005287/2 | 2023-08-02 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
13207 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028480, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17730731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730731 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401109465/2 | 2023-08-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
13208 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17735935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735935 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141433821/5 | 2023-08-24 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13209 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17827913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827913 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E100594144/3 | 2023-08-24 | 0.01196 | prosumator | 0.01196 | 0
13210 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17834316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17834316 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401070271/2 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13211 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17803547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803547 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131371013/2 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13212 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17837815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837815 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142720382/2 | 2023-08-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13213 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17844275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844275 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131329353/3 | 2023-08-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13214 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034338222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17844231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844231 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141221017/3 | 2023-08-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13215 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018527013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843568 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400921400/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13216 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33291 | 10 | S10 PA1980R-MILITARI CEL 8 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 332,91 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290110088720, se va inlocui/reprograma , cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17843196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843196 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109204499/2 | 2023-08-04 | 0.32621 | prosumator | 0.32621 | 0
13217 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17836587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836587 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301024730/3 | 2023-08-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13218 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17842626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842626 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E115338447/2 | 2023-08-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13219 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17832558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832558 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141736771/3 | 2023-08-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13220 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17833118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833118 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110231185/2 | 2023-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13221 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0709451, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17844161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844161 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400992486/2 | 2023-08-02 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
13222 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17844143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844143 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142262901/1 | 2023-08-18 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
13223 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17843733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843733 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142065508/2 | 2023-08-29 | 0.005858 | prosumator | 0.005858 | 0
13224 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2291 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea &lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17844167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844167 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E105702982/3 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13225 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17883553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883553 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E131356667/2 | 2023-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13226 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1222 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17881163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881163 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301059862/3 | 2023-08-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13227 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882784 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143084623/2 | 2023-08-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
13228 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17874409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874409 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300759497/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13229 | Birouri - CEF PROSUMATOR- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17891836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891836 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E109099514/3 | 2023-08-21 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
13230 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7411 COREEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17876931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876931 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141920473/3 | 2023-08-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13231 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17881655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881655 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141205154/2 | 2023-08-02 | 0.004047 | prosumator | 0.004047 | 0
13232 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17880736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880736 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E131437511/3 | 2023-08-11 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
13233 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17880930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880930 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300242775/3 | 2023-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13234 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01312 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17888837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888837 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143063147/2 | 2023-08-10 | 0.012808 | prosumator | 0.012808 | 0
13235 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17874952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874952 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141653779/3 | 2023-08-02 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
13236 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004000843222309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17888842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888842 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400305226/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13237 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.08 | 0.4 | PTAB 2961 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17876009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876009 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301136958/4 | 2023-08-14 | 0.07835 | prosumator | 0.07835 | 0
13238 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1294 IZVORU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17873602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873602 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E301053552/4 | 2023-08-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13239 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873347 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300021769/2 | 2023-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13240 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17889781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889781 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141984024/3 | 2023-08-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13241 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00332 | 0.4 | PTS 2536 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17891592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891592 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E103140559/2 | 2023-08-04 | 0.00332 | prosumator | 0.00332 | 0
13242 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17888115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888115 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400019947/3 | 2023-08-02 | 0.004212 | prosumator | 0.004212 | 0
13243 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4062 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910377725, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17882270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882270 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E105322058/2 | 2023-08-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13244 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17890025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890025 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142367514/2 | 2023-08-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13245 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810561953, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17889854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889854 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143294840/2 | 2023-08-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13246 | CEF Prosumator - AFM ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17876773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876773 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300458101/3 | 2023-08-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13247 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1064 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17882830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882830 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300986129/3 | 2023-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13248 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17881492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881492 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E143186301/3 | 2023-08-08 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
13249 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17877574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877574 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142439637/3 | 2023-08-09 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
13250 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17888789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888789 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400242721/3 | 2023-08-17 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
13251 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.23 | PTZ 1025 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17874123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874123 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E103802644/2 | 2023-08-04 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
13252 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1046 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17876506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876506 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E131361955/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13253 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17884597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884597 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142919652/3 | 2023-08-07 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
13254 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17928026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928026 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E100696204/2 | 2023-08-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13255 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0221 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17925040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17925040 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E111092103/2 | 2023-08-10 | 0.021657 | prosumator | 0.021657 | 0
13256 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17932191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932191 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E108511758/2 | 2023-08-02 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
13257 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PAZ 1750 GHERASE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17924659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924659 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E104482807/2 | 2023-08-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13258 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00861 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935879 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142549369/3 | 2023-08-04 | 0.008437 | prosumator | 0.008437 | 0
13259 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17928040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928040 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142780524/2 | 2023-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13260 | CEF PROSUMATOR - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1141 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000700516615 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17934867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934867 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E103249403/2 | 2023-08-17 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13261 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17931900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931900 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300081305/2 | 2023-08-11 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
13262 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935881 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141882436/2 | 2023-08-09 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
13263 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17929075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929075 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E119983289/2 | 2023-08-10 | 0.00546 | prosumator | 0.00546 | 0
13264 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17936781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936781 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143210141/2 | 2023-08-10 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
13265 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17936659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936659 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E100005815/2 | 2023-08-10 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
13266 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17924923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924923 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400007191/2 | 2023-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13267 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7729 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110063031, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17923941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923941 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141508992/2 | 2023-08-10 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
13268 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17936433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936433 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300211771/2 | 2023-08-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13269 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510054719, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17931382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931382 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119942442/3 | 2023-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13270 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17928146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928146 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301218498/2 | 2023-08-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13271 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3836 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935619 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400072227/2 | 2023-08-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13272 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17934407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934407 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141553341/3 | 2023-08-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13273 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1022 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17936409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936409 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300916425/4 | 2023-08-14 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
13274 | cef_afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17928710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928710 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141197761/2 | 2023-08-11 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13275 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,035 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104403 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17933200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933200 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110932385/2 | 2023-08-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13276 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17929431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929431 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E110039686/2 | 2023-08-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
13277 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17936248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936248 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141432325/2 | 2023-08-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13278 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTZ 4060 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17922709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922709 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400981620/3 | 2023-08-10 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
13279 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01001 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17926636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17926636 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E100509667/3 | 2023-08-11 | 0.01001 | prosumator | 0.01001 | 0
13280 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012489510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17933434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933434 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400170697/3 | 2023-08-22 | 0.007836 | prosumator | 0.007836 | 0
13281 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0182 | 0.4 | PTZ 3446 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,2kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 22G14570110110041 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17934382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934382 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E113890729/4 | 2023-08-23 | 0.017826 | prosumator | 0.017826 | 0
13282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17930039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930039 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141445453/2 | 2023-08-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13283 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4553 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000020158014, cu un contor trifazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17929442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929442 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141725117/2 | 2023-08-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13284 | Parc fotovoltaic - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011375 | 0.4 | PTAB 3828 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x5,00 kW + 1x7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17930935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930935 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E110943196/3 | 2023-08-24 | 0.011375 | prosumator | 0.011375 | 0
13285 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17951158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951158 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300085129/2 | 2023-08-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13286 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 935 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210078542, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17956849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956849 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141684166/3 | 2023-08-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13287 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005856 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,731 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810525808 se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17968868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968868 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108184046/2 | 2023-08-21 | 0.005731 | prosumator | 0.005731 | 0
13288 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2508-BL T8 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17954182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954182 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131323852/2 | 2023-08-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13289 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3590 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,115 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027209516, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17954174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954174 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E105348731/2 | 2023-08-16 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
13290 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17954638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954638 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E108728028/2 | 2023-08-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13291 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17952162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952162 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141646917/3 | 2023-08-10 | 0.005094 | prosumator | 0.005094 | 0
13292 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17952801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952801 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142029935/2 | 2023-08-10 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
13293 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4613 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032726521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17956336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956336 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142929800/2 | 2023-08-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13294 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17950253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950253 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E131417418/2 | 2023-08-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13295 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17950735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950735 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400934943/2 | 2023-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13296 | Cladire rezidentiala - CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTZ 2291 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17945986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945986 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119679843/2 | 2023-08-28 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
13297 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003118113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17954477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954477 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141355329/3 | 2023-08-11 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
13298 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 537 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17953349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953349 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300732803/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13299 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17955325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955325 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300317431/4 | 2023-08-07 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
13300 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17952370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952370 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143145610/2 | 2023-08-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13301 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00545 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9225850, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17990858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17990858 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400923121/2 | 2023-08-24 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
13302 | Statie + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 537 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17974735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974735 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131394692/2 | 2023-08-09 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
13303 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 599 FERMA VARLAM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17988490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988490 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300486326/2 | 2023-08-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13304 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17976359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976359 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E104835584/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13305 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17987899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987899 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141445464/2 | 2023-08-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13306 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4569 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18003241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003241 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E143196807/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1136 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17989214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17989214 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E301020657/2 | 2023-08-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13308 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00935 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17972855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972855 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400170316/3 | 2023-08-23 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
13309 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17987788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987788 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141907917/3 | 2023-08-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
13310 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 5433813E, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17999080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999080 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109139991/2 | 2023-08-24 | 0.004096 | prosumator | 0.004096 | 0
13311 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17987489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987489 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143058264/2 | 2023-08-14 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
13312 | Parc fotovoltaic - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010293309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17971551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971551 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400194884/2 | 2023-08-10 | 0.007319 | prosumator | 0.007319 | 0
13313 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17972345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972345 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E401021031/2 | 2023-08-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
13314 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17995740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995740 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142014805/2 | 2023-08-16 | 0.004262 | prosumator | 0.004262 | 0
13315 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000014014510, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17972142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972142 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E105328032/3 | 2023-08-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13316 | Locuinta + CEF, AFM - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTS 181 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5848886 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17972908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972908 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E108851643/2 | 2023-08-16 | 0.003673 | prosumator | 0.003673 | 0
13317 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17997273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997273 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300560712/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13318 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17979039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979039 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141570654/2 | 2023-08-02 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
13319 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17995222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995222 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E301252205/3 | 2023-08-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13320 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17972535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972535 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141251403/2 | 2023-08-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17998756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998756 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E105309020/2 | 2023-08-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13322 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00581 | 0.4 | PTA 2117 PLOPSORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17980580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980580 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131271214/2 | 2023-08-16 | 0.005689 | prosumator | 0.005689 | 0
13323 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17973727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973727 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E104473526/2 | 2023-08-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
13324 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17974855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974855 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141436341/2 | 2023-08-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13325 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276494915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17984733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17984733 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141904857/2 | 2023-08-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
13326 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17979528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979528 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300093791/2 | 2023-08-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13327 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17980127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980127 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300295346/2 | 2023-08-16 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
13328 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 7326183, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17989404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17989404 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E301225171/2 | 2023-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13329 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17996660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996660 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141279616/3 | 2023-08-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
13330 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17995958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995958 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142163563/2 | 2023-08-16 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
13331 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17996261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996261 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E131407923/3 | 2023-08-21 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
13332 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07173595, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17972348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972348 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400713702/2 | 2023-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
13333 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510049267, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17974113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974113 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142368087/2 | 2023-08-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13334 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR-Anexa2- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18054183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054183 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400792271/3 | 2023-08-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13335 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 956 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18060128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060128 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119953826/2 | 2023-08-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13336 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 5224891, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18051827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051827 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400145790/3 | 2023-08-31 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
13337 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18064158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064158 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141321355/3 | 2023-08-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13338 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000733254022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18062511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062511 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143191352/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13339 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18053961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053961 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400799829/2 | 2023-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13340 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034032822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18057723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057723 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143228038/3 | 2023-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13341 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000015604111 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18063345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063345 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E119755062/2 | 2023-08-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13342 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18067207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067207 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141571318/2 | 2023-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13343 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18052716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052716 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300996388/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13344 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR-Anexa2- AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18053111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053111 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300602450/3 | 2023-08-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13345 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020704914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18037107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18037107 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400961482/2 | 2023-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13346 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033074121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18058028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058028 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143075207/2 | 2023-08-30 | 0.005349 | prosumator | 0.005349 | 0
13347 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18050662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050662 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E109351830/3 | 2023-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13348 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 1199 SUSENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18060323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060323 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300926088/3 | 2023-08-31 | 0.004504 | prosumator | 0.004504 | 0
13349 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000899986011 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18069018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069018 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108794931/2 | 2023-08-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13350 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 170 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18052436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052436 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E101142100/2 | 2023-08-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
13351 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18050240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050240 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142885081/2 | 2023-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13352 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18066450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066450 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142346814/2 | 2023-08-31 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
13353 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2854-BL 24/511 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18043221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043221 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300053843/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18067382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067382 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400627638/3 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13355 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18066446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066446 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142345723/2 | 2023-08-31 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
13356 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810479784 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18037136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18037136 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E107724517/2 | 2023-08-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13357 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18042681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18042681 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143208148/2 | 2023-08-31 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
13358 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18064493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064493 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142865911/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13359 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR-Anexa2- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18056534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056534 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E101408138/2 | 2023-08-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13360 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18043761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18043761 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E131347869/3 | 2023-08-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13361 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18053494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053494 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E109317045/2 | 2023-08-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13362 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18053026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053026 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E100674952/3 | 2023-08-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13363 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18041622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041622 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E143194355/2 | 2023-08-18 | 0.009446 | prosumator | 0.009446 | 0
13364 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18065384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065384 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141675919/4 | 2023-08-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13365 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034062722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18057086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057086 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400785981/4 | 2023-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13366 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18062299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062299 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142562498/3 | 2023-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13367 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02668 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18048057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048057 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141766752/2 | 2023-08-28 | 0.026126 | prosumator | 0.026126 | 0
13368 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18049688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18049688 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401149032/2 | 2023-08-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
13369 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18048072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048072 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108944534/2 | 2023-08-28 | 0.008545 | prosumator | 0.008545 | 0
13370 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTZ 815 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent cu seria: UAEEEDN22810447328, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18036163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036163 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E104836990/2 | 2023-08-10 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
13371 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18109126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109126 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108960453/3 | 2023-08-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13372 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18115534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115534 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141505573/2 | 2023-08-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13373 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510020458 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18123451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123451 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104930276/2 | 2023-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13374 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17716269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716269 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400983835/4 | 2023-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13375 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt, CS aferenta PT 1452, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 6m, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 16874236 | 2023-06-02 | 16874236 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131346284/4 | 2023-11-03 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
13376 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01027 | 0,4 | PT 4142 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x25+16c si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17254240 | 2023-05-10 | 17254240 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009865
13377 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0,4 | PTA 3528 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17451125 | 2023-06-30 | 17451125 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400949961/4 | 2023-11-20 | 0.009918 | prosumator | 0.009918 | 0
13378 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.033 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizata conform FS:8129020, iar contorul electronic trifazat direct existent cu seria : 001000014910311 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. Se va monta un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 matricola 651251, echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu raglaj In= 65 A ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17481282 | 2023-06-30 | 17481282 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141380833/1 | 2023-08-09 | 0.03233 | prosumator | 0.03233 | 0
13379 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4468 | - Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul monofazat existent un contor electronic inteligent trifazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. -,, Contorul cu seria UAEEEDN22810477294 se va demonta de catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17494991 | 2023-06-29 | 17494991 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
13380 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 3656 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17511969 | 2023-06-22 | 17511969 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E131393185/2 | 2023-08-22 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
13381 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01005 | 0,4 | PTAB 1083 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1083, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat programat cu dublu sens; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 17548826 | 2023-06-14 | 17548826 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E301025674/5 | 2024-03-21 | 0.009848 | prosumator | 0.009848 | 0
13382 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu unul monofazat electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17552275 | 2023-07-05 | 17552275 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008815
13383 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17603791 | 2023-06-22 | 17603791 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E401098518/2 | 2023-10-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13384 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4453 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 25A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17615705 | 2023-06-23 | 17615705 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141733756/2 | 2023-11-27 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
13385 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7025 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 25A. Contorul cu seria 001000009537009 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Putere de consum: 15 kW; Putere de productie declarata: 18,04 kW; Putere invertor: 15 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatie de utilizare CEF - 44 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>41 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17622880 | 2023-07-06 | 17622880 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141287738/3 | 2023-11-23 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
13386 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform FS 08842423 din si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17615559 | 2023-06-30 | 17615559 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141373790/4 | 2023-12-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13387 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 279 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 17602684 | 2023-07-05 | 17602684 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E105470041/3 | 2023-09-26 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
13388 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17621973 | 2023-06-26 | 17621973 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400107002/2 | 2024-02-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
13389 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7088 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 25A. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 26 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,405 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17602795 | 2023-07-03 | 17602795 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141456275/3 | 2023-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13390 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este de pana la 50% ). Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este egal sau pana la 50% ). | E-Distributie Muntenia | 17663969 | 2023-07-03 | 17663969 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E108081064/2 | 2023-09-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13391 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul (32A) din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 17654055 | 2023-06-30 | 17654055 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142258906/5 | 2023-10-30 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
13392 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5104 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va inlocui si reprograma contoru trifazat existent cu un contor inteligent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17666550 | 2023-06-30 | 17666550 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141935402/2 | 2023-08-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13393 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17666003 | 2023-07-11 | 17666003 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E131355857/3 | 2024-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13394 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament MONOFAZAT cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A . | E-Distributie Muntenia | 17663183 | 2023-07-03 | 17663183 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142364375/3 | 2023-11-23 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
13395 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 50A. Beneficiarul isi monteaza in instalatie de utilizare CEF - 26 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17650674 | 2023-07-11 | 17650674 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E143145744/2 | 2023-11-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13396 | FABRICA MOBILA+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3861 | 20 | S20 FNC-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va inlocui cablul JT 3x150+95 mmp cu cablu 3x240+150 si intrerupatorul de 350 A cu 800 A . Se vor calcula pierderi in LES 20 kV A2YSY 3*150 mmp,L=14m , in trafo 400 KVA si in LES jt ACYABY 3*150+95 mmp,L=4m. | E-Distributie Muntenia | 17667004 | 2023-07-04 | 17667004 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131296727/4 | 2023-08-07 | 0.37836 | prosumator | 0.37836 | 0
13397 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0105 | 0,4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, disjunctor trifazat 63A, existent ,iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite /evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17667560 | 2023-06-19 | 17667560 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010285
13398 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0,23 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17663776 | 2023-06-14 | 17663776 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400434892/2 | 2023-08-11 | 0.005483 | prosumator | 0.005483 | 0
13399 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari contorul cu seria 001000033764922 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 26 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17723126 | 2023-07-19 | 17723126 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00975
13400 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0,4 | PTAB 4241 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17714802 | 2023-07-19 | 17714802 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400164870/3 | 2023-08-18 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
13401 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTAB 4331 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17723317 | 2023-07-13 | 17723317 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141591433/4 | 2023-10-03 | 0.01567 | prosumator | 0.01567 | 0
13402 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17701717 | 2023-07-21 | 17701717 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008913
13403 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17728144 | 2023-07-17 | 17728144 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142270102/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13404 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0,4 | PTZ 3304 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar de 40 A,in BMPM, lucrari suportate de catre operatorul de retea. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17702455 | 2023-07-11 | 17702455 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E108080467/4 | 2023-12-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
13405 | locuinta+CEF prosumator -anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3731 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: -Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=40A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in BMPT existent si se va reprograma contorul trifazic inteligent pentru Pa=32 ,00 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17701675 | 2023-07-03 | 17701675 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E108991659/3 | 2023-09-08 | 0.01521 | prosumator | 0.01521 | 0
13406 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-ului cu un nou BMPM-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17769552 | 2023-07-17 | 17769552 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E101349963/2 | 2023-10-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
13407 | locuinta +panouri fotovoltaice, Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06006 | 0,4 | PTAB 4634 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758596 | 2023-07-27 | 17758596 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141445666/5 | 2023-10-05 | 0.058857 | prosumator | 0.058857 | 0
13408 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerupatorul automat, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul automat existent cu unul nou. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17793181 | 2023-07-26 | 17793181 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300021758/3 | 2023-09-15 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
13409 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758263 | 2023-07-21 | 17758263 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E301195605/3 | 2023-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13410 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17771968 | 2023-07-19 | 17771968 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400930310/5 | 2023-08-24 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
13411 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7262 | - Se vor utiliza instalatiile existente. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17856201 | 2023-07-31 | 17856201 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141658213/3 | 2023-10-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13412 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 3645 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=27,00kW/Pevac=6,48 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17865256 | 2023-07-28 | 17865256 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E300579239/4 | 2023-09-22 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
13413 | Centrala electrica fotovoltaica + Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 2510 COM CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17850023 | 2023-07-28 | 17850023 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142215965/1 | 2023-09-07 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
13414 | Cladire BUCH 10+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | DRAGOMIRESTI 110/20 KV | Este de modificare loc de consum existent CTPARK GAMMA S.R.L., CER nr. RO001E142168771/1 din 20/01/2020 in loc de consum si producere nou situat in localitatea Dragomiresti-Vale, tarla T76, parcela P33-34, CF 55590, judetul Ilfov. Date generale consum conform CER nr. RO001E142168771/1 din 20/01/2020: Putere instalata consumator: 5500 kW Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 4000kW/ 4444,44kVA. ,,Lucrarile pe tarif de racordare în PC5519 ,, Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC5519 se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existenta cu Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC5519. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 3664 buc; ? Invertor 110 kW - 13 buc; ? Tablou curent alternativ TE1 ? CEF ? PT1 si TE2 ? CEF ? PT2, 0,4 kV cu protec?ii 2 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PT1 si PT2 . In fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune,valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. Celula DG va fi prevazuta cu releu cu urmatoarele protectii: - maximala de curent rapida/temporizata; - homopolara de curent diretionata/nedirectionata. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC5519, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica din PC 5519, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 5519 compartiment utilizator se vor monta 3TC 100/5, cls. 0,2s, 30VA si 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 30VA, clasa de exactitate protective 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, montate in PC5519 compartiment utilizator, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul si analizorul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC5519 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catreSCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 13153091 | 2023-04-04 | 13153091 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.3914
13415 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010345 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 11940010 | 2023-07-05 | 11940010 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141218361/3 | 2023-09-21 | 0.010136 | prosumator | 0.010136 | 0
13416 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15572739 | 2023-02-27 | 15572739 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0057
13417 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.55 | 20 | S20 POLLO-DRAGOMIRESTI IF | Este de modificare loc de consum existent CTPARK GAMMA S.R.L., ATR nr. 02396371 din 28/06/2018 in loc de consum si producere nou situat in localitatea localitatea Dragomiresti-Vale, strada Gabriela, nr. 1, cladirea B, parter, judetul Ilfov. Date generale consum conform ATR nr. 02396371 din 28/06/2018: Putere instalata consumator: 717,647 kW Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 610kW/ 677,78kVA ,,Lucrarile pe tarif de racordare în PC5612* Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC5612* se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existenta cu Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC5612*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 1462 buc; ? Invertor 110 kW - 5 buc; ? Tablou curent alternativ TE ? CEF ? PT1 cu protec?ii 1 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric general existent al beneficiarului. In tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la analizorul instalat in TE CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC5612*, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica din PC 5612*, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 5612* compartiment utilizator se vor monta 3TC 50/5, cls. 0,5, 30VA si 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,5, putere 30VA, clasa de exactitate protective 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, montate in PC5612*compartiment utilizator, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul si analizoarul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC5612* compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitiv de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta in compartimentul EDM. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public? | E-Distributie Muntenia | 12998187 | 2023-04-10 | 12998187 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142361664/2 | 2024-01-23 | 0.534 | prosumator | 0.534 | 0
13418 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4232 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810531285 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13690765 | 2023-07-28 | 13690765 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141812833/2 | 2023-08-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13419 | IMOBIL+CENTRALA FOTOVOLTAICA 2,4MW SI IMPREJMUIRE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 2.3976 | 20 | S20 PECO 1-JILAVA IF | Conform aviz CTE nr. 25/1/27.03.2023, faza studiu de solutie si anume: A fost luata in considerare realizarea unei singure solutii de racordare astfel : modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare noua avand in vedere ca delimitarae de gestiune nu coincide cu masura.Astfel instalatia de racordare noua consta din: - punct de conexiune proiectat , amplasat la limita de proprietate ,cu access din domeniul public , inseriat intrare iesire in LEA(LES) 20kV PECO 2 din st.110/20kV kV Jilava. a) Lucrarile pe tarif de racordare - mansonare LES 20kV existenta sosire dinspre PCZ 2602 cu LES 20kV proiectata, pozata catre PC 20kV proiectat - pozare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si stalpul de derivatie catre SEP 2638 (PCZ 20414) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -demontarea racordurilor catre PCZ 20414 si a stalpilor cu separator gestiune utilizator si anume : SEP 2635 si SEP 2638 - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul d eutilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - doua celule linie 24kV plecare spre PCZ 20414 - preluare cabluri 20kV existente gestiune utilizator pe celulele de linie proiectate - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energieielectrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q montate astfel incat sa insumeze energie produsa de CEF REMAT. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Pentru racordarea centralei CEF Remat 2.4 MW se propune un racord in celula 6 kV Utilizator.Astfel se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) pe partea de 6kV in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 6 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului asupra barei de 20 kV. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Instalatia fotovoltaica se va conecta la doua transformatoare 6/0 ,4kV-1000kVA;1600kVA dedicate , conform schemei monofilare a instalatiei de utilizare prezentate. | E-Distributie Muntenia | 10098974 | 2023-04-24 | 10098974 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 2.3702
13420 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13643754 | 2023-07-14 | 13643754 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141809828/2 | 2023-08-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13421 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06118 | 0,4 | PTAB 889 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,936 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12413197 | 2022-12-05 | 12413197 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E108668054/2 | 2023-09-25 | 0.059936 | prosumator | 0.059936 | 0
13422 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2609 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, in BMP ex<(>,<)> cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15600407 | 2023-02-09 | 15600407 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142881650/3 | 2023-10-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13423 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02115 | 0,4 | PTZ 597 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat Ia=16A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11487583 | 2023-06-13 | 11487583 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119364800/3 | 2023-11-14 | 0.020627 | prosumator | 0.020627 | 0
13424 | Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 5212 | Se va inlocui cablul jt existent 3X25+16C , conform ATR 03423483 /17.01.2019 , cu cablu jt proiectat 3X95+50N , L=25m si se va inlocui BMPT-ul existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 17395268 | 2023-05-24 | 17395268 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04895
13425 | HALA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.099 | 0,4 | PTAB 3802 | ... Solutia propusa conform cereri de mai sus se va realiza prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT SEMIDIRECT 180A, amplasat pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UTR-ILFOV. Lucrarile de inlocuire a blocului de masura si protectie existent se vor realiza, conform ORD. 4/2023, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. Termenul de realiarea a lucrarilor este de 90 zile calendaristice. Valoare lucrarii va fi de aproximativ 12.000 lei fara TVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala,inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17460799 | 2023-07-10 | 17460799 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E401039906/2 | 2024-01-26 | 0.097019 | prosumator | 0.097019 | 0
13426 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTAB 4198 | Inlocuire BMPT existent cu BMPTfix-32A echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17460098 | 2023-06-08 | 17460098 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E108813102/4 | 2024-01-04 | 0.017635 | prosumator | 0.017635 | 0
13427 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie conform puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 17471190 | 2023-07-19 | 17471190 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E400951043/3 | 2023-10-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
13428 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN16510004039 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17520872 | 2023-07-10 | 17520872 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401015113/3 | 2023-09-21 | 0.0094 | prosumator | 0.0094 | 0
13429 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 5234 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 17 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17527082 | 2023-06-30 | 17527082 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400352587/4 | 2023-12-11 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
13430 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1591 | Sporul de putere se va realiza astfel: Se va monta in PTZ 1591 pe placa suport un intreruptor JT cu Ia=630A, tip DY3103/RO, matricola 131083. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si intreruptorul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 2x(4x150). Din intreruptorul JT proiectat se va poza coloana un cablu JT 2x(4x150), tip DC4146RO, matricola 330656, Lcablu=10m, pana la o cutie de exterior destinata furnizarii, amplasata langa PTZ 1591. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 630A cu reglaj 0,8xIr si un separator de 800A. Se va monta presetupa pentru etanseitate. Dupa PVR si PIF se va desfiinta masura existenta.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza dupa PVR si PIF la solutia de alimentare mentionata mai sus. Se va inlocui/programa contor pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17594484 | 2023-06-23 | 17594484 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0289
13431 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17582044 | 2023-06-23 | 17582044 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142289146/2 | 2023-08-30 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13432 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 7323 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul va adauga in CEF - 9 panouri fotovoltaice | E-Distributie Muntenia | 17574972 | 2023-06-29 | 17574972 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400944629/4 | 2023-08-28 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
13433 | Showroom+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0342 | 0,4 | PTS 1401 | Sporul de putere se va realiza astfel: -bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x25+16C, Ltraseu=3m domeniu public, pana la un BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 80A si un intreruptor automat cu Ia=63A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/01, matricola 160052. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia si se va preda contor serie 004150295039315 la UTR Buc VEST. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,496kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus) cu programarea contorului trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17593183 | 2023-06-19 | 17593183 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108517293/4 | 2023-10-03 | 0.033496 | prosumator | 0.033496 | 0
13434 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2902 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17585089 | 2023-06-30 | 17585089 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
13435 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17644478 | 2023-07-11 | 17644478 | 2023-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141450112/4 | 2023-11-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
13436 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00763 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17648199 | 2023-07-06 | 17648199 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401024382/4 | 2023-10-04 | 0.007476 | prosumator | 0.007476 | 0
13437 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024430715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17646477 | 2023-06-30 | 17646477 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400952785/2 | 2023-09-08 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
13438 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17686908 | 2023-07-10 | 17686908 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400254094/3 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13439 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 BADUC 1-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17669562 | 2023-07-10 | 17669562 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142566683/3 | 2023-08-07 | 0.4 | prosumator | 0.4 | 0
13440 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A., prin ca se va inlocui disjunctorul de 16A cu un disjunctor de 20A in BMPM existent. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | E-Distributie Muntenia | 17674007 | 2023-07-24 | 17674007 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400950570/3 | 2024-01-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13441 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17687928 | 2023-07-07 | 17687928 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110084709/2 | 2023-08-25 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13442 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00962 | 0,4 | PTAB 7870 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17678233 | 2023-07-06 | 17678233 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142097794/3 | 2023-10-09 | 0.009328 | prosumator | 0.009328 | 0
13443 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=25A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17670224 | 2023-07-06 | 17670224 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401150966/5 | 2023-09-26 | 0.01272 | prosumator | 0.01272 | 0
13444 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17671187 | 2023-07-17 | 17671187 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E141794269/3 | 2023-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
13445 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3952 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32A existent cu disjunctor monofazat Ima=40A . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17693880 | 2023-07-17 | 17693880 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400197113/3 | 2023-11-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13446 | LC + LP - CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0,4 | PTA 4035 | Se vor utiliza instalatiile existente, precizate conform ATR: 13790096/19.01.2012, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17671785 | 2023-07-14 | 17671785 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141514629/2 | 2023-08-25 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
13447 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea intrerupatorul automat de 16A cu unul de 40A. Contorul se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 26 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17692610 | 2023-07-06 | 17692610 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143145700/2 | 2024-02-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13448 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7659 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul cu seria UCEUEDN17 210000782 se va programa conform puterilor solicitate; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A; ·,,intrerupatorul automat de 20A se va inlocui cu unul de 40A. | E-Distributie Muntenia | 17686686 | 2023-07-19 | 17686686 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401055522/3 | 2023-08-28 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
13449 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent amplasat pe peretele exterior al locuintei , iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17747217 | 2023-07-14 | 17747217 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400402404/3 | 2023-10-11 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
13450 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17754688 | 2023-07-13 | 17754688 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142380339/4 | 2023-11-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13451 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17753458 | 2023-07-17 | 17753458 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141534801/2 | 2023-08-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13452 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17750394 | 2023-07-14 | 17750394 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401040986/2 | 2023-08-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13453 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7046 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17750401 | 2023-07-17 | 17750401 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401134924/4 | 2023-10-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
13454 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17757059 | 2023-07-26 | 17757059 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E301016090/3 | 2023-08-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13455 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 10 | PTZ 122 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) OBS: Datorita necoincidentei intre punctul de delimitare si punctul de masura energie electrica,se vor percepe pierderi in trafo de putere 10/0 ,4 Kv ,250 Kva(apartine utilizatorului) | E-Distributie Muntenia | 17753913 | 2023-07-13 | 17753913 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E108674073/3 | 2023-09-04 | 0.147 | prosumator | 0.147 | 0
13456 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4473 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17751558 | 2023-07-13 | 17751558 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0048
13457 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3345 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17740350 | 2023-07-14 | 17740350 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141457906/3 | 2023-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
13458 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7618 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A; ·,,intrerupatorul automat de 32A se va inlocui cu unul de 40A. | E-Distributie Muntenia | 17732246 | 2023-07-19 | 17732246 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400985275/4 | 2023-08-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13459 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 2824 SAT ROSU | electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17805895 | 2023-07-19 | 17805895 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400365794/4 | 2023-10-20 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
13460 | DEPOZIT ?I BIROURI+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17841916 | 2023-07-26 | 17841916 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401090688/3 | 2023-11-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
13461 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | - Se vor utiliza instalatiile existente. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17806720 | 2023-07-28 | 17806720 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011383
13462 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17877156 | 2023-07-28 | 17877156 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400382243/2 | 2023-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13463 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014078810, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17931767 | 2023-07-28 | 17931767 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
13464 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4339 | R acordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17377268 | 2023-05-29 | 17377268 | 2023-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108901313/3 | 2023-07-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13465 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0,4 | PTZ 621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,530 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510054706, contor electronic inteligent cu dublu sens, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, conform noilor puteri. | E-Distributie Muntenia | 17556245 | 2023-07-06 | 17556245 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E118687144/4 | 2023-07-27 | 0.02253 | prosumator | 0.02253 | 0
13466 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17210023179 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17556823 | 2023-07-11 | 17556823 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E401015663/5 | 2023-08-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13467 | Locuinta + CEF prosumator (Spor putere evacuare)- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01764 | 0,4 | PTA 3494 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate, si se va programa contorul conform puterii avizate. | E-Distributie Muntenia | 17570953 | 2023-06-15 | 17570953 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141216932/3 | 2023-08-04 | 0.017286 | prosumator | 0.017286 | 0
13468 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 1544 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17702945 | 2023-07-10 | 17702945 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E301200860/4 | 2023-07-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
13469 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02622 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se vaprograma pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17727847 | 2023-07-13 | 17727847 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301168346/4 | 2023-08-07 | 0.025695 | prosumator | 0.025695 | 0
13470 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.02683 | 0,4 | PTZ 819 | Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice totale produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17758620 | 2023-07-05 | 17758620 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E101884709/5 | 2023-07-20 | 0.026292 | prosumator | 0.026292 | 0
13471 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5194 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17772887 | 2023-07-18 | 17772887 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141978533/2 | 2023-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13472 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02739 | 0,4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat cu cablu ACYABY 3X95+50 , racordat in CD PTA 2579 , conform ATR 20586714/01.08.2012 , cu BMPT 160A existent avand contor trifazat in montaj semidirect , BMPT-ul fiind amplasat la limita proprietatii si avand o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11703827 | 2022-10-28 | 11703827 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141524631/4 | 2023-07-19 | 0.026822 | prosumator | 0.026822 | 0
13473 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN20910231018, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17757488 | 2023-07-17 | 17757488 | 2023-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142336015/3 | 2023-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13474 | Asociatia+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 3581 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramare contor SMART pentru noua putere absorbita. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazutaobligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17220964 | 2023-06-29 | 17220964 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E101628716/2 | 2023-08-04 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
13475 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentrumasurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17570031 | 2023-06-19 | 17570031 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E143028542/2 | 2023-08-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13476 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17640546 | 2023-07-03 | 17640546 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131398922/2 | 2023-08-01 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
13477 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17646499 | 2023-06-29 | 17646499 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141201576/3 | 2023-07-18 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
13478 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1453 COSOBA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul semidirect smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP semid. TC 125/5 existent. | E-Distributie Muntenia | 17645468 | 2023-07-03 | 17645468 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301250483/5 | 2023-07-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13479 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7460 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17689126 | 2023-07-05 | 17689126 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E400630766/3 | 2023-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13480 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4586 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17691400 | 2023-07-04 | 17691400 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143062933/2 | 2023-08-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13481 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTM 1782 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,750 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023158714 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17689323 | 2023-07-06 | 17689323 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E108602456/3 | 2023-07-31 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13482 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTA 7337 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN17 510024007 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 13 kW; Putere de productie declarata: 14,76 kW; Putere invertor: 12,5 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 36 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>41 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17685414 | 2023-07-06 | 17685414 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400674944/2 | 2023-07-13 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
13483 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4002 | Pentru realizarea sporului de putere se va realiza de catre operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 inlocuirea intrerupatorului automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698195215, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17831085 | 2023-07-17 | 17831085 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109057349/2 | 2023-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13484 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTAB 7327 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17829671 | 2023-07-25 | 17829671 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401025866/2 | 2023-08-02 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
13485 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0,23 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17830034 | 2023-07-17 | 17830034 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E400471286/3 | 2023-07-20 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
13486 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din FDCP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in FDCP cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17804693 | 2023-07-21 | 17804693 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E119550885/2 | 2023-07-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13487 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002796812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16562646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16562646 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141538546/3 | 2023-07-24 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
13488 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16887798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887798 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141339589/2 | 2023-07-19 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
13489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694777815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17429628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429628 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141932870/2 | 2023-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13490 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027591917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17613525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613525 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141265778/4 | 2023-07-28 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
13491 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17667481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667481 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142865551/2 | 2023-07-26 | 0.004784 | prosumator | 0.004784 | 0
13492 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034237922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17659947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659947 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E143170898/2 | 2023-07-31 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
13493 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17656819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656819 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400335960/4 | 2023-07-28 | 0.008187 | prosumator | 0.008187 | 0
13494 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17711677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711677 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108130025/2 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13495 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03465 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat direct cu seria 11G26510110032943 se va inlocui cu un contor trifazat semidirect cu ansamblu de TC 125/5A pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. BMPT existent se va inlocui cu un BMPT semidirect nou. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu ansamblu de TC 125/5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul cu seria 11G26510110032943 se va demonta de catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17707277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707277 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400952741/2 | 2023-07-10 | 0.033847 | prosumator | 0.033847 | 0
13496 | HOTEL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.29178 | 10 | S10 T3881B2-PA2250 CEL 5 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul ANA HOTELS SRL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r de 578 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 450 Wp si de 72 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 440 Wp, rezultand o putere instalata de minim 291.78kWp, 4 invertoare cu putere nominala 50kW, 1 invertor cu putere nominala 60kW si un invertor cu putere nominala de 36kW în curent alternativ. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala? produsa? de panourile fotovoltaice de 296kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobareva fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17705705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705705 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E109177319/2 | 2023-07-21 | 0.28589 | prosumator | 0.28589 | 0
13497 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 963 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022663314 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17771068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771068 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E106091681/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13498 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016519011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17771362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771362 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401066401/3 | 2023-07-17 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
13499 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025640416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17766508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766508 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401063835/2 | 2023-07-17 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
13500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17794255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794255 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E108445091/2 | 2023-07-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
13501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17768613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768613 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141222692/5 | 2023-07-26 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
13502 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17767290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767290 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E100649651/2 | 2023-07-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13503 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030667419, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17775836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775836 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142778509/4 | 2023-07-17 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13504 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.23 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17795499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795499 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104649846/2 | 2023-07-26 | 0.003224 | prosumator | 0.003224 | 0
13505 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018501313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17768036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768036 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E400499185/2 | 2023-07-24 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
13506 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17856224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856224 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142301613/2 | 2023-07-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13507 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276433815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17852613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852613 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141889804/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13508 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 4403 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 31,61 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa/inlocui contorul seria existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17872306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872306 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E119530209/1 | 2023-07-26 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
13509 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031034920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17867475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867475 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141477278/3 | 2023-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13510 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17895560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895560 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400940579/3 | 2023-07-26 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
13511 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17896482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896482 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E100641653/2 | 2023-07-31 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13512 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17914768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914768 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401044665/3 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13513 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022981514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17963409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963409 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400926506/3 | 2023-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13514 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028764117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10489626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10489626 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142608107/2 | 2023-07-21 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
13515 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02475 | 0.4 | PTAB 2771 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 125 A si ansamblu TC 125/5A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala UO ILFOV BUFTEA. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033795922se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15117795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15117795 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141218406/2 | 2023-07-28 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
13516 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4151* | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0750537, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15007442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15007442 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400980270/2 | 2023-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13517 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019271, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16044350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044350 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400829115/3 | 2023-07-27 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
13518 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15333972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15333972 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142576606/3 | 2023-07-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13519 | Locuinta+CEF-Prosumator -Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.072 | 0.4 | PTAB 4787 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,510 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G14570110079856, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14357752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14357752 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142211163/2 | 2023-07-21 | 0.07051 | prosumator | 0.07051 | 0
13520 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3452* | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000029311817,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13757114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757114 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E401007350/2 | 2023-07-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13521 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000012263010, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13642146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642146 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400194514/2 | 2023-07-31 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
13522 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027500917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13364884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364884 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142082079/1 | 2023-07-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13523 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02898 | 0.4 | PTZ 3122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15593124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15593124 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142368403/2 | 2023-07-17 | 0.028399 | prosumator | 0.028399 | 0
13524 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17757272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757272 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108477546/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13525 | Centru comercial+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 PA4210-AFUMATI CEL 9R BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 428,40 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se vor inlocui cu contoare inteligente trifazate, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16564254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564254 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E109198761/2 | 2023-07-03 | 0.388 | prosumator | 0.388 | 0
13526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16815537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815537 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401001309/2 | 2023-07-17 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
13527 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022867314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17218405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218405 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400927383/2 | 2023-07-21 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
13528 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17419026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419026 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141551260/2 | 2023-07-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13529 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17539881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539881 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142171966/2 | 2023-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13530 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276185715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17531115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531115 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400964845/2 | 2023-07-27 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13531 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008505 | 0.4 | PTAB 2317 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030739319, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17593757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593757 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142777058/2 | 2023-07-11 | 0.008285 | prosumator | 0.008285 | 0
13532 | Statie Epurare+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09062 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17640590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640590 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131384837/2 | 2023-07-11 | 0.088778 | prosumator | 0.088778 | 0
13533 | Imobil+CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093322 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17676546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676546 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E142725556/3 | 2023-07-24 | 0.32338 | prosumator | 0.32338 | 0
13534 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in grija E-Distributie S.A. Se va inlocui BMPT-ul existent in montaj direct cu un BMPT in montaj semidirect tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul semidirect va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=63 A Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 17676310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676310 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141908952/3 | 2023-07-31 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
13535 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032550821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17737381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737381 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142811710/2 | 2023-07-06 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
13536 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110058156, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17735886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735886 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141310409/3 | 2023-07-26 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
13537 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | S20 OTOPENI 2-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 600/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17752031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752031 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141278008/2 | 2023-07-21 | 0.29395 | prosumator | 0.29395 | 0
13538 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000649871311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17738129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17738129 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400566663/2 | 2023-07-28 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
13539 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0283290, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17842833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842833 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400948421/3 | 2023-07-31 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
13540 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17826654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826654 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400403012/4 | 2023-07-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
13541 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,350 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032325921 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17833348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833348 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111288852/2 | 2023-07-26 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
13542 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009625 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,432 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 002004003327413 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17831736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831736 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E110014645/2 | 2023-07-26 | 0.009432 | prosumator | 0.009432 | 0
13543 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000603540209, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17844166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844166 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E400939690/2 | 2023-07-14 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
13544 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17807051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807051 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109436340/2 | 2023-07-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13545 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030700419, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17832383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832383 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E111169108/2 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13546 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3099 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 00480125, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17827111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827111 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400015910/3 | 2023-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13547 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022624414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17837973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837973 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E110062345/2 | 2023-07-26 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
13548 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019489413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17882312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882312 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141661330/3 | 2023-07-26 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
13549 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 610 CRUCEA DE PIATRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17881587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881587 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131415674/2 | 2023-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13550 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0093 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873544 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E131384679/2 | 2023-07-24 | 0.009014 | prosumator | 0.009014 | 0
13551 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028400, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17649866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649866 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401111930/2 | 2023-07-28 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
13552 | ROMEXPO | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T5128B1-PAJURA CEL 10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul ROMEXPO SA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 808 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 545 Wp, rezultand o putere instalata de minim 440.36kWp, 7 de invertoare cu putere nominala 50kW si un invertor cu putere nominala de 40kW în curent alternativ. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 390kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17461151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461151 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E110581789/2 | 2023-07-28 | 0.3915 | prosumator | 0.3915 | 0
13553 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17648326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648326 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400172509/3 | 2023-07-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13554 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5668 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0804578, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17873566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873566 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400987334/3 | 2023-07-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13555 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17885712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885712 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131361236/2 | 2023-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13556 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032442921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17934812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934812 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142925402/1 | 2023-07-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13557 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17934746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934746 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142038586/2 | 2023-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13558 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935952 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E106142329/2 | 2023-07-31 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
13559 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012207810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17935073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935073 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400186863/3 | 2023-07-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13560 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16421548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16421548 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E143241695/2 | 2023-07-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13561 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16392671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16392671 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142271215/2 | 2023-07-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13562 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16830758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16830758 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E105283379/3 | 2023-07-05 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
13563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006375 | 0.4 | PTA 7683 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16825780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16825780 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142348298/2 | 2023-07-06 | 0.006198 | prosumator | 0.006198 | 0
13564 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.1 | 20 | S20 CAMA-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16889950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889950 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131388831/2 | 2023-07-05 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
13565 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16885495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885495 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142646367/2 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13566 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16922424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16922424 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141396672/3 | 2023-07-13 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
13567 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729556322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17113972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17113972 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143104424/2 | 2023-07-26 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
13568 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17113675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17113675 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141396593/3 | 2023-07-05 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
13569 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.081 | 0.4 | PTZ 3829 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW + 1x36,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=180A, protectie la scurtcircuit Ia=180A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17111608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17111608 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E109197984/2 | 2023-07-18 | 0.081 | prosumator | 0.081 | 0
13570 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032133021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17059291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17059291 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142791515/3 | 2023-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13571 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3756 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019332513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17094375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094375 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141714632/2 | 2023-07-17 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
13572 | CEF+CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032555921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17210039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210039 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142924254/2 | 2023-07-17 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
13573 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17200977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200977 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E400610731/2 | 2023-07-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13574 | panouri fotovoltaice- Prosumator, Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 10 | PTZ 1052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 360 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al PT existenta se va inlocui contorul seria: 13G14570110054797, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17272378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272378 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108641055/2 | 2023-07-06 | 0.29399 | prosumator | 0.29399 | 0
13575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010010817011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17262217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262217 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400358291/2 | 2023-07-03 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
13576 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034080422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17261187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261187 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E143143012/2 | 2023-07-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13577 | panouri fotovoltaice- Prosumator-Hala C2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.047 | 0.4 | PTAB 5383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: UGEQEDN21210102828, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17275357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275357 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142941691/2 | 2023-07-19 | 0.04596 | prosumator | 0.04596 | 0
13578 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17271653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271653 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142658270/2 | 2023-07-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13579 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17269659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269659 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142481522/2 | 2023-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13580 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000034061522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17266625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266625 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E143142987/2 | 2023-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13581 | Centrala Fotovoltaica + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 10 | S10 T3716-PA970 CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in interiorul postului de transformare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17270639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270639 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E109179108/3 | 2023-07-10 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
13582 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875338, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17279918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17279918 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400594349/2 | 2023-07-06 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
13583 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.015 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17266795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266795 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142286233/2 | 2023-07-21 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
13584 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PAS 1103 AVRIG | Inlocuire BMPT existent cu un BMPT semidirect nou, tip FT 257 MAT, care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent, la limita de proprietate in interior. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. ,,Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378772 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E119428384/1 | 2023-07-13 | 0.01951 | prosumator | 0.01951 | 0
13585 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377949 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300809280/3 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13586 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17378409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378409 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E301081531/3 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13587 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17378037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378037 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E301095480/3 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13588 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033323621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17389433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389433 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143086209/2 | 2023-07-05 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
13589 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0003 | 0.23 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 0,41 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17381948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381948 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111352900/2 | 2023-07-26 | 0.000294 | prosumator | 0.000294 | 0
13590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4163 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17376845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376845 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E109101709/2 | 2023-07-03 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13591 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17378345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378345 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300943616/3 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13592 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17440163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17440163 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141597260/3 | 2023-07-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13593 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018839213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17441174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17441174 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141604809/2 | 2023-07-21 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
13594 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17434678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434678 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109012137/2 | 2023-07-27 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
13595 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17437135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437135 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401019825/3 | 2023-07-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13596 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17423585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423585 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143156836/2 | 2023-07-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13597 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17435517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435517 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142726614/2 | 2023-07-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13598 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17501875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501875 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300977466/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13599 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17513290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17513290 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141279717/2 | 2023-07-26 | 0.004847 | prosumator | 0.004847 | 0
13600 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17489131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489131 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E301252968/2 | 2023-07-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13601 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17505196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505196 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142691996/2 | 2023-07-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13602 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00972 | 0.4 | PTA 651 MOARA GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17509560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509560 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131316775/2 | 2023-07-26 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
13603 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17564228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564228 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401139895/3 | 2023-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
13604 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17561870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561870 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142797814/2 | 2023-07-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
13605 | Asociatie Proprietari+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PCZ 2704 SC ATLANTIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17554787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554787 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141466489/2 | 2023-07-11 | 0.014543 | prosumator | 0.014543 | 0
13606 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 0.4 | PTA 3516 SC BEMA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu transformatoare de cu curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17547997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547997 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401148015/2 | 2023-07-17 | 0.17637 | prosumator | 0.17637 | 0
13607 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17552493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552493 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141823015/2 | 2023-07-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
13608 | Locuinta+CEF, AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17554944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554944 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141276679/3 | 2023-07-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13609 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17545615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545615 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142763660/3 | 2023-07-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13610 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17544718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544718 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300880133/3 | 2023-07-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
13611 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17549172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549172 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141554252/3 | 2023-07-19 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13612 | Societate+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTZ 4792 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 19G14570110086956, cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17554936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554936 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108664465/2 | 2023-07-06 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
13613 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17562076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562076 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141298415/2 | 2023-07-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13614 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17609313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17609313 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141306190/3 | 2023-07-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13615 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00462 | 0.23 | PTZ 2615 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17624232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624232 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E114892474/2 | 2023-07-03 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
13616 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614147 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142543217/2 | 2023-07-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13617 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 2102-GOGOSARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17614293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614293 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300286425/2 | 2023-07-26 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
13618 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17612914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612914 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141472981/2 | 2023-07-03 | 0.005349 | prosumator | 0.005349 | 0
13619 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17619258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619258 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400762751/2 | 2023-07-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13620 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17612190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612190 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141271438/3 | 2023-07-03 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
13621 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17616162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616162 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141809480/3 | 2023-07-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13622 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034452022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17599126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599126 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E143277302/2 | 2023-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13623 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17604598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604598 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141821721/3 | 2023-07-05 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
13624 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17622770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17622770 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141655917/2 | 2023-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13625 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTAB 4233 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044401, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17667712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667712 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E143200870/2 | 2023-07-14 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
13626 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17656627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656627 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400000554/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13627 | societate si panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0299 | 0.4 | PTA 5246 SC TRANS TEODOROV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17665367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665367 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141515495/2 | 2023-07-28 | 0.029292 | prosumator | 0.029292 | 0
13628 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17653156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653156 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143173138/3 | 2023-07-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13629 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003465 | 0.4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17664726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664726 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E105464976/2 | 2023-07-06 | 0.003395 | prosumator | 0.003395 | 0
13630 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17659859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659859 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301014054/3 | 2023-07-11 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
13631 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00816 | 0.4 | PTS 9 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17663741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663741 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E104663044/3 | 2023-07-06 | 0.007797 | prosumator | 0.007797 | 0
13632 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17908036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17908036 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141525160/2 | 2023-07-28 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13633 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9029264 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17666724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666724 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E109378165/2 | 2023-07-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13634 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2471 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17654019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654019 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E101774022/2 | 2023-07-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13635 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030812720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17654811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654811 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142616577/4 | 2023-07-05 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
13636 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 476 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000678627813 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17663644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663644 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108081312/2 | 2023-07-05 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
13637 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01564 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17657983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657983 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E131407417/2 | 2023-07-06 | 0.015326 | prosumator | 0.015326 | 0
13638 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17653560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653560 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E114921837/2 | 2023-07-05 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
13639 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17664105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664105 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142115537/1 | 2023-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13640 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9028792 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17921653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921653 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E109414166/2 | 2023-07-28 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
13641 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 1041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,400 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 12G26510110045464 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17653955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653955 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E108850057/2 | 2023-07-26 | 0.0244 | prosumator | 0.0244 | 0
13642 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17653095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653095 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142027203/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13643 | CEF Prosumator AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17652692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652692 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141699331/2 | 2023-07-05 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13644 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07293 | 0.4 | PTAB 5383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 72,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110102078, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17657918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657918 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142779320/2 | 2023-07-19 | 0.071271 | prosumator | 0.071271 | 0
13645 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026599316, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17703918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703918 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142037877/5 | 2023-07-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13646 | MAGAZIN+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T1618-DR.TABEREI CEL 59 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,02 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat serie 20G90290210100697se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17703444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703444 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E119475948/2 | 2023-07-24 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
13647 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028713617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17716738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716738 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142321738/2 | 2023-07-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13648 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17708564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708564 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142807704/2 | 2023-07-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
13649 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17723765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723765 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300228296/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13650 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 7235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17710602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710602 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401146567/3 | 2023-07-05 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
13651 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17701178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701178 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141691490/3 | 2023-07-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13652 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17702175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702175 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108842384/2 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13653 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210068979<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17698206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698206 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E107677682/4 | 2023-07-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13654 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00729 | 0.4 | PTZ 2722 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,143 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023519814 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17705323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705323 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108972074/2 | 2023-07-06 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
13655 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17709148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709148 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143065172/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13656 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17708315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708315 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110733632/2 | 2023-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13657 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17714823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714823 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142382252/2 | 2023-07-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13658 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17707248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707248 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143091744/2 | 2023-07-06 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
13659 | MAGAZIN COMERCIAL+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.1 | 10 | S10 T2023-PA1870 CEL 3 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,21 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat serie 17G90220110076111 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. | E-Distributie Muntenia | 17717062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717062 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E110568009/2 | 2023-07-18 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
13660 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17726257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726257 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E119484656/3 | 2023-07-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13661 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00873 | 0.4 | PTAB 5506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17698556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698556 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141396706/3 | 2023-07-11 | 0.008355 | prosumator | 0.008355 | 0
13662 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033298521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17701471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701471 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400637695/4 | 2023-07-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13663 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17707904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707904 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301038421/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13664 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034024722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17717312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717312 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143143179/2 | 2023-07-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13665 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210176467, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17727300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727300 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109049946/3 | 2023-07-17 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
13666 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17709271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709271 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300021602/2 | 2023-07-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13667 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17696516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17696516 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E119831146/2 | 2023-07-10 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
13668 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17696756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17696756 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142918044/2 | 2023-07-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
13669 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17710798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710798 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300016516/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13670 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5644 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17698568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698568 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143189449/2 | 2023-07-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
13671 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17710679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710679 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110733621/2 | 2023-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13672 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034081022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17716946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716946 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143143045/2 | 2023-07-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13673 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17714236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714236 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301222516/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13674 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17713153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713153 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100700244/3 | 2023-07-17 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
13675 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17703331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703331 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141386604/2 | 2023-07-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13676 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17722871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17722871 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142918730/2 | 2023-07-11 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
13677 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17728028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728028 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E119934421/2 | 2023-07-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13678 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.00644 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031120920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17705131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705131 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E110533089/2 | 2023-07-05 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
13679 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17703333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703333 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401112694/2 | 2023-07-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
13680 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034341822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17703887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703887 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401013234/4 | 2023-07-05 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
13681 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17728178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728178 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401062799/2 | 2023-07-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13682 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17703601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703601 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142308913/2 | 2023-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13683 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17706194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706194 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142080213/2 | 2023-07-03 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
13684 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029049617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17726120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726120 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142426756/2 | 2023-07-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13685 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17712027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17712027 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141362822/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13686 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012005 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17714343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714343 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141868148/3 | 2023-07-06 | 0.011764 | prosumator | 0.011764 | 0
13687 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032707321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17701251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701251 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142925367/3 | 2023-07-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018870313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17711659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711659 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141605855/3 | 2023-07-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13689 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17702672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702672 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300541665/3 | 2023-07-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13690 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17708302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708302 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141370517/3 | 2023-07-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13691 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17705952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705952 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E301194424/3 | 2023-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13692 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17727230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727230 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400971326/3 | 2023-07-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
13693 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17709793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709793 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400265793/2 | 2023-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13694 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17726632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726632 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105258641/2 | 2023-07-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
13695 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2851 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17703445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703445 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300059995/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13696 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17710591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710591 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141922284/2 | 2023-07-18 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13697 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2291 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019043 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17710604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710604 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E108740202/3 | 2023-07-12 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13698 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20210080203 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17725215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725215 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E103199788/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13699 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005785 | 0.4 | PTA 3838 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17697005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697005 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400133045/2 | 2023-07-11 | 0.005589 | prosumator | 0.005589 | 0
13700 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17710996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710996 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400948623/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13701 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0066 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17725843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725843 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131379606/4 | 2023-07-19 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
13702 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17764772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764772 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300100431/3 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13703 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17792195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792195 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142265993/2 | 2023-07-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13704 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17758557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758557 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E101139218/2 | 2023-07-06 | 0.0033 | prosumator | 0.0033 | 0
13705 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00432 | 0.4 | PTM 1368 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17769693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769693 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E100629323/2 | 2023-07-19 | 0.00432 | prosumator | 0.00432 | 0
13706 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17792850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792850 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300366110/3 | 2023-07-21 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13707 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17763695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763695 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E143114144/2 | 2023-07-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13708 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17794763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794763 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142037439/2 | 2023-07-31 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13709 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17773618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773618 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E143147522/3 | 2023-07-13 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
13710 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17770579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770579 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143093959/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13711 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17761424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761424 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E143115820/2 | 2023-07-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
13712 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728251621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17759910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17759910 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142926795/2 | 2023-07-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13713 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17773642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773642 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141616958/2 | 2023-07-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13714 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3419 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17774042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774042 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E103544568/4 | 2023-07-17 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
13715 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17788755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788755 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E301239053/4 | 2023-07-24 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
13716 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17792560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792560 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300206146/4 | 2023-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13717 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210024941 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17789076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789076 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E108814732/3 | 2023-07-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13718 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17790849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790849 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401067592/4 | 2023-07-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13719 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000611032409, se va demonta si se va preda catre UT CALUGARENI. | E-Distributie Muntenia | 17792117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792117 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300497801/3 | 2023-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13720 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1261 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17764307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764307 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E109321994/3 | 2023-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13721 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTZ 1347 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17771247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771247 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E119482676/2 | 2023-07-17 | 0.00552 | prosumator | 0.00552 | 0
13722 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17792198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792198 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141373903/2 | 2023-07-21 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
13723 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4185 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17768337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768337 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E110023331/2 | 2023-07-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13724 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910388285 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17764203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764203 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108182381/2 | 2023-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13725 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7411 COREEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17792747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792747 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141637131/3 | 2023-07-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13726 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17795480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795480 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400050470/2 | 2023-07-11 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
13727 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17775524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775524 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143228162/2 | 2023-07-11 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
13728 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758709 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401058255/3 | 2023-07-12 | 0.006669 | prosumator | 0.006669 | 0
13729 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01245 | 0.4 | PTAB 4367 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,200 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032565921 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17766370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766370 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E111116694/2 | 2023-07-19 | 0.0122 | prosumator | 0.0122 | 0
13730 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 2066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74,115 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17773565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773565 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E108643057/3 | 2023-07-26 | 0.058799 | prosumator | 0.058799 | 0
13731 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00567 | 0.4 | PTAB 606 CAZANULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17771219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771219 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300508095/4 | 2023-07-19 | 0.005537 | prosumator | 0.005537 | 0
13732 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17772045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772045 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141252437/3 | 2023-07-12 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
13733 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17758332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758332 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142153832/2 | 2023-07-17 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
13734 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17770002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770002 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E110398943/2 | 2023-07-19 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
13735 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014878611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17773447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773447 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141432370/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13736 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17788995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788995 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E110423920/1 | 2023-07-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13737 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1435193 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17763169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763169 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E107578705/2 | 2023-07-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13738 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17792915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792915 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300519468/3 | 2023-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13739 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810519036, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17769069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769069 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E108937862/2 | 2023-07-17 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
13740 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTS 168 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17763290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763290 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E111461462/2 | 2023-07-17 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13741 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17769418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769418 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143143180/2 | 2023-07-26 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13742 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016800411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17766364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766364 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141394906/3 | 2023-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13743 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000637762510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17792106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792106 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141373576/3 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13744 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17774853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774853 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131320983/3 | 2023-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13745 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17770970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770970 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401066838/2 | 2023-07-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13746 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17763003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763003 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E119595705/2 | 2023-07-21 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
13747 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17758628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758628 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E111647446/2 | 2023-07-21 | 0.005835 | prosumator | 0.005835 | 0
13748 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.4 | PTS 1199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17790018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17790018 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E119499977/2 | 2023-07-24 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
13749 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17763552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763552 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100426575/2 | 2023-07-17 | 0.00494 | prosumator | 0.00494 | 0
13750 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17764543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764543 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E105283762/4 | 2023-07-21 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
13751 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17774196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774196 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E400989718/2 | 2023-07-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13752 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17770699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770699 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141438501/3 | 2023-07-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
13753 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024 | 0.4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758831 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131360437/4 | 2023-07-27 | 0.023519 | prosumator | 0.023519 | 0
13754 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000714121418, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17772860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772860 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E105384775/2 | 2023-07-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13755 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758536 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E105418953/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13756 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17766851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766851 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400012816/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13757 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1069 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17789209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789209 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E104275795/2 | 2023-07-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13758 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17761930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17761930 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141482364/2 | 2023-07-19 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
13759 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17758554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758554 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141902855/4 | 2023-07-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13760 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1348566 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17763335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763335 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E103180777/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13761 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01377 | 0.4 | PTZ 1532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17763745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763745 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100504213/3 | 2023-07-17 | 0.01377 | prosumator | 0.01377 | 0
13762 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17787182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787182 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300206685/3 | 2023-07-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13763 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17763395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17763395 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143295548/2 | 2023-07-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13764 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17760254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760254 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E400690290/2 | 2023-07-24 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13765 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17789626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789626 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141503841/2 | 2023-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13766 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17791624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791624 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141375185/3 | 2023-07-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13767 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,505 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17758122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758122 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110024501/2 | 2023-07-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13768 | clinica+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2957 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17766812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766812 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109155337/2 | 2023-07-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
13769 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17766994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766994 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E104876219/3 | 2023-07-21 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
13770 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17769609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769609 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141677696/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13771 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 615 MOARA VECHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17759881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17759881 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300501368/4 | 2023-07-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
13772 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17847767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847767 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E131336777/2 | 2023-07-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13773 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210074758 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17848118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848118 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E106166404/3 | 2023-07-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
13774 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17845798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845798 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100623372/2 | 2023-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13775 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17857135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857135 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E143098459/2 | 2023-07-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
13776 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17860034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860034 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E101142122/2 | 2023-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013365 | 0.4 | PTAB 7924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845428 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141907401/3 | 2023-07-28 | 0.013096 | prosumator | 0.013096 | 0
13778 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17870528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870528 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E301156398/2 | 2023-07-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13779 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17854994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854994 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E108939213/2 | 2023-07-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13780 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17860335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860335 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142605058/2 | 2023-07-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13781 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17867479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867479 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400612553/3 | 2023-07-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13782 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17869133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869133 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141228272/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13783 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 001000028199717 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17865737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865737 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E119504457/2 | 2023-07-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
13784 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17854835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854835 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109100540/3 | 2023-07-27 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
13785 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3828 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17856204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856204 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110037303/2 | 2023-07-27 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
13786 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1507 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510047338, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17868385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868385 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141570845/2 | 2023-07-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13787 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17848789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848789 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109100821/2 | 2023-07-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13788 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17868220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868220 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301211806/3 | 2023-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13789 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17849477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849477 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141293993/2 | 2023-07-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13790 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800952, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17849484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849484 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401002119/3 | 2023-07-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13791 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17854819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854819 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142008404/2 | 2023-07-21 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
13792 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17845660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845660 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100623877/2 | 2023-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13793 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025536315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17846614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846614 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141529096/2 | 2023-07-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13794 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210169949, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17859774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859774 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E104910285/2 | 2023-07-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13795 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0098 | 0.4 | PTZ 856 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510001294, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17847799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847799 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141551293/3 | 2023-07-28 | 0.009544 | prosumator | 0.009544 | 0
13796 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4257 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN23210069186, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17848181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848181 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143291230/2 | 2023-07-28 | 0.009544 | prosumator | 0.009544 | 0
13797 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17856534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856534 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141518285/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13798 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 20 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17860272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860272 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E108820201/2 | 2023-07-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
13799 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,652 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510054719, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17849959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849959 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E105724043/3 | 2023-07-26 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
13800 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17866342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866342 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143033380/2 | 2023-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13801 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17859571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859571 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100285758/2 | 2023-07-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
13802 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17868292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868292 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301107158/2 | 2023-07-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13803 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17870707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870707 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400718932/3 | 2023-07-26 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13804 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17855063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855063 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142500401/2 | 2023-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13805 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17856663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856663 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141517802/2 | 2023-07-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
13806 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 903 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17854536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854536 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100950409/3 | 2023-07-27 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13807 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17848287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848287 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141716623/2 | 2023-07-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13808 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17848803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848803 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401013728/3 | 2023-07-17 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
13809 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 958 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17856539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856539 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E106003156/2 | 2023-07-27 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
13810 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17853299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17853299 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109056876/4 | 2023-07-27 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
13811 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810511210, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17857071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857071 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141682153/3 | 2023-07-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13812 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17849705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849705 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400202941/2 | 2023-07-17 | 0.004262 | prosumator | 0.004262 | 0
13813 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17866772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866772 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142652173/4 | 2023-07-31 | 0.009843 | prosumator | 0.009843 | 0
13814 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17868664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17868664 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141826816/3 | 2023-07-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13815 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210169639, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17859841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859841 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E104910274/2 | 2023-07-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13816 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845988 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400260394/2 | 2023-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13817 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5432 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919657 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141287356/3 | 2023-07-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13818 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | E-Distributie Muntenia | 17904486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17904486 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E119925667/2 | 2023-07-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13819 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02398 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17897095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17897095 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142719076/2 | 2023-07-21 | 0.023495 | prosumator | 0.023495 | 0
13820 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013875 | 0.4 | PTAB 5113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17899453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899453 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E107807519/3 | 2023-07-27 | 0.013558 | prosumator | 0.013558 | 0
13821 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17899981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899981 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E102235430/3 | 2023-07-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13822 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17895408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895408 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300749597/4 | 2023-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13823 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17938396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938396 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142900034/3 | 2023-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13824 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031110220, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17940437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940437 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142792572/2 | 2023-07-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13825 | GRADINITA+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5403 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010009441, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13276779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276779 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142582232/2 | 2023-07-21 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
13826 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14012463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012463 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400996402/3 | 2023-07-26 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
13827 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14010246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010246 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400200466/3 | 2023-07-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13828 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 7854 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028845317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15558067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15558067 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142627209/2 | 2023-07-26 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
13829 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003815 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15989117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989117 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400679084/2 | 2023-07-26 | 0.003721 | prosumator | 0.003721 | 0
13830 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16065842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16065842 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141464184/2 | 2023-07-13 | 0.004938 | prosumator | 0.004938 | 0
13831 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4392 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16046588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046588 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142305189/2 | 2023-07-11 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
13832 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025058, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 14198884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14198884 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401069381/2 | 2023-07-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13833 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15380043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15380043 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142150705/2 | 2023-07-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13834 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032528421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13726878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13726878 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142862705/2 | 2023-07-27 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
13835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014985 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13553385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13553385 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143028834/2 | 2023-07-05 | 0.014683 | prosumator | 0.014683 | 0
13836 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15273937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15273937 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142473400/2 | 2023-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13837 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15264443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15264443 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143172520/2 | 2023-07-11 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
13838 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15205054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15205054 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400392424/2 | 2023-07-11 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
13839 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15269944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15269944 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400712655/3 | 2023-07-06 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
13840 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTA 7596 VANATORI II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15235335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235335 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400648833/3 | 2023-07-19 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
13841 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01426 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15230627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15230627 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E401162059/3 | 2023-07-14 | 0.013974 | prosumator | 0.013974 | 0
13842 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13630254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13630254 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401016811/3 | 2023-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13843 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13616549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616549 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400996413/2 | 2023-07-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
13844 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02492 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16283373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16283373 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401094389/4 | 2023-07-12 | 0.024414 | prosumator | 0.024414 | 0
13845 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110056301, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13926771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926771 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141386378/3 | 2023-07-17 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
13846 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0931583, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13375200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13375200 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400997548/2 | 2023-07-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
13847 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1555060, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10142802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142802 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400744582/2 | 2023-07-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13848 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13888640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888640 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141515552/3 | 2023-07-11 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
13849 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15150001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15150001 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143000698/2 | 2023-07-06 | 0.009588 | prosumator | 0.009588 | 0
13850 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012759810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15154322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154322 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400713645/4 | 2023-07-27 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
13851 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15625316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15625316 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400265445/2 | 2023-07-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
13852 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15598387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15598387 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400960683/2 | 2023-07-11 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13853 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTAB 7650 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034260022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15599802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15599802 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E143174667/3 | 2023-07-18 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
13854 | Locuinta + CEF - Prosumat -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00804 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276126515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 13551149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551149 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400398396/2 | 2023-07-03 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
13855 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13545240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545240 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142611516/4 | 2023-07-10 | 0.019403 | prosumator | 0.019403 | 0
13856 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,868 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9025255 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17728200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728200 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109385859/2 | 2023-07-11 | 0.008868 | prosumator | 0.008868 | 0
13857 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14191268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191268 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400193579/2 | 2023-07-28 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
13858 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4414 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000027844317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13324569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13324569 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142153348/1 | 2023-07-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13859 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14447429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14447429 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400197708/2 | 2023-07-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13860 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17729218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729218 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131346509/3 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13861 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17729736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729736 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142239051/2 | 2023-07-11 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
13862 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9024189, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17729850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729850 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401064308/2 | 2023-07-06 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
13863 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13106366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13106366 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142302692/2 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13864 | Spalatorie + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13108307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108307 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142919023/2 | 2023-07-26 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
13865 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15427511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15427511 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142616847/2 | 2023-07-03 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
13866 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16742173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742173 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141229565/2 | 2023-07-17 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
13867 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773031 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141991437/2 | 2023-07-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
13868 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16821771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821771 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401116092/3 | 2023-07-26 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
13869 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16765423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765423 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142551328/2 | 2023-07-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13870 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 7560 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029132017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16787337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16787337 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142304515/5 | 2023-07-19 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
13871 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4445 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16742377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742377 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401029859/3 | 2023-07-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
13872 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034528622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17025977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17025977 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143037698/4 | 2023-07-26 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
13873 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16967438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967438 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400979032/2 | 2023-07-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13874 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012482610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16956127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16956127 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400169628/2 | 2023-07-03 | 0.005721 | prosumator | 0.005721 | 0
13875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017132412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17148107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148107 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400593629/2 | 2023-07-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13876 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07706460, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17177153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177153 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400376875/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13877 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17171438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17171438 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E131309418/3 | 2023-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13878 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17217614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217614 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141560833/3 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13879 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2639 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000843994809, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17251238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251238 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400482468/3 | 2023-07-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13880 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17229861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229861 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131284421/3 | 2023-07-13 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
13881 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003251513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17226231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226231 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141327979/2 | 2023-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13882 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028187417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17226353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226353 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E401067323/3 | 2023-07-27 | 0.00971 | prosumator | 0.00971 | 0
13883 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 2756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17353826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353826 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E110627746/2 | 2023-07-03 | 0.0487 | prosumator | 0.0487 | 0
13884 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17373063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373063 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141574568/3 | 2023-07-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13885 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17375318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375318 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400207362/2 | 2023-07-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
13886 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17375999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375999 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401168808/3 | 2023-07-06 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
13887 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 943 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17412068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412068 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108486298/2 | 2023-07-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13888 | CEF MEGA MALL-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.132 | 20 | S20 T4838-MEGA MALL CEL 3 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 150,3 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se vor inlocui cu contoare inteligente trifazate, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. CEF va fi fara evacuare in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; PO_721_A19_Rev.1 3 INTERNAL - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testelepot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17405332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405332 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E110105365/2 | 2023-07-14 | 0 | prosumator | 0 | 0
13889 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17392620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392620 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141364521/4 | 2023-07-17 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13890 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | <![CDATA[... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093910 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | E-Distributie Muntenia | 17394026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394026 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401075423/2 | 2023-07-05 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
13891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17402966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402966 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400144104/3 | 2023-07-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13892 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17410232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410232 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141980929/2 | 2023-07-05 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
13893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034069922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17420589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420589 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E143142910/2 | 2023-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13894 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17400183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400183 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E300592256/2 | 2023-07-10 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
13895 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17466653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466653 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131357893/3 | 2023-07-11 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
13896 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0053 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,044kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210005911, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17455878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455878 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141501872/2 | 2023-07-21 | 0.005044 | prosumator | 0.005044 | 0
13897 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461797 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400291163/3 | 2023-07-06 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13898 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0165 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17458497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458497 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400169358/4 | 2023-07-28 | 0.01615 | prosumator | 0.01615 | 0
13899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4510 | Se vor utiliza instalatiile existente, precizate conform ATR: 10216832/14.07.2022, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17469740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469740 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E143158816/2 | 2023-07-31 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
13900 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17477256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477256 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E301213707/4 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13901 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17457269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457269 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143055014/2 | 2023-07-05 | 0.026458 | prosumator | 0.026458 | 0
13902 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0052 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17535810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535810 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131289178/3 | 2023-07-03 | 0.005095 | prosumator | 0.005095 | 0
13903 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17524770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524770 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142149028/3 | 2023-07-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
13904 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17537715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537715 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E131319846/3 | 2023-07-06 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
13905 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17531301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531301 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142180786/2 | 2023-07-13 | 0.006566 | prosumator | 0.006566 | 0
13906 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 7800 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 22G14570110110406 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 216 kW; Putere de productie declarata: 59,04 kW; Putere invertor: 50 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 144 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>410 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17540172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540172 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141857629/2 | 2023-07-11 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
13907 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17525122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525122 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142831318/2 | 2023-07-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13908 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 2232 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034184322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17589103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589103 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143065161/2 | 2023-07-12 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
13909 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0027309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17567405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567405 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400366661/2 | 2023-07-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13910 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17586601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586601 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141499294/2 | 2023-07-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
13911 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17577084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17577084 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142155317/1 | 2023-07-21 | 0.007976 | prosumator | 0.007976 | 0
13912 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17595317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595317 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131420579/2 | 2023-07-03 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
13913 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17583928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583928 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142109899/3 | 2023-07-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13914 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00303 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17584196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584196 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400276267/2 | 2023-07-10 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
13915 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2257 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294722115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17595453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595453 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E141918942/3 | 2023-07-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
13916 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031089720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17571086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571086 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141265116/3 | 2023-07-26 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13917 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17631429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631429 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142856629/2 | 2023-07-05 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
13918 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17639552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639552 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142052380/2 | 2023-07-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
13919 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17635204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635204 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300927528/4 | 2023-07-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13920 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01456 | 0.4 | PTS 1977 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17625000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625000 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109014016/2 | 2023-07-26 | 0.014251 | prosumator | 0.014251 | 0
13921 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17647550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647550 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300741577/3 | 2023-07-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13922 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01199 | 0.4 | PTAB 5341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17628498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628498 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143084094/2 | 2023-07-06 | 0.011749 | prosumator | 0.011749 | 0
13923 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17629332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629332 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400295730/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13924 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17627807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627807 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142557009/2 | 2023-07-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13925 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17636698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636698 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E119657399/2 | 2023-07-13 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
13926 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17649896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649896 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142765167/3 | 2023-07-06 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
13927 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17639127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639127 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142752365/2 | 2023-07-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13928 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5515 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta (alimentare cu cablu 3x25+16C L=18m) si se va reprograma contoru trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17638781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638781 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143113626/2 | 2023-07-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
13929 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17687374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687374 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E301258346/2 | 2023-07-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
13930 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20810353937, se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17691943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691943 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141562396/2 | 2023-07-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
13931 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2027-MOZAIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17686510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686510 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E301192208/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13932 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0.4 | PTAB 3933 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 126,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17689064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689064 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E119585940/1 | 2023-07-12 | 0.093 | prosumator | 0.093 | 0
13933 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17691543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691543 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400249391/2 | 2023-07-12 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
13934 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678444 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131299663/3 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13935 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17694098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694098 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141560338/2 | 2023-07-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13936 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17695225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695225 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E300090664/2 | 2023-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13937 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1499 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17670345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670345 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108788901/2 | 2023-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13938 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17687528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687528 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E300216439/3 | 2023-07-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13939 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17673084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673084 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E119948842/2 | 2023-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13940 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17674281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674281 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401037049/3 | 2023-07-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
13941 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17670607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670607 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E104336287/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13942 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17671924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671924 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142126821/1 | 2023-07-11 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
13943 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20210080298 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17676708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676708 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E109326786/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13944 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17692722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692722 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141799501/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13945 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2974 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17677203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677203 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E300255342/2 | 2023-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13946 | SPATIU COMERCIAL+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042322, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17691985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691985 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143145890/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13947 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016417811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17687712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687712 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141429253/3 | 2023-07-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13948 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17675550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17675550 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E110554217/2 | 2023-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13949 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17673844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673844 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143070763/2 | 2023-07-06 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
13950 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00943 | 0.4 | PTAB 3305 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,240 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018805313, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17677728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677728 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E118649153/3 | 2023-07-06 | 0.00924 | prosumator | 0.00924 | 0
13951 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17683450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17683450 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143071113/3 | 2023-07-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13952 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210090099, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17693205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693205 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108432648/2 | 2023-07-11 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
13953 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1020 CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678675 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300917224/2 | 2023-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13954 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17686732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686732 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E101408633/3 | 2023-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
13955 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17679641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679641 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E131353440/2 | 2023-07-06 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
13956 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17685264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685264 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400241854/4 | 2023-07-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
13957 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17688238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688238 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300258446/3 | 2023-07-11 | 0.007986 | prosumator | 0.007986 | 0
13958 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17677211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677211 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131401062/3 | 2023-07-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
13959 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17689335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689335 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400657316/4 | 2023-07-11 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
13960 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17676770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676770 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142188627/4 | 2023-07-13 | 0.003111 | prosumator | 0.003111 | 0
13961 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02475 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17679446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679446 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108424504/3 | 2023-07-05 | 0.024253 | prosumator | 0.024253 | 0
13962 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00935 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17676422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676422 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300107214/2 | 2023-07-11 | 0.009063 | prosumator | 0.009063 | 0
13963 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17750383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750383 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400831310/4 | 2023-07-11 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
13964 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2483 SPP9 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17750503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750503 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E301212313/4 | 2023-07-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13965 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17750981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750981 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131261853/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13966 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17749899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749899 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300022579/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13967 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17737906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737906 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141520176/2 | 2023-07-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
13968 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19910099325, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17749872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749872 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142485997/2 | 2023-07-17 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
13969 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026354616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17747851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747851 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E142005423/2 | 2023-07-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13970 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17734541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734541 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E103234496/2 | 2023-07-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
13971 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033762722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17749203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749203 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E143092183/2 | 2023-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13972 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3360 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000886489310 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17750345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750345 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E107348957/2 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13973 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027997317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17747637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747637 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142128148/2 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13974 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17736115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736115 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131414493/2 | 2023-07-11 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
13975 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17736620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736620 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108836095/2 | 2023-07-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
13976 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17730422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730422 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141926042/2 | 2023-07-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
13977 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17748148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748148 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E300715365/3 | 2023-07-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13978 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029086417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17750313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750313 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141599532/2 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
13979 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 811 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029603117, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17734941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734941 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142303671/2 | 2023-07-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13980 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17753452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753452 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300378393/2 | 2023-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13981 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744432 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E109058362/2 | 2023-07-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
13982 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744357 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E110079028/2 | 2023-07-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
13983 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17748388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748388 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E100624643/4 | 2023-07-11 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
13984 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17754222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754222 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141589575/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13985 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17750266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750266 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401063363/2 | 2023-07-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
13986 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025766316, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744430 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141921687/2 | 2023-07-17 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
13987 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17750544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750544 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400586968/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17753817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753817 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142978725/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13989 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744097 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108676592/3 | 2023-07-11 | 0.07836 | prosumator | 0.07836 | 0
13990 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17746725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746725 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141485503/2 | 2023-07-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
13991 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17754514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754514 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300118665/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13992 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17730100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730100 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401047006/3 | 2023-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
13993 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17753768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753768 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401052563/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
13994 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019426613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17747317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747317 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401061721/2 | 2023-07-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
13995 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17737144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737144 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E104326691/2 | 2023-07-17 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
13996 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17744086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744086 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131381384/1 | 2023-07-26 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
13997 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008175 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17744043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744043 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143269314/2 | 2023-07-28 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
13998 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.095 | 0.4 | PTZ 1432 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 117,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17743777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17743777 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E108497481/3 | 2023-07-17 | 0.09304 | prosumator | 0.09304 | 0
13999 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016910911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17734764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734764 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141469167/2 | 2023-07-06 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
14000 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17747356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747356 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300226407/3 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14001 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17747013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747013 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400931591/3 | 2023-07-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14002 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17754734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754734 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E300065857/2 | 2023-07-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14003 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3731 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17749788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749788 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E109003902/2 | 2023-07-03 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
14004 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17756719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756719 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E104302910/2 | 2023-07-21 | 0.004212 | prosumator | 0.004212 | 0
14005 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0042 | 0.4 | PTA 351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17750633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750633 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300540675/4 | 2023-07-13 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
14006 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028019817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17743726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17743726 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141224380/2 | 2023-07-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14007 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17735652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735652 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141450550/2 | 2023-07-06 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
14008 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17750581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750581 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300206708/4 | 2023-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14009 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17735758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735758 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142049533/2 | 2023-07-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14010 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17746395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746395 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300318678/3 | 2023-07-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14011 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 392 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031811820, contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17731999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731999 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E102045507/3 | 2023-07-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14012 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17749241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749241 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141892213/2 | 2023-07-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
14013 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7422 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17750974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750974 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400722555/3 | 2023-07-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14014 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17755560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17755560 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400995041/3 | 2023-07-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14015 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17749464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749464 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141345294/3 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14016 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00462 | 0.4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17736422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736422 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E100873762/2 | 2023-07-11 | 0.00462 | prosumator | 0.00462 | 0
14017 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu modificarile de mai sus. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17740398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740398 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109323817/2 | 2023-07-17 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
14018 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17735799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735799 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E300023334/3 | 2023-07-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14019 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17745662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17745662 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141461394/3 | 2023-07-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14020 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17807556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807556 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300229310/3 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14021 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17831404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831404 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142451383/2 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14022 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17827805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827805 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131328699/4 | 2023-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14023 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02475 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17816072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17816072 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400973339/3 | 2023-07-19 | 0.024253 | prosumator | 0.024253 | 0
14024 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00714 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,14kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210065032 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17828084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828084 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141495650/2 | 2023-07-26 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
14025 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2259 IAS DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17842241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842241 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141567661/2 | 2023-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14026 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00592 | 0.4 | PTS 1133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3M existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17829496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17829496 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109104038/2 | 2023-07-26 | 0.00592 | prosumator | 0.00592 | 0
14027 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17815804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17815804 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142224381/3 | 2023-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14028 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17827370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827370 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141635173/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14029 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17836637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836637 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300675629/4 | 2023-07-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14030 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17829047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17829047 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109023690/2 | 2023-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14031 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17805719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805719 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E103129017/3 | 2023-07-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14032 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17798591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798591 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105264323/3 | 2023-07-27 | 0.0094 | prosumator | 0.0094 | 0
14033 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17798620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798620 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141792931/2 | 2023-07-21 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
14034 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17826387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826387 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141426553/3 | 2023-07-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14035 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000843246709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843025 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400390578/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14036 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17834261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17834261 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E110109741/2 | 2023-07-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14037 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7044 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17806386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806386 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141772883/2 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14038 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17833016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833016 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142562588/3 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14039 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3987 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17833370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833370 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E101153045/2 | 2023-07-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14040 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17832554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832554 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401172803/3 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14041 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2083 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210042345 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17833132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833132 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E106177530/2 | 2023-07-21 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
14042 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17803676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803676 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141545724/3 | 2023-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14043 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1079 JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17833693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833693 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131334450/2 | 2023-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14044 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3M existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17828912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828912 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109104016/2 | 2023-07-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14045 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_20T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17828939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828939 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109411747/2 | 2023-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14046 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031818920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17826794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826794 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142834210/2 | 2023-07-21 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
14047 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032980821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17831041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831041 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400740083/2 | 2023-07-17 | 0.004212 | prosumator | 0.004212 | 0
14048 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17827822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827822 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141189571/3 | 2023-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14049 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17831324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831324 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301254151/3 | 2023-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14050 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0154 | 0.4 | PTS 1259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17803402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803402 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E108941520/3 | 2023-07-26 | 0.015087 | prosumator | 0.015087 | 0
14051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17827861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827861 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300056790/2 | 2023-07-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14052 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 COM. BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17828129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828129 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142772840/3 | 2023-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14053 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17831664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831664 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105298443/2 | 2023-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14054 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4665 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730883422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843567 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111487213/2 | 2023-07-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14055 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17806753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806753 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300056576/2 | 2023-07-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14056 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_20T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17828670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828670 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109411758/3 | 2023-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14057 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17806819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806819 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142558561/3 | 2023-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14058 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17798331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798331 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141570687/2 | 2023-07-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14059 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000702695616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17835510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835510 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E105769143/2 | 2023-07-31 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
14060 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17836668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836668 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301095064/3 | 2023-07-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14061 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17828561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828561 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142969488/2 | 2023-07-21 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14062 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910240829, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17841771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841771 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141787395/2 | 2023-07-17 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
14063 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17881284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881284 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E301251507/2 | 2023-07-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14064 | Locuinta+CEF-Prosumator -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17883188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883188 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E142412223/2 | 2023-07-24 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
14065 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,563 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810462816 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17881130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881130 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E108133264/2 | 2023-07-31 | 0.004563 | prosumator | 0.004563 | 0
14066 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17880662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880662 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141939664/3 | 2023-07-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14067 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). - | E-Distributie Muntenia | 17885682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885682 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E110085429/3 | 2023-07-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14068 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17875590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875590 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E119530074/3 | 2023-07-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14069 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026324, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17876420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876420 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E401070080/2 | 2023-07-20 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
14070 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00816 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025923516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17882346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882346 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E401063879/2 | 2023-07-24 | 0.007996 | prosumator | 0.007996 | 0
14071 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17884978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884978 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401098585/3 | 2023-07-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
14072 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17889598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889598 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141269626/2 | 2023-07-26 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14073 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTS 1685 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17888824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888824 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110691130/2 | 2023-07-27 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
14074 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873308 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E108198951/3 | 2023-07-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14075 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17887545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887545 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400904748/2 | 2023-07-26 | 0.009516 | prosumator | 0.009516 | 0
14076 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17879325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879325 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141638042/3 | 2023-07-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14077 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17892413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892413 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142093543/2 | 2023-07-26 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
14078 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17883501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883501 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131313569/2 | 2023-07-31 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14079 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882754 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E142751319/3 | 2023-07-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14080 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000843252109, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17888276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888276 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400304573/2 | 2023-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14081 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882409 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131400959/2 | 2023-07-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14082 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,840 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810423632 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17886747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886747 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E107697505/2 | 2023-07-31 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
14083 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5039 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17885842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885842 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142815602/2 | 2023-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14084 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17891728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891728 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E100894709/2 | 2023-07-31 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14085 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17877593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877593 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142606442/2 | 2023-07-17 | 0.011857 | prosumator | 0.011857 | 0
14086 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012252110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17884739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884739 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400167671/4 | 2023-07-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14087 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17878758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878758 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100414448/2 | 2023-07-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14088 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873813 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142377009/2 | 2023-07-19 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
14089 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17877508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877508 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142177513/1 | 2023-07-26 | 0.005184 | prosumator | 0.005184 | 0
14090 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004905 | 0.4 | PTZ 2882 DUDULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17933516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933516 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300052246/2 | 2023-07-26 | 0.004789 | prosumator | 0.004789 | 0
14091 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTAB 5644 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17936682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936682 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143011735/2 | 2023-07-28 | 0.014548 | prosumator | 0.014548 | 0
14092 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17926846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17926846 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400776655/3 | 2023-07-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14093 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17924377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924377 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141244999/2 | 2023-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14094 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00777 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150295102915, cu un contor trifazat nou inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17935756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935756 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141982842/2 | 2023-07-26 | 0.007603 | prosumator | 0.007603 | 0
14095 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023114014 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17952358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952358 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E119771958/2 | 2023-07-28 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
14096 | Anexa C2 +CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTA 1133 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1133, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L=2m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 16676684 | 2023-04-03 | 16676684 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131457108/1 | 2023-11-14 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
14097 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16715785 | 2023-06-27 | 16715785 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401096785/3 | 2023-09-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14098 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17107178 | 2023-05-26 | 17107178 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300233731/3 | 2023-09-12 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
14099 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17215935 | 2023-04-25 | 17215935 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400173421/5 | 2023-11-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
14100 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTAB 3250 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum . In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17270246 | 2023-05-25 | 17270246 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400166973/2 | 2023-07-12 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
14101 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17270702 | 2023-05-22 | 17270702 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141610884/3 | 2023-10-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14102 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17254621 | 2023-05-08 | 17254621 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141652307/3 | 2023-09-28 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
14103 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 3246 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va monta un bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m (coborare + legaturi) pana la un BMPT cu Ir=25A, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMPM-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se vor dezafecta BMPM-ul si bransamentul monofazat existent. Se va demonta contorul si se va preda catre UTR Ilfov. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian este de 1460lei. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17274177 | 2023-06-13 | 17274177 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007
14104 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2161 | Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF 12,6 kW se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 17274122 | 2023-05-15 | 17274122 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
14105 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4432 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17381434 | 2023-06-08 | 17381434 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142717906/4 | 2023-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14106 | Catalin George Marinescu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea racordului nou solicitat de catre beneficiar, se va executa un bransament subteran trifazat nou in cablu 3x25+16C L=2m din Nisa str. Timisului x Niagara, la un BMPT-40A, echipat conform FT124MAT ed 04, amplasat langa Nisa, la limita de proprietate, incastrat in gard cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17440212 | 2023-05-26 | 17440212 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E111765302/1 | 2024-02-23 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
14107 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=25kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17427109 | 2023-05-31 | 17427109 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401098800/4 | 2023-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14108 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17427499 | 2023-06-12 | 17427499 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141491342/3 | 2023-07-10 | 0.007212 | prosumator | 0.007212 | 0
14109 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010135 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Utilizarea instalatiei existente, contorul trifazat se va reprograma conform puterii aprobate. | E-Distributie Muntenia | 17511361 | 2023-06-12 | 17511361 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401166929/4 | 2023-08-02 | 0.009931 | prosumator | 0.009931 | 0
14110 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0,23 | PTAB 3138 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17502843 | 2023-06-12 | 17502843 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141931284/3 | 2023-07-24 | 0.006271 | prosumator | 0.006271 | 0
14111 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului existent de 16A cu unul de 20 A. Contorul se va inlocui cu un contor tip Smart Meter care se va programa: ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ·,,conform puterilor solicitate. Beneficiarul isi monteaza in intalatia de utilizare CEF - 26 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17501919 | 2023-06-06 | 17501919 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143145698/2 | 2023-09-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14112 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3497 | Pentru acordarea sporului de putere consumator, se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,500 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17499492 | 2023-06-06 | 17499492 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E119769887/4 | 2023-10-18 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
14113 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0,4 | PTS 2162 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT- Ir=25A cu o siguranta automata trifazata noua Ir=32A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si la . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17484309 | 2023-06-06 | 17484309 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01566
14114 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00846 | 0,4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 16A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17502019 | 2023-06-22 | 17502019 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141655636/3 | 2023-08-09 | 0.008281 | prosumator | 0.008281 | 0
14115 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.020475 | 0,4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17495358 | 2023-05-26 | 17495358 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131333583/4 | 2023-07-10 | 0.020065 | prosumator | 0.020065 | 0
14116 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17502772 | 2023-06-12 | 17502772 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141193891/3 | 2023-07-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14117 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va inlocui si programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17482051 | 2023-06-06 | 17482051 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
14118 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17565359 | 2023-06-16 | 17565359 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400399410/3 | 2023-12-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14119 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3083 | In prezent la limita de proprietate a beneficiarului sunt montate 2 blocuri de masura si protectie: - BMPM-ul beneficiarului prezentului aviz, alimentat printr-un cablu JT 1x25+16C, ce este amplasat pe gard. - BMPT 20A realizat conform ATR: 128309994/06.02.2014, alimentat cu cablu JT 3x25+16C, ce are ca obiectiv lotul alaturat, ce este montat pe stelaj metalic. Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime , sectiune, BMP, tip contor, etc) Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 128309994/06.02.2014 si se va inlocui BMPT-ul 20A cu un BMPT DUAL cu un disjunctor trifazat de 50A pentru cererea in curs si un disjunctor trifazat de 20A pentru consumatorul aferent contorului cu seria: 001000020829214. Contorul cu seria: 001000020829214, existent in prezent in BMPT-ul ce se va dezafecta, se va demonta si monta in BMPT DUAL nou proiectat. Se vor dezafecta bransamentul monofazat si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UAEEEDN22910356695 si se va preda catre UTR Ilfov. Se va plati o compensatie baneasca in valoare totala de 850 lei fara TVA catre DUNEX IMPORT EXPORT SRL ATR: 128309994/06.02.2014 conform ?Metodologia de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatori racordati in etape diferite, prin instalatie comuna, la retelele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 17561506 | 2023-06-16 | 17561506 | 2023 | nu | Luand in considerare noua putere solicitata confor si numarul consumatorilor existent pe reteaua aeriana de 4x16mmp se propune realizarea unui lucrari de intarire cu inlocuirea cablului jt aerian existent cu un cablu jt aerian 3x70+54,6N tip DC4182RO pe o lungime aproximativa de 80m. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala ENEL. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 5.000,00 lei. Termenul pentru finalizarea lucrarilor de intarire este 365 de zile calendaristice. Pana la finalizarea lucrarilor de intarirea puterea maxima simultan absorbita consum ce poate fi aprobata va fi de 6,002kW / 6,668kVA | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
14120 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , in BMPT dual existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17546263 | 2023-06-15 | 17546263 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142274106/5 | 2023-08-23 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
14121 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00778 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17544773 | 2023-06-13 | 17544773 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E301253598/4 | 2023-07-12 | 0.007623 | prosumator | 0.007623 | 0
14122 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17548945 | 2023-06-12 | 17548945 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E100547726/2 | 2023-07-10 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
14123 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 3776 | -inlocuire BMPT existent cu BMPT fix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat in gard (PAFS ) ,pe cablul existent,cu acces din domeniul public. Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17553086 | 2023-06-08 | 17553086 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E108512759/2 | 2024-01-19 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
14124 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7248 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18 410015246 se va programa conform puterilor solicitate. Putere de consum: 9 kW; Putere de productie declarata: 6,32 kW; Putere invertor 1: 3 kW. Putere invertor 2: 3 kW. Beneficiarul va adauga in CEF - 8 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>415 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17561269 | 2023-06-13 | 17561269 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141254170/3 | 2023-08-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14125 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2382 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17549534 | 2023-06-12 | 17549534 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142569664/3 | 2023-07-27 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14126 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul(32A) din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Coord GPS: 44.546659 26.072263 Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 17613830 | 2023-06-23 | 17613830 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400164904/4 | 2023-11-21 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
14127 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02668 | 0,4 | PTA 7075 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 320,5lei intr-un termen de 90 de zile. | E-Distributie Muntenia | 17611976 | 2023-06-26 | 17611976 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E141350380/3 | 2023-10-06 | 0.026145 | prosumator | 0.026145 | 0
14128 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 2452 SMA FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17624888 | 2023-06-26 | 17624888 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E301118655/3 | 2023-12-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
14129 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus, dupa inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMPM existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este de pana la 50% ). Contorul electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMPM existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este egal sau pana la 50% ). | E-Distributie Muntenia | 17622591 | 2023-06-26 | 17622591 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109067137/2 | 2023-07-12 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
14130 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 893 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 17620591 | 2023-06-23 | 17620591 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E102353789/3 | 2023-08-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14131 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 1x10+6C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=7,00kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17613622 | 2023-06-22 | 17613622 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E301158840/3 | 2023-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14132 | Loc consum + CEF -prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTZ 3547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW + 2x25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se vor monta doua contoare electronice inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=180A, protectie la scurtcircuit Ia=180A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17608472 | 2023-06-21 | 17608472 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E109374734/3 | 2023-06-27 | 0.1 | prosumator | 0.1 | 0
14133 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01702 | 0,4 | PTA 2430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17612964 | 2023-06-15 | 17612964 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400504799/2 | 2023-07-10 | 0.016678 | prosumator | 0.016678 | 0
14134 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7148 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A cu o valoare de 320,5lei intr-un termen de 90 de zile. | E-Distributie Muntenia | 17614109 | 2023-06-26 | 17614109 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400774260/4 | 2024-01-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14135 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4445 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente monofazate, si se va programa contorul conform puterii avizate. | E-Distributie Muntenia | 17602544 | 2023-06-22 | 17602544 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005875
14136 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17622807 | 2023-06-27 | 17622807 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141540415/3 | 2024-01-22 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
14137 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17653480 | 2023-06-19 | 17653480 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141363474/2 | 2023-07-07 | 0.012931 | prosumator | 0.012931 | 0
14138 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0,4 | PTZ 1383 | ... Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor conform puterii cerute. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17703338 | 2023-06-29 | 17703338 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109039327/4 | 2023-07-11 | 0.010975 | prosumator | 0.010975 | 0
14139 | Instalatie Fotovoltaica Cladire BUCH 14 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.50184 | 20 | S20 GEORGIAP-DRAGOMIRESTI IF | Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 5653*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ? Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp - 1224 buc; ? Invertor 110 kW - 5 buc; ? Tablou curent alternativ TE ? CEF ? PT1 cu protec?ii 1 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tabloul electric general existent al beneficiarului. In tabloul TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor,cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. Celula DG va fi prevazuta cu releu cu urmatoarele protectii: - maximala de curent rapida/temporizata; - homopolara de curent diretionata/nedirectionata. | E-Distributie Muntenia | 13224853 | 2023-04-10 | 13224853 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142839349/2 | 2024-02-12 | 0.44496 | prosumator | 0.44496 | 0
14140 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.99 | 20 | S20 CERINVEST 1 GLINA-IF | Productia de energie electrica rezultata din panourile fotovoltaice nu va fi injectata in reteaua de distributie. Se vor utiliza instalatiile electrice existente :racord din PC 4601*, 20/0,4 kV. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii centrala trebuie sa fie prevazuta cu echipamente pentru monitorizarea starii aparatelor de comutatie,a puterii emise precum si a tensiunii in punctul de delimitare. Sistemul de masurare si de citire de la distanta va fi compatibil cu sistemul E-Distributie Muntenia, in vederea integrarii acestuia in sistemul de telecitire al E-Distributie Muntenia,Protectiile dispozitivului de interfata din statia de conexiune a utilizatorului vor impiedica alimentarea RED dispre utilizator in cazul disparitiei tensiunii RED, precum si alimentarea defectului dinspre instalatiile utilizatorului in cazul aparitiei unui defect in RED la care acesta este racordat. Utilizatorul trebuie sa asigure continuitatea transmiterii marimilor de stare si de functionare catre OD si OTS. Centrala se va integra in sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia si va asigura transmiterea marimilor P,Q,U,f si pozitie intrerupator. - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului ?,,cf.art.8, alin(1) din ORD ANRE 228/2018 :?modulele generatoare/generatoare sincrone apartinand prosumatorilor trebuie sa fie prevazute cu o interfata logica in scopul de a reduce injectia de putere activa in retea pana la oprire, intr-un timp de maximum cinci secunde de la receptionarea comenzii de deconectare la nivelul portului.? ?,,modulul generator trebuie sa respecte prevederile Ordinului ANRE 228/2018 ??Comditii tehnice de racordare la retelele de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?; ?,,cf. Art 18 din Ordin ANRE 228/2018: (1) prosumatorul cu injectie de putere activa in retea are obligatia sa asigure protectia instalatiei deproducere a energiei electrice conf prevederilor art.14, instalatiilor auxiliare instalatiei de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice si a instalatiei electrice aferente locului de consum impotriva defectelor din instalatiile proprii sau impotriva impactului retelei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt; ?,,pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, prosumatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie de curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile : Normativului pentru proiectarea, excutia si exploatarea instalatiilor electrie aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011; ?,,intrerupatorul amplasat in celula de sosire din compartimentul utilizatorului va avea reglajul corelat cu cel al protectiilor din instalatiile E-Distributie Muntenia, din amonte; ?,,regimul de functionare al protectiilor si automatizarilor, inclusiv corelarea acestora cu protectiile si automatizarile din reteaua de distributie E-Distributie Muntenia se vor stabili prin documentatia instalatiei de utilizare care va fi intocmita in conformitate cu cerintele impuse prin Ordin ANRE 51/2019. Conditiile necesare de functionare vor fi stabilite prin conventia de exploatare incheiata intre parti. c) Condi?ii specifice pentru racordare: ·,,Prin cuplarea la retea a centralei nu trebuie sa se dapasaeasca capacitatea nici unui element de retea sau nivelul de dimensionare la scurtcircuit; ·,,Deconectarea centralei nu trebuie sa produca functionarea protectiilor din reteaua de distrinutie; ·,,In regim normal de functionare al retelei electrice, grupul generator trebuie sa nu depaseasca in punctul de racordare / delimitare variatii rapide de tensiune mai mari de ±5%; ·,,In regim normal de functionare al retelei electrice, centrala trebuie sa asigure in punctul de delimitare calitatea energiei electrice conform cu standardele in vigoare (standardele europene si standardul de performanta pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, dupa caz) indiferent de instalatiile auxiliare aflate in functiune si oricare ar putea fi puterea produsa. ·,,In vederea mentinerii nivelului de calitate a serviciului pentru toti utilizatorii racordati la reteaua de distributie din zona, functionarea centralei in paralel cu RED nu trebuie sa provoace perturbatii ale serviciului de distributie; ·,,Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitatecu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. ·,,In vederea realizarii conducerii prin dispecer, utilizatorul vs inainta spre avizare schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii insotita de schema monofilara a instalatiei de utilizare pana la nivelul de tensiune 0,4kV cu precizarea protectiilor prevazute si reglajele acestora conf. Art54 din Ordin 59/2013 ·,,In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate; ·,,Pentru situatia in care trasnformatorul sau linia electrica prin care se asigura evacuarea energiei produse de centrala, va declansa, centrala va fi deconectata prin protectiile proprii. Nu se permite reconectarea instalatiilor de producere a energiei electrice apartinand prosumatorului la reteaua electrica decat dupa un interval de 15 minute de la reaparitia tensiunii in retea. ·,,Producatorul va fi racordat la retea numai dupa incheirea unei conventii de exploatare care va prevedea inclusiv conditiile de deconectare a acestuia de la reteaua de distributie pentru lucrari de mentenanta, modernizare si dezvoltare. ·,,La realizaea schemei interne de distributie, utilizatorul va adopta solutii care sa respecte cerintele impuse de Norma tehnica Enel ed.3 ?Reguli tehnice privind racordarea Consumatorilor ?i Produc?torilor la re?elele electrice IT ?i MT ale societ??iilor de distribu?ie de energie electric? ENEL?, in special paragrafele 8.5.11-8.5.14, referitoare la dispozitivul general cu sistemele de protectie asociate, la limitarea puerilor pe sectiile de bare j.t. si la limitarea energizarii transformatoarelor instalate simultan. In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energie electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, aceasta va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Pana la incadrarea in cerintele de calitate, centrala nu va functiona. Perturbatiile introduse vor fi compensate prin masuri corespunzatoare de catre utilizator. | E-Distributie Muntenia | 11919262 | 2023-04-06 | 11919262 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142922522/2 | 2023-07-05 | 0 | prosumator | 0 | 0
14141 | Locuinta + CEF - prosumator- ElectricUP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.038 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA Din FDCP existent, echipat cu clema de sectionare se va poza un cablu 3X95+50N (L=5m) pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: 10G26510110017240 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor | E-Distributie Muntenia | 11910748 | 2022-12-12 | 11910748 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E400945798/1 | 2023-07-14 | 0.03674 | prosumator | 0.03674 | 0
14142 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 0,4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat semidirect cu ansamblu de TC 125/5, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11999284 | 2023-06-19 | 11999284 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E111412851/2 | 2023-10-19 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
14143 | Parc de distractii- Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | acordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102518 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12300957 | 2022-10-18 | 12300957 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141616341/6 | 2023-07-07 | 0.0975 | prosumator | 0.0975 | 0
14144 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,720kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14230901 | 2023-03-01 | 14230901 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01172
14145 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4257 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat existent de 40A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002771, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15366449 | 2023-02-10 | 15366449 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141474107/4 | 2023-08-09 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
14146 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.097875 | 0,4 | PTAB 3995 | Pentru realizarea sporului de putere: Se v-a deconecta cablul 3x25+16C aferent siguranta MPR (2); ? Se vor inlocui sigurantrele MPR (2) existente cu siguranta MPR (2) 250A nou proiectate; ? Din sigurantele MPR (2) nou proiectate se v-a poza un cablu 3x240+150N in lungime de 10m <(>,<)>pana la o cutie de distributie prevazuta cu o clema de 240 mmp TIP DS4534RO ce se va poza pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995; ? Cablul 3x25+16C existent se v-a prelua din CS nou proiectat; ? Din CS nou proiectat se v-a poza un cablu 3x240+150N TIP DC4146RO in lungime de 5m pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT intrerup?tor automat 250A TIP DY3101/7RO; ? BMP-ul se va amplasa pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995, langa CS nou proiectat; ? BMP-ul realizat conform GHID PENTRUPROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016 NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent. Se va demonta contorul cu seria: 50002080. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11227139 | 2022-09-29 | 11227139 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401150719/2 | 2023-07-19 | 0.095618 | prosumator | 0.095618 | 0
14147 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7544 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu seria 001000034246822 cu un contor trifazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14757158 | 2023-01-06 | 14757158 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143099371/2 | 2023-07-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
14148 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11126928 | 2023-05-15 | 11126928 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401012985/3 | 2023-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14149 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30901 cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12157966 | 2022-12-12 | 12157966 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401074422/2 | 2023-07-07 | 0.0289 | prosumator | 0.0289 | 0
14150 | AEE Prosumator Hala 3 + spor putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0224 | 0,4 | PTZ 1823 | Pentru acordarea sporului de putere la 50 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Coloana noua trifazata 3x50+25 C ,din nisa existenta,la un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,langa nisa existenta. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160 A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se vor demonta BMPT si coloana trifazata existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,947 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 16233913 | 2023-04-13 | 16233913 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108556184/2 | 2023-12-20 | 0.021947 | prosumator | 0.021947 | 0
14151 | AEE prosumator cu spor putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0416 | 0,4 | PTZ 1823 | Sporul de putere se va realiza astfel: Coloana noua trifazata 3x50+25C Lcablu=3m ,din CD existent, la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului, langa CD existent. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160 A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se vor demonta BMPT si coloana trifazata existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,763 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16232094 | 2023-04-13 | 16232094 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108790151/2 | 2023-12-20 | 0.040763 | prosumator | 0.040763 | 0
14152 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.10013 | 0,4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | ... Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din bornele JT ale trafo PTZ 2025 , 1x630 kVA, 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x8 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator de 250 A DY 3101 RO, cablu subteran 3*150+95N DC 4146/2 RO L=340 m, in canalizatie de tip A (zona pamant L=4 m, zona trotuar cu pavele L=290 m, zona beton L=9m), in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mm DS 4247 RO, BMPTS1 PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 14143753 | 2023-01-12 | 14143753 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.098122
14153 | Construire Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 4.375 | 20 | A20 PORCINE COCIOC-TANCABESTI IF | Conform SS Revizia 3 , aviz CTE nr.31/2/01.07.2022 -varianta 1.Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice Peris 1 derivatie în LEA 20 kV Porcine Cocioc, (pe tronsonul SS7497-stalp derivatie PTA Movila), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat intre SS7497 si stalp derivatie PTA Movila echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=225m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 225m de punctul de racord, echipata cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2 - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08577703 | 2022-11-23 | 08577703 | 2023 | nu | La preluarea LEA 20kV Porcine Cocioc pe linia de b variatiile de tensiune lente, rapide si absolute nu se incadreaza in limitele admisibile. Analiza incarcari elemente retea 20kV- LEA 20kV Porcine Cocioc, LEA 20kV Peris1 tinand cont de CEF Peris 1 si CEF Peris 2 •,,• Limita termica pentru secţiunea de 50 mm2 este Imax=175A Smax=6,1 MVA/5,6MW. •,,• Limita verificare incarcare linie baza 60% din capacitate termica=3 ,66MVA Puterea maximă debitata de CEF Peris 1 pe LEA 20kV Porcine Cocioc fara a necesita lucrari de intarire este de 3,32 MW. În vederea funcţionării la puterea maxim evacuata in Pcc de 4,287 MW aferenta CEF Peris 1 sunt necesare lucrări de întărire în reţeaua de medie tensiune, care constau în creşterea secţiunii conductoarelor liniei electrice pentru anumite tronsoane. Lucrarile de intarire a retelei sunt reprezentate de schimbarea conductorului existent aferent LEA 20kV Porcine-Cocioc Ol-Al 50/8 cu conductor Ol-Al 95/15 mmp, pe o lungime de 8.4km si inlocuirea tronsonului de cablu HIU 70mmp cu cablu 20kV 3x1x185mmp pe o lungime de 0.203km. •,,Limita termica pentru secţiunea de 95mmp Imax=270A Smax=9,4 MVA/8,6MW •,,Limita verificare incarcare linie baza 60% din capacitate termica=5 ,16MVA Puterea maxima care poate fi evacuata de CEF Peris 1 : •,,Solutia 1 - Puterea maximă care poate fi evacuată fără realizarea lucrărilor de întărire este 3,32MW/3,68MVA | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 4.287
14154 | Construire Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 4.375 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Conformm SS revizuit in data de 19.09.2022, aviz CTE nr.31/1/01.07.2022- Solutia 1 Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Peris 2 derivatie în LEA 20 kV Peris (zona separator SS 7087), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=360m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 415m LEA 20kV Peris cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF l=cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 08600451 | 2022-11-18 | 08600451 | 2023 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 20 kV din zona EDM Majorare sectiune pe LEA 20kV Peris prin inlocuirea conductorului existent Ol-Al 50/8 cu conductor Ol-Al 95/15 mmp, pe o lungime de 7,8km si inlocuirea tronsonului de cablu HIU 70mmp cu cablu 20kV 3x1x185mmp pe o lungime de 0.4km. | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 4.287
14155 | FABRICAREA DE CONSTRUCTII METALICE+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13130506 | 2022-11-11 | 13130506 | 2023-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141194375/2 | 2023-07-16 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
14156 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16151005 | 2023-06-16 | 16151005 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016659
14157 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2328 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent, aferent ATR 09192061 / 21.12.2021 ; | E-Distributie Muntenia | 16510350 | 2023-03-15 | 16510350 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
14158 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16310031601 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16670391 | 2023-04-26 | 16670391 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142004051/4 | 2023-09-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14159 | Imobil | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3487 - ICIL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17000643 | 2023-05-10 | 17000643 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131304738/3 | 2023-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14160 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul conform puterii solicitate ( Pa=15kW) In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17187336 | 2023-05-26 | 17187336 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400353724/5 | 2023-07-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14161 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 2185 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17218827 | 2023-06-16 | 17218827 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E401010321/3 | 2023-08-03 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
14162 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se va utiliza instalatie electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului existent de 16A cu unul de 25 A. Contor cu seria UCEUEDN18 510055958 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17250140 | 2023-05-10 | 17250140 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014543
14163 | CASA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, intrerupatorul aferent PTA-ului se va regla la In= 70A iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect - TC 200/5 A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/ evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17313426 | 2023-05-10 | 17313426 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301175311/2 | 2023-08-16 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
14164 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01558 | 0,4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=17kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17310464 | 2023-06-14 | 17310464 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141719479/2 | 2023-07-13 | 0.015258 | prosumator | 0.015258 | 0
14165 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7062 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17421584 | 2023-05-10 | 17421584 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400652007/4 | 2023-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14166 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17418750 | 2023-05-29 | 17418750 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401082982/5 | 2023-07-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14167 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 492 | Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 17415708 | 2023-05-29 | 17415708 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E104855711/3 | 2023-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14168 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 4029 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui LF existent in cofret cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17392795 | 2023-05-04 | 17392795 | 2023-07-25 | nu | nu | nu | RO001E101154541/2 | 2023-07-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
14169 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418935 | 2023-06-07 | 17418935 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142098560/4 | 2023-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14170 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0,4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, si se va inlocui contorul existent cu unul trifazat electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17419668 | 2023-06-12 | 17419668 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142147015/1 | 2023-12-19 | 0.016462 | prosumator | 0.016462 | 0
14171 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTA 7040 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens si se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17472231 | 2023-06-07 | 17472231 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400879143/2 | 2023-10-12 | 0.019344 | prosumator | 0.019344 | 0
14172 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02706 | 0,4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461811 | 2023-06-07 | 17461811 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026419
14173 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 351 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17455076 | 2023-06-06 | 17455076 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300542903/3 | 2023-07-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
14174 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17463428 | 2023-06-07 | 17463428 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400997111/4 | 2023-09-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14175 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 2x16 si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17463679 | 2023-06-06 | 17463679 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300510290/2 | 2023-08-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14176 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7707 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17452052 | 2023-06-21 | 17452052 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141410321/5 | 2023-09-29 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14177 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17467263 | 2023-05-23 | 17467263 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011758
14178 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=25A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17452047 | 2023-05-23 | 17452047 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141410332/5 | 2023-09-28 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14179 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 524 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentrua asigura noua putere solicitata (Pa=3,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17470762 | 2023-06-06 | 17470762 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300731969/2 | 2023-08-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14180 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTZ 899 | Pentru acordarea sporului de putere consumator ,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17537151 | 2023-06-12 | 17537151 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01763
14181 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17530442 | 2023-06-08 | 17530442 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141409947/3 | 2023-08-21 | 0.0488 | prosumator | 0.0488 | 0
14182 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17539010 | 2023-06-21 | 17539010 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142350369/3 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14183 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 3682 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17529666 | 2023-06-13 | 17529666 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400942739/3 | 2023-09-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14184 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17533679 | 2023-06-14 | 17533679 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141260638/5 | 2023-08-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14185 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 17531448 | 2023-06-12 | 17531448 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131360954/4 | 2023-07-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14186 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17536046 | 2023-06-06 | 17536046 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142054113/2 | 2023-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14187 | Prosumator - imobil locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va prelua cablul de derivatie din LES JT existent intr-un BMPT-32A, echipat conform FT124MAT ed 04, amplasat la limita de proprietate, incastrat in perete imobil, cu acces direct din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17536181 | 2023-06-13 | 17536181 | 2023-07-25 | nu | nu | nu | RO001E100909122/2 | 2023-07-25 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14188 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00814 | 0,4 | PTZ 3720 | Inlocuire BMPT existent cu BMPTfix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17527891 | 2023-06-06 | 17527891 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109144874/3 | 2024-02-21 | 0.007877 | prosumator | 0.007877 | 0
14189 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011745 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorulse va inlocui cu un contor tip Smart Meter care se va programa: ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ·,,conform puterilor solicitate. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 29 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>405 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17533743 | 2023-06-06 | 17533743 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01146
14190 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 3452* | - Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. -,,Contorul trifazat existent, se va demonta de catre UTR ILFOV. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17585106 | 2023-06-26 | 17585106 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400167660/3 | 2023-10-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
14191 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17570469 | 2023-06-16 | 17570469 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141708860/3 | 2023-10-23 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
14192 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210015165, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17579216 | 2023-06-20 | 17579216 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109080356/3 | 2023-07-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14193 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17573211 | 2023-06-19 | 17573211 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E301198754/3 | 2023-07-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14194 | SPALATORIE AUTO +CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0162 | 0,4 | PTAB 683 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=25,00kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17567497 | 2023-06-12 | 17567497 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E300574896/5 | 2023-07-06 | 0.015875 | prosumator | 0.015875 | 0
14195 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 904 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17586033 | 2023-06-26 | 17586033 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E118692522/3 | 2023-10-30 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
14196 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 40A. Contorul cu seria UCEUEDN17 510022286 se va programa conform: ·,,puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 22 kW; Putere de productie declarata: 10,1 kW; Putere invertor : 10 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 20 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>505 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17589656 | 2023-06-23 | 17589656 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401102266/2 | 2023-10-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14197 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01134 | 0,4 | PTZ 7629 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 20A. Contorul se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 21 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>54 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17579764 | 2023-06-29 | 17579764 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401062058/2 | 2023-10-18 | 0.011103 | prosumator | 0.011103 | 0
14198 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1900 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT- Ir=32A cu o siguranta automata trifazata noua Ir=50A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Exista contor serie: UFEUEDN23210063551 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va programa la Pa=26,8kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17567043 | 2023-06-16 | 17567043 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007837
14199 | LOCUINTA +CEF ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 7040 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM cu unul avand I=40A, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17568157 | 2023-06-15 | 17568157 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400589073/2 | 2023-09-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14200 | IMOBIL+CEF -PNRR- ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | PTAB 3904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul DOMUS MEX S.R.L., doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 899 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 445 Wp, rezultand o putere instalata de minim 400.055kWp, 4 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 100kW. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 400kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17572602 | 2023-06-19 | 17572602 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.4
14201 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va repograma contorul conform puterii solicitate In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17570475 | 2023-06-20 | 17570475 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E111130342/3 | 2024-01-12 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
14202 | CEF Prosumator + locuinta - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17593641 | 2023-06-22 | 17593641 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E102234462/3 | 2023-07-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14203 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTA 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17579863 | 2023-06-08 | 17579863 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E108297243/4 | 2023-07-10 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
14204 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 50A. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. | E-Distributie Muntenia | 17571913 | 2023-06-22 | 17571913 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142305235/4 | 2023-08-02 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14205 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTS 1418 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Reprogramare contor SMART existent in BMPM conform puterii avizate productie / consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Inlocuire siguranta automata monofazata de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | E-Distributie Muntenia | 17585816 | 2023-06-20 | 17585816 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E111445431/3 | 2023-07-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14206 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0,23 | PTAB 3900 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Inlocuire siguranta monofazata 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17567090 | 2023-06-14 | 17567090 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E105287609/2 | 2023-09-22 | 0.009208 | prosumator | 0.009208 | 0
14207 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7485 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. . Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17580778 | 2023-06-22 | 17580778 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141645231/3 | 2023-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14208 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17580473 | 2023-06-19 | 17580473 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108881950/5 | 2023-10-11 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
14209 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01488 | 0,4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000016400711, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17630280 | 2023-06-13 | 17630280 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108808139/2 | 2023-07-07 | 0.014577 | prosumator | 0.014577 | 0
14210 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17636792 | 2023-06-22 | 17636792 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400932503/4 | 2023-09-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14211 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2720 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Prin utilizarea instalatiilor electrice existente prin inlocuirea BMPM cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17646500 | 2023-06-27 | 17646500 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E101145046/2 | 2023-07-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
14212 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17649518 | 2023-06-29 | 17649518 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400208868/3 | 2023-08-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14213 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5104 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va inlocui si reprograma contoru trifazat existent cu un contor inteligent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17673156 | 2023-06-29 | 17673156 | 2023-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141936111/2 | 2023-07-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14214 | Catering+Salon+Terasa -anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02495 | 0,4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17684021 | 2023-06-26 | 17684021 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108441019/3 | 2023-07-07 | 0.024446 | prosumator | 0.024446 | 0
14215 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4283 | - Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17675714 | 2023-06-26 | 17675714 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108779091/3 | 2023-07-05 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
14216 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17675142 | 2023-06-19 | 17675142 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141788992/2 | 2023-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14217 | centrala fotovoltaica + spor putere consum | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3620 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17426327 | 2023-05-29 | 17426327 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141235562/3 | 2023-06-12 | 0.005815 | prosumator | 0.005815 | 0
14218 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17424099 | 2023-06-07 | 17424099 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E108718768/2 | 2023-06-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14219 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 4445 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC e-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC e- SA distributie disjunctor existent cu disjuctor Ima=20A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17433244 | 2023-06-07 | 17433244 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E143049006/2 | 2023-06-15 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
14220 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01595 | 0,4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17511195 | 2023-06-07 | 17511195 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141745287/2 | 2023-06-13 | 0.015626 | prosumator | 0.015626 | 0
14221 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice interioare prin inlocuirea BMPM existent cu un nou BMPM-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17506389 | 2023-06-07 | 17506389 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E119869338/2 | 2023-06-20 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
14222 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTA 632 MOSTENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17495988 | 2023-06-06 | 17495988 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300510638/6 | 2023-06-29 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
14223 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17548415 | 2023-06-19 | 17548415 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E131375040/2 | 2023-06-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14224 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01705 | 0,4 | PTA 656 FALASTOACA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17549486 | 2023-06-06 | 17549486 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300530012/2 | 2023-06-29 | 0.016707 | prosumator | 0.016707 | 0
14225 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0,4 | PTAB 5028 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17547216 | 2023-06-12 | 17547216 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142626804/2 | 2023-06-30 | 0.003119 | prosumator | 0.003119 | 0
14226 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTZ 1531 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x8,00 kW + 1x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17545809 | 2023-06-13 | 17545809 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108881949/5 | 2023-07-06 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
14227 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5104 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta (alimentare cu cablu 3x50+25C) si se va reprograma contoru trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17623798 | 2023-06-19 | 17623798 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142951287/3 | 2023-06-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14228 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17663433 | 2023-06-22 | 17663433 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E401032774/3 | 2023-06-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14229 | CENTRU COMERCIAL+CEF -prosumator ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 0,4 | PTZ 2195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 120kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17660834 | 2023-06-19 | 17660834 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E109346632/3 | 2023-06-22 | 0.11758 | prosumator | 0.11758 | 0
14230 | spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7885 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul va adauga in CEF - 7 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,495 kW. | E-Distributie Muntenia | 17703870 | 2023-06-20 | 17703870 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141185410/4 | 2023-06-23 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
14231 | Cofetarie-Patiserie-CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata de Pabs= 25 kW si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12724418 | 2023-06-02 | 12724418 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E131365195/3 | 2023-06-15 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
14232 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10368691 | 2022-12-12 | 10368691 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E400252249/4 | 2023-06-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14233 | CEF MediPlus-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | S20 CERAMICA-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile elctrice existente din PTZ 2507*, realizate conform ATR 05095211/15.01.2020, CTE 86/08.09.2021. Contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura va fi compus din: ·,,contor trifazat in montah semidirect; ·,,ansamblu de reductori TC-uri pentru masurarea energiei electrice produse de CEF; ·,,sistemul de comunicatie aferent contorului. Date CEF ( fara injectie in retea ): Puterea panoului fotovoltaic: 410Wx1464 buc. Puterea invertorului: 100kWx6 buc. | E-Distributie Muntenia | 17394548 | 2023-05-26 | 17394548 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E401074972/5 | 2023-06-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
14234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2609 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A | E-Distributie Muntenia | 17415615 | 2023-06-07 | 17415615 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142157566/1 | 2023-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7612 | Se va utiliza instalatia electrica existenta realizata conform ATR 2652091/09.12.2009 cu inlocuirea disjunctorului existent de 16A cu unul de 20A. Contor se va programa conform puterilor solicitate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17471497 | 2023-06-07 | 17471497 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141243527/2 | 2023-06-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14236 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17469018 | 2023-05-31 | 17469018 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400319748/3 | 2023-06-15 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
14237 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTZ 7281 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UFEUEDN21 210002611 se va programa conform puterilor solicitate. Putere de consum: 15 kW; Putere de productie declarata: 16,235 kW; Putere invertor 1: 8,2 kW. Putere invertor 2: 7 kW. Beneficiarul va adauga in CEF - 17 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17523449 | 2023-06-07 | 17523449 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E400908494/3 | 2023-06-30 | 0.014892 | prosumator | 0.014892 | 0
14238 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17527478 | 2023-06-06 | 17527478 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300925346/2 | 2023-06-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14239 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01815 | 0,4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17527167 | 2023-06-06 | 17527167 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142512268/2 | 2023-06-14 | 0.017782 | prosumator | 0.017782 | 0
14240 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17570210 | 2023-06-08 | 17570210 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142564120/3 | 2023-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14241 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17596283 | 2023-06-22 | 17596283 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E301079471/3 | 2023-06-30 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14242 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTAB 120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va monta un bransament monofazat aerian amplasat pe stalpul 10C existent , realizat cu cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125 RO-1x25+16C, in lungime totala de 10m pana la un BMPM tip FT 124_MAT . Contorul monofazat existent va fi inlocuit cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM nou proiectat. Nota 1: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. Nota 2: Contorul se va demonta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. | E-Distributie Muntenia | 17580812 | 2023-06-06 | 17580812 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300499061/3 | 2023-06-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14243 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 4833 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita Pa=14,00 kW, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17674133 | 2023-06-27 | 17674133 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E100640652/2 | 2023-07-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
14244 | Manastire+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093259 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct amplasat in BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A .Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 16710446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16710446 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E301148513/4 | 2023-06-02 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
14245 | CLADIRE CO SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739049 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142583794/2 | 2023-06-16 | 0.019399 | prosumator | 0.019399 | 0
14246 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16941538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941538 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142988579/2 | 2023-06-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14247 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16917575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917575 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E143079469/3 | 2023-06-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14248 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16886668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886668 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141209978/2 | 2023-06-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14249 | Hala productie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 0.4 | PTZ 3706 | Se vor utiliza instalatiile existente, realizate conform ATR: 10013753/06.06.2022, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect cu TC-uri de 750/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17193100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193100 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E401075153/3 | 2023-06-08 | 0.29385 | prosumator | 0.29385 | 0
14250 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025046215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17208511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208511 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401156568/3 | 2023-06-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14251 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 10 | S10 BIP 2-IREMOAS IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210103340 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17260294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260294 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E143115325/2 | 2023-06-22 | 0.245 | prosumator | 0.245 | 0
14252 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17426170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426170 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401126947/2 | 2023-06-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14253 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 20 | S20 GREENFIELD 1-TRANSILVANIA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 07655880/14.04.2021, CTE: 348/21.07.2021 si receptionata prin PVR/PIF 21306/21.06.2022.. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformatoare de putere de 1250 kVA, respectiv 400kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17423607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423607 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E111288672/2 | 2023-06-22 | 0.078399 | prosumator | 0.078399 | 0
14254 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17504073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504073 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142653040/2 | 2023-06-02 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
14255 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17489017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489017 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400944090/2 | 2023-06-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14256 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17498557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498557 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100701290/2 | 2023-06-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14257 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17507614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507614 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100006984/2 | 2023-06-07 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
14258 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTA 7010 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui BMPT existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=63 A, iar contorul existent se va inlocui cu unul in montaj semidirect. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a BMPT-ului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17488122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488122 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141836301/2 | 2023-06-27 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
14259 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031056220, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17557411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557411 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401036598/3 | 2023-06-13 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
14260 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17559512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559512 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E111392959/2 | 2023-06-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14261 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3873 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810372393, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17546981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546981 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E109152682/3 | 2023-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14262 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027680017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17546121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546121 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142028260/3 | 2023-06-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14263 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1012 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17619342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619342 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100552632/2 | 2023-06-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14264 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17624314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624314 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142387370/2 | 2023-06-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14265 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTAB 4433 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031024920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17614142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614142 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142807265/2 | 2023-06-22 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
14266 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00533 | 0.4 | PTS 1601 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17624333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624333 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100310342/2 | 2023-06-16 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
14267 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4339 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9025799, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 17614727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614727 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E109349231/2 | 2023-06-26 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
14268 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39731 | 20 | S20 MAKITA 1-SOLEX IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 06526858/26.10.2020, CTE: 545/25.10.2021 si receptionata prin PVR/PIF 451/28.02.2022. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17624673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624673 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142808604/2 | 2023-06-27 | 0.38934 | prosumator | 0.38934 | 0
14269 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17623861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623861 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E109346698/2 | 2023-06-27 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
14270 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210090129 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17654049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654049 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E109461056/2 | 2023-06-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14271 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17664736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664736 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141691131/2 | 2023-06-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14272 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 315 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17666537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666537 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E100094048/4 | 2023-06-28 | 0.00675 | prosumator | 0.00675 | 0
14273 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3526 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17653463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653463 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E110120430/2 | 2023-06-29 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
14274 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17668198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668198 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E401029253/2 | 2023-06-28 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
14275 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17652569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652569 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142369831/2 | 2023-06-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14276 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210023359<(>,<)> se va inlocui/reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17651037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651037 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E109446240/2 | 2023-06-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14277 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4527 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 7587158, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17654798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654798 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E109366038/2 | 2023-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14278 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1609 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17704785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704785 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E119916533/3 | 2023-06-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14279 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13034793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13034793 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E143193141/2 | 2023-06-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000034190522,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13974432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13974432 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141675391/3 | 2023-06-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14281 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.31104 | 0.4 | PCZ 2072 EURIAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in PCZ 2072/2X630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 15675190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15675190 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400901475/2 | 2023-06-06 | 0.30472 | prosumator | 0.30472 | 0
14282 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16261059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261059 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E143103625/2 | 2023-06-16 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
14283 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096597 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E143191622/2 | 2023-06-29 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
14284 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3023 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012578810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15787932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787932 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400168582/2 | 2023-06-27 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
14285 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16156547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156547 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141337510/3 | 2023-06-27 | 0.006697 | prosumator | 0.006697 | 0
14286 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0040024772, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15445094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15445094 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400172666/2 | 2023-06-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14287 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16968971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968971 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E118438036/2 | 2023-06-16 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
14288 | Service auto+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTZ 3418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 82,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in CF existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17179357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179357 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E110297626/3 | 2023-06-22 | 0.07834 | prosumator | 0.07834 | 0
14289 | pavilion P7+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 16G90220110068780 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17252537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252537 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141474040/2 | 2023-06-19 | 0.39133 | prosumator | 0.39133 | 0
14290 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17224692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224692 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400162687/6 | 2023-06-16 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
14291 | St.Grozavesti+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.27 | 20 | S20 RGAB GROZAVESTI 2-PANDURI CEL 6 BUC | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 270kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor programa/inlocui contoarele existente cu contoare inteligente de energie electrica activa si reactiva<(>,<)> in montaj indirect<(>,<)> cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolaratemporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.]]> | E-Distributie Muntenia | 17371139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371139 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E109433414/2 | 2023-06-30 | 0.2586 | prosumator | 0.2586 | 0
14292 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17415640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415640 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E131400881/2 | 2023-06-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14293 | Hala productie+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G14570110077841 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA: Se vor percepe pierderi in: cablu 20 kV L=530 m, Trafo 250 kVA ; Cablu JT L=8 m. | E-Distributie Muntenia | 17410470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410470 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401075704/2 | 2023-06-19 | 0.14698 | prosumator | 0.14698 | 0
14294 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.12 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17417268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417268 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142528782/2 | 2023-06-15 | 0.11756 | prosumator | 0.11756 | 0
14295 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17478953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478953 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142751847/2 | 2023-06-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14296 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17452135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452135 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141304255/3 | 2023-06-19 | 0.019354 | prosumator | 0.019354 | 0
14297 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17471192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471192 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400086187/2 | 2023-06-16 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
14298 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17532071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532071 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100517161/2 | 2023-06-09 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
14299 | Loc Consum + Loc Producere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17528859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17528859 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401103391/3 | 2023-06-13 | 0.02334 | prosumator | 0.02334 | 0
14300 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PAS 1295 HALA TRAIAN | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17527960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527960 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E104441431/2 | 2023-06-09 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
14301 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17517557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17517557 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142720416/2 | 2023-06-21 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
14302 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06683 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17517556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17517556 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E143023064/2 | 2023-06-21 | 0.065393 | prosumator | 0.065393 | 0
14303 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7594 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17524490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524490 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E143175714/2 | 2023-06-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14304 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTS 764 TRDD10012527 TREC20KV USAMV-HORT | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17582012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582012 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100018572/2 | 2023-06-13 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
14305 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17570333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570333 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141429781/2 | 2023-06-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14306 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014418811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17581213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581213 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401129423/2 | 2023-06-19 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
14307 | Imobil+CEF prosumator-anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.23 | 0.4 | PTZ 2095 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 246,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa masura cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17579931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579931 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E109173944/2 | 2023-06-16 | 0.2253 | prosumator | 0.2253 | 0
14308 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17583568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583568 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142475198/2 | 2023-06-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14309 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17583560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583560 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142475200/2 | 2023-06-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14310 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17568423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568423 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400004378/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14311 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 4527 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,905 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910271599, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17625029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625029 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142554219/2 | 2023-06-28 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
14312 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50002095, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17630995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630995 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401165119/3 | 2023-06-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14313 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5602 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033335221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17638493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638493 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E111200272/2 | 2023-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14314 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0143 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17631556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631556 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E143305067/2 | 2023-06-26 | 0.014009 | prosumator | 0.014009 | 0
14315 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01701 | 0.4 | PTAB 1455 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17635590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635590 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E115338694/3 | 2023-06-29 | 0.016669 | prosumator | 0.016669 | 0
14316 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1150 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17646091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646091 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E105392673/2 | 2023-06-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14317 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 4527 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,905 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910271642, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17628460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628460 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142554220/2 | 2023-06-27 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
14318 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 403 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17625033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625033 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E110891682/2 | 2023-06-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14319 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510018415, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17687284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687284 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108956481/4 | 2023-06-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14320 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16790132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790132 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142660880/2 | 2023-06-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14321 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739521 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142804385/3 | 2023-06-16 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14322 | CENTRU COMERCIAL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T4227-PA1940 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 195,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 11G10224100002257, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16886625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886625 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109430545/2 | 2023-06-14 | 0.19592 | prosumator | 0.19592 | 0
14323 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16918857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918857 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E143013995/2 | 2023-06-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14324 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16938812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16938812 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142180696/2 | 2023-06-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14325 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034063022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17033490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17033490 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400941682/4 | 2023-06-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
14326 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17027948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17027948 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142743983/3 | 2023-06-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14327 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210200 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400473233/3 | 2023-06-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14328 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17206319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206319 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141880490/2 | 2023-06-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17201500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201500 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142422370/2 | 2023-06-26 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
14330 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17203039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203039 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E143143135/2 | 2023-06-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14331 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 600 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17191180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191180 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E131273306/3 | 2023-06-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14332 | sediu +cef prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTZ 217 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,329 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 13G26510110058856, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17257790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257790 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108476321/2 | 2023-06-13 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
14333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17260822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260822 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141895115/2 | 2023-06-02 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
14334 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17267552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17267552 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142434474/2 | 2023-06-21 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
14335 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 20 | S20 T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 244,997 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210108163, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17258105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258105 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E111389315/2 | 2023-06-08 | 0.245 | prosumator | 0.245 | 0
14336 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 02820939, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17273752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17273752 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400337052/2 | 2023-06-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14337 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0283415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17264835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264835 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400946238/3 | 2023-06-08 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
14338 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1625801, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17270206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270206 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401042630/2 | 2023-06-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14339 | Ambasada Vaticanului+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03984 | 0.4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17380622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17380622 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E109190538/2 | 2023-06-08 | 0.03984 | prosumator | 0.03984 | 0
14340 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17385290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17385290 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E401012941/3 | 2023-06-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14341 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17389689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389689 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141637669/2 | 2023-06-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
14342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02916 | 0.4 | PTZ 2756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,277 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17385784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17385784 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E109123691/2 | 2023-06-26 | 0.028277 | prosumator | 0.028277 | 0
14343 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377619 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142833219/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14344 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044673, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17377991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377991 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142115133/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14345 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17384813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384813 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141735376/2 | 2023-06-02 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
14346 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 3071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378131 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E104253094/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14347 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378157 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E104300480/2 | 2023-06-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14348 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5306 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378066 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E111096680/2 | 2023-06-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17386764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386764 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141800100/2 | 2023-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17449768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449768 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141733701/3 | 2023-06-14 | 0.005184 | prosumator | 0.005184 | 0
14351 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 5456 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17451146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451146 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E111256082/3 | 2023-06-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
14352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17444073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444073 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142053202/2 | 2023-06-20 | 0.003071 | prosumator | 0.003071 | 0
14353 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17443815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17443815 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400666473/2 | 2023-06-07 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
14354 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1127 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17423009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423009 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E100421312/2 | 2023-06-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14355 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17437266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437266 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401019814/4 | 2023-06-07 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
14356 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 122626, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17429104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429104 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108179073/2 | 2023-06-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14357 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.024 | 0.4 | PTZ 967 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,340 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210042453, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17442026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17442026 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119664623/3 | 2023-06-08 | 0.02334 | prosumator | 0.02334 | 0
14358 | Centrala+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294757115, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17433366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433366 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141898028/2 | 2023-06-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14359 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17501569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501569 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141792155/2 | 2023-06-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14360 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02788 | 0.4 | PTZ 1461 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17502235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502235 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119555217/2 | 2023-06-08 | 0.027222 | prosumator | 0.027222 | 0
14361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17490594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490594 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E104645561/2 | 2023-06-02 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
14362 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17505266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505266 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E300951053/3 | 2023-06-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14363 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17505519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505519 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400089775/3 | 2023-06-08 | 0.005909 | prosumator | 0.005909 | 0
14364 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17499857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499857 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142839417/2 | 2023-06-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14365 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17506371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506371 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401028285/2 | 2023-06-07 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
14366 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17488799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488799 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142153573/1 | 2023-06-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14367 | HALA+panouri-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.101 | 0.4 | PTAB 4450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UGEUEDN17 010003538 se va programa: ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,conform puterilor solicitate. Putere de consum: 120 kW; Putere de productie declarata: 114,615 kW; Putere invertor: 3x27 kW + 1x20 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizarea CEF - 283 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>405 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17504402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504402 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142443496/3 | 2023-06-13 | 0.098976 | prosumator | 0.098976 | 0
14368 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17507162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507162 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E131327474/3 | 2023-06-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14369 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN19810225146, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17510423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510423 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142433732/3 | 2023-06-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14370 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va monta un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17512030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512030 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E131330715/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14371 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17501171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501171 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E301024707/3 | 2023-06-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14372 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026845116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17503044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503044 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401106642/2 | 2023-06-07 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
14373 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17481524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481524 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141942006/3 | 2023-06-08 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
14374 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1228 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17503702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503702 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E300830857/2 | 2023-06-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14375 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0574 | 0.4 | PTZ 681 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 57,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in ansamblul de masura cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17512926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512926 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E110185611/2 | 2023-06-14 | 0.056152 | prosumator | 0.056152 | 0
14376 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510001289, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17479651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479651 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E108758829/2 | 2023-06-19 | 0.009995 | prosumator | 0.009995 | 0
14377 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17505255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505255 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300045327/2 | 2023-06-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14378 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTS 1977 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17485136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485136 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E109013992/3 | 2023-06-08 | 0.003673 | prosumator | 0.003673 | 0
14379 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024302815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17481223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481223 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401032606/2 | 2023-06-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14380 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17507798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507798 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141772366/2 | 2023-06-08 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
14381 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17502336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502336 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141888364/2 | 2023-06-06 | 0.004463 | prosumator | 0.004463 | 0
14382 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17501669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501669 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142816120/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14383 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17487533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487533 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400257862/4 | 2023-06-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14384 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17503159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503159 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E143239546/2 | 2023-06-07 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
14385 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17502377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502377 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141415742/3 | 2023-06-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14386 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17502983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502983 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E301203694/3 | 2023-06-06 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
14387 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17502741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502741 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142092496/1 | 2023-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14388 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500663 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400335184/2 | 2023-06-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14389 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17486277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486277 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141222298/3 | 2023-06-09 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
14390 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17496591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496591 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400986456/3 | 2023-06-14 | 0.005251 | prosumator | 0.005251 | 0
14391 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17485403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485403 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100652554/2 | 2023-06-09 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
14392 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00308 | 0.4 | PTZ 1844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17502706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502706 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108968024/2 | 2023-06-13 | 0.003012 | prosumator | 0.003012 | 0
14393 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500602 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142134796/2 | 2023-06-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14394 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17499809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499809 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400946025/3 | 2023-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14395 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00779 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17483983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483983 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E131295883/3 | 2023-06-08 | 0.007632 | prosumator | 0.007632 | 0
14396 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500760 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141890479/2 | 2023-06-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14397 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650451011 , se va demonta si se va preda catre UT BOLINTIN. | E-Distributie Muntenia | 17501194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501194 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E300931006/2 | 2023-06-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14398 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTA 3099 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1700138, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17505230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505230 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400015796/3 | 2023-06-02 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
14399 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014985 | 0.4 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17488732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488732 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E111534317/2 | 2023-06-08 | 0.014675 | prosumator | 0.014675 | 0
14400 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17504577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504577 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E401020715/2 | 2023-06-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14401 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025075, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17503830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503830 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141502323/3 | 2023-06-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14402 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02788 | 0.4 | PTZ 1461 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17502570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502570 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119759392/2 | 2023-06-08 | 0.027222 | prosumator | 0.027222 | 0
14403 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17504735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17504735 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E143239489/2 | 2023-06-09 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
14404 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17484149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484149 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141772838/2 | 2023-06-07 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
14405 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1295573E, cu un contor trifazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17498839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498839 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E108426674/3 | 2023-06-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14406 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17490669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17490669 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300783292/3 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14407 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17544325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544325 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E110412816/2 | 2023-06-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14408 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17561252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561252 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142444295/3 | 2023-06-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14409 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17563440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563440 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E300235711/3 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17552674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552674 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142108371/2 | 2023-06-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14411 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17543269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543269 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108987496/2 | 2023-06-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14412 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17564041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564041 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142402536/3 | 2023-06-14 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
14413 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17560212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560212 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E104354243/2 | 2023-06-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14414 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17545702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545702 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142751555/2 | 2023-06-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
14415 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17557356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557356 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E300593572/3 | 2023-06-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14416 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17544851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544851 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142318835/3 | 2023-06-12 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
14417 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 02199942, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17557370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557370 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400678049/2 | 2023-06-16 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
14418 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17553864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553864 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400608705/3 | 2023-06-19 | 0.004096 | prosumator | 0.004096 | 0
14419 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17555050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555050 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300352250/3 | 2023-06-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14420 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17545253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545253 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142331177/3 | 2023-06-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14421 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17552904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552904 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141822991/2 | 2023-06-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14422 | cef_afm | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17545612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545612 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E107544315/2 | 2023-06-08 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
14423 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17546278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546278 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142433271/2 | 2023-06-12 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
14424 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023385214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17552296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552296 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400912152/2 | 2023-06-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14425 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024346715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17556148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17556148 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141289190/2 | 2023-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14426 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7409 MOARA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034251822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17552820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552820 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141994542/3 | 2023-06-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14427 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029018917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17547467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547467 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401063655/2 | 2023-06-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14428 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 1582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,915 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510048863, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17551164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551164 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E110588876/2 | 2023-06-13 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
14429 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035028023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17560412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560412 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400753650/4 | 2023-06-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14430 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17564438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564438 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E143231807/3 | 2023-06-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14431 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 739 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3M existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17554207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554207 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E101037462/3 | 2023-06-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14432 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17547007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547007 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142108573/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14433 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17546599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546599 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E131406124/4 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14434 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810389104 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17561711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561711 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E107327820/2 | 2023-06-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14435 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2380 IZVORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17545829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545829 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E301249289/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14436 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17549011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549011 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142294276/3 | 2023-06-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1433 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17564657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564657 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E301086862/3 | 2023-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000603035409, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17562518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562518 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400916527/3 | 2023-06-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14439 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17553169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553169 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141393275/2 | 2023-06-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17553039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553039 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131353619/2 | 2023-06-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14441 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0978488, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17553397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553397 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400999102/2 | 2023-06-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14442 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000664925212 , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17561414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561414 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141547478/2 | 2023-06-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14443 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17554290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554290 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300483806/3 | 2023-06-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14444 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17554814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554814 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141758652/3 | 2023-06-28 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14445 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17546269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546269 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E131423336/2 | 2023-06-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
14446 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17552012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552012 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E300384592/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14447 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17552423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552423 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141792526/2 | 2023-06-19 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
14448 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210023730, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17548381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548381 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142693224/3 | 2023-06-09 | 0.002929 | prosumator | 0.002929 | 0
14449 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17546887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546887 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141504123/2 | 2023-06-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012759810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17554255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554255 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400387103/2 | 2023-06-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14451 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. " | E-Distributie Muntenia | 17602680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602680 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141256778/3 | 2023-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14452 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020407814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17620379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620379 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141733970/2 | 2023-06-26 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
14453 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17613550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613550 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141616509/2 | 2023-06-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14454 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614139 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141404649/3 | 2023-06-26 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
14455 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17617922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617922 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300092037/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14456 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17610350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610350 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400602855/2 | 2023-06-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14457 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17607454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607454 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E401053733/3 | 2023-06-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14458 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17620298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620298 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E111550865/2 | 2023-06-27 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
14459 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2024A-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17619283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619283 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300008540/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14460 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17614273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614273 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131335619/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14461 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0101 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17600095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600095 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142710695/3 | 2023-06-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14462 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029263517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17611689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611689 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142016863/2 | 2023-06-22 | 0.003096 | prosumator | 0.003096 | 0
14463 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17620600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620600 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400718347/3 | 2023-06-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14464 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17602869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602869 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109095699/2 | 2023-06-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14465 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17617077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617077 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141669439/2 | 2023-06-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14466 | Metaserv+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17599838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599838 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E301156400/3 | 2023-06-26 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
14467 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTA 618 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17613814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613814 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300487608/3 | 2023-06-12 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
14468 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17610822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610822 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142335531/3 | 2023-06-29 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14469 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0.4 | PTAB 2866 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910133460, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 17622022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17622022 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E104883419/2 | 2023-06-26 | 0.004775 | prosumator | 0.004775 | 0
14470 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0078 | 0.4 | PTZ 1346 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17619360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619360 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E100562992/3 | 2023-06-21 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
14471 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17606250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606250 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E103840703/2 | 2023-06-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14472 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17619787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619787 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E104841288/2 | 2023-06-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14473 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 180 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17600192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600192 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100139475/2 | 2023-06-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14474 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17614157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614157 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141686449/3 | 2023-06-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14475 | locuinta+cef+prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010266709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17612814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612814 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141296255/3 | 2023-06-26 | 0.008486 | prosumator | 0.008486 | 0
14476 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000719782219 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17603361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17603361 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E107804831/2 | 2023-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14477 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614779 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142396314/2 | 2023-06-22 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
14478 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.23 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000699884315 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17613703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613703 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E103169998/2 | 2023-06-26 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
14479 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000722543020 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17613832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613832 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142531393/2 | 2023-06-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14480 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17614269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614269 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142873280/2 | 2023-06-22 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
14481 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1601 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17614706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614706 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E101215044/3 | 2023-06-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14482 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019599913<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614740 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E107504557/2 | 2023-06-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14483 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 1889 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17615722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615722 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E101145686/3 | 2023-06-16 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
14484 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17617205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617205 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141341784/3 | 2023-06-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14485 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17618312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618312 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301215844/3 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14486 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17616044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616044 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142647098/2 | 2023-06-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
14487 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17616880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616880 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400261610/2 | 2023-06-26 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14488 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 189 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8777927 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17617901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617901 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108801479/2 | 2023-06-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14489 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210023773 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17613182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613182 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141875674/2 | 2023-06-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14490 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01025 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17610361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610361 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E108970544/2 | 2023-06-16 | 0.01025 | prosumator | 0.01025 | 0
14491 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17608032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608032 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142273622/3 | 2023-06-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14492 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN19410023385, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17620201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620201 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E108967382/3 | 2023-06-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14493 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 1455 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17616639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616639 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E103803386/3 | 2023-06-29 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
14494 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022853314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17600145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600145 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E109050836/2 | 2023-06-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14495 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17615023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615023 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401033911/2 | 2023-06-22 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
14496 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17607099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607099 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E301074139/3 | 2023-06-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14497 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00825 | 0.4 | PTS 1428 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17609832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17609832 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E110789880/2 | 2023-06-16 | 0.00825 | prosumator | 0.00825 | 0
14498 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 838 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012280610, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 17620669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620669 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E105345390/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14499 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17603296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17603296 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E107327954/2 | 2023-06-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17617250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617250 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400689715/2 | 2023-06-08 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
14501 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17604104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604104 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108920202/3 | 2023-06-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14502 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614473 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401169461/4 | 2023-06-22 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
14503 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17617383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617383 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141713305/2 | 2023-06-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14504 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17619430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619430 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E119963951/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14505 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2512 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17611489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611489 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E101970930/2 | 2023-06-14 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
14506 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17616877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616877 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141962604/2 | 2023-06-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14507 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17618310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618310 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401122943/3 | 2023-06-26 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
14508 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00351 | 0.4 | PTZ 1346 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17619883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619883 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E100564477/2 | 2023-06-21 | 0.00351 | prosumator | 0.00351 | 0
14509 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17615730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615730 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131333460/3 | 2023-06-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14510 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003308313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17668175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668175 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141314380/2 | 2023-06-29 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
14511 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019991514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17651841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651841 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141731473/3 | 2023-06-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14512 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17662359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662359 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400063395/3 | 2023-06-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14513 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17666474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666474 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300228511/3 | 2023-06-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14514 | HALA+ CEF Prosumator +ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020861614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17664568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664568 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141469707/2 | 2023-06-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14515 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720191819, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17663284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663284 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142804936/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14516 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1398 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17662720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662720 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E110253178/2 | 2023-06-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14517 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17652923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652923 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301198349/2 | 2023-06-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
14518 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17657626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657626 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300613777/2 | 2023-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14519 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17663697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663697 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E100589924/2 | 2023-06-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14520 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4638 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17656213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656213 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141578821/3 | 2023-06-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14521 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17659735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659735 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300382220/3 | 2023-06-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14522 | LOCUINTA +CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17656741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656741 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E301206855/4 | 2023-06-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14523 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032139221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17665217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665217 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142814634/2 | 2023-06-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14524 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17650259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650259 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300256231/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14525 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se alatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata infunctie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17650310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650310 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141514315/2 | 2023-06-29 | 0.007023 | prosumator | 0.007023 | 0
14526 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 3799 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17656994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656994 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E119144154/2 | 2023-06-21 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
14527 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 316 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17664127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664127 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E100545915/2 | 2023-06-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14528 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01161 | 0.4 | PTA 7555 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 20G14570110099925 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 97,6 kW; Putere de productie declarata: 11,61 kW; Putere invertor: 20 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF: ·,,8 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>365 kW; ·,,8 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>280 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17654088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654088 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400881584/2 | 2023-06-26 | 0.011368 | prosumator | 0.011368 | 0
14529 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17655690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17655690 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141361988/2 | 2023-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14530 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17651962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651962 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300055610/2 | 2023-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14531 | ASOCIATIE PROPRIETARI+Panouri fotovoltaice, Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 846 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17654089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654089 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E119943577/2 | 2023-06-27 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
14532 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016781511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17653958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653958 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141456219/2 | 2023-06-27 | 0.008104 | prosumator | 0.008104 | 0
14533 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17666295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666295 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142075790/2 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14534 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7637 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033851922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17659964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659964 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E143145643/2 | 2023-06-21 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14535 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 751 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17665896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665896 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E100634879/2 | 2023-06-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14536 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17650624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650624 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E143177479/2 | 2023-06-27 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
14537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17650745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650745 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300540383/3 | 2023-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14538 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17714607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714607 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142089830/3 | 2023-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14539 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17698522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698522 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141289033/2 | 2023-06-29 | 0.009447 | prosumator | 0.009447 | 0
14540 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3802 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17697029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697029 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141514056/3 | 2023-06-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14541 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810324817 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17710662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710662 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E103244699/2 | 2023-06-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14542 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17708510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708510 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401051775/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14543 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17728037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728037 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131299944/4 | 2023-06-26 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
14544 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17711454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711454 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E401172083/2 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14545 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17707292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707292 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E108920662/2 | 2023-06-29 | 0.0055 | prosumator | 0.0055 | 0
14546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17706892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706892 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300230873/3 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14547 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17708549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708549 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141463330/3 | 2023-06-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14548 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723374 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400622385/3 | 2023-06-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14549 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15045909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15045909 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400712037/3 | 2023-06-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14550 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032088821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11875302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875302 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142877262/2 | 2023-06-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14551 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276134115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12652692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652692 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400905200/3 | 2023-06-29 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
14552 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998678 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142968432/1 | 2023-06-07 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
14553 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00232 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12307879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12307879 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141871142/2 | 2023-06-07 | 0.002273 | prosumator | 0.002273 | 0
14554 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14262865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14262865 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E143079346/2 | 2023-06-02 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14555 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14278543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14278543 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142293747/3 | 2023-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14556 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14196125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14196125 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401162093/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14557 | locuinta+panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026539016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12994432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994432 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142044774/3 | 2023-06-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14558 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15913351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15913351 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E105266358/2 | 2023-06-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
14559 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15877595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15877595 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401021154/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14560 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14564237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564237 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141402052/2 | 2023-06-27 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14561 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697017815, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14523896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14523896 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400115247/2 | 2023-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14562 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14529777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14529777 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142295211/3 | 2023-06-09 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14563 | locuinta+CFE-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14565953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565953 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400968883/2 | 2023-06-16 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
14564 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14346046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14346046 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400112604/2 | 2023-06-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14565 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13425200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425200 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401124327/2 | 2023-06-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14566 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13726182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13726182 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142278425/3 | 2023-06-08 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
14567 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4106 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000028303117, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarulu | E-Distributie Muntenia | 14781749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14781749 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142238128/3 | 2023-06-20 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
14568 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13557022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13557022 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400154857/2 | 2023-06-14 | 0.006291 | prosumator | 0.006291 | 0
14569 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000883444110, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590391 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E105371759/3 | 2023-06-19 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
14570 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15259572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15259572 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400156400/4 | 2023-06-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14571 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15248779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15248779 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142234304/2 | 2023-06-13 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
14572 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00884 | 0.4 | PTAB 7726 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 6148231L, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12467157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467157 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401128512/4 | 2023-06-07 | 0.008658 | prosumator | 0.008658 | 0
14573 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3087 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12927981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927981 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401000397/3 | 2023-06-07 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
14574 | Echipare cu panouri fotovoltaice ? Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.225 | 20 | S20 COSMOPOLIS 1-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093801 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 16338915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338915 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142466671/3 | 2023-06-14 | 0.22049 | prosumator | 0.22049 | 0
14575 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5085 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13935223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13935223 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141591859/2 | 2023-06-13 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
14576 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7757 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13403658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403658 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142022512/2 | 2023-06-26 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
14577 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13851983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851983 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142816096/3 | 2023-06-21 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
14578 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 7365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Contorul trifazat existent, cu seria 0720947, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15688404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15688404 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400961549/2 | 2023-06-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14579 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020264914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15704589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15704589 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141790478/2 | 2023-06-07 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14580 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16208662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16208662 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142274319/2 | 2023-06-13 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16236052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236052 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401068076/2 | 2023-06-07 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
14582 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031094720, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13549764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549764 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141516407/2 | 2023-06-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14583 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523711 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400449179/3 | 2023-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14584 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,350 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810463800, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14140134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14140134 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108156348/2 | 2023-06-22 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
14585 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319870 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141681815/3 | 2023-06-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14586 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0804220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13296967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296967 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401008137/3 | 2023-06-07 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14587 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110073973 , se va demonta de catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13295710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295710 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401022672/3 | 2023-06-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14588 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1807032, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14469552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14469552 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401068852/3 | 2023-06-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14589 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008784 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,784 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11522264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522264 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E119584332/2 | 2023-06-09 | 0.008784 | prosumator | 0.008784 | 0
14590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029158017, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15786876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15786876 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401164680/3 | 2023-06-26 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
14591 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15787132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787132 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E143032907/2 | 2023-06-22 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
14592 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat SMART METER, ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029367717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15811845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811845 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142233943/3 | 2023-06-16 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
14593 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16179483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179483 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141883774/3 | 2023-06-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14594 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00225 | 0.4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16424672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424672 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400937597/2 | 2023-06-06 | 0.002175 | prosumator | 0.002175 | 0
14595 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033185021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12753446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753446 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E143063125/2 | 2023-06-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14596 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026652016, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16155061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16155061 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142041973/2 | 2023-06-08 | 0.006649 | prosumator | 0.006649 | 0
14597 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16143950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16143950 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142797858/2 | 2023-06-07 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
14598 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15407282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15407282 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142524834/2 | 2023-06-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14599 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16534755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534755 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141890907/4 | 2023-06-19 | 0.004457 | prosumator | 0.004457 | 0
14600 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16717468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717468 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131271573/2 | 2023-06-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14601 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16736448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736448 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141643105/1 | 2023-06-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
14602 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16973548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973548 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E143081653/2 | 2023-06-27 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
14603 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16980777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16980777 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401082926/3 | 2023-06-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14604 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7757 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17004567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17004567 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142411907/3 | 2023-06-13 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
14605 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17190056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190056 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142477695/3 | 2023-06-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01368 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17129513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17129513 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E143226733/2 | 2023-06-02 | 0.013396 | prosumator | 0.013396 | 0
14607 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17158237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17158237 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142195861/1 | 2023-06-20 | 0.005934 | prosumator | 0.005934 | 0
14608 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17182023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17182023 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400713757/3 | 2023-06-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
14609 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole nealimentare, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210096291 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17222277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222277 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142623272/2 | 2023-06-14 | 0.32338 | prosumator | 0.32338 | 0
14610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869758, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17218909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218909 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400981361/2 | 2023-06-16 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
14611 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17217756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217756 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141176634/2 | 2023-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14612 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17231296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231296 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141373420/2 | 2023-06-08 | 0.008868 | prosumator | 0.008868 | 0
14613 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17307259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17307259 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400381972/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14614 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019814314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17356649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356649 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141684919/3 | 2023-06-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14615 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17352050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352050 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142276669/3 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14616 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020851114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17353147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353147 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141257207/3 | 2023-06-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14617 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17356127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356127 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141335013/2 | 2023-06-20 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
14618 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17351334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351334 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142854694/2 | 2023-06-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14619 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17300309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17300309 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141648515/3 | 2023-06-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
14620 | ST.BANEASA+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 0.4 | PTAB 3904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x30,00 + 1x40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17354573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354573 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E119947762/2 | 2023-06-26 | 0.13 | prosumator | 0.13 | 0
14621 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17350739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350739 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142479596/3 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14622 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17374577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374577 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401039603/3 | 2023-06-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14623 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05992 | 0.4 | PTAB 4600 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPTS cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17355001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355001 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E119984066/2 | 2023-06-27 | 0.058622 | prosumator | 0.058622 | 0
14624 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | S10 T3716-PA970 CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 428,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in interiorul postului de transformare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj direct in compartimentul de masura. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17317393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317393 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E109194341/2 | 2023-06-08 | 0.388 | prosumator | 0.388 | 0
14625 | Hala+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.29975 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in LEA MT 70/20 Ol-Al respectiv trafo 400 kVA ,L=10m. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 300/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17415921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415921 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400900856/2 | 2023-06-13 | 0.29315 | prosumator | 0.29315 | 0
14626 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17410865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410865 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E143016055/2 | 2023-06-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
14627 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020148, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17406524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406524 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108747658/3 | 2023-06-09 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
14628 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7594 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17418898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418898 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141272169/3 | 2023-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14629 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0034 | 0.4 | PTA 3390 - PLANTE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17413280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413280 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E300617568/3 | 2023-06-13 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
14630 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17421481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421481 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142364016/4 | 2023-06-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14631 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTZ 1414 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,188 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G14570110109934, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17394447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394447 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO001E119928222/3 | 2023-06-23 | 0.039188 | prosumator | 0.039188 | 0
14632 | Spatiu comercial+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09 | 0.4 | PTZ 684 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17418040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418040 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E110030766/1 | 2023-06-08 | 0.09 | prosumator | 0.09 | 0
14633 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17413250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413250 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401166907/3 | 2023-06-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
14634 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17411860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411860 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401003378/2 | 2023-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14635 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003375 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17416379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416379 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400811767/2 | 2023-06-28 | 0.003306 | prosumator | 0.003306 | 0
14636 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17405019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405019 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142238296/1 | 2023-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14637 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17457458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457458 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141491836/2 | 2023-06-02 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17476172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476172 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142219486/2 | 2023-06-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
14639 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17476764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476764 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400461768/3 | 2023-06-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14640 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17470755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470755 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400087830/2 | 2023-06-14 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
14641 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00984 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17453274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453274 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E301025315/3 | 2023-06-02 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
14642 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17458494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458494 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E111025109/2 | 2023-06-12 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
14643 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17477448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477448 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E301048556/3 | 2023-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14644 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se alatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata infunctie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17475351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475351 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141596685/2 | 2023-06-09 | 0.01467 | prosumator | 0.01467 | 0
14645 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17478452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478452 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E111320400/2 | 2023-06-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14646 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17464492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464492 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142950118/2 | 2023-06-26 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
14647 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027066016, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17455301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455301 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142078366/2 | 2023-06-07 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
14648 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17465777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465777 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141937594/3 | 2023-06-08 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
14649 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2357 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17477875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477875 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E109059510/3 | 2023-06-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14650 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17540829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540829 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E300887736/3 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14651 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17539602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539602 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E109096858/2 | 2023-06-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14652 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17535849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535849 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E301053451/3 | 2023-06-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14653 | CEF+CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17531907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531907 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E110394174/2 | 2023-06-09 | 0.004751 | prosumator | 0.004751 | 0
14654 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17520927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520927 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142387763/2 | 2023-06-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14655 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17541013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541013 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E108202508/2 | 2023-06-08 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
14656 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17537195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537195 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142578103/2 | 2023-06-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14657 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17541222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541222 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E143269280/2 | 2023-06-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14658 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17531792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531792 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141403008/3 | 2023-06-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14659 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17532134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532134 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142286086/2 | 2023-06-13 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
14660 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17532806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532806 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E401131033/2 | 2023-06-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14661 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17532920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532920 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E100524642/2 | 2023-06-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14662 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17526810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526810 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E301097718/3 | 2023-06-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14663 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000899710611 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17534944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534944 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119867617/2 | 2023-06-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14664 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510020468 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17542982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542982 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E104928004/3 | 2023-06-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14665 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000727727921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17520793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520793 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400452027/2 | 2023-06-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14666 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17539233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539233 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141375152/3 | 2023-06-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14667 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023043114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17536106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536106 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400961718/2 | 2023-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14668 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1167 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210057785, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17519461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519461 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E105703848/2 | 2023-06-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14669 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17532620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532620 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100516575/2 | 2023-06-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14670 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014824711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17540605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540605 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141410422/3 | 2023-06-28 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14671 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 746 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150295032415, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17526007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526007 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E109235729/2 | 2023-06-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14672 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17524105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524105 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E104506534/2 | 2023-06-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14673 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17526060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526060 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142220691/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14674 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17535418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535418 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E119537622/2 | 2023-06-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14675 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17526275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526275 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E401114719/2 | 2023-06-08 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
14676 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17535814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535814 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E301246444/3 | 2023-06-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14677 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720026619, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17530818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530818 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142596912/2 | 2023-06-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14678 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17532219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532219 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400910318/2 | 2023-06-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14679 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01199 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17522761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522761 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E143239568/2 | 2023-06-13 | 0.01165 | prosumator | 0.01165 | 0
14680 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3828 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17536948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536948 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E110037325/2 | 2023-06-09 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
14681 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010009825511 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17525428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525428 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E104063239/2 | 2023-06-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14682 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17532193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532193 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400986490/3 | 2023-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14683 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17541218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541218 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100667921/3 | 2023-06-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14684 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17531251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531251 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E104471164/2 | 2023-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14685 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062600 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17526544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526544 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141893663/3 | 2023-06-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14686 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17541120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541120 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E131430424/2 | 2023-06-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14687 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17532014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532014 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E109368928/2 | 2023-06-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14688 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003375 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17538848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538848 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E108872758/2 | 2023-06-12 | 0.003306 | prosumator | 0.003306 | 0
14689 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17527415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527415 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E131427251/2 | 2023-06-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14690 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17527553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527553 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141351000/2 | 2023-06-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
14691 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17541907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541907 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142811169/2 | 2023-06-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
14692 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17539161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539161 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E401125823/3 | 2023-06-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14693 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012723210, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17529130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529130 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141310296/3 | 2023-06-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14694 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17542456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542456 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141282878/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14695 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17530716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530716 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142634083/2 | 2023-06-20 | 0.002921 | prosumator | 0.002921 | 0
14696 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17537940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537940 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141429949/2 | 2023-06-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14697 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17540878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540878 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E301012478/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14698 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17540542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540542 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300380262/2 | 2023-06-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14699 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17531368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531368 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142906052/2 | 2023-06-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14700 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17525371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525371 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400276346/2 | 2023-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14701 | CEF LABORATORIUM SRL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17519915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519915 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100667471/2 | 2023-06-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14702 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17540747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540747 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E300087042/2 | 2023-06-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14703 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17536877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536877 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100637591/2 | 2023-06-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14704 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00297 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17580106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580106 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108920651/2 | 2023-06-09 | 0.00297 | prosumator | 0.00297 | 0
14705 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17571519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571519 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E104303146/2 | 2023-06-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14706 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17587554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587554 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300225866/4 | 2023-06-19 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
14707 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17593337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593337 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142729066/4 | 2023-06-21 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
14708 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTS 3740 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17571427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571427 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E101154282/2 | 2023-06-13 | 0.0072 | prosumator | 0.0072 | 0
14709 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000709663817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17589119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589119 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141641642/3 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14710 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023426314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17567044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567044 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400957229/2 | 2023-06-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14711 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17592652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17592652 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401027475/3 | 2023-06-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14712 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17573255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573255 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141604911/3 | 2023-06-22 | 0.00576 | prosumator | 0.00576 | 0
14713 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17580889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580889 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141322547/3 | 2023-06-20 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
14714 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17580944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580944 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142038339/2 | 2023-06-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14715 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17593684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593684 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E401119679/3 | 2023-06-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14716 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17588059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588059 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142358390/2 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14717 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0306651, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17573933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573933 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400948027/2 | 2023-06-22 | 0.008325 | prosumator | 0.008325 | 0
14718 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17575721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17575721 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142429973/2 | 2023-06-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14719 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1850 AMURGULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17581594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581594 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E107674511/2 | 2023-06-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
14720 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17585367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585367 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142082596/2 | 2023-06-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14721 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17567496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567496 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400932064/3 | 2023-06-22 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14722 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17572623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572623 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142010283/2 | 2023-06-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14723 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 4248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17581008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581008 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142314774/3 | 2023-06-19 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
14724 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17593307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593307 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400244587/2 | 2023-06-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14725 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17581249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581249 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400689142/2 | 2023-06-28 | 0.007913 | prosumator | 0.007913 | 0
14726 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17591147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17591147 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300120815/3 | 2023-06-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14727 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17566963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566963 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141829662/2 | 2023-06-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14728 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17594789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17594789 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401016147/2 | 2023-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14729 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17571659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571659 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300974340/3 | 2023-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14730 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5561 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17586543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586543 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141373958/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14731 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00232 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17568867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568867 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104500246/3 | 2023-06-27 | 0.00232 | prosumator | 0.00232 | 0
14732 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00396 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17580709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580709 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108920639/2 | 2023-06-09 | 0.00396 | prosumator | 0.00396 | 0
14733 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17584114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584114 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141491779/2 | 2023-06-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14734 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. " | E-Distributie Muntenia | 17585982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585982 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401129513/3 | 2023-06-26 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14735 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17576869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17576869 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141345362/3 | 2023-06-13 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
14736 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | utilizarea instalatiei de racordare existenta, contorul trifazat se va reprograma confom puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17571945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571945 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142597654/2 | 2023-06-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14737 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17585092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585092 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E109006545/3 | 2023-06-16 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
14738 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17588874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588874 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E143055384/2 | 2023-06-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14739 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17593290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593290 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141689239/2 | 2023-06-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14740 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17581583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581583 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E131337576/2 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14741 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032426021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17583715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583715 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142592109/2 | 2023-06-22 | 0.005212 | prosumator | 0.005212 | 0
14742 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3280 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031866620 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17572073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572073 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E118486534/2 | 2023-06-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14743 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1127 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17573267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573267 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100438905/2 | 2023-06-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14744 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2373 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17586454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586454 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E103179775/2 | 2023-06-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14745 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 690828, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17580972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580972 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109449883/2 | 2023-06-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14746 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029322217, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17585379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585379 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142236687/3 | 2023-06-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14747 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697133415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17586268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586268 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400172172/3 | 2023-06-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14748 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17579977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579977 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142700324/3 | 2023-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14749 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17582416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582416 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142224000/2 | 2023-06-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14750 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033295421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17580030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580030 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401172566/4 | 2023-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14751 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17588634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588634 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E110734879/2 | 2023-06-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14752 | Centrala fotovoltaica+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17570090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570090 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142171113/3 | 2023-06-16 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
14753 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17571010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571010 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142668451/3 | 2023-06-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14754 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17589358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589358 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141504189/3 | 2023-06-19 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
14755 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1016 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17568443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568443 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E301245601/3 | 2023-06-20 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
14756 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17571381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571381 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E300495720/3 | 2023-06-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14757 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000015922711 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17577564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17577564 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E119949618/2 | 2023-06-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14758 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17572064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572064 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E115476507/2 | 2023-06-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14759 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013847210, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17595443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595443 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141346374/3 | 2023-06-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14760 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17571551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571551 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141392320/2 | 2023-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14761 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0242 | 0.4 | PTA 2452 SMA FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17579918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579918 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E131420748/2 | 2023-06-16 | 0.023715 | prosumator | 0.023715 | 0
14762 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 8461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 04915410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17595856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17595856 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E301208004/3 | 2023-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14763 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17579807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579807 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301013042/3 | 2023-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14764 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17587748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587748 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141345373/3 | 2023-06-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14765 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17580679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580679 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401021963/3 | 2023-06-22 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
14766 | HALA+ CEF Prosumator +ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 41 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 15G26510110066226, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17589486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589486 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108951262/2 | 2023-06-22 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
14767 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17593466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593466 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400787387/3 | 2023-06-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14768 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17573297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573297 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142745806/2 | 2023-06-16 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
14769 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17578957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17578957 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142656661/2 | 2023-06-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
14770 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17631006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631006 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141920158/2 | 2023-06-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14771 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17631306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631306 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401049299/3 | 2023-06-27 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
14772 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17639284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639284 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141690028/2 | 2023-06-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14773 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17649516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649516 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400534028/2 | 2023-06-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14774 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017760912, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17639761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639761 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141519781/3 | 2023-06-26 | 0.006605 | prosumator | 0.006605 | 0
14775 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17649927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649927 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142203872/1 | 2023-06-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14776 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17629667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629667 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141323481/2 | 2023-06-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 838 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402579, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 17647290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647290 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E109462440/3 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14778 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 916950-3, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17640473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640473 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E108600948/2 | 2023-06-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14779 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00333 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17645521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645521 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E103214821/2 | 2023-06-19 | 0.003261 | prosumator | 0.003261 | 0
14780 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17645794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645794 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E110373519/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14781 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17647040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647040 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141945919/4 | 2023-06-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14782 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17643870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643870 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E109055482/2 | 2023-06-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14783 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17638269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638269 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400263410/2 | 2023-06-29 | 0.007023 | prosumator | 0.007023 | 0
14784 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTAB 5301 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17626230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626230 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100558683/2 | 2023-06-16 | 0.0051 | prosumator | 0.0051 | 0
14785 | Birou+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTS 1724 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_7T existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17640539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640539 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E108959372/2 | 2023-06-16 | 0.00304 | prosumator | 0.00304 | 0
14786 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17641908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641908 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142267940/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14787 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2065 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17630738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630738 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E119747423/2 | 2023-06-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
14788 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17640352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640352 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142950657/2 | 2023-06-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14789 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1012 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17642270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642270 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E100553082/2 | 2023-06-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14790 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17638357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638357 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141663983/2 | 2023-06-29 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
14791 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17629179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629179 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E301024178/3 | 2023-06-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14792 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17636848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636848 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142305268/3 | 2023-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14793 | Birou+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1724 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_7T existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17640550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640550 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E110034827/2 | 2023-06-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
14794 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17646199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646199 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141986790/2 | 2023-06-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14795 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTA 2767 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025012, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17637181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637181 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400505453/3 | 2023-06-26 | 0.008054 | prosumator | 0.008054 | 0
14796 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294375615 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17638906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638906 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO001E142006716/3 | 2023-06-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14797 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17636138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636138 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142284174/2 | 2023-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14798 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17641261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641261 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401111121/2 | 2023-06-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14799 | Birou+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTS 1724 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_7T existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17640535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640535 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E108959349/2 | 2023-06-16 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
14800 | Spatiu comercial+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 517 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17646977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646977 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E111649460/2 | 2023-06-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14801 | Locuin??+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTAB 4343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17650006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650006 | 2023-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143015065/3 | 2023-06-25 | 0.010818 | prosumator | 0.010818 | 0
14802 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17646788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646788 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400940535/2 | 2023-06-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14803 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17639413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639413 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400575977/2 | 2023-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14804 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00825 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020604114 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17641962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641962 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E108481305/2 | 2023-06-22 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
14805 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013749910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17631013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631013 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141344226/3 | 2023-06-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14806 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1192 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510012635, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17639134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639134 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E104931389/4 | 2023-06-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14807 | HALA+ CEF Prosumator +ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17645431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645431 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141694572/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14808 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17637111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637111 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E300791415/3 | 2023-06-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14809 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17646372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646372 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141466524/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14810 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17645776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645776 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141796531/2 | 2023-06-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14811 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5301 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17629234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629234 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E100620391/2 | 2023-06-19 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
14812 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000886173310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17676466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676466 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400344421/3 | 2023-06-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14813 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678065 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400584090/3 | 2023-06-29 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
14814 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17668987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668987 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142217631/3 | 2023-06-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14815 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17693365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693365 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E143012354/3 | 2023-06-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14816 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026274016, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17672525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672525 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141519815/2 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14817 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 3022 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17672038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672038 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E107339777/2 | 2023-06-29 | 0.004784 | prosumator | 0.004784 | 0
14818 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17671348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671348 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141277658/3 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14819 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000684496414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17686113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686113 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E401012884/2 | 2023-06-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14820 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17694715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694715 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E401020018/4 | 2023-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14821 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17671805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671805 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300090686/2 | 2023-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14822 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17691818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691818 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E100609477/3 | 2023-06-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
14823 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678947 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E300220423/3 | 2023-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14824 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000871079310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17692087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692087 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400260552/2 | 2023-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14825 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17691809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691809 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E143173262/3 | 2023-06-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14826 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01992 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17680310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17680310 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400895196/4 | 2023-06-29 | 0.019521 | prosumator | 0.019521 | 0
14827 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17679308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679308 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131383780/2 | 2023-06-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14828 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17688039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688039 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142451529/2 | 2023-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14829 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17677446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677446 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E401165883/2 | 2023-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14830 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17674487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674487 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141769069/3 | 2023-06-22 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
14831 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5301 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17674331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674331 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E100611627/2 | 2023-06-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
14832 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01365 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17671062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671062 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E108873737/3 | 2023-06-27 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
14833 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17674413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674413 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141283903/4 | 2023-06-29 | 0.017635 | prosumator | 0.017635 | 0
14834 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17691725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691725 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142456029/1 | 2023-06-29 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
14835 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0267 | 0.4 | P1380 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17679285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679285 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E109028516/2 | 2023-06-28 | 0.0267 | prosumator | 0.0267 | 0
14836 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 - PELIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17753936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753936 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300635377/5 | 2023-06-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14837 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015015 | 0.4 | PTS 173 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000027912417, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17737508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737508 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E108620018/3 | 2023-06-29 | 0.014713 | prosumator | 0.014713 | 0
14838 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17582007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582007 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141420737/2 | 2023-06-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14839 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16363942 | 2023-04-26 | 16363942 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142150479/4 | 2023-09-25 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
14840 | LocuinTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5300 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent, cu un disjunctor cu Ir= 32 A si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16367211 | 2023-03-15 | 16367211 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141238453/3 | 2024-01-03 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
14841 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16791663 | 2023-05-26 | 16791663 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141926200/4 | 2023-06-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
14842 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16885918 | 2023-05-10 | 16885918 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141182822/3 | 2023-10-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14843 | INSTALA?IE DE UTILIZARE CENTRAL? FOTOVOLTAIC? | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2334 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16921089 | 2023-05-10 | 16921089 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131311039/3 | 2023-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14844 | Hala Productie + CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6968 | 20 | S20 BDP 2-CHITILA IF | In PTAB 7809* se va reprograma contorul existent. | E-Distributie Muntenia | 17109674 | 2023-04-28 | 17109674 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141949373/4 | 2023-07-06 | 0 | prosumator | 0 | 0
14845 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17110509 | 2023-04-13 | 17110509 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533889/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14846 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va repograma contorul conform puterii solicitate ( Pa=27kW) In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta<(>,<)> pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17077818 | 2023-05-05 | 17077818 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14847 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17200888 | 2023-05-05 | 17200888 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400938059/2 | 2023-07-13 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
14848 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17199731 | 2023-05-02 | 17199731 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401014684/3 | 2023-07-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14849 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17199889 | 2023-04-28 | 17199889 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E301216250/3 | 2023-06-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14850 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17209008 | 2023-05-05 | 17209008 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141354799/4 | 2023-11-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
14851 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17265922 | 2023-04-28 | 17265922 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131346453/4 | 2023-06-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14852 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza instalatie electrica existenta. Contor c se va se va programa conform puterilor solicitate. Contorul mai sus mentionat este deja programat sa inregistreze energia electrica consumata/evacuta din/in retea conform ATR 13721892/07.12.2022. | E-Distributie Muntenia | 17263118 | 2023-05-25 | 17263118 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400994433/4 | 2023-06-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14853 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2475 | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17281744 | 2023-05-17 | 17281744 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E141649943/3 | 2023-10-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14854 | Reziden?ial | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17270236 | 2023-05-25 | 17270236 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143118676/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14855 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264048 | 2023-04-13 | 17264048 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533766/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14856 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in bmpt ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257404 | 2023-05-25 | 17257404 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400141055/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14857 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.02 | 0,4 | PTAB 4961 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente: Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87/ 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UCEUEDN18410000564 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17272189 | 2023-05-03 | 17272189 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E110511759/2 | 2023-07-03 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
14858 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01547 | 0,4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17274217 | 2023-05-29 | 17274217 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400772123/2 | 2023-06-07 | 0.01516 | prosumator | 0.01516 | 0
14859 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17269957 | 2023-05-03 | 17269957 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401094503/1 | 2023-07-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14860 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTAB 7674 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17274731 | 2023-05-03 | 17274731 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400918901/2 | 2023-10-09 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
14861 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7631 | Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul va inlocui invertorul monofazat existent cu o putere de 4 kW cu unul de 6 kW si va adauga in CEF 11 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,39 kW. | E-Distributie Muntenia | 17263127 | 2023-05-17 | 17263127 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142512819/3 | 2023-11-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14862 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410014227 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17266891 | 2023-04-26 | 17266891 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141824667/4 | 2023-09-08 | 0.007544 | prosumator | 0.007544 | 0
14863 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta<(>,<)> pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17273116 | 2023-05-08 | 17273116 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400319715/3 | 2023-08-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
14864 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01144 | 0,4 | PTAB 4002 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat existent de 16A cu unul nou de 20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17282353 | 2023-05-04 | 17282353 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141367197/2 | 2023-08-25 | 0.011181 | prosumator | 0.011181 | 0
14865 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 4411 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazt nou proiectat de 50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264643 | 2023-05-03 | 17264643 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E143030040/2 | 2023-09-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14866 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4315 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014, se va inlocui in FDCP existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17266592 | 2023-05-25 | 17266592 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E143002296/2 | 2023-06-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14867 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5448 | Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea protectiilor bipolare 20A cu protectii bipolare de 40 A in FDCP existent; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria UAEEEDN23810529918 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17263933 | 2023-04-26 | 17263933 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E111283385/3 | 2023-05-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14868 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17268002 | 2023-05-08 | 17268002 | 2023-07-20 | nu | nu | nu | RO001E400191533/3 | 2023-07-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14869 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3357 VILE POTCOAVEI | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum la 12,002kW ,se va modifica in sistemul informatic puterea avizata productie la 9,799 kW. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17270987 | 2023-05-10 | 17270987 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
14870 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 6739752/18.11.2010 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM 32A. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17266107 | 2023-05-29 | 17266107 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400773304/4 | 2023-07-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14871 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0204 | 0,4 | PTAB 506 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 4x16 si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17260030 | 2023-05-04 | 17260030 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019942
14872 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTAB 1799 | Inlocuire siguranta trifazata 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17377547 | 2023-05-08 | 17377547 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E110021643/2 | 2023-07-17 | 0.016658 | prosumator | 0.016658 | 0
14873 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17389137 | 2023-05-29 | 17389137 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401063419/4 | 2023-06-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14874 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4070 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent, se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum la 10 kW. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012499910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17387529 | 2023-05-10 | 17387529 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400171520/3 | 2023-10-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14875 | Prosumator - Program finantare prin ElectricUP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 3161 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17439905 | 2023-05-15 | 17439905 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401013807/2 | 2023-05-31 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
14876 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentrua asigura noua putere solicitata (Pa=25,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17449843 | 2023-05-23 | 17449843 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E131393815/2 | 2023-06-07 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14877 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2309 | Utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramarea contorului electronic inteligent pentru noua putere solicitata 27 kW | E-Distributie Muntenia | 17445201 | 2023-05-11 | 17445201 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400973788/4 | 2023-11-28 | 0.01956 | prosumator | 0.01956 | 0
14878 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17450043 | 2023-05-23 | 17450043 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400355153/3 | 2023-10-26 | 0.011705 | prosumator | 0.011705 | 0
14879 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02615 | 0,4 | PTAB 7934 | Se va utiliza instalatie electrica existenta realizata si modificata. Contor cu se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul va adauga in CEF 16 panouri fotovoltaice. | E-Distributie Muntenia | 17446343 | 2023-05-23 | 17446343 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142416182/3 | 2023-07-17 | 0.025626 | prosumator | 0.025626 | 0
14880 | Instalatie fotovoltaica existenta+spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Pentru realizarea sporului de putere: Lucrari pe tarif de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata(Pa=200,0kW/Pev=121,50kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in cutia de exterior existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va inlocui intrerupatorul existent de 250 A din tabloul de JT amplasat pe stalpul cu PTA , cu intrerupator 350 A . Nota: Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderile in LEA MT OL-AL 50/20 si in TRAFO 250 kVA FILIASI. | E-Distributie Muntenia | 17427765 | 2023-05-17 | 17427765 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301148704/5 | 2023-07-27 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
14881 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3029 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02134959B, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17431729 | 2023-05-29 | 17431729 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400153980/3 | 2023-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14882 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5304 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17450629 | 2023-05-26 | 17450629 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141358276/2 | 2023-08-22 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
14883 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17431849 | 2023-05-23 | 17431849 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142263665/4 | 2023-09-08 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
14884 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2609 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A | E-Distributie Muntenia | 17447111 | 2023-05-11 | 17447111 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142150019/2 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14885 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17436592 | 2023-05-23 | 17436592 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141826232/3 | 2023-07-27 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
14886 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0,23 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17483613 | 2023-05-30 | 17483613 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142324078/2 | 2023-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14887 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17505144 | 2023-05-26 | 17505144 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301216069/2 | 2023-06-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14888 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7885 | Contor se va programa conform puterilor solicitate si pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul va monta in instalatia de utilizare CEF - 36 panouri fotovoltaice cu o putere per unutate de 0,255 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17486583 | 2023-05-26 | 17486583 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00754
14889 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00552 | 0,4 | PTA 3366 - TUFA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 4x16 si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=6,00kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17482088 | 2023-05-25 | 17482088 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131298987/3 | 2023-09-15 | 0.00539 | prosumator | 0.00539 | 0
14890 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=25A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17504243 | 2023-05-30 | 17504243 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141436419/3 | 2023-06-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14891 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3747 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018100212<(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17503820 | 2023-05-29 | 17503820 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141330074/2 | 2023-07-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
14892 | Unitate Fabricare+CEF-PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T2837-MILITARI CEL 70 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va inlocui cu unul nou, inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11949633 | 2022-10-04 | 11949633 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E109171863/2 | 2023-05-29 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
14893 | CEF PREMIER & CATERING _ programul ELECTRIC UP | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0524 | 0,4 | PTAB 3737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 58,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971573 | 2022-09-14 | 11971573 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E111516384/2 | 2023-06-06 | 0.0524 | prosumator | 0.0524 | 0
14894 | Locuinta+CEF-Prosumator -electric up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.07007 | 0,4 | PTA 3412 - PISCICOLA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11699265 | 2022-09-23 | 11699265 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E301186267/3 | 2023-06-13 | 0.068612 | prosumator | 0.068612 | 0
14895 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTAB 4321 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va intercepta si prelua, langa PTAB 4321, plecarea cea mai slab incarcata si se va monta o cutie de distributie, tip FT-224 MAT, prevazuta cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO. Din CS nou proiectata se va monta un cablu jt 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime de 400m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT prevazut cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN16510017479. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11716935 | 2022-11-17 | 11716935 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142094757/2 | 2023-07-12 | 0.03918 | prosumator | 0.03918 | 0
14896 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in ansambluld de masura semidirecta pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11767982 | 2022-09-21 | 11767982 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029398
14897 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09963 | 0,4 | PTZ 2096 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPTs pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11779860 | 2022-09-26 | 11779860 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E110129620/2 | 2023-06-13 | 0.097437 | prosumator | 0.097437 | 0
14898 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00708 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta printr-un bransament nou trifazat, pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=25m (10m coborare stalp + 8m trotuar pavele (l=2,5m)) pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte retele edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11346398 | 2022-09-30 | 11346398 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E100571565/3 | 2023-07-06 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
14899 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01395 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita Pa=13,95 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16014206 | 2023-03-01 | 16014206 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100351101/2 | 2023-06-07 | 0.01395 | prosumator | 0.01395 | 0
14900 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A , in BMPT existent , iar contorul trifazat existent cu seria 0804224 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16045623 | 2023-03-03 | 16045623 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400998167/3 | 2023-06-23 | 0.010239 | prosumator | 0.010239 | 0
14901 | STATIA DE POMPARE SUD+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 2.15 | 6 | S6 RGAB POMPE SUD 2-JILAVA CEL 7 BUC | Solutia de racordare analizate in cadrul studiului de solutie: Evacuare puterii se va asigura prin instalatiile electrice existente si anume :substatia abonat 6kV, prin feederele existente 6kV, respectiv celulele 7,22 si 25 din statia 110/20/6kV Jilava. a) Lucrari pe tarif de racordare Evacuarea puterii produse se va realiza prin instalatiile de racordare existente la locul de consum conform RO001E109433492/2 din data de 11.09.2018. Pentru preluarea marimilor : putere activa P; putere reactiva Q; tensiune U din punctul de delimitare; - frecventa, f; -pozitii dispozitive de interfata DI, in statia 110/20/6 kV Jilava se vor monta urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED, Patch cord-uri fibra optica, Patch cord-uri UTP, Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica, Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, Switch, ODF. - Dulap TLC amplasat in statia Jilava, ce va fi in conformitate cu normele EDM Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/6kV Jilava. Prin grija OD se vor inlocui contoarele existente cu contoare electronice de energie active si reactiva in dublu sens, curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si cutie de teletransmitere date. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF Apa Nova Sud , pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia; Spatiul de montare/dispunere a noului dulap TLC din statia Jilava se va stabili la fazele ulterioare Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: In substatia de 6kV a utilizatorului se vor monta urmatoarele echipamente: -2 buc. Celule 6kV prevazute cu dispozitiv de interfata si dispozitiv general, montate la nivelul tensiunii de 6 kV, pozitionate pe ambele sisteme de bare, pentru maximizarea autoconsumului in zona statiei de pompare Sud. Acestea vor dispune de urmatoarele tipuri de protectii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie general? maximal? de curent în trei tepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ? protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Se prevede instalarea unui transformator de tensiune in celulele DI+DG pentru preluarea informatiilor de tip U si f. Se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; - pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibraoptica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Jilava, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A ce va respecta minim cerintele din specificatia tehnica FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE" Achizitionarea si montarea cablurilor de fibra optica, pana in statia Jilava se va efectua pe investitia beneficiarului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia de pompare Apa Nova Sud pana la interfata cu echipamentele EDistributie Muntenia (statia de transformare 110/20/6kV Jilava); Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/206 kV Jilava . In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cadrulsubstatiei 6kV ce apartine statiei de pompare Apa Nova Sud sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. Prin grija utilizatorului, la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare, se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere 6/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Se prevede instalarea unui transformator de tensiune in celulele DI+DG pentru preluarea informatiilor de tip U si f. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09826874 | 2023-02-20 | 09826874 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 2.0395
14902 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 20 | A20 DUMITRANA-MIHAILESTI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct amplasat in BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie lasuprasarcina si scurtcircuit Inom.=50A .Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13670095 | 2022-12-21 | 13670095 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E131367670/4 | 2023-06-16 | 0.03229 | prosumator | 0.03229 | 0
14903 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTS 2542 | Pozare cablu JT nou tip GSC001 RO 3x150+95N in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO, traseu aprox. 55m) din tabloul JT al postului de transformare 2542 pana la un BMPT semidirect nou proiectat, tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie la imobil, langa peretele exterior. BMPT semidirect se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent cu raportul 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - intreruptor de joasa tensiune de 160 A si sun separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant pentru BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Se va monta un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect in BMPT proiectat. ,,Se va desfiinta bransamentul existent (coloana din nisa si BMPT). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10077624 | 2022-11-03 | 10077624 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E119983751/2 | 2023-06-12 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
14904 | STATIA DE POMPARE NORD+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 3.87 | 10 | S10 RGAB 2-PIPERA CEL 23 BUC | Conform SS revizuit la data de 03.11.2022-aviz CTE 45/1/18.10.2022 ,,a) Lucrari pe tarif de racordare Evacuarea puterii produse se va realiza prin instalatiile de racordare existente la locul de consum conform CER RO001E109433469/1 din data de 07.03.2016. Pentru preluarea marimilor : putere activa P; putere reactiva Q; tensiune U din punctul de delimitare; -frecventa, f; -pozitii dispozitive de interfata DI, in statia 110/20/10 kV Pipera se vor monta urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED, Patch cord-uri fibra optica, Patch cord-uri UTP, Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica, Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, Switch, ODF. - Dulap TLC amplasat in statia Pipera, ce va fi in conformitate cu normele EDM Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera. Prin grija OD se vor inlocui contoarele existente cu contoare electronice de energie active si reactiva in dublu sens, curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si cutie de teletransmitere date. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. ,,b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: -extinderea conexiunii de 6kV in substatia utilizatorului prin instalarea a doua PC 6kV, echipate cu cate doua celule de linie cu separator si o celula cu intreruptor cu toate protectiile impuse pentru racordulsistemului fotovoltaic -montarea unitatilor de transformare 6/0,4kV cu putere unitara de 1600kVA -montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipamental utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Pipera, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia de pompare Apa Nova Nord pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia (statia de transformare 110/10kV Pipera); Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera . Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF Apa Nova Nord, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia; In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cadrul substatiei 10kV ce apartine statiei de pompare Apa Nova Nord sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Se prevad montarea a cate doua TT 20/0.1kV pe fiecare sistem de bare la care este prevazuta celula CEF producator, ce au in componenta sigurante fuzibile pentru preluarea valorilor tensiunii, frecventei si pozitiei DI+DG-CEF. Se va asigurara calea de comunicatie prin fibra optica pana in statia 110/20/10 kV Pipera impreuna cu parametrizarile necesare; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09827758 | 2022-12-06 | 09827758 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 3.4495
14905 | Spor Putere - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0,4 | PTAB 4288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va reprograma conform puterilor solicitate. | E-Distributie Muntenia | 12925127 | 2023-05-03 | 12925127 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400116811/4 | 2024-03-13 | 0.007389 | prosumator | 0.007389 | 0
14906 | CEF Baurom Cosntruct | Fotovoltaic | ILFOV | 0.093375 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj indirect cu doua transformatoare de curent TC = 10/5 A si doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. NOTA : Se vor percepe pierderi pe cablul MT 150 , L=25m. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din BAUROM CONSTRUCT SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ·,,P, Q, U pe traductori 4-20 mA ·,, pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ·,,Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare.Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16274689 | 2023-03-15 | 16274689 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401106451/2 | 2023-06-19 | 0.091488 | prosumator | 0.091488 | 0
14907 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1199 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului monofazat inteligent pentru Pa=8,20 kW, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16291894 | 2023-04-18 | 16291894 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E100430277/2 | 2023-07-05 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
14908 | Locuinta + CEF - Prosumator Electic UP | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 0,4 | PTAB 2054 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13367160 | 2022-11-28 | 13367160 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E301195324/3 | 2023-06-16 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
14909 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTAB 2866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910173732, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12845108 | 2023-02-16 | 12845108 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108855524/2 | 2023-06-13 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
14910 | Cef Creative Bags | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTA 4063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12840573 | 2022-11-09 | 12840573 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141926941/3 | 2023-06-15 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
14911 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04712 | 0,4 | PTA 3854 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 35m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN17210014155. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11042505 | 2022-09-15 | 11042505 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142123727/1 | 2023-06-15 | 0.046158 | prosumator | 0.046158 | 0
14912 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 524 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA JT este de 2.430 lei.,, Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (10m coborare stalp + 2m trotuar + 3m proprietate + 1m pamant), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160164 | 2022-09-14 | 11160164 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015
14913 | MAGAZIN+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05002 | 0,4 | PTAB 3626 | Se va inlocui BMPT existent alimentat conform ATR 159935335 cu un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria:UCEUEDN16510004136 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12149263 | 2022-11-15 | 12149263 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142031321/2 | 2023-08-09 | 0.04892 | prosumator | 0.04892 | 0
14914 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,23 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12095046 | 2022-10-26 | 12095046 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141597743/2 | 2023-07-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
14915 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12157270 | 2022-12-16 | 12157270 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400715388/3 | 2023-11-16 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
14916 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00759 | 0,4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar (l=2,5m)), din LEA Dobrogeanu-Gherea Constantin, pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul aerian monofazat existent, BMPM, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16201789 | 2023-03-08 | 16201789 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E101144731/3 | 2023-11-16 | 0.00759 | prosumator | 0.00759 | 0
14917 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTAB 1915 | Sporul de putere pe partea de consum se realizeaza prin utilizare instalatie electrica existenta - reprogramare contor SMART din BMPT pentru noua putere avizata. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Inlocuire siguranta existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | E-Distributie Muntenia | 16209170 | 2023-03-19 | 16209170 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E109057743/3 | 2023-07-07 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
14918 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7262 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu seria UAEEEDN20810337269 se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 12m pana la un BMPT Ir=25A, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp | E-Distributie Muntenia | 16253517 | 2023-03-19 | 16253517 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400928430/2 | 2024-03-19 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
14919 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 25A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10266155 | 2023-04-25 | 10266155 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141491432/3 | 2023-06-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14920 | locuinta+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03515 | 0,4 | PCZ 2792 SOMIC | Utilizarea instalatiilor existente aferente PCZ 2794 / 630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11521148 | 2022-09-21 | 11521148 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142123806/2 | 2023-06-07 | 0.034495 | prosumator | 0.034495 | 0
14921 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0275 | 0,4 | PTA 4249 ELECTROZEP SYNCRO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10034964 | 2022-09-08 | 10034964 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141397112/3 | 2023-06-15 | 0.02694 | prosumator | 0.02694 | 0
14922 | activitati piscicole-electric up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2*31 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT -Se intercepteaza cablul L20 kV PETROL 3 intre PT 1065(S 1809) si PT 1067 (S 1810), in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp <(>,<)> conform DC 4385/2 RO , L=2*31m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 21 ( sapatura pamant - L= 14m; foraj mecanizat dirijat ? L= 7m ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul Enel va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG prevazut cu un dispozitiv de interfata DDI echipat conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | E-Distributie Muntenia | 11820148 | 2022-09-27 | 11820148 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E131450819/1 | 2023-06-09 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
14923 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2019, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12782215 | 2022-10-31 | 12782215 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141931688/2 | 2023-08-02 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
14924 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata (Pa=19kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16130462 | 2023-04-24 | 16130462 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
14925 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7040 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 4725897L, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16385176 | 2023-04-10 | 16385176 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
14926 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3250 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa= 20 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 001000013666610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16173307 | 2023-04-04 | 16173307 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400910510/2 | 2023-09-13 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
14927 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00782 | 0,23 | PTA 2767 | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15383450 | 2023-05-15 | 15383450 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400505510/2 | 2023-06-07 | 0.007662 | prosumator | 0.007662 | 0
14928 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul monofazat 25 A existent cu disjunctor monofazat 32A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15444999 | 2023-02-10 | 15444999 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142176714/2 | 2023-12-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14929 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7168 | Pentru realizare sporului de putere, instalatia de racordare se va realiza astfel: ·,,Se va realiza o traversare cu un cablu JT, avand sectiunea de 4x16 mmp tip DC 4183 RO, in lungime de L=25 m; ·,,Se va realiza un bransament trifazat subteran, cu un cablu 4x16 mmp tip DC 4183 RO, in lungime L=32 m (sapatura pamant ? 20 m, coborare coloana pe stalp ? 10 m, legaturi ? 2 m), pana la un BMPT 32A, tip FT_133_MAT. ·,,BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate si va fi realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 din 15/12/2016. NOTA: Bransamentul existent va fi dezafectat, iar contorul se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului JT compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, conform DS 4247RO si DS 4235RO la subtraversari. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16971349 | 2023-04-10 | 16971349 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400795038/4 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14930 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17147316 | 2023-04-13 | 17147316 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533777/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14931 | spor putere inst de producere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17146971 | 2023-05-10 | 17146971 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141768417/4 | 2023-07-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14932 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174223 | 2023-04-13 | 17174223 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533968/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14933 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174798 | 2023-04-13 | 17174798 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142533867/2 | 2023-09-19 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
14934 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17177397 | 2023-04-13 | 17177397 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533878/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14935 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17150901 | 2023-04-13 | 17150901 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533957/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14936 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17151660 | 2023-04-13 | 17151660 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142533823/2 | 2023-09-19 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14937 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1182 | Recablare BMPT existent cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. CEF se mentine racordata in tabloul general de distributie al clientului. | E-Distributie Muntenia | 17149945 | 2023-04-21 | 17149945 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119562608/3 | 2023-12-19 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
14938 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17148013 | 2023-04-13 | 17148013 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142533834/2 | 2023-10-03 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14939 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17176368 | 2023-04-13 | 17176368 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142533799/2 | 2023-09-19 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14940 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17176946 | 2023-04-13 | 17176946 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533788/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14941 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04968 | 0,4 | PTAB 3092 | ... In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari prin grija E-distributie Muntenia: Se va inlocui bmpt-ul existent cu un BMPT 80 a nou proiectat tip FT 257 MAT semidirect nou proiectat tip FT 257 MAT (echipat cu ansamblu tc 125/5/a) in care se va monta un nou contor trifazat (smart meter). Contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17171938 | 2023-04-27 | 17171938 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141489877/1 | 2023-05-29 | 0.048685 | prosumator | 0.048685 | 0
14942 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17172910 | 2023-04-13 | 17172910 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533845/2 | 2023-08-29 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
14943 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174119 | 2023-04-13 | 17174119 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142533856/2 | 2023-09-19 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14944 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3663 IMPACT 5 | ... Pentru realizarea sporului de putere : Se v-a folosi instalatia existenta si se v-a inlocui BMPM-ul existent cu un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A , se va monta un contor trifazat inteligent in BMPT si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata de 15 kW. Nota : Contorul cu seria UAEEEDN22210085632 se va demonta iar BMPM-ul existent va fi dezafectat de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17182261 | 2023-05-03 | 17182261 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14945 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17149041 | 2023-04-13 | 17149041 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533812/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14946 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic r electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17146122 | 2023-04-13 | 17146122 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142533801/2 | 2023-08-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14947 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 32 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, Lucrare a se va realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie, termen 90 zile de la data platii Tarifului de Racordare.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17249904 | 2023-04-26 | 17249904 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141976193/2 | 2023-08-07 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
14948 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02484 | 0,4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | In prezent utilizatorul este alimentat pe jt printr-un bransament 3x25+16C L=15 m racordat din reteaua jt aferenta PT 2473, pana la un contor trifazat montat in BMPT conform ATR:9505195/02.06.2011; Eneltel: RO001E141410556 , Serie contor UCEUEDN17210026022; P=18 kW | E-Distributie Muntenia | 17218850 | 2023-04-25 | 17218850 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141410556/2 | 2023-06-29 | 0.02444 | prosumator | 0.02444 | 0
14949 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221363 | 2023-04-28 | 17221363 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400968434/5 | 2023-11-16 | 0.012935 | prosumator | 0.012935 | 0
14950 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4533 | Pentru acordarea sporului de putere consumator la 26 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016170, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17229104 | 2023-04-24 | 17229104 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E110003676/3 | 2023-06-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14951 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2475 | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17251727 | 2023-05-15 | 17251727 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400517748/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14952 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17220774 | 2023-04-28 | 17220774 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401162701/5 | 2024-01-09 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
14953 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17218844 | 2023-05-10 | 17218844 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026401
14954 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0238 | 0,4 | PTAB 2131 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 50A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, Lucrare a se va realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie, termen 90 zile de la data platii Tarifului de Racordare. | E-Distributie Muntenia | 17249123 | 2023-05-25 | 17249123 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400997852/5 | 2023-06-19 | 0.023269 | prosumator | 0.023269 | 0
14955 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0,4 | PTZ 3749 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17252738 | 2023-05-18 | 17252738 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400854225/3 | 2023-06-29 | 0.026406 | prosumator | 0.026406 | 0
14956 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810137286 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17355351 | 2023-05-15 | 17355351 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E300265848/3 | 2023-05-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14957 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5319 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 50A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, Lucrare a se va realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie, termen 90 zile de la data platii Tarifului de Racordare. | E-Distributie Muntenia | 17308416 | 2023-05-10 | 17308416 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142892595/2 | 2023-09-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14958 | Magazin+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1022 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17371340 | 2023-05-08 | 17371340 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E301235408/3 | 2023-06-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3484 - SAT FACAU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17370526 | 2023-05-10 | 17370526 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E300611630/2 | 2023-07-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14960 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17374613 | 2023-05-11 | 17374613 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141215986/5 | 2023-06-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
14961 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3641 BISERICA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17372409 | 2023-05-10 | 17372409 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E301257503/4 | 2023-06-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14962 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17309531 | 2023-05-22 | 17309531 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E143051908/4 | 2023-11-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
14963 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4233 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDCP existent intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17365247 | 2023-05-04 | 17365247 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141858035/2 | 2023-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14964 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17317708 | 2023-05-05 | 17317708 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142010159/3 | 2023-07-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14965 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTZ 7281 | Se va utiliza instalatie electrica existenta. Contor cu seria UCEUEDN18 510061834 se va se va programa conform puterilor avizate: ·,,putere de consum solicitata: 25 kW; ·,,puterede productie declarata: 14,365 kW; ·,,putere invertor: 12 kW. Contorul mai sus mentionat este deja programat sa inregistreze energia electrica consumata/evacuta din/in retea conform ATR 08149600/16.06.2021. | E-Distributie Muntenia | 17332905 | 2023-05-10 | 17332905 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E400715322/3 | 2023-06-30 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
14966 | Depozit + Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2145 | 0,4 | PTAB 2714 | Alimentarea cu energie electrica se realizeaza astfel : - se va inlocui cablul jt existent cu cablu jt unificat 3X240+150N (DC4146) , L=12m , racordat in tabloul jt existent cu sigurante MPR ; - se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt trifazat reglabil cu Ir= 350A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PT 2714/630 KVA . Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 17370279 | 2023-05-12 | 17370279 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141276286/2 | 2023-08-04 | 0.20821 | prosumator | 0.20821 | 0
14967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17399072 | 2023-05-15 | 17399072 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141628805/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14968 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 828 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul existent cu un intrerupator automat monofazat de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17399353 | 2023-05-17 | 17399353 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105369318/2 | 2023-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14969 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramarea contorului electronic inteligent pentru noua putere solicitata. 12 kW | E-Distributie Muntenia | 17419186 | 2023-05-11 | 17419186 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141307360/2 | 2023-07-04 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14970 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTAB 4569 | Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17399057 | 2023-05-10 | 17399057 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E143269909/2 | 2023-06-15 | 0.00725 | prosumator | 0.00725 | 0
14971 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17407793 | 2023-05-25 | 17407793 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141631832/2 | 2023-06-29 | 0.01073 | prosumator | 0.01073 | 0
14972 | IMOBIL+CEF - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.5 | 10 | S10 T5314-FCME CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 550,8 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se vor inlocui cu contoare inteligente trifazate, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. CEF va fi fara evacuare in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17412170 | 2023-05-26 | 17412170 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E119942217/3 | 2023-10-23 | 0 | prosumator | 0 | 0
14973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17398133 | 2023-05-05 | 17398133 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100643699/3 | 2023-06-07 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
14974 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4507 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie latensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17410257 | 2023-05-18 | 17410257 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E110039596/2 | 2023-07-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14975 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1003 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata de Pabs= 21 kW si cu dublu sens pentru masurarea energieielectrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17414342 | 2023-05-15 | 17414342 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E301229760/4 | 2023-07-05 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14976 | panouri fotovoltaice- Prosumator-Electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.054 | 0,4 | PTS 4488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPTS cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17413888 | 2023-05-15 | 17413888 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E119906295/3 | 2023-06-13 | 0.05282 | prosumator | 0.05282 | 0
14977 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate. | E-Distributie Muntenia | 17399887 | 2023-05-29 | 17399887 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142628569/2 | 2023-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14978 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 647 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17394454 | 2023-05-04 | 17394454 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E300573378/3 | 2023-06-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14979 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0,23 | PTAB 5251 | Utilizarea instalatiei de racordare, disjunctor 32A existent.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17392938 | 2023-05-04 | 17392938 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141390362/2 | 2023-08-01 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
14980 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17453419 | 2023-05-26 | 17453419 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141917200/3 | 2023-09-15 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14981 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17456483 | 2023-05-19 | 17456483 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400610045/3 | 2023-12-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14982 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,23 | PTAB 2149 | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17463241 | 2023-05-25 | 17463241 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400307903/5 | 2023-10-18 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
14983 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00763 | 0,4 | PTA 600 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentrua asigura noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17471184 | 2023-05-23 | 17471184 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131361371/2 | 2023-05-31 | 0.007476 | prosumator | 0.007476 | 0
14984 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0187 | 0,4 | PTAB 4383 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent, se va modifica in sistemul informatic puterea avizata consum la 18,7 kW. Contorul trifazat existent, cu seria 18G26510110081149, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17452104 | 2023-05-23 | 17452104 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400169886/3 | 2023-08-22 | 0.018276 | prosumator | 0.018276 | 0
14985 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 634 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentrua asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17455599 | 2023-05-19 | 17455599 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E131267983/3 | 2023-06-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14986 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP 12T cu unul avand I=32A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17476919 | 2023-05-22 | 17476919 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141793011/3 | 2023-07-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
14987 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17464754 | 2023-05-26 | 17464754 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131407620/4 | 2023-06-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14988 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7735 MEGA IMAGE | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului existent de 25A cu unul de 40A. Contor se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul nu modifica instalatia de utilizare, implicit CEF. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17463392 | 2023-05-26 | 17463392 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401047938/3 | 2024-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14989 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se va monta un bransament monofazat aerian amplasat pe stalpul SE4 existent , realizat cu cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125 RO-1x25+16C, in lungime totala de 10m pana la un BMPM tip FT 124_MAT . Contor electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM nou proiectat. Nota 1: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. Nota 2: Contorul cu seria -85 se va demonta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. | E-Distributie Muntenia | 17464279 | 2023-05-23 | 17464279 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300572603/2 | 2023-09-25 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
14990 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12042 | 0,4 | PTZ 2203 | AEE spor de putere solicitat se va realiza printr-un racord jt tip intrare ? iesire pe cablul PTZ 2203 ? CS existent Pogoanele ( alimentata cu 2c din PTZ 2203; in acest CS sunt racordate doua bransamente trifazate ) intr-un BMPT 1S care se va monta la limita de proprietate utilizator ( in proprietate ) langa CS, cu acces cabluri direct din domeniul public. BMPT 1S semidirect FT 257 MAT se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 200 A, un separator 250A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati. Alimentarea cu energie electrica existenta se va desfiinta, masura se va prelua in BMPT 1S; echipamentele existente se vor preda la UO Sud. | E-Distributie Muntenia | 17535785 | 2023-05-19 | 17535785 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E108644430/3 | 2023-05-26 | 0.11796 | prosumator | 0.11796 | 0
14991 | Punct lucru+CEF -ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.035 | 0,4 | PTS 4542 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17580964 | 2023-05-29 | 17580964 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E110984742/2 | 2023-06-07 | 0.0342 | prosumator | 0.0342 | 0
14992 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PAZ 1790 MASINA DE PAINE | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru putera absorbita Pa=35,00 kW si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16769416 | 2023-03-24 | 16769416 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109029832/2 | 2023-05-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
14993 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210410 | 2023-04-13 | 17210410 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141948833/3 | 2023-05-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14994 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTA 1133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17205137 | 2023-04-26 | 17205137 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E301171014/3 | 2023-05-11 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
14995 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02673 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=26,9kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264259 | 2023-05-03 | 17264259 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400965251/2 | 2023-05-18 | 0.026194 | prosumator | 0.026194 | 0
14996 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17265855 | 2023-04-28 | 17265855 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300952032/3 | 2023-05-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14997 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 05473267, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17274642 | 2023-05-15 | 17274642 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400372556/3 | 2023-05-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14998 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1238 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar de 40 A,in BMPT, lucrari suportate de catre operatorul de retea. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17436277 | 2023-05-22 | 17436277 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E108206063/2 | 2023-05-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14999 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 17438991 | 2023-05-19 | 17438991 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E105535076/2 | 2023-05-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15000 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.028 | 10 | S10 PC3-IREMOAS CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,940 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj inidrect cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11716249 | 2022-11-16 | 11716249 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E109429497/2 | 2023-05-15 | 0.02694 | prosumator | 0.02694 | 0
15001 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0324 | 6 | PTAB 4114 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,399 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11982447 | 2022-10-31 | 11982447 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E109344427/2 | 2023-05-30 | 0.0324 | prosumator | 0.0324 | 0
15002 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 4097 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului trifazic inteligent pentru Pa=15,00 kW, respectiv cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15348360 | 2023-02-21 | 15348360 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E108372551/2 | 2023-05-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
15003 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent,se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16074583 | 2023-03-06 | 16074583 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400303370/2 | 2023-05-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15004 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.035 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor calcula pierderile in LEA MT L=100m si Trafo 400KVA | E-Distributie Muntenia | 11023634 | 2022-09-22 | 11023634 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401097281/2 | 2023-05-17 | 0.034297 | prosumator | 0.034297 | 0
15005 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17246982 | 2023-04-28 | 17246982 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141921340/3 | 2023-05-18 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
15006 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7597 | Se va utiliza instalatie electrica existenta. Contor cu seria UCEUEDN18 410004441 se va se va programa conform puterilor solicitate: ·,,putere de consum: 13,501 kW; ·,,puterede productie declarata: 8,64 kW; ·,,putere invertor: 8 kW. Contorul mai sus mentionat este deja programat sa inregistreze energia electrica consumata/evacuta din/in retea conform ATR 12818593/25.01.2023. | E-Distributie Muntenia | 17250610 | 2023-05-15 | 17250610 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142017101/3 | 2023-05-31 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15007 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01628 | 0,4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va repograma contorul conform puterii solicitate ( Pa=20kW) In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17319021 | 2023-05-05 | 17319021 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400319995/4 | 2023-05-23 | 0.015953 | prosumator | 0.015953 | 0
15008 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17358576 | 2023-05-03 | 17358576 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300259830/5 | 2023-05-11 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15009 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 622 SPITAL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17318879 | 2023-05-10 | 17318879 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E300549573/3 | 2023-05-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15010 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTAB 5042 | ,,,,Se vor utiliza instalatiile electrice existente. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17351013 | 2023-05-10 | 17351013 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141416046/4 | 2023-05-31 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
15011 | Hala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 669 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=15,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17395249 | 2023-05-04 | 17395249 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131335125/2 | 2023-05-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15012 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptorul existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17393114 | 2023-05-04 | 17393114 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E100687507/3 | 2023-05-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15013 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01862 | 0,4 | PTA 5056 | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17411808 | 2023-05-23 | 17411808 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400998190/4 | 2023-05-29 | 0.018247 | prosumator | 0.018247 | 0
15014 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16443438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16443438 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E143195626/2 | 2023-05-05 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
15015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16611989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16611989 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142597979/2 | 2023-05-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15016 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034443622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16726072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726072 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143200409/2 | 2023-05-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15017 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00654 | 0.4 | PTAB 4343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17101625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17101625 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141416574/2 | 2023-05-22 | 0.006406 | prosumator | 0.006406 | 0
15018 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17086915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086915 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141602874/2 | 2023-05-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15019 | Hala industriala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11979 | 10 | PTAB 3833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 120 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 18G14570110084358 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17097978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17097978 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109419723/2 | 2023-05-11 | 0.11738 | prosumator | 0.11738 | 0
15020 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019640313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17208029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208029 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E141661329/3 | 2023-05-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15021 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0780564, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17214750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214750 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400970965/2 | 2023-05-26 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
15022 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027745717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17205059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205059 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142185635/1 | 2023-05-05 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
15023 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3260 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277827 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E110507170/2 | 2023-05-09 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15024 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2001274A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17263743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263743 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E401120211/3 | 2023-05-05 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15025 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17271271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271271 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141525384/4 | 2023-05-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15026 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17261211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261211 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141676943/3 | 2023-05-30 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15027 | panouri fotovoltaice- Prosumator-Hala C1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.047 | 0.4 | PTAB 5383 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: UGEQEDN21210102833, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17274501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274501 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142941703/2 | 2023-05-19 | 0.04596 | prosumator | 0.04596 | 0
15028 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17255897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255897 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142131366/2 | 2023-05-23 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
15029 | Instalare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01992 | 0.4 | PTAB 4466 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17272100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272100 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142815938/2 | 2023-05-16 | 0.019322 | prosumator | 0.019322 | 0
15030 | Imobil Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 4008 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022891614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17253253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253253 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E110095789/3 | 2023-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15031 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 05594592, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17288127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17288127 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E401049165/2 | 2023-05-11 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
15032 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17377512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377512 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141410848/2 | 2023-05-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15033 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 964 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17384255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384255 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E108759853/2 | 2023-05-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15034 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026438116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17377483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377483 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141346116/3 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15035 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17390461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17390461 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142778532/3 | 2023-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15036 | WDP INDUSTRIAL PARK STEFANESTII DE JOS ? Echipare cu panouri fotovoltaice ? Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20475 | 20 | S20 COSMOPOLIS 1-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110084565 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17424373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424373 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142321952/4 | 2023-05-29 | 0.20065 | prosumator | 0.20065 | 0
15037 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013082910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17433018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433018 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400817448/4 | 2023-05-17 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15038 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17441597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17441597 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131321603/4 | 2023-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15039 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17427049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427049 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142230007/2 | 2023-05-23 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
15040 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17427194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427194 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142436049/2 | 2023-05-24 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15041 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17423521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423521 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142221591/2 | 2023-05-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15042 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17425049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425049 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141987544/2 | 2023-05-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15043 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210064808, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17431124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431124 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141830507/2 | 2023-05-24 | 0.009524 | prosumator | 0.009524 | 0
15044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN15510017027, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17436409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436409 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E104920107/3 | 2023-05-19 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
15045 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17424332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424332 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141867710/2 | 2023-05-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15046 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17448433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448433 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401106619/2 | 2023-05-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15047 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17444387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444387 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400002848/2 | 2023-05-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15048 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTZ 2537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17445145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17445145 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111407776/2 | 2023-05-24 | 0.005826 | prosumator | 0.005826 | 0
15049 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17507572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507572 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141555848/3 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15050 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0066 | 0.4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,418 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016541311 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17498821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498821 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E119954388/2 | 2023-05-30 | 0.006418 | prosumator | 0.006418 | 0
15051 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2299 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17496965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496965 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300277616/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15052 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032538221 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17486420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486420 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111264081/2 | 2023-05-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17486984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486984 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100906613/2 | 2023-05-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15054 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3776 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17499844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499844 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108826667/2 | 2023-05-30 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15055 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17495345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495345 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131287457/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15056 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17489048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489048 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141269895/2 | 2023-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15057 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17503001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503001 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142917953/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15058 | Birouri+depozit + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0495 | 0.4 | PTA 3513 SDK MANAGEMENT | electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17481761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481761 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142448187/2 | 2023-05-23 | 0.04835 | prosumator | 0.04835 | 0
15059 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17503983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503983 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142653062/2 | 2023-05-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15060 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17484815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484815 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131316652/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15061 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034380322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17488772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488772 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143160606/2 | 2023-05-31 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15062 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17496148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496148 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300212862/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15063 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17482137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482137 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300199125/2 | 2023-05-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15064 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022608614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17497020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497020 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400195447/2 | 2023-05-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15065 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17502690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502690 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401158548/3 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15066 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17557008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557008 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131295760/4 | 2023-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15067 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 5456 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 17555033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555033 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E111256071/3 | 2023-05-31 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17547526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547526 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141898893/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15069 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14929931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14929931 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400990136/2 | 2023-05-11 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
15070 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15012057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15012057 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141934557/3 | 2023-05-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15071 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014764011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15005620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15005620 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141486784/2 | 2023-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15072 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15569904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15569904 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100505641/3 | 2023-05-30 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
15073 | firma+panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1998 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTAB 4287*/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15555830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15555830 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141545847/2 | 2023-05-17 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
15074 | Hypermarket+CEF - prosumator - fara evacuare in RED | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5625-TITAN CEL 19 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 118,08 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului vafi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16015967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015967 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E111278873/2 | 2023-05-05 | 0 | prosumator | 0 | 0
15075 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3660 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea: Se va poza o coloana din compartimentul de alimentare FDCP existent, pana la un BMPT-20A tip FT 133 MAT ed.05 fara soclu, echipat conform FT 124 MAT ed.04 amplasat langa FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14332913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332913 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100221297/2 | 2023-05-17 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15076 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTA 3135 | ... In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in grija E-Distributie S.A. Se va inlocui BMPT 160 A existent in montaj direct cu un BMPT 160 A in montaj semidirect tip FT-257_MAT<(>,<)> echipat cu intrerupator de 160 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 160 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=160 A Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 14811024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14811024 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E141364150/3 | 2023-05-08 | 0.03919 | prosumator | 0.03919 | 0
15077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00455 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare dinreteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12468772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468772 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300751646/2 | 2023-05-31 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
15078 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16316740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16316740 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142028495/3 | 2023-05-26 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
15079 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS +CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1092 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16336445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16336445 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142697857/2 | 2023-05-24 | 0.10701 | prosumator | 0.10701 | 0
15080 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS +CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.22 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16338052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338052 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142697868/2 | 2023-05-24 | 0.21559 | prosumator | 0.21559 | 0
15081 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295113115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13406888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13406888 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E401031302/2 | 2023-05-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15082 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0.4 | PTZ 4010 METAL TRADE | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 17G14570110074693 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 15158756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15158756 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401147991/4 | 2023-05-24 | 0.19592 | prosumator | 0.19592 | 0
15083 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660078311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15167526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15167526 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141540336/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15084 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15621398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621398 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142235956/2 | 2023-05-10 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
15085 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14450355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14450355 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400068413/2 | 2023-05-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15086 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000033095721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14486570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14486570 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400191139/3 | 2023-05-19 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15087 | Magazin Lidl+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 COSMOPOLIS 1-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210107937 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12524207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12524207 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142950804/2 | 2023-05-11 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
15088 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016975 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11506542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11506542 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142867373/2 | 2023-05-30 | 0.016616 | prosumator | 0.016616 | 0
15089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111351 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E142608589/2 | 2023-05-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15090 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10237571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237571 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141343179/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15091 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15769937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15769937 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400125530/2 | 2023-05-19 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0931257, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 15769548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15769548 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400946968/2 | 2023-05-18 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
15093 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 4309 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16646446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16646446 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111002799/2 | 2023-05-30 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
15094 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276423215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16764640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764640 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110158082/2 | 2023-05-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15095 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.095 | 10 | S10 T4359-TITAN CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 109,06 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului vafi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16955889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16955889 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E110107783/3 | 2023-05-08 | 0.093 | prosumator | 0.093 | 0
15096 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.041 | 0.4 | PTAB 3587 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x15,00 kW + 1x20,00 kW + 1x6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16970098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970098 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111651092/2 | 2023-05-30 | 0.041 | prosumator | 0.041 | 0
15097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014490011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16997605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997605 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141356117/3 | 2023-05-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15098 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17179401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179401 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E100700200/2 | 2023-05-31 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15099 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17120720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120720 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400928834/3 | 2023-05-31 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15100 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17178537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178537 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400007270/2 | 2023-05-30 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15101 | Imobil + CEF - prosumator -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000699682615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17251142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251142 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400192455/2 | 2023-05-29 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
15102 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17356536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356536 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141465152/2 | 2023-05-30 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15103 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.31122 | 20 | A20 BARAJ-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 16G90220110068850 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17375759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375759 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131316821/2 | 2023-05-15 | 0.30497 | prosumator | 0.30497 | 0
15104 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTZ 3379 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7099380 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17349919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349919 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E107652629/2 | 2023-05-09 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
15105 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17355097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355097 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E143061077/2 | 2023-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15106 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17308936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308936 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E143121108/2 | 2023-05-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15107 | imobil+ CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17320613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320613 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E104667554/3 | 2023-05-09 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
15108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1754 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17395124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395124 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E111092349/2 | 2023-05-17 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
15109 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002792 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17400308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400308 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400107888/3 | 2023-05-24 | 0.002704 | prosumator | 0.002704 | 0
15110 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19910099387, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17419101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419101 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142485986/2 | 2023-05-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15111 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00741 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17416129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416129 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100031713/2 | 2023-05-30 | 0.00741 | prosumator | 0.00741 | 0
15112 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17415856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415856 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E105268316/2 | 2023-05-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17398562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398562 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143055171/2 | 2023-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15114 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003111313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17392286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392286 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E119185317/2 | 2023-05-11 | 0.008054 | prosumator | 0.008054 | 0
15115 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17397171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397171 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142186120/2 | 2023-05-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15116 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17398454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398454 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E101635343/3 | 2023-05-15 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
15117 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17397458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397458 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E401152249/2 | 2023-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15118 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000708445517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17421121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421121 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142348265/3 | 2023-05-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15119 | Spatiu comercial+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 1628 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 12G14570110043695<(>,<)> se va reprograma/inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17415485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415485 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110185622/2 | 2023-05-30 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
15120 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05236 | 10 | S10 T10102-DR.MORARILOR CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 52,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in interiorul postului de transformare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect pe rama existenta din boxa PT 10102. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17421665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421665 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109199964/2 | 2023-05-23 | 0.051301 | prosumator | 0.051301 | 0
15121 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020153814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17416573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416573 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E110045920/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15122 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,695 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17475258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475258 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E104680425/2 | 2023-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15123 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7555 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17465046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465046 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400689771/2 | 2023-05-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15124 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000618902110, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17461664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461664 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E105172905/2 | 2023-05-25 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15125 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01001 | 0.4 | PTS 1135 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17454073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454073 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E110123309/2 | 2023-05-24 | 0.0098 | prosumator | 0.0098 | 0
15126 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20810354025, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17455146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455146 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141305470/2 | 2023-05-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15127 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 161 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent , contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17463785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463785 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E119711592/3 | 2023-05-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15128 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17477622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477622 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301046868/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15129 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2688 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17470134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470134 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E104333374/2 | 2023-05-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15130 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17456340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456340 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E108988251/2 | 2023-05-26 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
15131 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040018025 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV." | E-Distributie Muntenia | 17459834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459834 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400712093/3 | 2023-05-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15132 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,925 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17472235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472235 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110673589/3 | 2023-05-30 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15133 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17465560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465560 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401109500/2 | 2023-05-30 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
15134 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17470956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470956 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141306505/2 | 2023-05-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15135 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9904309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17477608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477608 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141207640/3 | 2023-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15136 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17470787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470787 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141933905/4 | 2023-05-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15137 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000957, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17463514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463514 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E104925405/2 | 2023-05-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461069 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142073394/3 | 2023-05-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15139 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000660655411, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17453389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453389 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E104909395/2 | 2023-05-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15140 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1718139, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17458586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458586 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401053463/2 | 2023-05-24 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
15141 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17460085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460085 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142793461/2 | 2023-05-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15142 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024328715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17461741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461741 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141793022/2 | 2023-05-10 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
15143 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7583 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000712130417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17471147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471147 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400707974/3 | 2023-05-30 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15144 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17465437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465437 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400996312/4 | 2023-05-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15145 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17468066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468066 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143119666/3 | 2023-05-29 | 0.009312 | prosumator | 0.009312 | 0
15146 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059076, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17460515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460515 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141343584/2 | 2023-05-30 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15147 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026705616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17460458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460458 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142093587/2 | 2023-05-29 | 0.008054 | prosumator | 0.008054 | 0
15148 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17539621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539621 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400002589/3 | 2023-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15149 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17534915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534915 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300646953/3 | 2023-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15150 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034885323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17532625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532625 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143256613/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15151 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3378 - CAP MILCOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17534849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534849 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300681480/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15152 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17527292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527292 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300789917/3 | 2023-05-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15153 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 11809, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17534538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534538 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401013560/3 | 2023-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15154 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17538924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538924 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143045888/2 | 2023-05-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15155 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 001000018077812 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17541573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541573 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119560145/2 | 2023-05-23 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
15156 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009430109, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17539050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539050 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141274307/2 | 2023-05-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15157 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17531380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531380 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142309813/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15158 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17532294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532294 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300760781/4 | 2023-05-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15159 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17524320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524320 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401159932/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15160 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17533715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533715 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143256567/2 | 2023-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15161 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034897723, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17541084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541084 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143256556/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15162 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16395420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16395420 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142994802/4 | 2023-05-22 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
15163 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16366071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366071 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142027326/2 | 2023-05-09 | 0.005065 | prosumator | 0.005065 | 0
15164 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16571109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16571109 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141686281/2 | 2023-05-05 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
15165 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16715015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16715015 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400358415/2 | 2023-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15166 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810472247<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16740046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740046 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E107668851/2 | 2023-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15167 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16772025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772025 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E401021693/2 | 2023-05-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15168 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16789198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789198 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141975079/2 | 2023-05-17 | 0.014057 | prosumator | 0.014057 | 0
15169 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16818072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818072 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142361888/3 | 2023-05-17 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15170 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16820738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820738 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141816242/2 | 2023-05-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15171 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1002 SPITAL BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16743211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743211 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300883237/3 | 2023-05-19 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15172 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16818390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818390 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142502616/2 | 2023-05-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15173 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02376 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16745074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745074 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142694214/3 | 2023-05-17 | 0.023283 | prosumator | 0.023283 | 0
15174 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739003 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142582344/2 | 2023-05-30 | 0.009995 | prosumator | 0.009995 | 0
15175 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16818302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818302 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400777487/3 | 2023-05-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15176 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4612 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16883731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16883731 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142181888/1 | 2023-05-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15177 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16764306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764306 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141595190/3 | 2023-05-26 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15178 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817911 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400475684/2 | 2023-05-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15179 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16946154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946154 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E401069145/2 | 2023-05-10 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
15180 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16939933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939933 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401113369/3 | 2023-05-19 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15181 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16945973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945973 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400507174/2 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15182 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007695 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16911118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911118 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400912769/2 | 2023-05-09 | 0.007521 | prosumator | 0.007521 | 0
15183 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05346 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in BMPT existent , prevazut cu ansamblu de reductori de 125/5, tip DMI 031055 , contorul electronic trifazat de energie activa existent se va reprograma , iar daca acesta nu corespunde se va inlocui cu un contor inteligent . | E-Distributie Muntenia | 16901247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16901247 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141942387/3 | 2023-05-11 | 0.052211 | prosumator | 0.052211 | 0
15184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTA 2265 COM+IAS CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16893075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893075 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141643004/3 | 2023-05-04 | 6e-06 | prosumator | 6e-06 | 0
15185 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014466511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16885166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885166 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E400115607/3 | 2023-05-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15186 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5465* | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032875721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16922722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16922722 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142979782/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15187 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16927125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16927125 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142130534/2 | 2023-05-24 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15188 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16894318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894318 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141794506/4 | 2023-05-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15189 | hala productie | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0294 | 0.4 | PTA 1357 IT BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16919412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16919412 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131446869/2 | 2023-05-09 | 0.028811 | prosumator | 0.028811 | 0
15190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947299 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141458390/4 | 2023-05-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15191 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16894002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894002 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141227765/2 | 2023-05-23 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15192 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17059660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17059660 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142582254/3 | 2023-05-19 | 0.006448 | prosumator | 0.006448 | 0
15193 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2134920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17032414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17032414 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400914109/2 | 2023-05-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15194 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17110817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17110817 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141501827/2 | 2023-05-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15195 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTS 156 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17048397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17048397 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E118524111/2 | 2023-05-11 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
15196 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17086304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086304 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142054191/4 | 2023-05-04 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15197 | Centrala fotovotaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39928 | 20 | S20 PETROL-ICMUG GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17089201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089201 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131344316/4 | 2023-05-11 | 0.39119 | prosumator | 0.39119 | 0
15198 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17084515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084515 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300495102/3 | 2023-05-02 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010355 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17083055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083055 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142927819/4 | 2023-05-19 | 0.009998 | prosumator | 0.009998 | 0
15200 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17086444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086444 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400255769/3 | 2023-05-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15201 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17091457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091457 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E301086109/2 | 2023-05-05 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
15202 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 165 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17111473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17111473 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E110439477/1 | 2023-05-16 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
15203 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG clientdimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator r | E-Distributie Muntenia | 17028165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17028165 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400731083/3 | 2023-05-31 | 0.01075 | prosumator | 0.01075 | 0
15204 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0432 | 0.4 | PTZ 1392 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 43,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17094809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094809 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E109054201/2 | 2023-05-30 | 0.042256 | prosumator | 0.042256 | 0
15205 | IORDANESCU ROXANA DANIELA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17080574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17080574 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E131418239/2 | 2023-05-02 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15206 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17209717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209717 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131407686/2 | 2023-05-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15207 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17192807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192807 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141268085/2 | 2023-05-02 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17207812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207812 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141661699/3 | 2023-05-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15209 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2094 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910376879, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17207954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207954 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E104908776/2 | 2023-05-02 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15210 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4609 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17203315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203315 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141463251/3 | 2023-05-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15211 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17215068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215068 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E301024011/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15212 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 739 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17209408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209408 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E100958463/3 | 2023-05-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17213477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213477 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141935514/3 | 2023-05-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15214 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2015-F-CA ZAHAR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020389514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17203719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203719 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E301105684/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15215 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025715116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17204988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204988 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401023707/2 | 2023-05-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15216 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17195418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17195418 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142040893/2 | 2023-05-04 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
15217 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17206666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206666 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141792065/2 | 2023-05-18 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216107 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142216045/2 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15219 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17194904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194904 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E109061962/2 | 2023-05-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15220 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17194921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194921 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E143118542/2 | 2023-05-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15221 | Scoala+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03913 | 0.4 | PTZ 1569 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 18G14570110082952 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17211404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211404 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E108648535/3 | 2023-05-08 | 0.038297 | prosumator | 0.038297 | 0
15222 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00732 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510045885, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17214103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214103 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142274184/4 | 2023-05-04 | 0.007173 | prosumator | 0.007173 | 0
15223 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2284 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,840 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria 001000021525614 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17201910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201910 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E109045964/2 | 2023-05-05 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
15224 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0000083017 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17215559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215559 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141181450/3 | 2023-05-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17198939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17198939 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141194195/2 | 2023-05-03 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15226 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17197283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197283 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141818581/2 | 2023-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15227 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150276112215 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17204770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204770 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E108722842/2 | 2023-05-04 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
15228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17266342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266342 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142758800/3 | 2023-05-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15229 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17268816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268816 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400968175/3 | 2023-05-03 | 0.006261 | prosumator | 0.006261 | 0
15230 | Transformare loc consum existent in Prosumator prin fonduri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17255113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255113 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400310851/2 | 2023-05-11 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
15231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17265343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265343 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301095963/3 | 2023-05-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15232 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17274799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274799 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142206123/1 | 2023-05-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15233 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17276881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276881 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131292880/3 | 2023-05-15 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
15234 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17270760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270760 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142482376/2 | 2023-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15235 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17262705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262705 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E401045262/2 | 2023-05-05 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
15236 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17269991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269991 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E131309609/4 | 2023-05-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15237 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029193117, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17256259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256259 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E105330158/2 | 2023-05-04 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
15238 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17278252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17278252 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141909751/2 | 2023-05-04 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
15239 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17265133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265133 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300368505/3 | 2023-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15240 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17259795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259795 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300941995/3 | 2023-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15241 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3541 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,785 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210029368, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17253975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253975 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E109018942/3 | 2023-05-02 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15242 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01045 | 0.4 | PTZ 2088 PARCHET | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17276238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276238 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131350829/2 | 2023-05-09 | 0.010239 | prosumator | 0.010239 | 0
15243 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00375 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17255301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255301 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300788860/2 | 2023-05-19 | 0.003655 | prosumator | 0.003655 | 0
15244 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3541 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,785 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210022474, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17253995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253995 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142449212/2 | 2023-05-02 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15245 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17272312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272312 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400365693/3 | 2023-05-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15246 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17278118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17278118 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141560787/3 | 2023-05-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17258329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258329 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131353934/3 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15248 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003519313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17275169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275169 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400167132/2 | 2023-05-03 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
15249 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01968 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17281791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281791 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E110071963/2 | 2023-05-26 | 0.019284 | prosumator | 0.019284 | 0
15250 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210007037 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17269431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269431 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E119863196/2 | 2023-05-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15251 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3260 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277943 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E110610546/2 | 2023-05-04 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15252 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17277638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277638 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142093734/2 | 2023-05-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17271123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271123 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E104401606/2 | 2023-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15254 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17254834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254834 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400971348/2 | 2023-05-04 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
15255 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1200 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17268247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268247 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E131322884/4 | 2023-05-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15256 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17269352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269352 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143230345/2 | 2023-05-09 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15257 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3260 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277850 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E110507192/2 | 2023-05-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15258 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17274146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274146 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401047624/2 | 2023-05-04 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
15259 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17282098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17282098 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110105354/3 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15260 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17280882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17280882 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300928417/3 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15261 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN16510062598 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17281316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281316 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E103217194/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15262 | Racordare CEF 5,06 kWp prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17268929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268929 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E401159471/3 | 2023-05-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15263 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17265841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265841 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142437466/3 | 2023-05-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15264 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01288 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17272958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272958 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141527320/3 | 2023-05-17 | 0.01262 | prosumator | 0.01262 | 0
15265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17261427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261427 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400325712/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15266 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17263856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263856 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300379608/2 | 2023-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15267 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17270695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270695 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E100512267/2 | 2023-05-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15268 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5635 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17275455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275455 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142278470/3 | 2023-05-12 | 0.003165 | prosumator | 0.003165 | 0
15269 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17262198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262198 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141377356/2 | 2023-05-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15270 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17276145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276145 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400688084/2 | 2023-05-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15271 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTA 1482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17263148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263148 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131363070/3 | 2023-05-15 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
15272 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17275397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275397 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300870020/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15273 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17270685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270685 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400716547/2 | 2023-05-03 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
15274 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000843987809, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17256027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256027 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400328805/2 | 2023-05-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
15275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17275762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275762 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401123911/2 | 2023-05-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15276 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17259304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259304 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142220815/3 | 2023-05-02 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15277 | Spatiu comercial - CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17277354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277354 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131292879/3 | 2023-05-30 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
15278 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023571014<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17272005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272005 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E106140901/2 | 2023-05-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15279 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17262388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17262388 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300373309/3 | 2023-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 161 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17281213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281213 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E100874033/2 | 2023-05-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15281 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3260 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277568 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E110507215/2 | 2023-05-04 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15282 | centrala fotovolaitca | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3260 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277953 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E110507158/2 | 2023-05-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
15283 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027953917, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17259083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259083 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142187491/1 | 2023-05-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15284 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTM 130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17255920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255920 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E131295052/2 | 2023-05-02 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15285 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17389719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389719 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400834122/2 | 2023-05-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15286 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17384428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384428 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E107755465/2 | 2023-05-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15287 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17384322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384322 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141823127/3 | 2023-05-11 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
15288 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17377434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377434 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E109054908/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15289 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17388091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388091 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142580454/3 | 2023-05-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377191 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142149680/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15291 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3541 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 7717769, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17386362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386362 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E108781229/2 | 2023-05-11 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15292 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377756 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141951938/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15293 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020650914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17378836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378836 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400946081/2 | 2023-05-17 | 0.006967 | prosumator | 0.006967 | 0
15294 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810479036, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377147 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E108196106/3 | 2023-05-05 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
15295 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 7365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 1225080, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17378422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378422 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400726526/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15296 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17381514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17381514 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142535162/2 | 2023-05-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15297 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17389093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389093 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300380150/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15298 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17386850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386850 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100685033/3 | 2023-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15299 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377063 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131356241/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026512116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17376923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376923 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142045269/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15301 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17376708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376708 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131375253/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15302 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17390098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17390098 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142814858/3 | 2023-05-09 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15303 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17384995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384995 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E401156401/3 | 2023-05-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377565 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401174760/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01288 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria UCEUEDN17210024660, contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17386642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386642 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110596897/3 | 2023-05-17 | 0.012599 | prosumator | 0.012599 | 0
15306 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032106321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17378173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378173 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142805858/2 | 2023-05-17 | 0.006967 | prosumator | 0.006967 | 0
15307 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377219 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131426788/3 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15308 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377511 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400431260/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15309 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17388610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388610 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300379259/2 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15310 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0979790, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17391042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391042 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400998987/3 | 2023-05-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15311 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17378416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378416 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401003424/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15312 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17378331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378331 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142377481/2 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15313 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377573 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142222086/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15314 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17382642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17382642 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131347386/6 | 2023-05-05 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
15315 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910239923, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17378170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378170 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E103967141/2 | 2023-05-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15316 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17387803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387803 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E100563904/2 | 2023-05-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15317 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377647 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142030667/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15318 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17386496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386496 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142221603/3 | 2023-05-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17388769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388769 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300380565/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15320 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377693 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142522764/4 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15321 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000678811113<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17378372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378372 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108205758/3 | 2023-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15322 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17391356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391356 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E301013222/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15323 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377175 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142422426/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15324 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 511 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377575 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300769184/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15325 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 2379 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378947 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E100545173/2 | 2023-05-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15326 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17384254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384254 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E110506247/2 | 2023-05-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15327 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 615 MOARA VECHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17378329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378329 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300573536/4 | 2023-05-09 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
15328 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17387675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387675 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300382758/2 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15329 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17378222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378222 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142006783/3 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15330 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00545 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510036409 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17384997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384997 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E109333469/2 | 2023-05-04 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
15331 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377531 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400431259/2 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15332 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17384855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384855 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131396919/2 | 2023-05-16 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15333 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2023 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17431349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431349 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E301247221/3 | 2023-05-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15334 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17424079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424079 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142750420/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15335 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17423248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423248 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300966879/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17438418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17438418 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400830601/3 | 2023-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15337 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00836 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020186714 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17451231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451231 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110041960/2 | 2023-05-19 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
15338 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17435274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435274 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143279135/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15339 | LOCUINTA+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17439700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439700 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300389384/3 | 2023-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15340 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00609 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17439224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439224 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131441011/2 | 2023-05-31 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
15341 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17447060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447060 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E104697254/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17423924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423924 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141662274/2 | 2023-05-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15343 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17446877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17446877 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300379978/3 | 2023-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15344 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17450188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450188 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131336014/3 | 2023-05-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15345 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003115 | 0.4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17425625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425625 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105762584/2 | 2023-05-24 | 0.003052 | prosumator | 0.003052 | 0
15346 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000885835710, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17442027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17442027 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400512978/2 | 2023-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15347 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17424576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424576 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142006019/2 | 2023-05-30 | 0.003052 | prosumator | 0.003052 | 0
15348 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 852 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17428467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428467 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E101149196/2 | 2023-05-17 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17424475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424475 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400935865/2 | 2023-05-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15350 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2821 MESAGERIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17423612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423612 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E131267286/2 | 2023-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15351 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17451366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451366 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131298561/3 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17449836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449836 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143241325/2 | 2023-05-29 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
15353 | Locuinta + CEF Prosumatori | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17429618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429618 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300535589/3 | 2023-05-22 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
15354 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17424478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424478 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400176918/2 | 2023-05-19 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
15355 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17448228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448228 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141578337/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15356 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410008500 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17437768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17437768 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141524608/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15357 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17422845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422845 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300995916/3 | 2023-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15358 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17451598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451598 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E301203379/3 | 2023-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15359 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210057680, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17448668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448668 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E111457603/2 | 2023-05-22 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15360 | CEF + Locuinta Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17428569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428569 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141354654/2 | 2023-05-24 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
15361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17424633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424633 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400956284/2 | 2023-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15362 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20910187045 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17424707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424707 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E103174398/2 | 2023-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15363 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17430634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430634 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141944020/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15364 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17427248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427248 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401172959/5 | 2023-05-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15365 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17449438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449438 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141524945/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15366 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17423085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423085 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300018338/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15367 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17431929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431929 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E108898307/2 | 2023-05-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0056 | 0.4 | PTZ 771 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent , se va monta un contor electronic inteligent monofazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17425871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425871 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100560776/3 | 2023-05-30 | 0.005288 | prosumator | 0.005288 | 0
15369 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17423955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423955 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E301095143/3 | 2023-05-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15370 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3799 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17450582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450582 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E101151278/4 | 2023-05-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15371 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027833017, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17431751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431751 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142204255/1 | 2023-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15372 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17429514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17429514 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143279988/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15373 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17445110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17445110 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400424442/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15374 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17448045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448045 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131292295/2 | 2023-05-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15375 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17434393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434393 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E301251158/2 | 2023-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15376 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 7027949, cu un contor inteligent trifazat in montaj direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17479497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479497 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105351634/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15377 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17496282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496282 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141800481/2 | 2023-05-31 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15378 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17494624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494624 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401060821/2 | 2023-05-18 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17495327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495327 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141468335/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15380 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17487347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487347 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300898255/3 | 2023-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15381 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17497824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497824 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300757631/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15382 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17512614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512614 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131317956/3 | 2023-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15383 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17483947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483947 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142900179/2 | 2023-05-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15384 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17489330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489330 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300364556/2 | 2023-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15385 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500808 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142274645/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15386 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17489071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489071 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141366523/2 | 2023-05-30 | 0.008996 | prosumator | 0.008996 | 0
15387 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PCZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17493747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17493747 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401135149/3 | 2023-05-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15388 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17494318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494318 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141290888/2 | 2023-05-17 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15389 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,557 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210063663, contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17487232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487232 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111727377/2 | 2023-05-30 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
15390 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 05224813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17485854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485854 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400450407/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15391 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17496440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496440 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141613438/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15392 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210063480 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17510076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510076 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E110103240/2 | 2023-05-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15393 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17503607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503607 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131419476/2 | 2023-05-30 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
15394 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17548937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548937 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142337184/2 | 2023-05-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15395 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17545951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545951 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400251697/2 | 2023-05-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15396 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17549242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549242 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400996367/3 | 2023-05-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15397 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3776 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210064078 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17545582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545582 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E111533596/2 | 2023-05-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15398 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17552428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552428 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131318362/4 | 2023-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15399 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17549477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549477 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141915646/2 | 2023-05-29 | 0.0068 | prosumator | 0.0068 | 0
15400 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12688106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12688106 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E100561766/2 | 2023-05-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15401 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223938 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142552790/2 | 2023-05-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15402 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15015392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15015392 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142421335/3 | 2023-05-05 | 0.008878 | prosumator | 0.008878 | 0
15403 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15071254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15071254 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E143017102/2 | 2023-05-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
15404 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11875062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875062 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141701852/2 | 2023-05-02 | 0.009788 | prosumator | 0.009788 | 0
15405 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1628556, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14072461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14072461 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E105330192/2 | 2023-05-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15406 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7409 MOARA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14948477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14948477 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141341672/4 | 2023-05-18 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15407 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14031569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14031569 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400606893/2 | 2023-05-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15408 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15558791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15558791 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141362169/2 | 2023-05-23 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
15409 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15510982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15510982 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141513561/3 | 2023-05-05 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
15410 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12311007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12311007 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400921196/2 | 2023-05-24 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15411 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15953494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15953494 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141551383/2 | 2023-05-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15412 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15989534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989534 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400951368/3 | 2023-05-31 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
15413 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034134522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16011055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011055 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142866002/3 | 2023-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15414 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910326956, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16054249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16054249 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143040029/2 | 2023-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15415 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16041944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16041944 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141200991/2 | 2023-05-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15416 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4411 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14256159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14256159 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401119938/2 | 2023-05-30 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
15417 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15292510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15292510 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143060346/3 | 2023-05-09 | 0.004549 | prosumator | 0.004549 | 0
15418 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12979928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979928 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E143070910/2 | 2023-05-03 | 0.005135 | prosumator | 0.005135 | 0
15419 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000703700816 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15852925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852925 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142011295/2 | 2023-05-04 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
15420 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15851912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851912 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141382868/2 | 2023-05-10 | 0.002973 | prosumator | 0.002973 | 0
15421 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15851449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851449 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141228519/2 | 2023-05-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15422 | Prosumator CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat SMART METER, ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276439615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15906210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15906210 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400065870/4 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15423 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14524851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14524851 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142246745/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15424 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 04915410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14608624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608624 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400713881/3 | 2023-05-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15425 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14525781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525781 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141658257/3 | 2023-05-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15426 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14515496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515496 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141805914/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15427 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14335395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14335395 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143022647/2 | 2023-05-30 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15428 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7208 GARA SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13425381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425381 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142890290/2 | 2023-05-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14298540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14298540 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400089124/2 | 2023-05-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15430 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034255322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13425653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425653 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400715715/2 | 2023-05-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15431 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13695038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695038 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141702156/3 | 2023-05-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15432 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00267 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13757033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757033 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400570073/2 | 2023-05-11 | 0.002612 | prosumator | 0.002612 | 0
15433 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7165 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11447549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447549 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141200058/2 | 2023-05-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15434 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000019907114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13592384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592384 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400191364/2 | 2023-05-30 | 0.01558 | prosumator | 0.01558 | 0
15435 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 13569420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13569420 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400881797/3 | 2023-05-05 | 0.01758 | prosumator | 0.01758 | 0
15436 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13555196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13555196 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400495349/2 | 2023-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 6205692, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13600053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13600053 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109164797/2 | 2023-05-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15438 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15265134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265134 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401062070/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15439 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15232500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232500 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E111121409/2 | 2023-05-11 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15440 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023561614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15245248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15245248 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400195335/3 | 2023-05-17 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
15441 | HALA+panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Masura se va realiza prin contor trifazat semidirect cu reductori 400/5 | E-Distributie Muntenia | 15230286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15230286 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E401147834/2 | 2023-05-03 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
15442 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13643015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643015 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400243047/2 | 2023-05-29 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15443 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9075043, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09861197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09861197 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E109437307/2 | 2023-05-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15444 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13931292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13931292 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141292824/3 | 2023-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15445 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13946617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13946617 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142274128/2 | 2023-05-08 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
15446 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 6148644, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13368554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13368554 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E401046072/2 | 2023-05-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15447 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13406441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13406441 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400591267/2 | 2023-05-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15448 | Locuinta fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866795 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E401166547/2 | 2023-05-16 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
15449 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822137 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400592134/2 | 2023-05-26 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
15450 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13803908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13803908 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E143031029/2 | 2023-05-25 | 0.002969 | prosumator | 0.002969 | 0
15451 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14641154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641154 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141601862/2 | 2023-05-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15452 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14618053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618053 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142609052/2 | 2023-05-16 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
15453 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14640639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14640639 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142150862/3 | 2023-05-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15454 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14628425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14628425 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142012555/2 | 2023-05-05 | 0.004768 | prosumator | 0.004768 | 0
15455 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15182493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15182493 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141605530/2 | 2023-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15677259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677259 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142256410/3 | 2023-05-04 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
15457 | SC DREAM CAR WASH SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15598388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15598388 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142799737/2 | 2023-05-16 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
15458 | S C DREAM CAR WASH SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15597934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15597934 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142799715/2 | 2023-05-16 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
15459 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16210078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16210078 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142676944/3 | 2023-05-04 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
15460 | SEDIU | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1188 | 0.4 | PTAB 2770 PETRO STAL | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu BMPT ? 180A existent , avand contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5A , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16232174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16232174 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E111112353/2 | 2023-05-31 | 0.11642 | prosumator | 0.11642 | 0
15461 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16200456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16200456 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401064623/3 | 2023-05-17 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
15462 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16236372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236372 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142494458/3 | 2023-05-30 | 0.009326 | prosumator | 0.009326 | 0
15463 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16233184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233184 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E109023386/2 | 2023-05-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15464 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13547818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547818 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142439727/3 | 2023-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va mon | E-Distributie Muntenia | 14184752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184752 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400207216/3 | 2023-05-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15466 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14479719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14479719 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141744455/2 | 2023-05-15 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
15467 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12168837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168837 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141769306/3 | 2023-05-30 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15468 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13129906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129906 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E401097146/2 | 2023-05-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15469 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033313521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13095078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13095078 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400764247/4 | 2023-05-12 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
15470 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276150515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13079103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079103 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400926786/2 | 2023-05-29 | 0.0094 | prosumator | 0.0094 | 0
15471 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126946 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400932536/2 | 2023-05-15 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15472 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2256 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12819947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819947 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E100460898/2 | 2023-05-23 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15473 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033731422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15818308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818308 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142988412/2 | 2023-05-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15474 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15812095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15812095 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400672694/3 | 2023-05-17 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15475 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4616 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030945320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16148685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148685 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E115349843/2 | 2023-05-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15476 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033278021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12756989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12756989 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143054945/2 | 2023-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15477 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023632914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16186821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16186821 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141206560/2 | 2023-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15478 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16175292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175292 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E119604245/3 | 2023-05-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15479 | Hala RAR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 20 | S20 T5077-RADU ZANE CEL 6 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 130,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16180389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180389 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E109196758/2 | 2023-05-16 | 0.13 | prosumator | 0.13 | 0
15480 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16151297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151297 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400118183/2 | 2023-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15481 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 5101 | se va inlocui grupul de masura existent cu un BMPT SEMIDIRECT 80A va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A, BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Lucrare a se va realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie, termen 90 zile de la data platii Tarifului de Racordare.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 16531685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16531685 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141710571/1 | 2023-05-09 | 0.0289 | prosumator | 0.0289 | 0
15482 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16481952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16481952 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142443339/3 | 2023-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15483 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16535433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16535433 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141898141/2 | 2023-05-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15484 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817873 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141341582/3 | 2023-05-26 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15485 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019559713, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16770029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770029 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141632833/1 | 2023-05-11 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
15486 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16737861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737861 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141835119/2 | 2023-05-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15487 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTS 1085 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16816701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816701 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E119410723/2 | 2023-05-11 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
15488 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16780108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16780108 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143181339/2 | 2023-05-09 | 0.012916 | prosumator | 0.012916 | 0
15489 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022554114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16736770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736770 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141833409/2 | 2023-05-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15490 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013686710, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16738482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738482 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141344967/3 | 2023-05-09 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
15491 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739276 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141298336/3 | 2023-05-26 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
15492 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16818546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818546 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400538369/3 | 2023-05-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15493 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16766587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766587 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141445509/2 | 2023-05-11 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15494 | Spatiu comercial + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 2707 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003121213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16761850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16761850 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141603493/2 | 2023-05-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15495 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000707027817, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16972856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972856 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E142191081/3 | 2023-05-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15496 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16968503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968503 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400591818/4 | 2023-05-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15497 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17007870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17007870 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119576355/1 | 2023-05-23 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
15498 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17004739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17004739 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E131420399/2 | 2023-05-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15499 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16948826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948826 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109097309/3 | 2023-05-17 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
15500 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012481810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16998947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998947 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400170664/3 | 2023-05-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15501 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16995412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995412 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131333291/2 | 2023-05-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15502 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0253 | 0.4 | PTZ 496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura semidirecta si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17008312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17008312 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E108918962/2 | 2023-05-11 | 0.024793 | prosumator | 0.024793 | 0
15503 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05104 | 0.4 | PTZ 2819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 51,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in CF existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16977064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16977064 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111267668/2 | 2023-05-24 | 0.049959 | prosumator | 0.049959 | 0
15504 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16971712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971712 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401096943/3 | 2023-05-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15505 | Locuinta CEF + Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0083 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,133 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210057614<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17189137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189137 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108941890/3 | 2023-05-02 | 0.008133 | prosumator | 0.008133 | 0
15506 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2103-SAT RALESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17187912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187912 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300293018/4 | 2023-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15507 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17177629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177629 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E105474012/2 | 2023-05-05 | 0.006339 | prosumator | 0.006339 | 0
15508 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17183788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183788 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142173452/2 | 2023-05-09 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
15509 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17126518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17126518 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E401115642/2 | 2023-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15510 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023180714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17183805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183805 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141795877/3 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15511 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17140820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17140820 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400306520/2 | 2023-05-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15512 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17161645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17161645 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142313492/2 | 2023-05-24 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
15513 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17188462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188462 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142206235/1 | 2023-05-15 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15514 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17251780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251780 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E401062856/3 | 2023-05-05 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
15515 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 7277 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17229561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229561 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400794082/3 | 2023-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15516 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17231094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231094 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141383645/2 | 2023-05-10 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
15517 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17225167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225167 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E401057298/3 | 2023-05-29 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15518 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17251594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251594 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142447704/2 | 2023-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15519 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17249815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249815 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141301533/3 | 2023-05-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15520 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4014 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent<(>,<)> contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17250534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250534 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E111656457/3 | 2023-05-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15521 | KAUFLAND+CEF-fara evacuare in retea | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.22 | 10 | S10 T4072-PA1660 CEL 8 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 215,400 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110095351, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17228666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228666 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E111004678/2 | 2023-05-05 | 0 | prosumator | 0 | 0
15522 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17223141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223141 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142403481/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15523 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4552 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17252025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252025 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142752006/2 | 2023-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15524 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17246399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246399 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142059174/2 | 2023-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15525 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17218921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218921 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142954864/2 | 2023-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034184022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17247080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247080 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E143107797/2 | 2023-05-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15527 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17222560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222560 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131442955/2 | 2023-05-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15528 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17234221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17234221 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E109078702/2 | 2023-05-02 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15529 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17229179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229179 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400984814/2 | 2023-05-04 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15530 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20910152753 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17247070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247070 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E107814258/2 | 2023-05-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15531 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTZ 1052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 15G14570110065321, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17226416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226416 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E108754195/2 | 2023-05-03 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
15532 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000709304117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17228158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228158 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E142098548/1 | 2023-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15533 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014105 | 0.4 | PCZ 2207 IAS BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034347522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17226675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226675 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E143043730/2 | 2023-05-19 | 0.013723 | prosumator | 0.013723 | 0
15534 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17243190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243190 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E401174524/3 | 2023-05-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15535 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000688109914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17225175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225175 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141356296/2 | 2023-05-04 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
15536 | Birouri si depozit | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032695121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17217987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217987 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401016079/3 | 2023-05-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
15537 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01782 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033086921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17373328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373328 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142971481/2 | 2023-05-09 | 0.017444 | prosumator | 0.017444 | 0
15538 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 22G26510110109114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17311530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311530 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141478909/3 | 2023-05-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15539 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17376091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376091 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141222164/3 | 2023-05-11 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15540 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17315153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315153 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141277041/2 | 2023-05-05 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
15541 | Amplasare CEF 3,2 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17376181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376181 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E104403046/2 | 2023-05-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15542 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17315908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315908 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141901506/3 | 2023-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15543 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17372399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372399 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142834085/2 | 2023-05-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15544 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3873 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 6001385, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374287 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141189414/3 | 2023-05-05 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
15545 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8.20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17310666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17310666 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E109083618/3 | 2023-05-04 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
15546 | locuinta+cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17321175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17321175 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E301217622/3 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15547 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17347259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17347259 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E110231938/2 | 2023-05-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
15548 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00782 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013104410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17347678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17347678 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400353623/2 | 2023-05-17 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
15549 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9179340 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17313692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17313692 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E109029089/2 | 2023-05-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15550 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000682122713, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17364228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17364228 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141293173/3 | 2023-05-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15551 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032132921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17321177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17321177 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142859442/2 | 2023-05-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15552 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17308472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308472 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300747292/3 | 2023-05-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15553 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17371063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371063 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141966945/3 | 2023-05-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020601114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17370453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370453 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400194941/2 | 2023-05-11 | 0.005321 | prosumator | 0.005321 | 0
15555 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3T existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374275 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E111403345/2 | 2023-05-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15556 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1455455, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17355628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17355628 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E107564496/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15557 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008025 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002677512, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17321416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17321416 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141526082/2 | 2023-05-16 | 0.007765 | prosumator | 0.007765 | 0
15558 | CEF GRADINITA NR. 3 - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17328359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17328359 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142345464/2 | 2023-05-29 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
15559 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17318221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318221 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E142146272/2 | 2023-05-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15560 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000613444910, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17351372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351372 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E104906279/2 | 2023-05-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15561 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17297137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17297137 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300098572/2 | 2023-05-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15562 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031082220, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17371207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371207 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141911721/4 | 2023-05-17 | 0.007142 | prosumator | 0.007142 | 0
15563 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17353641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353641 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301046880/2 | 2023-05-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15564 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3380 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17370438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370438 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300703373/3 | 2023-05-02 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
15565 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031154920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17374619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374619 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142529839/2 | 2023-05-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15566 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17356840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356840 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142780625/3 | 2023-05-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15567 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010614 | 0.4 | PTS 101 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,614 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17375424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375424 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E108957998/2 | 2023-05-05 | 0.010614 | prosumator | 0.010614 | 0
15568 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17356039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356039 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301244914/2 | 2023-05-30 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
15569 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010012106911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17308315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308315 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141388392/2 | 2023-05-05 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15570 | Spatiu Birouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 2775 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374429 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E108977697/2 | 2023-05-04 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
15571 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17373275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373275 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141544655/2 | 2023-05-09 | 0.011661 | prosumator | 0.011661 | 0
15572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17348812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348812 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131340592/2 | 2023-05-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15573 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2658 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17375651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17375651 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E101020239/3 | 2023-05-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15574 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17370881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17370881 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141687361/5 | 2023-05-17 | 0.007936 | prosumator | 0.007936 | 0
15575 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17329407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17329407 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143030950/2 | 2023-05-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15576 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 7317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17376119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376119 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141578630/2 | 2023-05-17 | 0.008604 | prosumator | 0.008604 | 0
15577 | CEF SCOALA NR. 1 BRAGADIRU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0.4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17328656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17328656 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400857554/4 | 2023-05-23 | 0.08814 | prosumator | 0.08814 | 0
15578 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 08388551, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17317638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317638 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400336264/2 | 2023-05-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15579 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5254 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210053585, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374084 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142751612/4 | 2023-05-17 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15580 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17374636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374636 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142265971/2 | 2023-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15581 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria 001000022990214 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17322652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17322652 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E109448770/2 | 2023-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15582 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5254 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050545, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374215 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142751601/3 | 2023-05-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15583 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17352729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352729 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131379695/4 | 2023-05-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15584 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39911 | 10 | S10 T2600B2-SALAJ CEL 13 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 390,768 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 15G90220110064636, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17322486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17322486 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E119558175/2 | 2023-05-24 | 0.39077 | prosumator | 0.39077 | 0
15585 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17372637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372637 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E301204831/4 | 2023-05-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1889 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17349855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349855 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E109048585/2 | 2023-05-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15587 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17349798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349798 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E108824249/2 | 2023-05-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15588 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01705 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17420017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420017 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131295355/3 | 2023-05-09 | 0.016707 | prosumator | 0.016707 | 0
15589 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17417762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417762 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E108987340/3 | 2023-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17413266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413266 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401128871/2 | 2023-05-30 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
15591 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050447, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17422192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422192 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142048509/5 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15592 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17422342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422342 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108373833/2 | 2023-05-17 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15593 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000032870621, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17408705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17408705 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E111606531/2 | 2023-05-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17413828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413828 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E108926422/4 | 2023-05-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15595 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17418148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418148 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E401112379/2 | 2023-05-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15596 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000608317909 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17409110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409110 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E107357654/3 | 2023-05-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15597 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17395678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395678 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300809279/3 | 2023-05-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15598 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2622 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17404030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404030 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E104327883/2 | 2023-05-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17399924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399924 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142215796/2 | 2023-05-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15600 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17394754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394754 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300356692/2 | 2023-05-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15601 | Imobil + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17391458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391458 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301232506/4 | 2023-05-15 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15602 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17415836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415836 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E119987755/2 | 2023-05-18 | 0.004651 | prosumator | 0.004651 | 0
15603 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418315 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141370337/2 | 2023-05-09 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15604 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17416267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416267 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E110530345/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15605 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7118092, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17419006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419006 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108180491/4 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTS 1624 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17400161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400161 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110810739/2 | 2023-05-17 | 0.016 | prosumator | 0.016 | 0
15607 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17392844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392844 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142372217/3 | 2023-05-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15608 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17413774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413774 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300867745/3 | 2023-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15609 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010011959211 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17399674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399674 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400307486/3 | 2023-05-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15610 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033832422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17417048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417048 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141487505/3 | 2023-05-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
15611 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2102-GOGOSARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17402113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402113 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E131289718/4 | 2023-05-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15612 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17402202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402202 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141881086/2 | 2023-05-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15613 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17402634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402634 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142130871/2 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15614 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418857 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400964643/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15615 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17400503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400503 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143272565/2 | 2023-05-24 | 0.003618 | prosumator | 0.003618 | 0
15616 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17415586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415586 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143272699/2 | 2023-05-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15617 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024300315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17392802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392802 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141205413/2 | 2023-05-17 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
15618 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17395878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395878 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E301047522/3 | 2023-05-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15619 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403294 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300880638/2 | 2023-05-16 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15620 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2299 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17417652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417652 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300280171/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15621 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1977 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17395111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395111 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E109013958/3 | 2023-05-22 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
15622 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17409729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409729 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142245676/2 | 2023-05-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4692 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018003912, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17417969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417969 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E118650425/2 | 2023-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15624 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418744 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300991978/3 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15625 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0034 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17404772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404772 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300374962/3 | 2023-05-16 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
15626 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17405020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405020 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E301054654/3 | 2023-05-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15627 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000682617414, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17405255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405255 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141710111/3 | 2023-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15628 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17420356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420356 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141275577/2 | 2023-05-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15629 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 840 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17405396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405396 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E100684852/4 | 2023-05-15 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
15630 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17413322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413322 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131348477/3 | 2023-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15631 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17416296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416296 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142220578/3 | 2023-05-17 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15632 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17408755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17408755 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141489721/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15633 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17401218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401218 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131394311/2 | 2023-05-19 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
15634 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003375 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17411550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411550 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E301038195/3 | 2023-05-19 | 0.003306 | prosumator | 0.003306 | 0
15635 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403877 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E301090081/3 | 2023-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15636 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17402133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402133 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300532902/3 | 2023-05-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15637 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418759 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E301214999/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418354 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300821587/2 | 2023-05-19 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15639 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033099121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17418699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418699 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141383500/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15640 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3641 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17404956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404956 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300691896/4 | 2023-05-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15641 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17422062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422062 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141456691/2 | 2023-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15642 | Spatiu comercial+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 684 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17418002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418002 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E110087870/1 | 2023-05-15 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
15643 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17415587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415587 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141350032/2 | 2023-05-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15644 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17420389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420389 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142726647/2 | 2023-05-18 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
15645 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1694203, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17410368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410368 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401050167/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15646 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17420701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420701 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300535556/3 | 2023-05-17 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
15647 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17411666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411666 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142962807/2 | 2023-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15648 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9472709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17404545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404545 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141233560/2 | 2023-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15649 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17398082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398082 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141236697/3 | 2023-05-10 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15650 | IMOBIL +CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | A20 AFUMATI-AFUMATI IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17405124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405124 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400949040/2 | 2023-05-23 | 0.058799 | prosumator | 0.058799 | 0
15651 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17398639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398639 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141545577/2 | 2023-05-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15652 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17396629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396629 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300950793/2 | 2023-05-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15653 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17413734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413734 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E301254601/2 | 2023-05-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15654 | Locuinta Unifamiliala G.T.G. | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,175 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17409974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409974 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E114929521/3 | 2023-05-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
15655 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 5367 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17412019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412019 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E110258038/3 | 2023-05-04 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
15656 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17419116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419116 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300907593/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3288 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17416466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416466 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E100415102/2 | 2023-05-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15658 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17419220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419220 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401174636/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15659 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17394579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394579 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400919047/3 | 2023-05-11 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
15660 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17392202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392202 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E131311905/3 | 2023-05-24 | 0.003292 | prosumator | 0.003292 | 0
15661 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17410169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410169 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E111095005/3 | 2023-05-18 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
15662 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418796 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141525249/2 | 2023-05-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15663 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17398298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398298 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142390936/2 | 2023-05-10 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
15664 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17409531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409531 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110741372/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15665 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17417203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417203 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E107342478/2 | 2023-05-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15666 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008625 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,625 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17397045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397045 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E108865132/2 | 2023-05-15 | 0.008452 | prosumator | 0.008452 | 0
15667 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17417764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417764 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E301207496/3 | 2023-05-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
15668 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17404878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404878 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E105705929/2 | 2023-05-18 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15669 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17405117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405117 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131342842/2 | 2023-05-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15670 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0711630 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17392197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392197 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E108986440/2 | 2023-05-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15671 | CEF STOICA DANIEL CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17406875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406875 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400353207/4 | 2023-05-24 | 0.003155 | prosumator | 0.003155 | 0
15672 | Amplasare CEF 10,26 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria UFEUEDN21210015688, contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17409217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409217 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E108200348/2 | 2023-05-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15673 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02378 | 0.4 | PCZ 3452* | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034447522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17402890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402890 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400921231/3 | 2023-05-10 | 0.023303 | prosumator | 0.023303 | 0
15674 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000668663512, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17401948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401948 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E118795054/2 | 2023-05-09 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15675 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17394595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394595 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131303748/3 | 2023-05-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17397992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397992 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142370484/2 | 2023-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15677 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000631218510, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17417341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417341 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105341318/2 | 2023-05-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15678 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17417357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417357 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300036608/2 | 2023-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15679 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17395232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395232 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141289572/3 | 2023-05-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15680 | CEF MIHAILA CATALIN DORU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17407131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407131 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142745817/2 | 2023-05-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15681 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014175 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,175 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17400795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400795 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109119630/2 | 2023-05-17 | 0.013882 | prosumator | 0.013882 | 0
15682 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2495 BLOCURI CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026663216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17414851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414851 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142027168/2 | 2023-05-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15683 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17417899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417899 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141791996/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15684 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17421562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421562 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110465173/2 | 2023-05-19 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
15685 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17398879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398879 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141338319/2 | 2023-05-17 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
15686 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17398901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398901 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142215774/4 | 2023-05-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15687 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3525 - -RASUCENI SUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17412089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412089 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300633162/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15688 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403184 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400242158/2 | 2023-05-10 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
15689 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17393678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393678 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142824882/3 | 2023-05-11 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15690 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3M existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17419594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419594 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E100700671/2 | 2023-05-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
15691 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17411465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411465 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300366222/3 | 2023-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15692 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17393509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393509 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300119699/4 | 2023-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15693 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17420452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420452 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E301066804/3 | 2023-05-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15694 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17394819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394819 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141559044/2 | 2023-05-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15695 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17416663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416663 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141800043/2 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15696 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17405204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405204 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141603044/2 | 2023-05-15 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
15697 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4468 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17392678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392678 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E105310055/2 | 2023-05-11 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15698 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418916 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142615969/4 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15699 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17396985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396985 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300545287/3 | 2023-05-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15700 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17396295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396295 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141198650/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15701 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910308986 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17398456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398456 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E106172096/2 | 2023-05-17 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
15702 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014498611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17410668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410668 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400236971/2 | 2023-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15703 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00567 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17420148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420148 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E301013345/2 | 2023-05-04 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
15704 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2914 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17396380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396380 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131419353/3 | 2023-05-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15705 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17402284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402284 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142535263/2 | 2023-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15706 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17409247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409247 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E104607660/2 | 2023-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15707 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00445 | 0.4 | PTAB 619 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418297 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300552005/2 | 2023-05-23 | 0.004261 | prosumator | 0.004261 | 0
15708 | HALA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0144 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17394054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394054 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E119925623/2 | 2023-05-09 | 0.0144 | prosumator | 0.0144 | 0
15709 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17421625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421625 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E105470827/2 | 2023-05-09 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15710 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17406554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406554 | 2023-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400713274/2 | 2023-05-15 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
15711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17410206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410206 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142659912/2 | 2023-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15712 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17463775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463775 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E107355719/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15713 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17460439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460439 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400996356/2 | 2023-05-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15714 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17469728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469728 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301079392/3 | 2023-05-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15715 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent &lt;(&gt;,&lt;)&gt; se va monta un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A&lt;(&gt;,&lt;)&gt; protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17466713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466713 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E100635151/2 | 2023-05-29 | 0.003998 | prosumator | 0.003998 | 0
15716 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3952 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17457644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457644 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E119588358/2 | 2023-05-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15717 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000690707315, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17456470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456470 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141853894/2 | 2023-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15718 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17470763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470763 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400630047/3 | 2023-05-30 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15719 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17456100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456100 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131426216/3 | 2023-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15720 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1497 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17469492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469492 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131423673/4 | 2023-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15721 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17453851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453851 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E131303209/4 | 2023-05-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15722 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17456385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456385 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131319622/4 | 2023-05-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15723 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17459855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459855 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142608590/2 | 2023-05-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17467437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467437 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E119623897/3 | 2023-05-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15725 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17467058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467058 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300745133/3 | 2023-05-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15726 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17476309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476309 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142265645/4 | 2023-05-22 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15727 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17476592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476592 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E301210872/4 | 2023-05-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15728 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210049794, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17460750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460750 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E106125397/3 | 2023-05-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15729 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17469455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469455 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E300907784/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15730 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008655 | 0.4 | PTS 346 | ... ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17455408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455408 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E100293308/2 | 2023-05-10 | 0.008655 | prosumator | 0.008655 | 0
15731 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17462382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462382 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142969578/3 | 2023-05-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15732 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17462687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462687 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142053336/2 | 2023-05-29 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
15733 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 326 - COCEAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17455696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455696 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300518502/4 | 2023-05-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15734 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17476142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476142 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E300087536/2 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15735 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17465095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465095 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E109388559/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15736 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17454300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454300 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141185409/4 | 2023-05-10 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17462083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462083 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142973652/2 | 2023-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15738 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17466760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466760 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E109103598/3 | 2023-05-24 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
15739 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17454728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454728 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141325438/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15740 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17462595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462595 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142188852/2 | 2023-05-18 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
15741 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17455701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455701 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142335621/2 | 2023-05-24 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15742 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17461547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461547 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400964856/3 | 2023-05-30 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15743 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17463649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463649 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142608815/2 | 2023-05-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15744 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2823 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17459113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459113 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E108909254/2 | 2023-05-26 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15745 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17459037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459037 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300042335/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15746 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0957 | 20 | PTA 5505 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17475064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475064 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142258760/2 | 2023-05-29 | 0.093586 | prosumator | 0.093586 | 0
15747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17460551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460551 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141296682/3 | 2023-05-17 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
15748 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210057910, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17454048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454048 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E108759493/2 | 2023-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15749 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17459785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459785 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143041817/2 | 2023-05-16 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15750 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17457990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457990 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142479664/3 | 2023-05-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15751 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17454496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454496 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E131273474/5 | 2023-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15752 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024299615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17469652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469652 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141875179/2 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15753 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAS 727 GHENCEA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410013041 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17456920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456920 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E108231780/3 | 2023-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15754 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17467109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467109 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141333819/2 | 2023-05-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15755 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17458517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458517 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E109162201/2 | 2023-05-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15756 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17458547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458547 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141909694/3 | 2023-05-26 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
15757 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 199 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031873020<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17469743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469743 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E106114531/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15758 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17467120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467120 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E106164839/2 | 2023-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15759 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17462665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462665 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E119422715/2 | 2023-05-29 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15760 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17463226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463226 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E110160535/2 | 2023-05-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15761 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0083 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17456262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456262 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E108740729/2 | 2023-05-18 | 0.008132 | prosumator | 0.008132 | 0
15762 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3502 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000013807610, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17465806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465806 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E119811278/2 | 2023-05-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15763 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 206 | ... Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17456274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456274 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E100259906/2 | 2023-05-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15764 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461194 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E301213561/2 | 2023-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15765 | imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17456210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456210 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300863459/3 | 2023-05-31 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
15766 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17537762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537762 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E110082527/2 | 2023-05-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15767 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022697514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17532839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532839 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400166557/3 | 2023-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15768 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17524042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524042 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400940906/2 | 2023-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17535179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535179 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141294242/3 | 2023-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15770 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17540710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540710 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141180527/2 | 2023-05-30 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15771 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17529770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529770 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300593123/2 | 2023-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15772 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17523299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523299 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E400030535/2 | 2023-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15773 | Reziden?ial | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17519617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519617 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142428118/2 | 2023-05-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15774 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2677 DRAGOM VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17528012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17528012 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400381433/3 | 2023-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15775 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17572670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572670 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401044744/3 | 2023-05-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15776 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059297, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17567017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567017 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141862535/2 | 2023-05-30 | 0.003273 | prosumator | 0.003273 | 0
15777 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.034 | 0,4 | PTAB 1535 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt, CS aferenta PT 1535, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x95+50N; L= 10m, in canalizatie de tip A L= 5m, in tub de protectie pliabil cu Ø 120 mmp conform DS 4247 RO, pana la un un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la Ir= 80A, amplasat pe soclu de beton, in exterior la limita de proprietate. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu?conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 16453213 | 2023-03-29 | 16453213 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E131318823/4 | 2023-12-06 | 0.0333 | prosumator | 0.0333 | 0
15778 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01932 | 0,4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Pentru realizarea sporului de putere : Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala EDistributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16369286 | 2023-04-10 | 16369286 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131379886/1 | 2023-05-09 | 0.018932 | prosumator | 0.018932 | 0
15779 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03956 | 0,4 | PTA 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta,pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16369485 | 2023-04-21 | 16369485 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131335563/3 | 2023-05-09 | 0.038768 | prosumator | 0.038768 | 0
15780 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16816277 | 2023-04-05 | 16816277 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E105294067/2 | 2023-05-18 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15781 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 1727 | CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. | E-Distributie Muntenia | 16821927 | 2023-04-03 | 16821927 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E109012148/3 | 2023-05-09 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
15782 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 2636 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16735591 | 2023-04-05 | 16735591 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400321213/2 | 2023-07-13 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
15783 | locuinta+cer prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 16817575 | 2023-04-03 | 16817575 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142564018/3 | 2023-08-31 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15784 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, realizate cu cablu 3x25+16C, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024945815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16822276 | 2023-04-05 | 16822276 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141871456/3 | 2023-08-04 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
15785 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0064 | 0,4 | PTS 3887 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16740632 | 2023-03-29 | 16740632 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E107820097/3 | 2023-07-10 | 0.006262 | prosumator | 0.006262 | 0
15786 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A, in valoare de 395 lei, intr-un termen de 90 de zile. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16823726 | 2023-04-05 | 16823726 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142751544/2 | 2023-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15787 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0098 | 0,4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16942342 | 2023-04-10 | 16942342 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E401004302/4 | 2023-07-03 | 0.009594 | prosumator | 0.009594 | 0
15788 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16921795 | 2023-04-05 | 16921795 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400982092/7 | 2023-06-15 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
15789 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16944914 | 2023-04-05 | 16944914 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141447499/2 | 2023-07-05 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
15790 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00765 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A <(>,<)> iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 16926181 | 2023-04-05 | 16926181 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131431975/3 | 2023-05-10 | 0.007496 | prosumator | 0.007496 | 0
15791 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16910177 | 2023-04-05 | 16910177 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401023033/4 | 2023-06-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15792 | Spalatorie Auto | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.096 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului inteligent trifazat si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x36,00 kW 1x60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16890645 | 2023-04-06 | 16890645 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110939045/3 | 2023-05-17 | 0.096 | prosumator | 0.096 | 0
15793 | LOCUINTA + CEF + SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 569 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 16918649 | 2023-04-03 | 16918649 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E106111516/3 | 2023-05-04 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
15794 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 370 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16944895 | 2023-04-05 | 16944895 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E108435966/2 | 2023-05-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
15795 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 16885094 | 2023-04-05 | 16885094 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131306279/2 | 2023-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15796 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. , cablu 3x10+6C L=14m. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 16 A existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza pana la data de 06.07.2023. | E-Distributie Muntenia | 16892591 | 2023-04-10 | 16892591 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141766516/3 | 2023-09-13 | 0.01744 | prosumator | 0.01744 | 0
15797 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16886543 | 2023-04-05 | 16886543 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400035002/4 | 2023-10-26 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15798 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 16947464 | 2023-04-07 | 16947464 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141945481/2 | 2024-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15799 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTS 1649 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16928034 | 2023-04-05 | 16928034 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E104498815/2 | 2023-05-09 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
15800 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022649414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17088460 | 2023-04-13 | 17088460 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401052473/2 | 2023-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15801 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17096828 | 2023-04-10 | 17096828 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E301216867/2 | 2023-05-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15802 | cef_non_afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17113564 | 2023-04-10 | 17113564 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0093
15803 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3725 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 20A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17081406 | 2023-04-21 | 17081406 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141635005/2 | 2023-09-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15804 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4586 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17032888 | 2023-04-13 | 17032888 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143156960/2 | 2023-07-17 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
15805 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17058817 | 2023-04-06 | 17058817 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142776484/3 | 2023-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15806 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 ANota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 17213551 | 2023-04-21 | 17213551 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142937966/2 | 2023-05-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15807 | IMOBIL+CEF -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 1.1 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS 07050837 /04.06.2021, CTE 69/14.07.2021 si receptionata prin PVR/PIF 2116/24.08.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu doua transformatoare de putere de 1600kVA. NOTA: Productia de energie electrica rezultata din panourile fotovoltaice nu va fi injectata in reteaua de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17202804 | 2023-04-07 | 17202804 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142993777/5 | 2023-04-25 | 0 | prosumator | 0 | 0
15808 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A | E-Distributie Muntenia | 17191873 | 2023-04-06 | 17191873 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142164845/2 | 2023-06-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15809 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)>iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510088718 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17202251 | 2023-04-26 | 17202251 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400243575/2 | 2023-05-12 | 0.007926 | prosumator | 0.007926 | 0
15810 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala<(>,<)> inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17207277 | 2023-04-25 | 17207277 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011754
15811 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4159 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17192305 | 2023-04-13 | 17192305 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E110810010/2 | 2023-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15812 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17196909 | 2023-04-21 | 17196909 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142289225/2 | 2023-08-31 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15813 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 16 A existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza pana la data de 06.07.2023. | E-Distributie Muntenia | 17194949 | 2023-04-10 | 17194949 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141836749/3 | 2023-07-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15814 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032107021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17200539 | 2023-04-21 | 17200539 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142742319/2 | 2023-08-21 | 0.013718 | prosumator | 0.013718 | 0
15815 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 2824 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17258661 | 2023-04-13 | 17258661 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E119751103/2 | 2023-05-18 | 0.02444 | prosumator | 0.02444 | 0
15816 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3363 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent, cu seria 004150276509515 cu un contor trifazat inteligent ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 004150276509515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13152959 | 2023-02-28 | 13152959 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400010027/2 | 2023-09-20 | 0.00971 | prosumator | 0.00971 | 0
15817 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7402 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu seria 09193533 se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat subteran alimentat din CD stradal aferenta PTA 7402 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 69m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizatANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 12634040 | 2022-12-30 | 12634040 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400715478/3 | 2024-02-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15818 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 12029092 | 2023-04-11 | 12029092 | 2023-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141369234/3 | 2023-07-21 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
15819 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 12025932 | 2023-04-04 | 12025932 | 2023-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141442551/3 | 2023-07-06 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15820 | PARC FOTOVOLTAIC SOLARE CHALLENGE | Fotovoltaic | GIURGIU | 49.765 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mih?ilesti -Bulbucata se va face conform aviz CTE 01/1/12.01.2022-varianta 1, aviz CTES Transelectrica nr. 7/2-2022 : la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul a 2 celule 110kV , LES 110kV in lungime de 6km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF productor. Lucrarile pe tarif de racordare în sta?ia 110 kV Mihailesti: - sectionarea barei colectoare 110kV cu separator proiectat cu 2CLP , amplasate sub rigla 2 proiectat?, lâng? celula T1. - realizare rigla 2 proiectata cu stalpi, suporti fundatii aferente precum si prelungire bara A 110kV - montare 2 buc celule 110kV cu module hibrid proiectate complet echipate - reconfigurare traseu cablu existent 110kV de la celula 110kV Domnesti - realizare nod intre riglele A si B, cu montare separator 110kV - amenajare camera de comanda pentru montarea dulapurilor de comanda si protectii aferente celulelor 110kV proiectate; fiecare celul? va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare functiei destinate respectiv protectii complexede distanta si protectie diferential? de linie - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice prin grija Operatorului de Distributie EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 49,76MW MIH?ILESTI - BULBUCATA , inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - Racord LES 110kV+FO in lungime de 6 km; - instalare set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare pentru 2,7 MVAr in vederea compensarii puterii reactive debitate de LES 110kV. | E-Distributie Muntenia | 08141273 | 2022-03-10 | 08141273 | 2023 | Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functiune: reconductorare LEA 110kV DOMNESTIB – MIHAILESTI-16,88km(850A). Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: Pentru calculul de regim permanent, pornind de la schema normala a SEN, s-au aplicat modificari topologice pentru eliminarea si reducerea suprasarcinilor din RED si anume: - Pornirea celui de-al doilea AT 220/110 kV din statia Ghizdaru - Conectarea LEA 110 kV Icoana-Harlesti Astfel, avand in vedere ca pentru injectia puterii de 49,72 MW in RED sunt necesare lucrari de intarire pentru a elimina suprasarcinile rezultate la criteriul n si n-1, s-a prevazut reconductorarea urmatoarelor linii, cu conductor de aceeasi sectiune, dar cu capacitate marita de transport: - lucrari de intarire cu caracter general: • reconductorareLEA 110kV GHIZDARU - N.CARANFIL – 8.355 km (850A) Punerea in functiune a centralei se va realiza in urma confirmarii de catre CNTEE TRANSELECTRICA a schemei de functionare pentru statia 220/110kV Ghizdaru (punerea celui de-al doilea autotransformator in functiune) si conectarea LEA 110kV Icoana-Harlesti ,conform celor precizate in aviz CTES nr.7/2022 emis de CNEE TRANSELECTRICA. Modificarea schemei de functionare a statiei 220/110kV Ghizdaru a avut in vedere respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED in zona E-Distributie Muntenia . | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 48.6797
15821 | Dragomire?ti Deal, localitatea Ilfov, Str. TARLA, nr. T51/2P3-4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12301707 | 2023-01-12 | 12301707 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141331446/3 | 2024-01-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15822 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va utiliza bransamentul trifazat existent, iar contorul Smart Meter UFEUEDN22210044263 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie si asigurarea puterii solicitate (putere avizata consum: 9.001 kW<(>,<)> putere avizata productie: 9.00 kW) in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16023219 | 2023-03-01 | 16023219 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141487516/3 | 2023-05-03 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
15823 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-fara injectie | Fotovoltaic | ILFOV | 0.66 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice , pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 1000/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 15864656 | 2023-03-14 | 15864656 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401147047/2 | 2023-07-11 | 0 | prosumator | 0 | 0
15824 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, realizate conf.atr. 09907158. | E-Distributie Muntenia | 15850137 | 2023-03-28 | 15850137 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400173432/4 | 2023-05-04 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15825 | Service auto+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07688 | 0,4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTAB 3165/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11591492 | 2022-10-12 | 11591492 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400952404/5 | 2023-06-19 | 0.075322 | prosumator | 0.075322 | 0
15826 | Instalatie de producere fotovoltaica on-grid | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02071 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,71 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11599521 | 2022-12-12 | 11599521 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E105329976/3 | 2023-07-17 | 0.02022 | prosumator | 0.02022 | 0
15827 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0,4 | PTA 7087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474518 | 2023-01-09 | 13474518 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011902
15828 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01938 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13447145 | 2023-01-12 | 13447145 | 2023-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400956813/2 | 2023-07-27 | 0.018912 | prosumator | 0.018912 | 0
15829 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PCZ 3085 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in bmpm ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT. | E-Distributie Muntenia | 13720050 | 2023-03-27 | 13720050 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142456759/4 | 2023-05-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15830 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39858 | 20 | S20 BDP 1-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976013 | 2022-11-14 | 12976013 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141903676/3 | 2023-05-26 | 0.39051 | prosumator | 0.39051 | 0
15831 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1002 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Instalatia de producere fotovoltaica se va mentine racordata in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare. In BMPT existent se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 13974957 | 2023-02-06 | 13974957 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E109458041/3 | 2023-05-09 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15832 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39976 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS 06097702 / 09.09.2020, CTE 25/04.02.2021 si receptionata prin PVR/PIF 20247/19.03.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10158984 | 2023-04-19 | 10158984 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39161
15833 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1156 | Se va poza un cablu JT nou 3x150+95N tip DC 4146 RO (lungime 4m) din Nisa existenta la imobil pana la o cutie noua de exterior destinata furnizarii, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa in proprietate, langa nisa, in locul BMPT existent. Cutia de furnizare se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A (reglat la 0,9xIr) si un separator general JT. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPTul) dupa PVR la lucrarile descrise. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitareain RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va monta in cutia de furnizare proiectata un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiunescazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669878 | 2022-08-17 | 10669878 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E119587964/2 | 2023-07-13 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
15834 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTZ 407 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27 72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10817287 | 2022-08-22 | 10817287 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E110325752/2 | 2023-05-09 | 0.026949 | prosumator | 0.026949 | 0
15835 | CEF Hala Industriala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20898 | 20 | A20 CERNICA-SOLEX IF | Lucrari in afara tarifului de racordare: Se vor dimensiona trasformatorul si cablul jt din bornele trafo pana la cd existent conform puterii solicitate. Lucrari pe tariful de racordare: Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30235, cu reprogramarea contorului electronic existent 20G14570110091887 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in: - TRANSFORMATOR<(>,<)> - LEA MT L= 10 m; - LES JT L=8 M. | E-Distributie Muntenia | 15680095 | 2023-02-14 | 15680095 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401073904/2 | 2023-04-25 | 0.20477 | prosumator | 0.20477 | 0
15836 | CEF Hala Industriala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.252 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | ... Lucrari in afara tarifului de racordare: Se vor dimensiona trasformatorul si cablul jt din bornele trafo pana la cd existent conform puterii solicitate. Lucrari pe tariful de racordare: Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30235, cu reprogramarea contorului electronic existent 18G14570110078191 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in: - TRANSFORMATOR<(>,<)> - LES JT L=8 M. | E-Distributie Muntenia | 15680521 | 2023-02-14 | 15680521 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400979144/4 | 2023-05-02 | 0.24693 | prosumator | 0.24693 | 0
15837 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 173 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatii electrice existente (cablu 3x25+16 mmp cu BMPT). Se va reprograma contorul SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al abonatului. | E-Distributie Muntenia | 15124498 | 2023-02-27 | 15124498 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E108739659/5 | 2023-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15838 | hala-electri up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0272 | 0,4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12125502 | 2022-11-10 | 12125502 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141296244/2 | 2023-06-23 | 0.026655 | prosumator | 0.026655 | 0
15839 | Centrala Electrica Fotovoltaica EURO BUSINESS GROUP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 EURO BUSINESS-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12135644 | 2022-10-18 | 12135644 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142082710/2 | 2023-07-03 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
15840 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 3833 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16216102 | 2023-03-28 | 16216102 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142630573/4 | 2023-04-21 | 0.01074 | prosumator | 0.01074 | 0
15841 | Prosumator si spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0,4 | PTA 5232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energieielectrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16260435 | 2023-03-15 | 16260435 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141803024/3 | 2023-07-11 | 0.014088 | prosumator | 0.014088 | 0
15842 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 5352 CHITILA PARK SRL | Se va utiliza bransamentul trifazat existent , realizat cu 2 cabluri jt 3X150+95N , L= 2X6m , conform ATR 139103347/26.11.2014 si se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt de 550A , ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055 ; DMI 031061) , amplasata langa PT 5352 , in locul BMPT-ului existent . Blocul de masura se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Pentru racordarea solicitantului , se impun lucrari de intarire ale retelei electrice existente, detinute de E - Distributie Muntenia, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii ; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire, consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 295 kW . | E-Distributie Muntenia | 10173090 | 2022-07-26 | 10173090 | 2023-06-27 | nu | Se va amplifica PT 5352/400 KVA - se va inlocui trafo existent de 400 KVA cu trafo mt-jt de 630 KVA si se vor inlocui sigurantele FEN existente de 40A cu sigurante FEN de 63A . Valoarea lucrarii de intarire retea fara TVA este de 37.578 lei . | nu | RO001E141833735/1 | 2023-06-27 | 0.097997 | prosumator | 0.097997 | 0
15843 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=8 kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033075621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15476486 | 2023-02-03 | 15476486 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400909271/2 | 2023-05-04 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15844 | Hala Productie & Depozitare +CEF-Electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.066 | 10 | S10 T4512-PA767 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4512 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 40/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 12521213 | 2022-11-11 | 12521213 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E119901188/2 | 2023-05-31 | 0.064676 | prosumator | 0.064676 | 0
15845 | Imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15015 | 20 | A20 AFUMATI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul electronic se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect conform putere produsa solicitata, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11521112 | 2022-09-21 | 11521112 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141491959/3 | 2023-06-16 | 0.14709 | prosumator | 0.14709 | 0
15846 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 7707 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12519228 | 2023-01-25 | 12519228 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141744387/3 | 2023-09-12 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
15847 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul aferent pod RO001E142105985 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13078680 | 2022-11-11 | 13078680 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142105985/3 | 2023-06-16 | 0.058739 | prosumator | 0.058739 | 0
15848 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096438 | 2022-11-14 | 13096438 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142479585/3 | 2023-07-10 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15849 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0182 | 0,4 | PTS 875 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115420 | 2022-11-24 | 13115420 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E108759527/2 | 2023-05-31 | 0.017834 | prosumator | 0.017834 | 0
15850 | electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02849 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11872466 | 2022-09-29 | 11872466 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E119584309/2 | 2023-06-07 | 0.027865 | prosumator | 0.027865 | 0
15851 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T2242-DR.MORARILOR CEL 45 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 120,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4552 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 11797776 | 2022-09-16 | 11797776 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E119835274/2 | 2023-06-21 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
15852 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15759503 | 2023-02-17 | 15759503 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400885971/2 | 2023-08-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15853 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7546 | Dupa executarea bransamentului trifazat conotorul trifaza inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15416459 | 2023-02-06 | 15416459 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00766
15854 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15430266 | 2023-03-07 | 15430266 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141602740/2 | 2023-07-04 | 0.011711 | prosumator | 0.011711 | 0
15855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7088 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16555968 | 2023-03-29 | 16555968 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141533710/3 | 2023-11-27 | 0.00648 | prosumator | 0.00648 | 0
15856 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16619943 | 2023-03-24 | 16619943 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
15857 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16584175 | 2023-03-24 | 16584175 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401005886/4 | 2023-05-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15858 | Locuinta+CEF - SPOR PUTERE PETRE DAN -CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7230 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata . Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50, in valoare de 722,82 de lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16612984 | 2023-04-03 | 16612984 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142108540/4 | 2023-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15859 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0132 | 0,4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru puterea absorbita si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16752833 | 2023-04-03 | 16752833 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E100610851/2 | 2023-05-22 | 0.0132 | prosumator | 0.0132 | 0
15860 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 1995 | Inlocuire siguranta monofazata 16A aferenta existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16767819 | 2023-04-03 | 16767819 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E110563666/2 | 2023-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15861 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 32A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16823315 | 2023-04-03 | 16823315 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142136754/3 | 2023-05-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15862 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7828 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A intr-un termen de 90 de zile, cu o valoare de 682,35 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16751089 | 2023-04-04 | 16751089 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142307350/3 | 2023-06-02 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15863 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3496 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000017893012, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16864075 | 2023-04-05 | 16864075 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E107700409/2 | 2023-06-30 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15864 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3544 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16752058 | 2023-04-03 | 16752058 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141225853/2 | 2023-08-28 | 0.008033 | prosumator | 0.008033 | 0
15865 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7606 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16823922 | 2023-04-03 | 16823922 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142868093/4 | 2023-05-22 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
15866 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTA 7414 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16771861 | 2023-04-04 | 16771861 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400721161/3 | 2023-11-23 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
15867 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 16815508 | 2023-04-04 | 16815508 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141418026/4 | 2023-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15868 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 7461 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16816918 | 2023-04-05 | 16816918 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E401031582/3 | 2023-06-15 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
15869 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16975086 | 2023-04-04 | 16975086 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141748785/2 | 2023-05-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15870 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04593 | 0,4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16977147 | 2023-04-10 | 16977147 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E401009857/3 | 2023-05-25 | 0.044991 | prosumator | 0.044991 | 0
15871 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7169 | Se va utiliza instalatia existenta<(>,<)>iar contorul monofazat cu seria 001000654868111 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16996094 | 2023-04-10 | 16996094 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400797007/3 | 2023-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15872 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0,4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17011537 | 2023-04-13 | 17011537 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141902518/3 | 2023-08-25 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
15873 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01162 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17005051 | 2023-04-10 | 17005051 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400710541/2 | 2023-07-04 | 0.011188 | prosumator | 0.011188 | 0
15874 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01127 | 0,4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16996239 | 2023-04-07 | 16996239 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141872053/3 | 2023-06-13 | 0.011044 | prosumator | 0.011044 | 0
15875 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 40A in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16956786 | 2023-04-10 | 16956786 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00976
15876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu cablu jt aerian 3X25+16 , si se va monta un BMPT pe peretele exterior al locuintei pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-124_MAT Ed.05 / 03.04.2020 , in care se va monta un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Montarea si furnizarea BMPT-ului proiectat se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia . | E-Distributie Muntenia | 16997004 | 2023-04-10 | 16997004 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400280352/2 | 2023-06-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15877 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTS 3534 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032745121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17144563 | 2023-04-13 | 17144563 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142924805/1 | 2023-07-11 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15878 | Spor de putere consum | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente, (ATR:10305568), cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17173936 | 2023-04-10 | 17173936 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141909571/3 | 2023-09-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15879 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17153472 | 2023-04-13 | 17153472 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E301208622/3 | 2023-05-11 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15880 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004455 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17182763 | 2023-04-21 | 17182763 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004365
15881 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17174542 | 2023-04-21 | 17174542 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400004525/2 | 2023-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15882 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0,4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17119415 | 2023-04-13 | 17119415 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300384491/4 | 2023-08-17 | 0.009485 | prosumator | 0.009485 | 0
15883 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A . Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17144008 | 2023-04-13 | 17144008 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141542631/3 | 2023-06-12 | 0.024 | prosumator | 0.024 | 0
15884 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0161 | 0,4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17119541 | 2023-04-21 | 17119541 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131392229/2 | 2023-05-22 | 0.015777 | prosumator | 0.015777 | 0
15885 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17175052 | 2023-04-13 | 17175052 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141827457/3 | 2023-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15886 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente cu cablu de 3x10+6c si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17178784 | 2023-04-13 | 17178784 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E301091778/4 | 2023-05-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15887 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3049 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189199 | 2023-04-21 | 17189199 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400188416/3 | 2023-06-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15888 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189419 | 2023-04-10 | 17189419 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141936694/2 | 2023-05-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15889 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17149996 | 2023-04-21 | 17149996 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142479608/3 | 2023-05-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15890 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17133859 | 2023-04-05 | 17133859 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400992150/4 | 2023-05-17 | 0.01754 | prosumator | 0.01754 | 0
15891 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat intelligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17158268 | 2023-04-21 | 17158268 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400580816/4 | 2023-08-29 | 0.01254 | prosumator | 0.01254 | 0
15892 | Locuinta + CEF + Spor de Putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01189 | 0,4 | PTA 7065 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17243602 | 2023-04-25 | 17243602 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E110200125/3 | 2023-07-19 | 0.011597 | prosumator | 0.011597 | 0
15893 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 2396 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17237487 | 2023-04-21 | 17237487 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131416518/2 | 2023-05-09 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
15894 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000010349209, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17221693 | 2023-04-27 | 17221693 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E108820975/2 | 2023-05-23 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
15895 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 2154 | Sporul de putere se realizeaza prin utilizare bransament existent - reprogramare contor conform putere avizata (15 kW). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250088 | 2023-04-26 | 17250088 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E102353745/2 | 2023-05-18 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
15896 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0121 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17222471 | 2023-04-20 | 17222471 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401002692/2 | 2023-05-17 | 0.011848 | prosumator | 0.011848 | 0
15897 | cladire birouri + cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7208 GARA SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17221659 | 2023-04-21 | 17221659 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400877387/3 | 2023-06-15 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
15898 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTAB 7320 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17252545 | 2023-04-24 | 17252545 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141293320/3 | 2023-08-22 | 0.014796 | prosumator | 0.014796 | 0
15899 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730260522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221994 | 2023-04-25 | 17221994 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E143122468/2 | 2023-06-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15900 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17251549 | 2023-04-18 | 17251549 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142463320/3 | 2023-05-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17374446 | 2023-04-13 | 17374446 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E100529401/3 | 2023-05-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15902 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16727117 | 2023-04-03 | 16727117 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400587161/3 | 2023-04-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15903 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 398 | Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea sigurantei LF 32A cu intreruptor bipolar de 40 A in cofret existent prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000652686111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16816169 | 2023-04-20 | 16816169 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E107552235/2 | 2023-05-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15904 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3833 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. | E-Distributie Muntenia | 16816566 | 2023-04-03 | 16816566 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400194244/2 | 2023-04-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15905 | Locuita + CEF - prosmator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16887000 | 2023-04-13 | 16887000 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E110689867/4 | 2023-04-27 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
15906 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 2487 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16885697 | 2023-04-05 | 16885697 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E100197222/5 | 2023-04-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
15907 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16889609 | 2023-04-05 | 16889609 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E301175041/2 | 2023-04-27 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
15908 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 504 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=3,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17111915 | 2023-04-06 | 17111915 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E300747304/3 | 2023-04-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 500 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17110793 | 2023-04-03 | 17110793 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300807626/3 | 2023-04-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15910 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.386 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS 07050837 /04.06.2021, CTE 69/14.07.2021 si receptionata prin PVR/PIF 2116/24.08.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1000kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17202512 | 2023-04-06 | 17202512 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401128703/5 | 2023-04-25 | 0.37748 | prosumator | 0.37748 | 0
15911 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 1481 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va programa contorul pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210799 | 2023-04-18 | 17210799 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301052450/3 | 2023-04-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15912 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17199640 | 2023-04-18 | 17199640 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E301087065/4 | 2023-05-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15913 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere : Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 1x10+6C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17200643 | 2023-04-10 | 17200643 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300593707/3 | 2023-04-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15914 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2023 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributieLucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17215667 | 2023-04-25 | 17215667 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E110052063/2 | 2023-05-03 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15915 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7755 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW). Se va reface inclusiv cablajul din BMPT. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022999014, se va demonta de catre UTR ILFOV. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13720662 | 2023-03-21 | 13720662 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400710620/3 | 2023-04-18 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
15916 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15390640 | 2023-02-16 | 15390640 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142068411/2 | 2023-04-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15917 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PAZ 962 MOBILA MILITARI | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor smart . Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16763101 | 2023-04-03 | 16763101 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E108516955/2 | 2023-04-12 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
15918 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 5448 | Inlocuire protectii bipolare 20A cu protectii bipolare de 25A prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87 / 2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa inlocuire protectii. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16772260 | 2023-04-03 | 16772260 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E111231120/2 | 2023-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15919 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16791561 | 2023-04-03 | 16791561 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E131302275/3 | 2023-04-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15920 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata ( cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16764906 | 2023-04-03 | 16764906 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400602226/2 | 2023-04-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15921 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere : Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 1x10+6C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata , pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16768558 | 2023-04-10 | 16768558 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300594157/4 | 2023-04-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15922 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16782248 | 2023-04-04 | 16782248 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO001E301095053/4 | 2023-04-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15923 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2118 DAITA | Se va inlocui cablul de bransament conform lucrari de intarire, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16971247 | 2023-04-10 | 16971247 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300261204/3 | 2023-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15924 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01068 | 0,4 | PTS 325 | Pentru acordarea sporului de putere producator la 10,465 Kw,se vor utiliza instalatiile existente. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210014676, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17001698 | 2023-04-05 | 17001698 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E105762944/4 | 2023-04-18 | 0.010465 | prosumator | 0.010465 | 0
15925 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCAB 4868 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810460699 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17152554 | 2023-04-19 | 17152554 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E105370691/2 | 2023-04-27 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
15926 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului trifazat inteligent pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17182778 | 2023-04-03 | 17182778 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E110349837/2 | 2023-04-06 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
15927 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 7789 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16448190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16448190 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400190396/2 | 2023-04-20 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15928 | LOCUINTA +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTZ 1347 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16742247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742247 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E108941328/2 | 2023-04-21 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
15929 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4182 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773864 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141682928/2 | 2023-04-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15930 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031085820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16769373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769373 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142774077/2 | 2023-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15931 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110025379, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16770753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770753 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141423505/2 | 2023-04-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15932 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16926678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16926678 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401032673/2 | 2023-04-24 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
15933 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0.4 | PTS 2571 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16886664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886664 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108637904/2 | 2023-04-05 | 0.019403 | prosumator | 0.019403 | 0
15934 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029560817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16908538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16908538 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141239184/2 | 2023-04-13 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
15935 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026026916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16917229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917229 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401034990/2 | 2023-04-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15936 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026666616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17084261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084261 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141209967/3 | 2023-04-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15937 | CEF Kaufland +CEF prosumator fara evacuare in RED | Fotovoltaic | ILFOV | 0.27 | 20 | S20 T1916-AFUMATI CEL 19 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 305,04 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17114393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17114393 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142913689/2 | 2023-04-27 | 0 | prosumator | 0 | 0
15938 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 280 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17114936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17114936 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E110293699/2 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15939 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTA 7317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 5298260, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17115982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115982 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401068582/2 | 2023-04-13 | 0.003571 | prosumator | 0.003571 | 0
15940 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019662913, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17204763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204763 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141662690/2 | 2023-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15941 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028425817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17216975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216975 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142217057/1 | 2023-04-25 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15942 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034001322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17191468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191468 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142946810/2 | 2023-04-21 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
15943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003119213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17191565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191565 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141594795/2 | 2023-04-21 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
15944 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul seria: UCEUEDN18510052201, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17207960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207960 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142488406/3 | 2023-04-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15945 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17209398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209398 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E104852112/2 | 2023-04-21 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15946 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17197288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197288 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143194603/2 | 2023-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15947 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17207017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207017 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100517240/2 | 2023-04-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15948 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027915317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17214999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214999 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141276129/4 | 2023-04-28 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15949 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276264415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17211526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211526 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401164624/2 | 2023-04-21 | 0.006193 | prosumator | 0.006193 | 0
15950 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026054116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17196916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196916 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142053785/2 | 2023-04-21 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
15951 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17214971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214971 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142536455/3 | 2023-04-20 | 0.005927 | prosumator | 0.005927 | 0
15952 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000557, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17257039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257039 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109307831/2 | 2023-04-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15953 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000014037910, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17257347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257347 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E108721032/3 | 2023-04-28 | 0.007936 | prosumator | 0.007936 | 0
15954 | Instalare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 3416 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17278018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17278018 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E111053830/2 | 2023-04-28 | 0.00498 | prosumator | 0.00498 | 0
15955 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17265728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265728 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142149309/1 | 2023-04-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15956 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1282947 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17255709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255709 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109104869/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15957 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17265988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265988 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400230302/2 | 2023-04-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15958 | Imobil + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020648614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17253110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253110 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141788936/2 | 2023-04-25 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3800 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17253198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253198 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141473241/1 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15960 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17259277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259277 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E118438564/2 | 2023-04-28 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
15961 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM_2M existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17263430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263430 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E110192451/2 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
15962 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17257926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257926 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100897421/3 | 2023-04-24 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
15963 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2379 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17265597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265597 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100540202/2 | 2023-04-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
15964 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257892 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141911732/3 | 2023-04-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15965 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17253033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253033 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E143142099/2 | 2023-04-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15966 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3452* | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019627513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17256295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256295 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401109667/2 | 2023-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3828 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17287244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17287244 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E110036537/2 | 2023-04-28 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
15968 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032629721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17376974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376974 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142862064/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15969 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028834717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13159754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13159754 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400779715/4 | 2023-04-25 | 0.014543 | prosumator | 0.014543 | 0
15970 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15020372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15020372 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141608959/3 | 2023-04-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15971 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15036895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036895 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141470507/2 | 2023-04-26 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
15972 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000025051715,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12623230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12623230 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141798117/3 | 2023-04-06 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
15973 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7824 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027484717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15557000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15557000 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142143785/1 | 2023-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15974 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 4133 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306080 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141347050/2 | 2023-04-26 | 0.004885 | prosumator | 0.004885 | 0
15975 | Fabrica+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.2 | 0.4 | PTAB 548 CAP HERASTI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior. | E-Distributie Muntenia | 15963330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15963330 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E131270336/2 | 2023-04-27 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
15976 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PCZ 3700 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000015475611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14233333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14233333 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E119819658/2 | 2023-04-25 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
15977 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002968513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15364905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15364905 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141553048/2 | 2023-04-04 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15978 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997163 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400200062/3 | 2023-04-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15979 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 IMPACT 5 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 8465538, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12996307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996307 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143189775/2 | 2023-04-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15980 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15852724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852724 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400090058/2 | 2023-04-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15981 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13617600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617600 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142305000/2 | 2023-04-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15982 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0294 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386094 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142969444/2 | 2023-04-25 | 0.028712 | prosumator | 0.028712 | 0
15983 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014685 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16289930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16289930 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142919629/2 | 2023-04-25 | 0.014311 | prosumator | 0.014311 | 0
15984 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 3459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16290943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290943 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142230243/4 | 2023-04-25 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
15985 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005785 | 0.4 | PTAB 3459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16290965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290965 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142230131/4 | 2023-04-25 | 0.005589 | prosumator | 0.005589 | 0
15986 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13975784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975784 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400913041/2 | 2023-04-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15987 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026051216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11077926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11077926 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141964695/2 | 2023-04-26 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
15988 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16070864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070864 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E108440063/2 | 2023-04-28 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
15989 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034378122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16093330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16093330 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E143080630/2 | 2023-04-21 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
15990 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000014364911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13884298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884298 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141395277/3 | 2023-04-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16096972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16096972 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400164948/2 | 2023-04-28 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
15992 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7824 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13851766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851766 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142070672/3 | 2023-04-06 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15993 | Racordare CEF 9,66 kWp prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13792632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13792632 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142743703/2 | 2023-04-18 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
15994 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15677566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677566 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141463756/3 | 2023-04-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15995 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15192288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15192288 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400943707/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15996 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01328 | 0.4 | PTA 3850 ASPRO | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02685672, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16209193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16209193 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E401056635/2 | 2023-04-12 | 0.013013 | prosumator | 0.013013 | 0
15997 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019549813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16261595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261595 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E119147359/2 | 2023-04-25 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
15998 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14187812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14187812 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141724981/2 | 2023-04-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15999 | Societate + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033172921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13299186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13299186 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E143002094/2 | 2023-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16000 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13304641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13304641 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142859846/2 | 2023-04-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16001 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14479361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14479361 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141977723/3 | 2023-04-27 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
16002 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110047 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142713553/2 | 2023-04-25 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16003 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7481 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033832922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13080120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080120 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142870759/2 | 2023-04-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16004 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15760971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15760971 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401035339/2 | 2023-04-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16005 | CEF Romstal Sos. Giurgiului | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04368 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 42,406 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 17G14570110077061, contor electronic inteligent este cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16453947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16453947 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E110312411/3 | 2023-04-05 | 0.042406 | prosumator | 0.042406 | 0
16006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033081921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16385994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16385994 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400171733/3 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16007 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15382587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15382587 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143194816/2 | 2023-04-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16008 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S6 CALDARARU 1-SOLEX IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110067372 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 16609908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609908 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141948923/2 | 2023-04-13 | 0.19598 | prosumator | 0.19598 | 0
16009 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16713227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16713227 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400204246/2 | 2023-04-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16010 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16766910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766910 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142665728/2 | 2023-04-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16011 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16740539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740539 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142258872/3 | 2023-04-12 | 0.003012 | prosumator | 0.003012 | 0
16012 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16972722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972722 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E401016013/2 | 2023-04-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16013 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 5301412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16997379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997379 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400977490/2 | 2023-04-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16014 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16949340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949340 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141897498/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16015 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 1765 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000430, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16998307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998307 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142004679/2 | 2023-04-11 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16016 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16973008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973008 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142037899/2 | 2023-04-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16017 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032524021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16972229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972229 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142568247/2 | 2023-04-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16018 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16974234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974234 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E108870879/2 | 2023-04-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16019 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033012021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16948341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948341 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142870265/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16020 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040008150, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17148731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148731 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141389124/2 | 2023-04-13 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
16021 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1334058, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17178626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178626 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401014448/3 | 2023-04-20 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16022 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013975210, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17182363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17182363 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141377952/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16023 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1028429, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17143737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143737 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401002007/3 | 2023-04-21 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16024 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 2650 BIS COLENTINA 3 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17228176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228176 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108985708/3 | 2023-04-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16025 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM_2M existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17232793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232793 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E110948450/2 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16026 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034007822<(>,<)> se va inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17226672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226672 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E111214323/2 | 2023-04-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16027 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17220548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220548 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E101585785/3 | 2023-04-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16028 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295148015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17247074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247074 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141994362/2 | 2023-04-26 | 0.005223 | prosumator | 0.005223 | 0
16029 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17229176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229176 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E104486126/3 | 2023-04-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16030 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250613 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E119955749/2 | 2023-04-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16031 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029184017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17249216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249216 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142182104/2 | 2023-04-26 | 0.006241 | prosumator | 0.006241 | 0
16032 | Sediu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17243161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243161 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141520233/3 | 2023-04-28 | 0.014696 | prosumator | 0.014696 | 0
16033 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015475211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17221672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221672 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141355723/2 | 2023-04-25 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
16034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4474 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000759, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17218733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218733 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E104928857/3 | 2023-04-25 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
16035 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250406 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E105264996/2 | 2023-04-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16036 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17310477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17310477 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E114884217/2 | 2023-04-28 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
16037 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17359883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17359883 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E100919897/2 | 2023-04-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16038 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0749920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16540074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16540074 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400964047/3 | 2023-04-13 | 0.006426 | prosumator | 0.006426 | 0
16039 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032434021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17155578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155578 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142862143/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16040 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003118613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17153165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153165 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141617904/2 | 2023-04-13 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
16041 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTS 553 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17156310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17156310 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E108785379/2 | 2023-04-21 | 0.00405 | prosumator | 0.00405 | 0
16042 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9153117, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17155467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155467 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108180468/4 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16043 | centru sanatate+CEF+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.033 | 10 | S10 T1976-PA970 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4698 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 20/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 16388705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16388705 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141479124/2 | 2023-04-21 | 0.03224 | prosumator | 0.03224 | 0
16044 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16368270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16368270 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141860702/2 | 2023-04-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16045 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16393800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16393800 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141661082/2 | 2023-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16046 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16623625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16623625 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E131448748/2 | 2023-04-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16047 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16645318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16645318 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400905277/3 | 2023-04-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16048 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat noou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16821928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821928 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E109089827/3 | 2023-04-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16049 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16820910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16820910 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141602526/2 | 2023-04-13 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
16050 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5179 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000656461111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16741706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741706 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141430536/2 | 2023-04-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16051 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16861982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16861982 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401044968/2 | 2023-04-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16052 | Cladire Birouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 598 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent serie: 001000022644914 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16821924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821924 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109233312/2 | 2023-04-10 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16736035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736035 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143260551/2 | 2023-04-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16054 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739391 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400959748/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16055 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16746942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746942 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142645625/4 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16056 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16767488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767488 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401097124/3 | 2023-04-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16057 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810443106, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16823802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823802 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109095521/2 | 2023-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16058 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16740019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740019 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141677393/3 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16059 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01494 | 0.4 | PTZ 1895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16789204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789204 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E110680116/4 | 2023-04-03 | 0.014639 | prosumator | 0.014639 | 0
16060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16792051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16792051 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E131326653/3 | 2023-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16061 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16768602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768602 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141802696/2 | 2023-04-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16062 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4036 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16782238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16782238 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E110517520/2 | 2023-04-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16063 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4468 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat noou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16791834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16791834 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105311191/2 | 2023-04-03 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16064 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se alatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16770720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770720 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141920967/2 | 2023-04-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16065 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 599 FERMA VARLAM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16815778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815778 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E131437904/2 | 2023-04-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16066 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16816783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816783 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400833716/2 | 2023-04-26 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16067 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1191 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 5812284, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16821055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821055 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105356662/2 | 2023-04-03 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16068 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16821590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821590 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142680118/3 | 2023-04-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16069 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16768760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768760 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400817167/2 | 2023-04-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16070 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16746787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746787 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401059166/4 | 2023-04-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16071 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0089 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16841953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16841953 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143074824/2 | 2023-04-11 | 0.008721 | prosumator | 0.008721 | 0
16072 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16738501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738501 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109048361/2 | 2023-04-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16073 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16946423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946423 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141287558/3 | 2023-04-20 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16074 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16945930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945930 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400607344/2 | 2023-04-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16075 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000720869520, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16946597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946597 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E107697268/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16076 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie: UCEUEDN17210012198 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16915290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915290 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E107315669/2 | 2023-04-05 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
16077 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16940581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940581 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400243362/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16078 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000028165117, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16918337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918337 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141308844/2 | 2023-04-06 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16079 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16939119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939119 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400275873/2 | 2023-04-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16080 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16891364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891364 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141649202/2 | 2023-04-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16081 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3873 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810375318, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16898153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898153 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142082822/2 | 2023-04-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16082 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16939029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939029 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142510851/2 | 2023-04-11 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
16083 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16889400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889400 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141560147/2 | 2023-04-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16084 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16941377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941377 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141855638/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16085 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16944114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16944114 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E110751542/2 | 2023-04-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16086 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402395, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16912705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16912705 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141476907/2 | 2023-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16087 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16945797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945797 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301255466/4 | 2023-04-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16088 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16887835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887835 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141766314/2 | 2023-04-04 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
16089 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 525 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000842475109, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16889551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889551 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105401887/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16090 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16945708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945708 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400058502/3 | 2023-04-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16091 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16892780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892780 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E107300258/2 | 2023-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16092 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16915647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915647 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141288795/3 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16093 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16943002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16943002 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142023524/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16094 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16938602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16938602 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142900045/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16095 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000704201116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16884745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884745 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142020352/2 | 2023-04-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16096 | Imobil + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1228 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16915984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915984 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E131399002/2 | 2023-04-06 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16097 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16889076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889076 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142730079/2 | 2023-04-04 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16098 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16919178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16919178 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400357953/2 | 2023-04-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16099 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16898661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898661 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141958339/3 | 2023-04-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16100 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 00485176, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16911606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911606 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400336040/3 | 2023-04-13 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
16101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1489273, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16940716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940716 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108244694/2 | 2023-04-05 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
16102 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,623 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria UFEUEDN21210001762, contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16913788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16913788 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E109425517/2 | 2023-04-04 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
16103 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947553 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401065084/2 | 2023-04-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16104 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000626806810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16909700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16909700 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E106142936/2 | 2023-04-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16105 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.084 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 84kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010008182 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16918454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918454 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E110294432/3 | 2023-04-12 | 0.08222 | prosumator | 0.08222 | 0
16106 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16939281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939281 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142233268/3 | 2023-04-28 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
16107 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16942850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942850 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400709875/3 | 2023-04-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16108 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16885514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885514 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141484131/3 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16941639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941639 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E105473617/2 | 2023-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16110 | RO001E105414027 - BUCURESTI SECTOR 5 STR OGORULUI 12 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTZ 1772 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronicinteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16942229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942229 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E105414027/2 | 2023-04-05 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
16111 | locuinta +cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16884386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884386 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400345220/2 | 2023-04-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16112 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16917489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917489 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142068264/2 | 2023-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16113 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16946678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946678 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E119711873/2 | 2023-04-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16114 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16911705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911705 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141395053/2 | 2023-04-03 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16115 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16891218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891218 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300589173/3 | 2023-04-06 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
16116 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00418 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029527017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16917886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917886 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141297526/3 | 2023-04-13 | 0.00409 | prosumator | 0.00409 | 0
16117 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011874, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16918965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16918965 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141233199/2 | 2023-04-06 | 0.005525 | prosumator | 0.005525 | 0
16118 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16886358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886358 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E131392689/3 | 2023-04-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16119 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16915712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915712 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141821507/4 | 2023-04-06 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
16120 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16886022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886022 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142267917/2 | 2023-04-05 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16121 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4360 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810531356, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16898159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898159 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E105357731/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16122 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16944948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16944948 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E131413289/3 | 2023-04-28 | 0.014685 | prosumator | 0.014685 | 0
16123 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810399383<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16946012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946012 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108804450/2 | 2023-04-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16124 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16916521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16916521 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142928955/3 | 2023-04-03 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
16125 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16888299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16888299 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142586674/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16126 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 5589 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16889402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889402 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E111581139/2 | 2023-04-05 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
16127 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16917112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917112 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141936773/2 | 2023-04-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16128 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16885183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885183 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108765232/2 | 2023-04-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16129 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16893220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893220 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E131381687/1 | 2023-04-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16130 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17063965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17063965 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E131426306/3 | 2023-04-07 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
16131 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17115062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115062 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300576045/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16132 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17087896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087896 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E131422403/3 | 2023-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16133 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17063115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17063115 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400953731/2 | 2023-04-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16134 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17081164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081164 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E105763046/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16135 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000883986810, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17089814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089814 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E108754678/2 | 2023-04-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16136 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17112214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112214 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142522315/3 | 2023-04-24 | 0.014453 | prosumator | 0.014453 | 0
16137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17090806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090806 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108740819/2 | 2023-04-05 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17115313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115313 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109001821/2 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16139 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17085286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17085286 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E300380666/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16140 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17064257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17064257 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300979468/3 | 2023-04-06 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
16141 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17114130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17114130 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E107687784/3 | 2023-04-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16142 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17113527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17113527 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E300045293/2 | 2023-04-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17089784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089784 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400025652/2 | 2023-04-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16144 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 381 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17090386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090386 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E101423797/2 | 2023-04-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16145 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17116017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17116017 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300081248/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16146 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17092422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092422 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300747359/4 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16147 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17083079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083079 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141436723/3 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16148 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17083922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083922 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142193397/1 | 2023-04-13 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16149 | LOCUINTA + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000683826914 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17109213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17109213 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141755176/2 | 2023-04-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16150 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17081539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081539 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E110433189/2 | 2023-04-20 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
16151 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02392 | 0.4 | PTZ 4022 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17040600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17040600 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E109128056/2 | 2023-04-04 | 0.02392 | prosumator | 0.02392 | 0
16152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000718465119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17086243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086243 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142491152/3 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16153 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17110016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17110016 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142239152/2 | 2023-04-13 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16154 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17095246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17095246 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141873436/3 | 2023-04-06 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16155 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4360 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: 004000887040910, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17082943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082943 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E105357900/2 | 2023-04-11 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16156 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 395 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17115591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115591 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E103142292/3 | 2023-04-25 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
16157 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17080869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17080869 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E301069188/4 | 2023-04-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16158 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17111722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17111722 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141671825/4 | 2023-04-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16159 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17082780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082780 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142080493/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16160 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000687851914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17081213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081213 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E110101732/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16161 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17091350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091350 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300754357/3 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16162 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17109928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17109928 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E143076590/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16163 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810514681, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17115110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115110 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108157754/2 | 2023-04-06 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
16164 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00436 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17091986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17091986 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E110439769/1 | 2023-04-13 | 0.004272 | prosumator | 0.004272 | 0
16165 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17086269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086269 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E106124486/2 | 2023-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17083159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083159 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105261476/2 | 2023-04-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
16167 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 879 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17110719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17110719 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E119689686/2 | 2023-04-06 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
16168 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1198 BAZA DE RECEPTIE MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, se va monta un contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17089098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17089098 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E300894093/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16169 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17200931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200931 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E119719736/2 | 2023-04-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16170 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,91 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17216464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216464 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E109056157/2 | 2023-04-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16171 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN16510069771 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17206873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206873 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E103201849/2 | 2023-04-25 | 0.005816 | prosumator | 0.005816 | 0
16172 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.23 | PTZ 2981 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17205909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205909 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E104243273/2 | 2023-04-21 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
16173 | HALA SERVICE + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02349 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044371, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17207961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207961 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141603910/3 | 2023-04-25 | 0.023015 | prosumator | 0.023015 | 0
16174 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17194789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194789 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E109063391/2 | 2023-04-20 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16175 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17194176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194176 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141468111/2 | 2023-04-13 | 0.00384 | prosumator | 0.00384 | 0
16176 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007225 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17205864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205864 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E111101968/2 | 2023-04-11 | 0.007225 | prosumator | 0.007225 | 0
16177 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17208619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208619 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E105538013/2 | 2023-04-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16178 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1015 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000022922814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17193089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193089 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E108938010/2 | 2023-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16179 | Cladire Birouri+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0.4 | PTS 3747 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17216588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216588 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E119850136/2 | 2023-04-24 | 0.0198 | prosumator | 0.0198 | 0
16180 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17204460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204460 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E109330286/2 | 2023-04-06 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
16181 | Locuinta + Centrala Fotovoltaica 5Kw | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17216646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216646 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E100331794/2 | 2023-04-20 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16182 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17212012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17212012 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100511198/2 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16183 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20910231604, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17207524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207524 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E103917034/2 | 2023-04-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17204152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204152 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141506697/3 | 2023-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16185 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17209709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209709 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142180775/2 | 2023-04-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16186 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17204221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204221 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142263441/2 | 2023-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16187 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 994 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17201082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201082 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108906756/2 | 2023-04-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16188 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216516 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142422437/2 | 2023-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16189 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000705221916, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17197199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197199 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142060547/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000032702021, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17213838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213838 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E119920819/2 | 2023-04-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16191 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17206999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206999 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141934748/3 | 2023-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16192 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216636 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300542105/4 | 2023-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16193 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17193592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193592 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400587004/4 | 2023-04-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16194 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216113 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E301047892/3 | 2023-04-24 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
16195 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17204666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204666 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401118049/3 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16196 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3591 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17195933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17195933 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E109180380/2 | 2023-04-21 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
16197 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat SMART METER ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5911569, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17199874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199874 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400401436/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16198 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17203295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203295 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142779803/3 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16199 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17211374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211374 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142287425/4 | 2023-04-26 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
16200 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17192947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17192947 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141431223/2 | 2023-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16201 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010011544 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17217120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217120 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E110262594/2 | 2023-04-26 | 0.009791 | prosumator | 0.009791 | 0
16202 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17193156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193156 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E114904221/3 | 2023-04-05 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
16203 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17194328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194328 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109005690/2 | 2023-04-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16204 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1562 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17205127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205127 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E118997227/2 | 2023-04-20 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16205 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17206841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206841 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141196333/2 | 2023-04-20 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16206 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17209094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209094 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300488968/3 | 2023-04-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16207 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,557 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000719245819, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17209257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209257 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E105706379/2 | 2023-04-12 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16208 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17196340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196340 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142698296/3 | 2023-04-18 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16209 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00322 | 0.4 | PTAB 3946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150284978015 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17193711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193711 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E103171171/2 | 2023-04-24 | 0.003155 | prosumator | 0.003155 | 0
16210 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,475 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17200805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200805 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E110019684/3 | 2023-04-05 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
16211 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3302 FS 6606293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210619 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E131313839/2 | 2023-04-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16212 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17193702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193702 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143248423/2 | 2023-04-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17200961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200961 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301228680/2 | 2023-04-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16214 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17200756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200756 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141747728/2 | 2023-04-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7170 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17193023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193023 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400791663/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16216 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17196761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196761 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142204165/3 | 2023-04-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16217 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050572, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17209037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209037 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401130391/4 | 2023-04-21 | 0.004155 | prosumator | 0.004155 | 0
16218 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17200495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200495 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E100834141/2 | 2023-04-06 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
16219 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17206198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206198 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141906668/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16220 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810463927, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17213437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213437 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E109439589/2 | 2023-04-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16221 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 206 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17205131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205131 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E110103509/3 | 2023-04-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16222 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17215480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215480 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141807444/2 | 2023-04-28 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16223 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17197057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197057 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E109360863/2 | 2023-04-24 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
16224 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17201064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201064 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E107349734/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17214040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214040 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400348188/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16226 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17191451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191451 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142896500/3 | 2023-04-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16227 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00648 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17210102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210102 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E300384705/3 | 2023-04-04 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
16228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2533 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17256619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256619 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300456053/3 | 2023-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17269146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269146 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141942499/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16230 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17258184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258184 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400536480/4 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16231 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17254523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254523 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141639672/2 | 2023-04-26 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0